Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.055264 | 135.2383 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.052882 | 135.2383 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.051452 | 135.2383 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.06035 | 135.2383 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.051778 | 135.2383 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.051778 | 135.2383 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.051778 | 135.2383 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.060339 | 135.2383 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.052679 | 135.2383 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.053222 | 135.2383 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.050238 | 135.2383 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.050114 | 135.2383 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.054789 | 135.2383 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-345 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.061937 | 135.2383 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.064048 | 135.2383 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.051978 | 135.2383 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.056506 | 135.2383 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.051723 | 135.2383 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.050991 | 135.2383 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.054035 | 135.2452 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.061119 | 135.2452 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.063444 | 135.2452 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.053594 | 135.2452 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.063746 | 135.2452 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.059944 | 135.2452 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.051549 | 135.2452 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.053732 | 135.2452 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.05088 | 135.2452 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.050188 | 135.2452 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.060189 | 135.2452 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-180 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.06322 | 135.2452 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.050255 | 135.2452 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.051209 | 135.2452 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.050077 | 135.2452 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.050984 | 135.2452 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.064439 | 135.2452 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.052063 | 135.2452 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.052656 | 135.2452 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-240 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.063116 | 135.2452 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.050303 | 135.2452 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.054028 | 135.2452 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.050432 | 135.2452 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.052656 | 135.2452 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.052796 | 135.2452 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.055264 | 135.2452 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.052882 | 135.2452 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.051452 | 135.2452 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.06035 | 135.2452 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.051778 | 135.2452 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.051778 | 135.2452 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.051778 | 135.2452 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.060339 | 135.2452 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.052679 | 135.2452 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.053222 | 135.2452 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.050238 | 135.2452 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.050114 | 135.2452 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.054789 | 135.2452 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-345 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.061937 | 135.2452 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.064048 | 135.2452 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.051978 | 135.2452 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.056506 | 135.2452 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.051723 | 135.2452 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.050991 | 135.2452 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.055429 | 117.5758 | P52:345:WERE:BURNS 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.060522 | 117.5758 | P52:345:WERE:BURNS 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.059683 | 117.5758 | P52:345:WERE:BURNS 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.055502 | 117.5758 | P52:345:WERE:BURNS 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.058858 | 117.5758 | P52:345:WERE:BURNS 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.057248 | 117.5758 | P52:345:WERE:BURNS 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.05274 | 117.5758 | P52:345:WERE:BURNS 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.054552 | 117.5758 | P52:345:WERE:BURNS 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.05042 | 117.5758 | P52:345:WERE:BURNS 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.051738 | 117.5758 | P52:345:WERE:BURNS 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.051736 | 117.5758 | P52:345:WERE:BURNS 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.051735 | 117.5758 | P52:345:WERE:BURNS 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.051697 | 117.5758 | P52:345:WERE:BURNS 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.050866 | 117.5758 | P52:345:WERE:BURNS 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.058032 | 117.5758 | P52:345:WERE:BURNS 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-180 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.058176 | 117.5758 | P52:345:WERE:BURNS 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.050754 | 117.5758 | P52:345:WERE:BURNS 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.052273 | 117.5758 | P52:345:WERE:BURNS 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.050842 | 117.5758 | P52:345:WERE:BURNS 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.051821 | 117.5758 | P52:345:WERE:BURNS 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.051615 | 117.5758 | P52:345:WERE:BURNS 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.051615 | 117.5758 | P52:345:WERE:BURNS 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.062168 | 117.5758 | P52:345:WERE:BURNS 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.052161 | 117.5758 | P52:345:WERE:BURNS 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.05411 | 117.5758 | P52:345:WERE:BURNS 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-240 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.061182 | 117.5758 | P52:345:WERE:BURNS 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.051227 | 117.5758 | P52:345:WERE:BURNS 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.054468 | 117.5758 | P52:345:WERE:BURNS 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.050834 | 117.5758 | P52:345:WERE:BURNS 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.05411 | 117.5758 | P52:345:WERE:BURNS 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.054435 | 117.5758 | P52:345:WERE:BURNS 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.056026 | 117.5758 | P52:345:WERE:BURNS 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.050459 | 117.5758 | P52:345:WERE:BURNS 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.051767 | 117.5758 | P52:345:WERE:BURNS 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.051303 | 117.5758 | P52:345:WERE:BURNS 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.057207 | 117.5758 | P52:345:WERE:BURNS 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.05145 | 117.5758 | P52:345:WERE:BURNS 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.05145 | 117.5758 | P52:345:WERE:BURNS 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.05145 | 117.5758 | P52:345:WERE:BURNS 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.051361 | 117.5758 | P52:345:WERE:BURNS 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.057833 | 117.5758 | P52:345:WERE:BURNS 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.053783 | 117.5758 | P52:345:WERE:BURNS 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.054281 | 117.5758 | P52:345:WERE:BURNS 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.051224 | 117.5758 | P52:345:WERE:BURNS 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.050875 | 117.5758 | P52:345:WERE:BURNS 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.054905 | 117.5758 | P52:345:WERE:BURNS 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-345 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.06038 | 117.5758 | P52:345:WERE:BURNS 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.05892 | 117.5758 | P52:345:WERE:BURNS 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.052637 | 117.5758 | P52:345:WERE:BURNS 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.056213 | 117.5758 | P52:345:WERE:BURNS 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.053243 | 117.5758 | P52:345:WERE:BURNS 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.051773 | 117.5758 | P52:345:WERE:BURNS 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.052615 | 117.5758 | P52:345:WERE:BURNS 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.054976 | 134.946 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.062061 | 134.946 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.064385 | 134.946 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.054536 | 134.946 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-113 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.050403 | 134.946 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.064688 | 134.946 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.060886 | 134.946 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.052491 | 134.946 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.054673 | 134.946 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.050084 | 134.946 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.050281 | 134.946 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.050107 | 134.946 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.051821 | 134.946 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.051129 | 134.946 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.06113 | 134.946 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-180 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.064161 | 134.946 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.051197 | 134.946 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.052151 | 134.946 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.051019 | 134.946 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.051926 | 134.946 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.050178 | 134.946 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.050178 | 134.946 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.065381 | 134.946 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.053004 | 134.946 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.053597 | 134.946 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-240 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.064058 | 134.946 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.051244 | 134.946 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.05497 | 134.946 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.051374 | 134.946 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.053597 | 134.946 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.053738 | 134.946 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.056206 | 134.946 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.050653 | 134.946 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.053824 | 134.946 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.052393 | 134.946 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.061292 | 134.946 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.05272 | 134.946 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.05272 | 134.946 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.05272 | 134.946 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.06128 | 134.946 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.05362 | 134.946 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.054164 | 134.946 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.05118 | 134.946 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.051056 | 134.946 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.055731 | 134.946 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-345 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.062879 | 134.946 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.06499 | 134.946 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.052919 | 134.946 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.057448 | 134.946 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.052665 | 134.946 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.050822 | 134.946 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.051932 | 134.946 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.055429 | 117.841 | Single 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.060522 | 117.841 | Single 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.059683 | 117.841 | Single 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.055502 | 117.841 | Single 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.058858 | 117.841 | Single 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.057248 | 117.841 | Single 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.05274 | 117.841 | Single 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.054552 | 117.841 | Single 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.05042 | 117.841 | Single 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.051738 | 117.841 | Single 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.051736 | 117.841 | Single 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.051735 | 117.841 | Single 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.051697 | 117.841 | Single 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.050866 | 117.841 | Single 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.058032 | 117.841 | Single 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-180 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.058176 | 117.841 | Single 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.050754 | 117.841 | Single 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.052273 | 117.841 | Single 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.050842 | 117.841 | Single 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.051821 | 117.841 | Single 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.051615 | 117.841 | Single 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.051615 | 117.841 | Single 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.062168 | 117.841 | Single 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.052161 | 117.841 | Single 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.05411 | 117.841 | Single 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-240 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.061182 | 117.841 | Single 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.051227 | 117.841 | Single 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.054468 | 117.841 | Single 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.050834 | 117.841 | Single 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.05411 | 117.841 | Single 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.054435 | 117.841 | Single 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.056026 | 117.841 | Single 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.050459 | 117.841 | Single 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.051767 | 117.841 | Single 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.051303 | 117.841 | Single 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.057207 | 117.841 | Single 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.05145 | 117.841 | Single 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.05145 | 117.841 | Single 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.05145 | 117.841 | Single 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.051361 | 117.841 | Single 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.057833 | 117.841 | Single 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.053783 | 117.841 | Single 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.054281 | 117.841 | Single 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.051224 | 117.841 | Single 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.050875 | 117.841 | Single 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.054905 | 117.841 | Single 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-345 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.06038 | 117.841 | Single 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.05892 | 117.841 | Single 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.052637 | 117.841 | Single 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.056213 | 117.841 | Single 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.053243 | 117.841 | Single 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.051773 | 117.841 | Single 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | B | 1180 | 0.052615 | 117.841 | Single 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 766141 G21-096-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.054771 | 140.6026 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.057043 | 140.6026 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.056327 | 140.6026 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.050229 | 140.6026 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.05182 | 140.6026 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-134 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.064244 | 140.6026 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-135 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.064244 | 140.6026 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.056382 | 140.6026 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.053331 | 140.6026 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052669 | 140.6026 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.053242 | 140.6026 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052167 | 140.6026 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052167 | 140.6026 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.055103 | 140.6026 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.053228 | 140.6026 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.050435 | 140.6026 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.053228 | 140.6026 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.054294 | 140.6026 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.054355 | 140.6026 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.059127 | 140.6026 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.051577 | 140.6026 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052213 | 140.6026 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.050786 | 140.6026 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052093 | 140.6026 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.050972 | 140.6026 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.051446 | 140.6026 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.054516 | 140.751 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.056788 | 140.751 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.056072 | 140.751 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.051565 | 140.751 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-134 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.063989 | 140.751 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-135 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.063989 | 140.751 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.056127 | 140.751 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.053076 | 140.751 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052413 | 140.751 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052987 | 140.751 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.051912 | 140.751 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.051912 | 140.751 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.054848 | 140.751 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052973 | 140.751 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.05018 | 140.751 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052973 | 140.751 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.054039 | 140.751 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.0541 | 140.751 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.058872 | 140.751 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.051322 | 140.751 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.051958 | 140.751 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.05053 | 140.751 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.051838 | 140.751 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.050716 | 140.751 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.051191 | 140.751 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.054116 | 140.7736 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.056388 | 140.7736 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.055671 | 140.7736 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.051164 | 140.7736 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-134 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.063589 | 140.7736 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-135 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.063589 | 140.7736 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.055727 | 140.7736 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052676 | 140.7736 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052013 | 140.7736 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052586 | 140.7736 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.051511 | 140.7736 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.051511 | 140.7736 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.054447 | 140.7736 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052572 | 140.7736 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052572 | 140.7736 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.053639 | 140.7736 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.053699 | 140.7736 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.058472 | 140.7736 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.050921 | 140.7736 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.051557 | 140.7736 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.05013 | 140.7736 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.051437 | 140.7736 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.050316 | 140.7736 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.05079 | 140.7736 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.055713 | 137.7574 | P12:345:WERE:EMPR-MORR-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.058276 | 137.7574 | P12:345:WERE:EMPR-MORR-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.056996 | 137.7574 | P12:345:WERE:EMPR-MORR-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.051598 | 137.7574 | P12:345:WERE:EMPR-MORR-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.053173 | 137.7574 | P12:345:WERE:EMPR-MORR-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-134 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.062432 | 137.7574 | P12:345:WERE:EMPR-MORR-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-135 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.062432 | 137.7574 | P12:345:WERE:EMPR-MORR-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.056092 | 137.7574 | P12:345:WERE:EMPR-MORR-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.053896 | 137.7574 | P12:345:WERE:EMPR-MORR-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.053368 | 137.7574 | P12:345:WERE:EMPR-MORR-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.053824 | 137.7574 | P12:345:WERE:EMPR-MORR-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.050614 | 137.7574 | P12:345:WERE:EMPR-MORR-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052982 | 137.7574 | P12:345:WERE:EMPR-MORR-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052982 | 137.7574 | P12:345:WERE:EMPR-MORR-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.056818 | 137.7574 | P12:345:WERE:EMPR-MORR-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.05421 | 137.7574 | P12:345:WERE:EMPR-MORR-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052063 | 137.7574 | P12:345:WERE:EMPR-MORR-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.05421 | 137.7574 | P12:345:WERE:EMPR-MORR-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.055119 | 137.7574 | P12:345:WERE:EMPR-MORR-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.055362 | 137.7574 | P12:345:WERE:EMPR-MORR-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.058478 | 137.7574 | P12:345:WERE:EMPR-MORR-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052844 | 137.7574 | P12:345:WERE:EMPR-MORR-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.053432 | 137.7574 | P12:345:WERE:EMPR-MORR-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.051652 | 137.7574 | P12:345:WERE:EMPR-MORR-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.05007 | 137.7574 | P12:345:WERE:EMPR-MORR-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052645 | 137.7574 | P12:345:WERE:EMPR-MORR-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.053165 | 137.7574 | P12:345:WERE:EMPR-MORR-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052035 | 137.7574 | P12:345:WERE:EMPR-MORR-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052547 | 137.7574 | P12:345:WERE:EMPR-MORR-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.042921 | 108.5405 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.033723 | 108.5405 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.044402 | 108.5405 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.033079 | 108.5405 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.044207 | 108.5405 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.032441 | 108.5405 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.034383 | 108.5405 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.0343 | 108.5405 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.039337 | 108.5405 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.040536 | 108.5405 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-134 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.051257 | 108.5405 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-135 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.051257 | 108.5405 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.044572 | 108.5405 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.041965 | 108.5405 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.041418 | 108.5405 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.041892 | 108.5405 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.037069 | 108.5405 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.035674 | 108.5405 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.036231 | 108.5405 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-180 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.030269 | 108.5405 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.035086 | 108.5405 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.03843 | 108.5405 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.035903 | 108.5405 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.037273 | 108.5405 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.041022 | 108.5405 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.041022 | 108.5405 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.04264 | 108.5405 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.03559 | 108.5405 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.041717 | 108.5405 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-240 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.031073 | 108.5405 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.03679 | 108.5405 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.039405 | 108.5405 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.034878 | 108.5405 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.041717 | 108.5405 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.042577 | 108.5405 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.042488 | 108.5405 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.035407 | 108.5405 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.031606 | 108.5405 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.033855 | 108.5405 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.034001 | 108.5405 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.03351 | 108.5405 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.03351 | 108.5405 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.03351 | 108.5405 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.046794 | 108.5405 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.032455 | 108.5405 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.035362 | 108.5405 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.04038 | 108.5405 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.040871 | 108.5405 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.036953 | 108.5405 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.035913 | 108.5405 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.038869 | 108.5405 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-345 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.032173 | 108.5405 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.034234 | 108.5405 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.03778 | 108.5405 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.039589 | 108.5405 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.040841 | 108.5405 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.040016 | 108.5405 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.040351 | 108.5405 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.033723 | 108.5405 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.054993 | 144.7116 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.057366 | 144.7116 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.056489 | 144.7116 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.050507 | 144.7116 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052123 | 144.7116 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-134 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.0639 | 144.7116 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-135 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.0639 | 144.7116 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.056345 | 144.7116 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.053455 | 144.7116 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052815 | 144.7116 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.053369 | 144.7116 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052326 | 144.7116 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052326 | 144.7116 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.055572 | 144.7116 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.053449 | 144.7116 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.050793 | 144.7116 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.053449 | 144.7116 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.054489 | 144.7116 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.0546 | 144.7116 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.059031 | 144.7116 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.051851 | 144.7116 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052484 | 144.7116 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.050206 | 144.7116 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.051215 | 144.7116 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052323 | 144.7116 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.051179 | 144.7116 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.051674 | 144.7116 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.054116 | 140.9055 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.056388 | 140.9055 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.055671 | 140.9055 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.051164 | 140.9055 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-134 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.063589 | 140.9055 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-135 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.063589 | 140.9055 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.055727 | 140.9055 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052676 | 140.9055 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052013 | 140.9055 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052586 | 140.9055 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.051511 | 140.9055 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.051511 | 140.9055 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.054447 | 140.9055 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052572 | 140.9055 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052572 | 140.9055 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.053639 | 140.9055 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.053699 | 140.9055 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.058472 | 140.9055 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.050921 | 140.9055 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.051557 | 140.9055 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.05013 | 140.9055 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.051437 | 140.9055 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.050316 | 140.9055 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.05079 | 140.9055 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.054116 | 140.9455 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.056388 | 140.9455 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.055671 | 140.9455 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.051164 | 140.9455 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-134 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.063589 | 140.9455 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-135 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.063589 | 140.9455 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.055727 | 140.9455 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052676 | 140.9455 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052013 | 140.9455 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052586 | 140.9455 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.051511 | 140.9455 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.051511 | 140.9455 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.054447 | 140.9455 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052572 | 140.9455 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052572 | 140.9455 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.053639 | 140.9455 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.053699 | 140.9455 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.058472 | 140.9455 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.050921 | 140.9455 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.051557 | 140.9455 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.05013 | 140.9455 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.051437 | 140.9455 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.050316 | 140.9455 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.05079 | 140.9455 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.055996 | 134.7162 | P23:345:WERE:EMPR-345-330:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.058559 | 134.7162 | P23:345:WERE:EMPR-345-330:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.057279 | 134.7162 | P23:345:WERE:EMPR-345-330:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.051881 | 134.7162 | P23:345:WERE:EMPR-345-330:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.053456 | 134.7162 | P23:345:WERE:EMPR-345-330:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-134 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.062715 | 134.7162 | P23:345:WERE:EMPR-345-330:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-135 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.062715 | 134.7162 | P23:345:WERE:EMPR-345-330:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.056375 | 134.7162 | P23:345:WERE:EMPR-345-330:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.054179 | 134.7162 | P23:345:WERE:EMPR-345-330:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.053651 | 134.7162 | P23:345:WERE:EMPR-345-330:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.054107 | 134.7162 | P23:345:WERE:EMPR-345-330:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.05012 | 134.7162 | P23:345:WERE:EMPR-345-330:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.050897 | 134.7162 | P23:345:WERE:EMPR-345-330:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.053265 | 134.7162 | P23:345:WERE:EMPR-345-330:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.053265 | 134.7162 | P23:345:WERE:EMPR-345-330:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.057101 | 134.7162 | P23:345:WERE:EMPR-345-330:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.054493 | 134.7162 | P23:345:WERE:EMPR-345-330:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052346 | 134.7162 | P23:345:WERE:EMPR-345-330:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.054493 | 134.7162 | P23:345:WERE:EMPR-345-330:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.055402 | 134.7162 | P23:345:WERE:EMPR-345-330:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.055645 | 134.7162 | P23:345:WERE:EMPR-345-330:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.058761 | 134.7162 | P23:345:WERE:EMPR-345-330:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.053127 | 134.7162 | P23:345:WERE:EMPR-345-330:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.053715 | 134.7162 | P23:345:WERE:EMPR-345-330:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.051935 | 134.7162 | P23:345:WERE:EMPR-345-330:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.050353 | 134.7162 | P23:345:WERE:EMPR-345-330:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052928 | 134.7162 | P23:345:WERE:EMPR-345-330:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.053448 | 134.7162 | P23:345:WERE:EMPR-345-330:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052318 | 134.7162 | P23:345:WERE:EMPR-345-330:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.05283 | 134.7162 | P23:345:WERE:EMPR-345-330:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.054516 | 140.9331 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.056788 | 140.9331 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.056072 | 140.9331 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.051565 | 140.9331 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-134 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.063989 | 140.9331 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-135 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.063989 | 140.9331 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.056127 | 140.9331 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.053076 | 140.9331 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052413 | 140.9331 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052987 | 140.9331 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.051912 | 140.9331 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.051912 | 140.9331 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.054848 | 140.9331 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052973 | 140.9331 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.05018 | 140.9331 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052973 | 140.9331 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.054039 | 140.9331 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.0541 | 140.9331 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.058872 | 140.9331 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.051322 | 140.9331 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.051958 | 140.9331 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.05053 | 140.9331 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.051838 | 140.9331 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.050716 | 140.9331 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.051191 | 140.9331 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532768 EMPEC 7 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.054771 | 140.5993 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.057043 | 140.5993 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.056327 | 140.5993 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.050229 | 140.5993 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.05182 | 140.5993 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-134 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.064244 | 140.5993 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-135 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.064244 | 140.5993 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.056382 | 140.5993 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.053331 | 140.5993 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052669 | 140.5993 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.053242 | 140.5993 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052167 | 140.5993 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052167 | 140.5993 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.055103 | 140.5993 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.053228 | 140.5993 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.050435 | 140.5993 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.053228 | 140.5993 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.054294 | 140.5993 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.054355 | 140.5993 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.059127 | 140.5993 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.051577 | 140.5993 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052213 | 140.5993 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.050786 | 140.5993 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052093 | 140.5993 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.050972 | 140.5993 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.051446 | 140.5993 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.054516 | 140.7485 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.056788 | 140.7485 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.056072 | 140.7485 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.051565 | 140.7485 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-134 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.063989 | 140.7485 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-135 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.063989 | 140.7485 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.056127 | 140.7485 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.053076 | 140.7485 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052413 | 140.7485 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052987 | 140.7485 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.051912 | 140.7485 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.051912 | 140.7485 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.054848 | 140.7485 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052973 | 140.7485 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.05018 | 140.7485 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052973 | 140.7485 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.054039 | 140.7485 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.0541 | 140.7485 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.058872 | 140.7485 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.051322 | 140.7485 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.051958 | 140.7485 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.05053 | 140.7485 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.051838 | 140.7485 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.050716 | 140.7485 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.051191 | 140.7485 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.054116 | 140.7712 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.056388 | 140.7712 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.055671 | 140.7712 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.051164 | 140.7712 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-134 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.063589 | 140.7712 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-135 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.063589 | 140.7712 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.055727 | 140.7712 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052676 | 140.7712 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052013 | 140.7712 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052586 | 140.7712 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.051511 | 140.7712 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.051511 | 140.7712 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.054447 | 140.7712 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052572 | 140.7712 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052572 | 140.7712 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.053639 | 140.7712 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.053699 | 140.7712 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.058472 | 140.7712 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.050921 | 140.7712 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.051557 | 140.7712 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.05013 | 140.7712 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.051437 | 140.7712 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.050316 | 140.7712 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.05079 | 140.7712 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.055713 | 137.7577 | P12:345:WERE:EMPR-MORR-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.058276 | 137.7577 | P12:345:WERE:EMPR-MORR-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.056996 | 137.7577 | P12:345:WERE:EMPR-MORR-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.051598 | 137.7577 | P12:345:WERE:EMPR-MORR-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.053173 | 137.7577 | P12:345:WERE:EMPR-MORR-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-134 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.062432 | 137.7577 | P12:345:WERE:EMPR-MORR-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-135 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.062432 | 137.7577 | P12:345:WERE:EMPR-MORR-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.056092 | 137.7577 | P12:345:WERE:EMPR-MORR-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.053896 | 137.7577 | P12:345:WERE:EMPR-MORR-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.053368 | 137.7577 | P12:345:WERE:EMPR-MORR-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.053824 | 137.7577 | P12:345:WERE:EMPR-MORR-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.050614 | 137.7577 | P12:345:WERE:EMPR-MORR-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052982 | 137.7577 | P12:345:WERE:EMPR-MORR-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052982 | 137.7577 | P12:345:WERE:EMPR-MORR-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.056818 | 137.7577 | P12:345:WERE:EMPR-MORR-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.05421 | 137.7577 | P12:345:WERE:EMPR-MORR-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052063 | 137.7577 | P12:345:WERE:EMPR-MORR-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.05421 | 137.7577 | P12:345:WERE:EMPR-MORR-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.055119 | 137.7577 | P12:345:WERE:EMPR-MORR-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.055362 | 137.7577 | P12:345:WERE:EMPR-MORR-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.058478 | 137.7577 | P12:345:WERE:EMPR-MORR-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052844 | 137.7577 | P12:345:WERE:EMPR-MORR-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.053432 | 137.7577 | P12:345:WERE:EMPR-MORR-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.051652 | 137.7577 | P12:345:WERE:EMPR-MORR-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.05007 | 137.7577 | P12:345:WERE:EMPR-MORR-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052645 | 137.7577 | P12:345:WERE:EMPR-MORR-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.053165 | 137.7577 | P12:345:WERE:EMPR-MORR-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052035 | 137.7577 | P12:345:WERE:EMPR-MORR-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052547 | 137.7577 | P12:345:WERE:EMPR-MORR-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.042921 | 108.5387 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.033723 | 108.5387 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.044402 | 108.5387 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.033079 | 108.5387 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.044207 | 108.5387 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.032441 | 108.5387 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.034383 | 108.5387 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.0343 | 108.5387 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.039337 | 108.5387 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.040536 | 108.5387 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-134 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.051257 | 108.5387 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-135 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.051257 | 108.5387 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.044572 | 108.5387 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.041965 | 108.5387 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.041418 | 108.5387 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.041892 | 108.5387 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.037069 | 108.5387 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.035674 | 108.5387 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.036231 | 108.5387 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-180 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.030269 | 108.5387 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.035086 | 108.5387 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.03843 | 108.5387 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.035903 | 108.5387 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.037273 | 108.5387 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.041022 | 108.5387 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.041022 | 108.5387 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.04264 | 108.5387 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.03559 | 108.5387 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.041717 | 108.5387 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-240 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.031073 | 108.5387 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.03679 | 108.5387 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.039405 | 108.5387 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.034878 | 108.5387 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.041717 | 108.5387 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.042577 | 108.5387 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.042488 | 108.5387 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.035407 | 108.5387 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.031606 | 108.5387 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.033855 | 108.5387 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.034001 | 108.5387 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.03351 | 108.5387 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.03351 | 108.5387 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.03351 | 108.5387 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.046794 | 108.5387 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.032455 | 108.5387 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.035362 | 108.5387 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.04038 | 108.5387 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.040871 | 108.5387 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.036953 | 108.5387 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.035913 | 108.5387 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.038869 | 108.5387 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-345 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.032173 | 108.5387 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.034234 | 108.5387 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.03778 | 108.5387 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.039589 | 108.5387 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.040841 | 108.5387 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.040016 | 108.5387 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.040351 | 108.5387 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.033723 | 108.5387 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.054993 | 144.7101 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.057366 | 144.7101 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.056489 | 144.7101 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.050507 | 144.7101 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052123 | 144.7101 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-134 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.0639 | 144.7101 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-135 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.0639 | 144.7101 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.056345 | 144.7101 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.053455 | 144.7101 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052815 | 144.7101 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.053369 | 144.7101 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052326 | 144.7101 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052326 | 144.7101 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.055572 | 144.7101 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.053449 | 144.7101 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.050793 | 144.7101 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.053449 | 144.7101 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.054489 | 144.7101 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.0546 | 144.7101 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.059031 | 144.7101 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.051851 | 144.7101 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052484 | 144.7101 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.050206 | 144.7101 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.051215 | 144.7101 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052323 | 144.7101 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.051179 | 144.7101 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.051674 | 144.7101 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.054116 | 140.9034 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.056388 | 140.9034 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.055671 | 140.9034 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.051164 | 140.9034 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-134 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.063589 | 140.9034 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-135 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.063589 | 140.9034 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.055727 | 140.9034 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052676 | 140.9034 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052013 | 140.9034 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052586 | 140.9034 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.051511 | 140.9034 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.051511 | 140.9034 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.054447 | 140.9034 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052572 | 140.9034 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052572 | 140.9034 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.053639 | 140.9034 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.053699 | 140.9034 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.058472 | 140.9034 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.050921 | 140.9034 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.051557 | 140.9034 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.05013 | 140.9034 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.051437 | 140.9034 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.050316 | 140.9034 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.05079 | 140.9034 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.054116 | 140.9431 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.056388 | 140.9431 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.055671 | 140.9431 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.051164 | 140.9431 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-134 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.063589 | 140.9431 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-135 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.063589 | 140.9431 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.055727 | 140.9431 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052676 | 140.9431 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052013 | 140.9431 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052586 | 140.9431 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.051511 | 140.9431 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.051511 | 140.9431 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.054447 | 140.9431 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052572 | 140.9431 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052572 | 140.9431 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.053639 | 140.9431 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.053699 | 140.9431 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.058472 | 140.9431 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.050921 | 140.9431 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.051557 | 140.9431 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.05013 | 140.9431 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.051437 | 140.9431 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.050316 | 140.9431 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.05079 | 140.9431 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.055996 | 134.7148 | P23:345:WERE:EMPR-345-330:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.058559 | 134.7148 | P23:345:WERE:EMPR-345-330:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.057279 | 134.7148 | P23:345:WERE:EMPR-345-330:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.051881 | 134.7148 | P23:345:WERE:EMPR-345-330:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.053456 | 134.7148 | P23:345:WERE:EMPR-345-330:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-134 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.062715 | 134.7148 | P23:345:WERE:EMPR-345-330:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-135 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.062715 | 134.7148 | P23:345:WERE:EMPR-345-330:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.056375 | 134.7148 | P23:345:WERE:EMPR-345-330:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.054179 | 134.7148 | P23:345:WERE:EMPR-345-330:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.053651 | 134.7148 | P23:345:WERE:EMPR-345-330:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.054107 | 134.7148 | P23:345:WERE:EMPR-345-330:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.05012 | 134.7148 | P23:345:WERE:EMPR-345-330:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.050897 | 134.7148 | P23:345:WERE:EMPR-345-330:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.053265 | 134.7148 | P23:345:WERE:EMPR-345-330:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.053265 | 134.7148 | P23:345:WERE:EMPR-345-330:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.057101 | 134.7148 | P23:345:WERE:EMPR-345-330:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.054493 | 134.7148 | P23:345:WERE:EMPR-345-330:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052346 | 134.7148 | P23:345:WERE:EMPR-345-330:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.054493 | 134.7148 | P23:345:WERE:EMPR-345-330:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.055402 | 134.7148 | P23:345:WERE:EMPR-345-330:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.055645 | 134.7148 | P23:345:WERE:EMPR-345-330:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.058761 | 134.7148 | P23:345:WERE:EMPR-345-330:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.053127 | 134.7148 | P23:345:WERE:EMPR-345-330:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.053715 | 134.7148 | P23:345:WERE:EMPR-345-330:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.051935 | 134.7148 | P23:345:WERE:EMPR-345-330:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.050353 | 134.7148 | P23:345:WERE:EMPR-345-330:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052928 | 134.7148 | P23:345:WERE:EMPR-345-330:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.053448 | 134.7148 | P23:345:WERE:EMPR-345-330:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052318 | 134.7148 | P23:345:WERE:EMPR-345-330:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.05283 | 134.7148 | P23:345:WERE:EMPR-345-330:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.054516 | 140.9301 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.056788 | 140.9301 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.056072 | 140.9301 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.051565 | 140.9301 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-134 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.063989 | 140.9301 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-135 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.063989 | 140.9301 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.056127 | 140.9301 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.053076 | 140.9301 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052413 | 140.9301 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052987 | 140.9301 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.051912 | 140.9301 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.051912 | 140.9301 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.054848 | 140.9301 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052973 | 140.9301 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.05018 | 140.9301 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052973 | 140.9301 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.054039 | 140.9301 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.0541 | 140.9301 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.058872 | 140.9301 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.051322 | 140.9301 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.051958 | 140.9301 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.05053 | 140.9301 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.051838 | 140.9301 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.050716 | 140.9301 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.051191 | 140.9301 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.052048 | 148.5051 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.060194 | 148.5051 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.056436 | 148.5051 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.065053 | 148.5051 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.11944 | 148.5051 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058979 | 148.5051 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051682 | 148.5051 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050228 | 148.5051 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05509 | 148.5051 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-113 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.060822 | 148.5051 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.10946 | 148.5051 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.078078 | 148.5051 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.059286 | 148.5051 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.06134 | 148.5051 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.052455 | 148.5051 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055983 | 148.5051 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.056326 | 148.5051 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.056025 | 148.5051 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.059293 | 148.5051 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058859 | 148.5051 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.077738 | 148.5051 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-180 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.08135 | 148.5051 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058963 | 148.5051 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05923 | 148.5051 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058453 | 148.5051 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.059351 | 148.5051 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050186 | 148.5051 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050634 | 148.5051 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050634 | 148.5051 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.056345 | 148.5051 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.056345 | 148.5051 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.069414 | 148.5051 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.062204 | 148.5051 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.059242 | 148.5051 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-240 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.1276 | 148.5051 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.052048 | 148.5051 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058549 | 148.5051 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-243 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.054054 | 148.5051 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.062469 | 148.5051 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.059561 | 148.5051 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.059242 | 148.5051 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058968 | 148.5051 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.060739 | 148.5051 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.057995 | 148.5051 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.065978 | 148.5051 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.062012 | 148.5051 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.075156 | 148.5051 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.062829 | 148.5051 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.062829 | 148.5051 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.062829 | 148.5051 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.052102 | 148.5051 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-312 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050175 | 148.5051 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055608 | 148.5051 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.078765 | 148.5051 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.060066 | 148.5051 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.06038 | 148.5051 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058386 | 148.5051 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058649 | 148.5051 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.064972 | 148.5051 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-345 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.11835 | 148.5051 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.11268 | 148.5051 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.060657 | 148.5051 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.065433 | 148.5051 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058826 | 148.5051 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.057238 | 148.5051 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058346 | 148.5051 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.056436 | 148.5051 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051493 | 147.923 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.059639 | 147.923 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055881 | 147.923 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.064498 | 147.923 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.11889 | 147.923 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058424 | 147.923 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051127 | 147.923 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.054535 | 147.923 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-113 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.060267 | 147.923 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.10891 | 147.923 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.077523 | 147.923 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058731 | 147.923 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.060785 | 147.923 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.0519 | 147.923 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055428 | 147.923 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055771 | 147.923 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05547 | 147.923 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058738 | 147.923 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058304 | 147.923 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.077183 | 147.923 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-180 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.080795 | 147.923 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058408 | 147.923 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058675 | 147.923 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.057898 | 147.923 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058796 | 147.923 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050079 | 147.923 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050079 | 147.923 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05579 | 147.923 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05579 | 147.923 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.068859 | 147.923 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.061649 | 147.923 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058687 | 147.923 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-240 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.12705 | 147.923 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051493 | 147.923 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.057994 | 147.923 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-243 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.0535 | 147.923 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.061914 | 147.923 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.059006 | 147.923 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058687 | 147.923 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058413 | 147.923 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.060184 | 147.923 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05744 | 147.923 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.065423 | 147.923 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.061457 | 147.923 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.074601 | 147.923 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.062274 | 147.923 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.062274 | 147.923 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.062274 | 147.923 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051547 | 147.923 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055053 | 147.923 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.07821 | 147.923 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.059511 | 147.923 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.059825 | 147.923 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.057831 | 147.923 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058094 | 147.923 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.064417 | 147.923 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-345 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.11779 | 147.923 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.11213 | 147.923 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.060102 | 147.923 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.064878 | 147.923 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058271 | 147.923 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.056683 | 147.923 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.057791 | 147.923 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055881 | 147.923 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051372 | 147.6162 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.059518 | 147.6162 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055761 | 147.6162 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.064378 | 147.6162 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.11877 | 147.6162 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058304 | 147.6162 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051007 | 147.6162 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.054415 | 147.6162 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-113 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.060147 | 147.6162 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.10878 | 147.6162 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.077402 | 147.6162 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05861 | 147.6162 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.060664 | 147.6162 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051779 | 147.6162 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055308 | 147.6162 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05565 | 147.6162 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05535 | 147.6162 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058617 | 147.6162 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058184 | 147.6162 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.077063 | 147.6162 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-180 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.080674 | 147.6162 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058288 | 147.6162 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058555 | 147.6162 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.057777 | 147.6162 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058675 | 147.6162 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055669 | 147.6162 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055669 | 147.6162 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.068739 | 147.6162 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.061528 | 147.6162 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058566 | 147.6162 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-240 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.12693 | 147.6162 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051372 | 147.6162 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.057874 | 147.6162 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-243 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.053379 | 147.6162 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.061793 | 147.6162 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058886 | 147.6162 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058566 | 147.6162 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058293 | 147.6162 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.060063 | 147.6162 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05732 | 147.6162 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.065302 | 147.6162 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.061336 | 147.6162 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.074481 | 147.6162 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.062153 | 147.6162 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.062153 | 147.6162 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.062153 | 147.6162 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051426 | 147.6162 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.054933 | 147.6162 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.07809 | 147.6162 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.059391 | 147.6162 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.059704 | 147.6162 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05771 | 147.6162 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.057973 | 147.6162 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.064296 | 147.6162 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-345 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.11767 | 147.6162 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.11201 | 147.6162 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.059982 | 147.6162 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.064757 | 147.6162 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05815 | 147.6162 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.056562 | 147.6162 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.057671 | 147.6162 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055761 | 147.6162 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-023 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.037638 | 109.0761 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.043407 | 109.0761 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.047983 | 109.0761 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.041555 | 109.0761 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.046709 | 109.0761 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.052028 | 109.0761 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.11056 | 109.0761 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.046491 | 109.0761 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.043119 | 109.0761 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.041994 | 109.0761 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.045717 | 109.0761 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-113 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.052357 | 109.0761 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.09984 | 109.0761 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.067722 | 109.0761 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.048063 | 109.0761 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.049713 | 109.0761 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-122 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.041373 | 109.0761 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-123 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.039051 | 109.0761 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-134 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.033232 | 109.0761 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-135 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.033232 | 109.0761 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.040285 | 109.0761 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.044272 | 109.0761 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.044733 | 109.0761 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.04433 | 109.0761 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.048649 | 109.0761 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.048589 | 109.0761 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.066959 | 109.0761 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-177 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.041397 | 109.0761 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-178 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.041028 | 109.0761 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-180 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.071502 | 109.0761 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.048827 | 109.0761 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.048245 | 109.0761 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.048129 | 109.0761 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.048652 | 109.0761 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.041961 | 109.0761 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.042339 | 109.0761 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.042339 | 109.0761 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.044861 | 109.0761 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.044861 | 109.0761 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-232 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.036648 | 109.0761 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.056573 | 109.0761 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.051871 | 109.0761 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.047381 | 109.0761 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-240 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.11956 | 109.0761 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.043407 | 109.0761 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.048003 | 109.0761 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-243 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.046887 | 109.0761 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.051104 | 109.0761 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.049471 | 109.0761 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.047381 | 109.0761 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.046895 | 109.0761 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.048512 | 109.0761 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.047807 | 109.0761 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.056601 | 109.0761 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.052134 | 109.0761 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.064619 | 109.0761 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.053023 | 109.0761 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.053023 | 109.0761 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.053023 | 109.0761 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.041481 | 109.0761 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.039393 | 109.0761 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-312 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.04373 | 109.0761 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.046219 | 109.0761 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.068184 | 109.0761 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.048529 | 109.0761 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.048694 | 109.0761 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.047803 | 109.0761 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.048324 | 109.0761 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.053733 | 109.0761 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-345 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.10986 | 109.0761 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.10318 | 109.0761 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.049786 | 109.0761 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.053896 | 109.0761 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.047233 | 109.0761 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.04595 | 109.0761 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.046914 | 109.0761 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.046709 | 109.0761 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-376 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.035176 | 109.0761 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051568 | 121.7359 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055976 | 121.7359 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.11667 | 121.7359 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050142 | 121.7359 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-113 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.053921 | 121.7359 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.10601 | 121.7359 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.071567 | 121.7359 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051247 | 121.7359 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.053119 | 121.7359 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051567 | 121.7359 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05128 | 121.7359 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.070937 | 121.7359 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-180 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.075552 | 121.7359 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051454 | 121.7359 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05131 | 121.7359 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050839 | 121.7359 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051598 | 121.7359 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.060586 | 121.7359 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.054697 | 121.7359 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050825 | 121.7359 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-240 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.12563 | 121.7359 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050836 | 121.7359 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.054431 | 121.7359 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.052089 | 121.7359 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050825 | 121.7359 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050407 | 121.7359 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.052096 | 121.7359 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050431 | 121.7359 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058904 | 121.7359 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.054672 | 121.7359 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.069023 | 121.7359 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055532 | 121.7359 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055532 | 121.7359 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055532 | 121.7359 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.072138 | 121.7359 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051869 | 121.7359 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.052094 | 121.7359 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050647 | 121.7359 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051038 | 121.7359 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.057089 | 121.7359 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-345 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.11498 | 121.7359 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.10959 | 121.7359 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.052881 | 121.7359 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.057366 | 121.7359 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050564 | 121.7359 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050173 | 121.7359 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.057778 | 139.2631 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05377 | 139.2631 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.062436 | 139.2631 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.11388 | 139.2631 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.056681 | 139.2631 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.052426 | 139.2631 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-113 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.057677 | 139.2631 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.1044 | 139.2631 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.07441 | 139.2631 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.056758 | 139.2631 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058762 | 139.2631 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050553 | 139.2631 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05376 | 139.2631 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.054058 | 139.2631 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.053797 | 139.2631 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.056654 | 139.2631 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.056173 | 139.2631 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.074179 | 139.2631 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-180 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.077322 | 139.2631 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.056242 | 139.2631 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.056661 | 139.2631 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055797 | 139.2631 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.056719 | 139.2631 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.054052 | 139.2631 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.054052 | 139.2631 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.066507 | 139.2631 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.059351 | 139.2631 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.056826 | 139.2631 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-240 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.12158 | 139.2631 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055934 | 139.2631 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-243 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050994 | 139.2631 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.059782 | 139.2631 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.056801 | 139.2631 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.056826 | 139.2631 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.056606 | 139.2631 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058275 | 139.2631 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055337 | 139.2631 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.062746 | 139.2631 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.059083 | 139.2631 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.071607 | 139.2631 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.059844 | 139.2631 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.059844 | 139.2631 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.059844 | 139.2631 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050316 | 139.2631 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05292 | 139.2631 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.075117 | 139.2631 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.057546 | 139.2631 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.057866 | 139.2631 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055786 | 139.2631 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055985 | 139.2631 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.062143 | 139.2631 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-345 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.11278 | 139.2631 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.10748 | 139.2631 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.057986 | 139.2631 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.062603 | 139.2631 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.056393 | 139.2631 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05485 | 139.2631 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055917 | 139.2631 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05377 | 139.2631 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055288 | 150.6319 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.062199 | 150.6319 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.052942 | 150.6319 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.059578 | 150.6319 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.067391 | 150.6319 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.12706 | 150.6319 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.060611 | 150.6319 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.054923 | 150.6319 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05348 | 150.6319 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058276 | 150.6319 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-113 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.065395 | 150.6319 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.11668 | 150.6319 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.083911 | 150.6319 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.061833 | 150.6319 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.063911 | 150.6319 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-122 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.052714 | 150.6319 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.053154 | 150.6319 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.057622 | 150.6319 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058109 | 150.6319 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.057683 | 150.6319 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.062246 | 150.6319 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.061985 | 150.6319 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.082867 | 150.6319 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-177 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.052754 | 150.6319 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-178 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.052261 | 150.6319 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-180 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.089645 | 150.6319 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.0622 | 150.6319 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.061926 | 150.6319 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.061486 | 150.6319 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.062276 | 150.6319 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.053439 | 150.6319 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.053897 | 150.6319 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.053897 | 150.6319 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058215 | 150.6319 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058215 | 150.6319 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.072552 | 150.6319 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.065783 | 150.6319 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.061357 | 150.6319 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-240 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.1355 | 150.6319 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055288 | 150.6319 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.061446 | 150.6319 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-243 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058681 | 150.6319 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.065374 | 150.6319 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.062916 | 150.6319 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.061357 | 150.6319 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.060888 | 150.6319 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.062899 | 150.6319 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.061053 | 150.6319 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.070651 | 150.6319 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.065835 | 150.6319 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.081536 | 150.6319 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.066809 | 150.6319 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.066809 | 150.6319 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.066809 | 150.6319 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.052849 | 150.6319 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.052346 | 150.6319 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-312 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.054725 | 150.6319 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05886 | 150.6319 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.084265 | 150.6319 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.062525 | 150.6319 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.062782 | 150.6319 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.061232 | 150.6319 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.061706 | 150.6319 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.068213 | 150.6319 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-345 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.12571 | 150.6319 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.12009 | 150.6319 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.063673 | 150.6319 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.068636 | 150.6319 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.061043 | 150.6319 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.059399 | 150.6319 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.06059 | 150.6319 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.059578 | 150.6319 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051372 | 147.7863 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.059518 | 147.7863 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055761 | 147.7863 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.064378 | 147.7863 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.11877 | 147.7863 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058304 | 147.7863 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051007 | 147.7863 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.054415 | 147.7863 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-113 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.060147 | 147.7863 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.10878 | 147.7863 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.077402 | 147.7863 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05861 | 147.7863 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.060664 | 147.7863 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051779 | 147.7863 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055308 | 147.7863 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05565 | 147.7863 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05535 | 147.7863 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058617 | 147.7863 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058184 | 147.7863 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.077063 | 147.7863 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-180 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.080674 | 147.7863 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058288 | 147.7863 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058555 | 147.7863 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.057777 | 147.7863 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058675 | 147.7863 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055669 | 147.7863 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055669 | 147.7863 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.068739 | 147.7863 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.061528 | 147.7863 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058566 | 147.7863 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-240 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.12693 | 147.7863 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051372 | 147.7863 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.057874 | 147.7863 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-243 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.053379 | 147.7863 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.061793 | 147.7863 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058886 | 147.7863 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058566 | 147.7863 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058293 | 147.7863 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.060063 | 147.7863 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05732 | 147.7863 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.065302 | 147.7863 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.061336 | 147.7863 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.074481 | 147.7863 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.062153 | 147.7863 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.062153 | 147.7863 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.062153 | 147.7863 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051426 | 147.7863 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.054933 | 147.7863 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.07809 | 147.7863 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.059391 | 147.7863 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.059704 | 147.7863 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05771 | 147.7863 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.057973 | 147.7863 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.064296 | 147.7863 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-345 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.11767 | 147.7863 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.11201 | 147.7863 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.059982 | 147.7863 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.064757 | 147.7863 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05815 | 147.7863 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.056562 | 147.7863 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.057671 | 147.7863 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055761 | 147.7863 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051372 | 147.9356 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.059518 | 147.9356 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055761 | 147.9356 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.064378 | 147.9356 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.11877 | 147.9356 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058304 | 147.9356 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051007 | 147.9356 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.054415 | 147.9356 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-113 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.060147 | 147.9356 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.10878 | 147.9356 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.077402 | 147.9356 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05861 | 147.9356 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.060664 | 147.9356 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051779 | 147.9356 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055308 | 147.9356 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05565 | 147.9356 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05535 | 147.9356 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058617 | 147.9356 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058184 | 147.9356 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.077063 | 147.9356 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-180 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.080674 | 147.9356 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058288 | 147.9356 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058555 | 147.9356 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.057777 | 147.9356 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058675 | 147.9356 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055669 | 147.9356 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055669 | 147.9356 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.068739 | 147.9356 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.061528 | 147.9356 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058566 | 147.9356 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-240 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.12693 | 147.9356 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051372 | 147.9356 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.057874 | 147.9356 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-243 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.053379 | 147.9356 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.061793 | 147.9356 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058886 | 147.9356 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058566 | 147.9356 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058293 | 147.9356 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.060063 | 147.9356 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05732 | 147.9356 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.065302 | 147.9356 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.061336 | 147.9356 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.074481 | 147.9356 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.062153 | 147.9356 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.062153 | 147.9356 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.062153 | 147.9356 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051426 | 147.9356 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.054933 | 147.9356 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.07809 | 147.9356 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.059391 | 147.9356 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.059704 | 147.9356 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05771 | 147.9356 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.057973 | 147.9356 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.064296 | 147.9356 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-345 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.11767 | 147.9356 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.11201 | 147.9356 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.059982 | 147.9356 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.064757 | 147.9356 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05815 | 147.9356 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.056562 | 147.9356 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.057671 | 147.9356 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055761 | 147.9356 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.054892 | 131.3534 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.052253 | 131.3534 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.059105 | 131.3534 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.11576 | 131.3534 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.053604 | 131.3534 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051075 | 131.3534 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-113 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.057101 | 131.3534 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.10511 | 131.3534 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.073268 | 131.3534 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.054437 | 131.3534 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.056254 | 131.3534 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051051 | 131.3534 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051429 | 131.3534 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051098 | 131.3534 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.054684 | 131.3534 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.054418 | 131.3534 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.072803 | 131.3534 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-180 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.076419 | 131.3534 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.054566 | 131.3534 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.054483 | 131.3534 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.053993 | 131.3534 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.054718 | 131.3534 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051506 | 131.3534 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051506 | 131.3534 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.063339 | 131.3534 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.057677 | 131.3534 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.054108 | 131.3534 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-240 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.1247 | 131.3534 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.054 | 131.3534 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-243 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050953 | 131.3534 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.057472 | 131.3534 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055178 | 131.3534 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.054108 | 131.3534 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.053752 | 131.3534 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055334 | 131.3534 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.053598 | 131.3534 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.061802 | 131.3534 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.057681 | 131.3534 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.070116 | 131.3534 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058517 | 131.3534 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058517 | 131.3534 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058517 | 131.3534 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051577 | 131.3534 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.073886 | 131.3534 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055053 | 131.3534 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055289 | 131.3534 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.053825 | 131.3534 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05419 | 131.3534 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.060016 | 131.3534 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-345 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.11518 | 131.3534 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.1084 | 131.3534 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055922 | 131.3534 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.060274 | 131.3534 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.053832 | 131.3534 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.052436 | 131.3534 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.053443 | 131.3534 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.052253 | 131.3534 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051493 | 148.3764 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.059639 | 148.3764 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055881 | 148.3764 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.064498 | 148.3764 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.11889 | 148.3764 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058424 | 148.3764 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051127 | 148.3764 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.054535 | 148.3764 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-113 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.060267 | 148.3764 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.10891 | 148.3764 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.077523 | 148.3764 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058731 | 148.3764 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.060785 | 148.3764 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.0519 | 148.3764 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055428 | 148.3764 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055771 | 148.3764 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05547 | 148.3764 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058738 | 148.3764 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058304 | 148.3764 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.077183 | 148.3764 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-180 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.080795 | 148.3764 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058408 | 148.3764 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058675 | 148.3764 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.057898 | 148.3764 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058796 | 148.3764 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050079 | 148.3764 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050079 | 148.3764 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05579 | 148.3764 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05579 | 148.3764 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.068859 | 148.3764 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.061649 | 148.3764 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058687 | 148.3764 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-240 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.12705 | 148.3764 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051493 | 148.3764 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.057994 | 148.3764 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-243 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.0535 | 148.3764 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.061914 | 148.3764 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.059006 | 148.3764 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058687 | 148.3764 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058413 | 148.3764 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.060184 | 148.3764 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05744 | 148.3764 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.065423 | 148.3764 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.061457 | 148.3764 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.074601 | 148.3764 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.062274 | 148.3764 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.062274 | 148.3764 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.062274 | 148.3764 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051547 | 148.3764 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055053 | 148.3764 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.07821 | 148.3764 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.059511 | 148.3764 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.059825 | 148.3764 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.057831 | 148.3764 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058094 | 148.3764 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.064417 | 148.3764 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-345 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.11779 | 148.3764 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.11213 | 148.3764 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.060102 | 148.3764 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.064878 | 148.3764 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058271 | 148.3764 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.056683 | 148.3764 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.057791 | 148.3764 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055881 | 148.3764 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.050419 | 166.7471 | Single 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.15806 | 166.7471 | Single 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-113 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.060417 | 166.7471 | Single 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.07857 | 166.7471 | Single 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.051732 | 166.7471 | Single 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.050911 | 166.7471 | Single 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.051464 | 166.7471 | Single 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.092057 | 166.7471 | Single 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-180 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.055313 | 166.7471 | Single 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.051899 | 166.7471 | Single 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.050539 | 166.7471 | Single 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.050846 | 166.7471 | Single 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.061217 | 166.7471 | Single 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.057022 | 166.7471 | Single 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-240 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.35245 | 166.7471 | Single 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.050064 | 166.7471 | Single 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.054491 | 166.7471 | Single 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.053174 | 166.7471 | Single 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.050149 | 166.7471 | Single 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.067628 | 166.7471 | Single 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.058416 | 166.7471 | Single 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.066556 | 166.7471 | Single 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.060197 | 166.7471 | Single 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.060197 | 166.7471 | Single 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.060197 | 166.7471 | Single 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.084014 | 166.7471 | Single 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.050951 | 166.7471 | Single 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.06177 | 166.7471 | Single 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-345 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.3022 | 166.7471 | Single 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.052409 | 166.7471 | Single 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.059023 | 166.7471 | Single 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.054446 | 162.5946 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.1601 | 162.5946 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-113 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.055501 | 162.5946 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.06963 | 162.5946 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.050287 | 162.5946 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.087395 | 162.5946 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.068107 | 162.5946 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.052522 | 162.5946 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-240 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.356 | 162.5946 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.052491 | 162.5946 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.062314 | 162.5946 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.053862 | 162.5946 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.055489 | 162.5946 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.055489 | 162.5946 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.055489 | 162.5946 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.077712 | 162.5946 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.059587 | 162.5946 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-345 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.30462 | 162.5946 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.057944 | 162.5946 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.31863 | 162.2683 | 266352_a | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-113 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.054317 | 162.2683 | 266352_a | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.065306 | 162.2683 | 266352_a | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.069144 | 162.2683 | 266352_a | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.085789 | 162.2683 | 266352_a | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.056984 | 162.2683 | 266352_a | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.050484 | 162.2683 | 266352_a | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-240 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.36799 | 162.2683 | 266352_a | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.061024 | 162.2683 | 266352_a | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.052065 | 162.2683 | 266352_a | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.053783 | 162.2683 | 266352_a | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.053783 | 162.2683 | 266352_a | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.053783 | 162.2683 | 266352_a | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.077038 | 162.2683 | 266352_a | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.056487 | 162.2683 | 266352_a | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-345 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.31863 | 162.2683 | 266352_a | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.065306 | 162.2683 | 266352_a | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.053803 | 162.2683 | 266352_a | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.030456 | 143.9498 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.036682 | 143.9498 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.040663 | 143.9498 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.034286 | 143.9498 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.040507 | 143.9498 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.043623 | 143.9498 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.1594 | 143.9498 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.038293 | 143.9498 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.036323 | 143.9498 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.034973 | 143.9498 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.039413 | 143.9498 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-113 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.050999 | 143.9498 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.039344 | 143.9498 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.064036 | 143.9498 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.041237 | 143.9498 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.043781 | 143.9498 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.034042 | 143.9498 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-123 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.031767 | 143.9498 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.031638 | 143.9498 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.036455 | 143.9498 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.037026 | 143.9498 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.036527 | 143.9498 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.042249 | 143.9498 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.042793 | 143.9498 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.080494 | 143.9498 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-177 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.033987 | 143.9498 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-178 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.033825 | 143.9498 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.043154 | 143.9498 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.041708 | 143.9498 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.042012 | 143.9498 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.042211 | 143.9498 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.03492 | 143.9498 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.035531 | 143.9498 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.035531 | 143.9498 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.037047 | 143.9498 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.037047 | 143.9498 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.053569 | 143.9498 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.047455 | 143.9498 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.039991 | 143.9498 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-240 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.35574 | 143.9498 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.036682 | 143.9498 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.041614 | 143.9498 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-243 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.0395 | 143.9498 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.046073 | 143.9498 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.044202 | 143.9498 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.039991 | 143.9498 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.039414 | 143.9498 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.040987 | 143.9498 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.041671 | 143.9498 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.057333 | 143.9498 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.048929 | 143.9498 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.044903 | 143.9498 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.050541 | 143.9498 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.050541 | 143.9498 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.050541 | 143.9498 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.034194 | 143.9498 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.030655 | 143.9498 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-312 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.035341 | 143.9498 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.040116 | 143.9498 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.071403 | 143.9498 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.041729 | 143.9498 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.04204 | 143.9498 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.041342 | 143.9498 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.042371 | 143.9498 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.053161 | 143.9498 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-345 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.30391 | 143.9498 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.03719 | 143.9498 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.04344 | 143.9498 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.050477 | 143.9498 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.04002 | 143.9498 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.03852 | 143.9498 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.039695 | 143.9498 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 829 | 0.040507 | 143.9498 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.16801 | 160.6389 | Single 549984 BROOKLINE7 345 580555 MONETT345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-113 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.056481 | 160.6389 | Single 549984 BROOKLINE7 345 580555 MONETT345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.071474 | 160.6389 | Single 549984 BROOKLINE7 345 580555 MONETT345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.087743 | 160.6389 | Single 549984 BROOKLINE7 345 580555 MONETT345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.05929 | 160.6389 | Single 549984 BROOKLINE7 345 580555 MONETT345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.052976 | 160.6389 | Single 549984 BROOKLINE7 345 580555 MONETT345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-240 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.36641 | 160.6389 | Single 549984 BROOKLINE7 345 580555 MONETT345 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.051348 | 160.6389 | Single 549984 BROOKLINE7 345 580555 MONETT345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.063724 | 160.6389 | Single 549984 BROOKLINE7 345 580555 MONETT345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.054477 | 160.6389 | Single 549984 BROOKLINE7 345 580555 MONETT345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.05248 | 160.6389 | Single 549984 BROOKLINE7 345 580555 MONETT345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.056261 | 160.6389 | Single 549984 BROOKLINE7 345 580555 MONETT345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.056261 | 160.6389 | Single 549984 BROOKLINE7 345 580555 MONETT345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.056261 | 160.6389 | Single 549984 BROOKLINE7 345 580555 MONETT345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.078676 | 160.6389 | Single 549984 BROOKLINE7 345 580555 MONETT345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.058871 | 160.6389 | Single 549984 BROOKLINE7 345 580555 MONETT345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-345 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.31583 | 160.6389 | Single 549984 BROOKLINE7 345 580555 MONETT345 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.056081 | 160.6389 | Single 549984 BROOKLINE7 345 580555 MONETT345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.23705 | 165.2913 | P12:138:AEPW-WERE:COFFEYT4:DEARING4::: | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-113 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.055497 | 165.2913 | P12:138:AEPW-WERE:COFFEYT4:DEARING4::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.14609 | 165.2913 | P12:138:AEPW-WERE:COFFEYT4:DEARING4::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.073762 | 165.2913 | P12:138:AEPW-WERE:COFFEYT4:DEARING4::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.088205 | 165.2913 | P12:138:AEPW-WERE:COFFEYT4:DEARING4::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.058882 | 165.2913 | P12:138:AEPW-WERE:COFFEYT4:DEARING4::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.051819 | 165.2913 | P12:138:AEPW-WERE:COFFEYT4:DEARING4::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-240 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.3603 | 165.2913 | P12:138:AEPW-WERE:COFFEYT4:DEARING4::: | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.050625 | 165.2913 | P12:138:AEPW-WERE:COFFEYT4:DEARING4::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.062341 | 165.2913 | P12:138:AEPW-WERE:COFFEYT4:DEARING4::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.053373 | 165.2913 | P12:138:AEPW-WERE:COFFEYT4:DEARING4::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.050202 | 165.2913 | P12:138:AEPW-WERE:COFFEYT4:DEARING4::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.055093 | 165.2913 | P12:138:AEPW-WERE:COFFEYT4:DEARING4::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.055093 | 165.2913 | P12:138:AEPW-WERE:COFFEYT4:DEARING4::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.055093 | 165.2913 | P12:138:AEPW-WERE:COFFEYT4:DEARING4::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.082221 | 165.2913 | P12:138:AEPW-WERE:COFFEYT4:DEARING4::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.057976 | 165.2913 | P12:138:AEPW-WERE:COFFEYT4:DEARING4::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-345 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.31035 | 165.2913 | P12:138:AEPW-WERE:COFFEYT4:DEARING4::: | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.15386 | 165.2913 | P12:138:AEPW-WERE:COFFEYT4:DEARING4::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.055863 | 165.2913 | P12:138:AEPW-WERE:COFFEYT4:DEARING4::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.054446 | 167.4841 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.1601 | 167.4841 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-113 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.055501 | 167.4841 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.06963 | 167.4841 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.050287 | 167.4841 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.087395 | 167.4841 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.068107 | 167.4841 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.052522 | 167.4841 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-240 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.356 | 167.4841 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.052491 | 167.4841 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.062314 | 167.4841 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.053862 | 167.4841 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.055489 | 167.4841 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.055489 | 167.4841 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.055489 | 167.4841 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.077712 | 167.4841 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.059587 | 167.4841 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-345 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.30462 | 167.4841 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.057944 | 167.4841 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.054446 | 160.0301 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.1601 | 160.0301 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-113 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.055501 | 160.0301 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.06963 | 160.0301 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.050287 | 160.0301 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.087395 | 160.0301 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.068107 | 160.0301 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.052522 | 160.0301 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-240 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.356 | 160.0301 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.052491 | 160.0301 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.062314 | 160.0301 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.053862 | 160.0301 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.055489 | 160.0301 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.055489 | 160.0301 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.055489 | 160.0301 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.077712 | 160.0301 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.059587 | 160.0301 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-345 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.30462 | 160.0301 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.057944 | 160.0301 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.054446 | 159.9982 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.1601 | 159.9982 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-113 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.055501 | 159.9982 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.06963 | 159.9982 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.050287 | 159.9982 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.087395 | 159.9982 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.068107 | 159.9982 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.052522 | 159.9982 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-240 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.356 | 159.9982 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.052491 | 159.9982 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.062314 | 159.9982 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.053862 | 159.9982 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.055489 | 159.9982 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.055489 | 159.9982 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.055489 | 159.9982 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.077712 | 159.9982 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.059587 | 159.9982 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-345 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.30462 | 159.9982 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.057944 | 159.9982 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.15144 | 168.6182 | P12:345:AECI:BLCKBRRY:SPRTSMN3_2::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-113 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.057434 | 168.6182 | P12:345:AECI:BLCKBRRY:SPRTSMN3_2::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.075088 | 168.6182 | P12:345:AECI:BLCKBRRY:SPRTSMN3_2::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.050464 | 168.6182 | P12:345:AECI:BLCKBRRY:SPRTSMN3_2::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.088925 | 168.6182 | P12:345:AECI:BLCKBRRY:SPRTSMN3_2::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-180 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.050867 | 168.6182 | P12:345:AECI:BLCKBRRY:SPRTSMN3_2::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.050053 | 168.6182 | P12:345:AECI:BLCKBRRY:SPRTSMN3_2::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.0598 | 168.6182 | P12:345:AECI:BLCKBRRY:SPRTSMN3_2::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.054959 | 168.6182 | P12:345:AECI:BLCKBRRY:SPRTSMN3_2::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-240 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.34481 | 168.6182 | P12:345:AECI:BLCKBRRY:SPRTSMN3_2::: | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.052976 | 168.6182 | P12:345:AECI:BLCKBRRY:SPRTSMN3_2::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.051241 | 168.6182 | P12:345:AECI:BLCKBRRY:SPRTSMN3_2::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.064665 | 168.6182 | P12:345:AECI:BLCKBRRY:SPRTSMN3_2::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.056123 | 168.6182 | P12:345:AECI:BLCKBRRY:SPRTSMN3_2::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.063287 | 168.6182 | P12:345:AECI:BLCKBRRY:SPRTSMN3_2::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.057782 | 168.6182 | P12:345:AECI:BLCKBRRY:SPRTSMN3_2::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.057782 | 168.6182 | P12:345:AECI:BLCKBRRY:SPRTSMN3_2::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.057782 | 168.6182 | P12:345:AECI:BLCKBRRY:SPRTSMN3_2::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.080662 | 168.6182 | P12:345:AECI:BLCKBRRY:SPRTSMN3_2::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.059968 | 168.6182 | P12:345:AECI:BLCKBRRY:SPRTSMN3_2::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-345 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.29524 | 168.6182 | P12:345:AECI:BLCKBRRY:SPRTSMN3_2::: | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.050797 | 168.6182 | P12:345:AECI:BLCKBRRY:SPRTSMN3_2::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.057321 | 168.6182 | P12:345:AECI:BLCKBRRY:SPRTSMN3_2::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.05216 | 171.855 | Single 510380 DELWARE7 345 580555 MONETT345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.19703 | 171.855 | Single 510380 DELWARE7 345 580555 MONETT345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-113 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.053761 | 171.855 | Single 510380 DELWARE7 345 580555 MONETT345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.05739 | 171.855 | Single 510380 DELWARE7 345 580555 MONETT345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.07108 | 171.855 | Single 510380 DELWARE7 345 580555 MONETT345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.050649 | 171.855 | Single 510380 DELWARE7 345 580555 MONETT345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.092083 | 171.855 | Single 510380 DELWARE7 345 580555 MONETT345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.063159 | 171.855 | Single 510380 DELWARE7 345 580555 MONETT345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.05254 | 171.855 | Single 510380 DELWARE7 345 580555 MONETT345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-240 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.40698 | 171.855 | Single 510380 DELWARE7 345 580555 MONETT345 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.052811 | 171.855 | Single 510380 DELWARE7 345 580555 MONETT345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.061726 | 171.855 | Single 510380 DELWARE7 345 580555 MONETT345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.053599 | 171.855 | Single 510380 DELWARE7 345 580555 MONETT345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.055178 | 171.855 | Single 510380 DELWARE7 345 580555 MONETT345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.055178 | 171.855 | Single 510380 DELWARE7 345 580555 MONETT345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.055178 | 171.855 | Single 510380 DELWARE7 345 580555 MONETT345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.081017 | 171.855 | Single 510380 DELWARE7 345 580555 MONETT345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.060736 | 171.855 | Single 510380 DELWARE7 345 580555 MONETT345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-345 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.35975 | 171.855 | Single 510380 DELWARE7 345 580555 MONETT345 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.056282 | 171.855 | Single 510380 DELWARE7 345 580555 MONETT345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 829 | 0.057999 | 171.855 | Single 510380 DELWARE7 345 580555 MONETT345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.075691 | 104.8832 | P42:345:OKGE:SB_HURS7309:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.050133 | 104.8832 | P42:345:OKGE:SB_HURS7309:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.11429 | 104.8832 | P42:345:OKGE:SB_HURS7309:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.074183 | 104.8832 | P42:345:OKGE:SB_HURS7309:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.059547 | 104.8832 | P42:345:OKGE:SB_HURS7309:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.05913 | 104.8832 | P42:345:OKGE:SB_HURS7309:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.071984 | 104.8832 | P42:345:OKGE:SB_HURS7309:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.05481 | 104.8832 | P42:345:OKGE:SB_HURS7309:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.052267 | 104.8832 | P42:345:OKGE:SB_HURS7309:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.07272 | 104.8832 | P42:345:OKGE:SB_HURS7309:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.053808 | 104.8832 | P42:345:OKGE:SB_HURS7309:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.057076 | 104.8832 | P42:345:OKGE:SB_HURS7309:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.052896 | 104.8832 | P42:345:OKGE:SB_HURS7309:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.055353 | 104.8832 | P42:345:OKGE:SB_HURS7309:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.14999 | 104.8832 | P42:345:OKGE:SB_HURS7309:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.055062 | 104.8832 | P42:345:OKGE:SB_HURS7309:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.070172 | 104.8832 | P42:345:OKGE:SB_HURS7309:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.053075 | 104.8832 | P42:345:OKGE:SB_HURS7309:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.070104 | 104.8832 | P42:345:OKGE:SB_HURS7309:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.052708 | 104.8832 | P42:345:OKGE:SB_HURS7309:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.070172 | 104.8832 | P42:345:OKGE:SB_HURS7309:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.073349 | 104.8832 | P42:345:OKGE:SB_HURS7309:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.090871 | 104.8832 | P42:345:OKGE:SB_HURS7309:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.052269 | 104.8832 | P42:345:OKGE:SB_HURS7309:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.053655 | 104.8832 | P42:345:OKGE:SB_HURS7309:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.053444 | 104.8832 | P42:345:OKGE:SB_HURS7309:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.050711 | 104.8832 | P42:345:OKGE:SB_HURS7309:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.053559 | 104.8832 | P42:345:OKGE:SB_HURS7309:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.053559 | 104.8832 | P42:345:OKGE:SB_HURS7309:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.053559 | 104.8832 | P42:345:OKGE:SB_HURS7309:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.066717 | 104.8832 | P42:345:OKGE:SB_HURS7309:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.066697 | 104.8832 | P42:345:OKGE:SB_HURS7309:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.070897 | 104.8832 | P42:345:OKGE:SB_HURS7309:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.052996 | 104.8832 | P42:345:OKGE:SB_HURS7309:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.052135 | 104.8832 | P42:345:OKGE:SB_HURS7309:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.070634 | 104.8832 | P42:345:OKGE:SB_HURS7309:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.058177 | 104.8832 | P42:345:OKGE:SB_HURS7309:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.080132 | 104.8832 | P42:345:OKGE:SB_HURS7309:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.061716 | 104.8832 | P42:345:OKGE:SB_HURS7309:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.056039 | 104.8832 | P42:345:OKGE:SB_HURS7309:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.050133 | 104.8832 | P42:345:OKGE:SB_HURS7309:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.076779 | 105.632 | Single 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.11842 | 105.632 | Single 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.076385 | 105.632 | Single 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.058833 | 105.632 | Single 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.058152 | 105.632 | Single 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.071264 | 105.632 | Single 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.053746 | 105.632 | Single 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.051182 | 105.632 | Single 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.071984 | 105.632 | Single 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.052785 | 105.632 | Single 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.056097 | 105.632 | Single 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.051834 | 105.632 | Single 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.054295 | 105.632 | Single 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.14945 | 105.632 | Single 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.054002 | 105.632 | Single 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.068928 | 105.632 | Single 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.051999 | 105.632 | Single 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.069617 | 105.632 | Single 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.051631 | 105.632 | Single 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.068928 | 105.632 | Single 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.071966 | 105.632 | Single 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.08978 | 105.632 | Single 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.051201 | 105.632 | Single 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.052711 | 105.632 | Single 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.052423 | 105.632 | Single 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.052552 | 105.632 | Single 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.052552 | 105.632 | Single 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.052552 | 105.632 | Single 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.066083 | 105.632 | Single 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.065753 | 105.632 | Single 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.070026 | 105.632 | Single 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.051916 | 105.632 | Single 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.051048 | 105.632 | Single 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.069669 | 105.632 | Single 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.057161 | 105.632 | Single 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.080679 | 105.632 | Single 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.060757 | 105.632 | Single 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.055082 | 105.632 | Single 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.075691 | 104.9078 | P42:345:OKGE:SB_HURS7319:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.050133 | 104.9078 | P42:345:OKGE:SB_HURS7319:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.11429 | 104.9078 | P42:345:OKGE:SB_HURS7319:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.074183 | 104.9078 | P42:345:OKGE:SB_HURS7319:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.059547 | 104.9078 | P42:345:OKGE:SB_HURS7319:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.05913 | 104.9078 | P42:345:OKGE:SB_HURS7319:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.071984 | 104.9078 | P42:345:OKGE:SB_HURS7319:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.05481 | 104.9078 | P42:345:OKGE:SB_HURS7319:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.052267 | 104.9078 | P42:345:OKGE:SB_HURS7319:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.07272 | 104.9078 | P42:345:OKGE:SB_HURS7319:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.053808 | 104.9078 | P42:345:OKGE:SB_HURS7319:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.057076 | 104.9078 | P42:345:OKGE:SB_HURS7319:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.052896 | 104.9078 | P42:345:OKGE:SB_HURS7319:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.055353 | 104.9078 | P42:345:OKGE:SB_HURS7319:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.14999 | 104.9078 | P42:345:OKGE:SB_HURS7319:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.055062 | 104.9078 | P42:345:OKGE:SB_HURS7319:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.070172 | 104.9078 | P42:345:OKGE:SB_HURS7319:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.053075 | 104.9078 | P42:345:OKGE:SB_HURS7319:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.070104 | 104.9078 | P42:345:OKGE:SB_HURS7319:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.052708 | 104.9078 | P42:345:OKGE:SB_HURS7319:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.070172 | 104.9078 | P42:345:OKGE:SB_HURS7319:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.073349 | 104.9078 | P42:345:OKGE:SB_HURS7319:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.090871 | 104.9078 | P42:345:OKGE:SB_HURS7319:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.052269 | 104.9078 | P42:345:OKGE:SB_HURS7319:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.053655 | 104.9078 | P42:345:OKGE:SB_HURS7319:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.053444 | 104.9078 | P42:345:OKGE:SB_HURS7319:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.050711 | 104.9078 | P42:345:OKGE:SB_HURS7319:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.053559 | 104.9078 | P42:345:OKGE:SB_HURS7319:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.053559 | 104.9078 | P42:345:OKGE:SB_HURS7319:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.053559 | 104.9078 | P42:345:OKGE:SB_HURS7319:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.066717 | 104.9078 | P42:345:OKGE:SB_HURS7319:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.066697 | 104.9078 | P42:345:OKGE:SB_HURS7319:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.070897 | 104.9078 | P42:345:OKGE:SB_HURS7319:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.052996 | 104.9078 | P42:345:OKGE:SB_HURS7319:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.052135 | 104.9078 | P42:345:OKGE:SB_HURS7319:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.070634 | 104.9078 | P42:345:OKGE:SB_HURS7319:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.058177 | 104.9078 | P42:345:OKGE:SB_HURS7319:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.080132 | 104.9078 | P42:345:OKGE:SB_HURS7319:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.061716 | 104.9078 | P42:345:OKGE:SB_HURS7319:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.056039 | 104.9078 | P42:345:OKGE:SB_HURS7319:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.050133 | 104.9078 | P42:345:OKGE:SB_HURS7319:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.075084 | 105.084 | P12:345:OKGE:BKRBKR4210:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.11369 | 105.084 | P12:345:OKGE:BKRBKR4210:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.073576 | 105.084 | P12:345:OKGE:BKRBKR4210:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.05894 | 105.084 | P12:345:OKGE:BKRBKR4210:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.058523 | 105.084 | P12:345:OKGE:BKRBKR4210:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.071377 | 105.084 | P12:345:OKGE:BKRBKR4210:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.054203 | 105.084 | P12:345:OKGE:BKRBKR4210:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.05166 | 105.084 | P12:345:OKGE:BKRBKR4210:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.072113 | 105.084 | P12:345:OKGE:BKRBKR4210:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.053201 | 105.084 | P12:345:OKGE:BKRBKR4210:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.05647 | 105.084 | P12:345:OKGE:BKRBKR4210:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.052289 | 105.084 | P12:345:OKGE:BKRBKR4210:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.054746 | 105.084 | P12:345:OKGE:BKRBKR4210:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.14938 | 105.084 | P12:345:OKGE:BKRBKR4210:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.054455 | 105.084 | P12:345:OKGE:BKRBKR4210:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.069565 | 105.084 | P12:345:OKGE:BKRBKR4210:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.052468 | 105.084 | P12:345:OKGE:BKRBKR4210:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.069497 | 105.084 | P12:345:OKGE:BKRBKR4210:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.052102 | 105.084 | P12:345:OKGE:BKRBKR4210:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.069565 | 105.084 | P12:345:OKGE:BKRBKR4210:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.072742 | 105.084 | P12:345:OKGE:BKRBKR4210:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.090264 | 105.084 | P12:345:OKGE:BKRBKR4210:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.051662 | 105.084 | P12:345:OKGE:BKRBKR4210:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.053048 | 105.084 | P12:345:OKGE:BKRBKR4210:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.052837 | 105.084 | P12:345:OKGE:BKRBKR4210:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.050104 | 105.084 | P12:345:OKGE:BKRBKR4210:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.052952 | 105.084 | P12:345:OKGE:BKRBKR4210:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.052952 | 105.084 | P12:345:OKGE:BKRBKR4210:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.052952 | 105.084 | P12:345:OKGE:BKRBKR4210:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.06611 | 105.084 | P12:345:OKGE:BKRBKR4210:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.06609 | 105.084 | P12:345:OKGE:BKRBKR4210:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.07029 | 105.084 | P12:345:OKGE:BKRBKR4210:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.052389 | 105.084 | P12:345:OKGE:BKRBKR4210:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.051528 | 105.084 | P12:345:OKGE:BKRBKR4210:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.070027 | 105.084 | P12:345:OKGE:BKRBKR4210:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.05757 | 105.084 | P12:345:OKGE:BKRBKR4210:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.079525 | 105.084 | P12:345:OKGE:BKRBKR4210:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.061109 | 105.084 | P12:345:OKGE:BKRBKR4210:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.055432 | 105.084 | P12:345:OKGE:BKRBKR4210:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.076779 | 105.6473 | Single 532798 VIOLA7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.11842 | 105.6473 | Single 532798 VIOLA7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.076385 | 105.6473 | Single 532798 VIOLA7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.058833 | 105.6473 | Single 532798 VIOLA7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.058152 | 105.6473 | Single 532798 VIOLA7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.071264 | 105.6473 | Single 532798 VIOLA7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.053746 | 105.6473 | Single 532798 VIOLA7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.051182 | 105.6473 | Single 532798 VIOLA7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.071984 | 105.6473 | Single 532798 VIOLA7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.052785 | 105.6473 | Single 532798 VIOLA7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.056097 | 105.6473 | Single 532798 VIOLA7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.051834 | 105.6473 | Single 532798 VIOLA7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.054295 | 105.6473 | Single 532798 VIOLA7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.14945 | 105.6473 | Single 532798 VIOLA7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.054002 | 105.6473 | Single 532798 VIOLA7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.068928 | 105.6473 | Single 532798 VIOLA7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.051999 | 105.6473 | Single 532798 VIOLA7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.069617 | 105.6473 | Single 532798 VIOLA7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.051631 | 105.6473 | Single 532798 VIOLA7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.068928 | 105.6473 | Single 532798 VIOLA7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.071966 | 105.6473 | Single 532798 VIOLA7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.08978 | 105.6473 | Single 532798 VIOLA7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.051201 | 105.6473 | Single 532798 VIOLA7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.052711 | 105.6473 | Single 532798 VIOLA7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.052423 | 105.6473 | Single 532798 VIOLA7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.052552 | 105.6473 | Single 532798 VIOLA7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.052552 | 105.6473 | Single 532798 VIOLA7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.052552 | 105.6473 | Single 532798 VIOLA7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.066083 | 105.6473 | Single 532798 VIOLA7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.065753 | 105.6473 | Single 532798 VIOLA7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.070026 | 105.6473 | Single 532798 VIOLA7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.051916 | 105.6473 | Single 532798 VIOLA7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.051048 | 105.6473 | Single 532798 VIOLA7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.069669 | 105.6473 | Single 532798 VIOLA7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.057161 | 105.6473 | Single 532798 VIOLA7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.080679 | 105.6473 | Single 532798 VIOLA7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.060757 | 105.6473 | Single 532798 VIOLA7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.055082 | 105.6473 | Single 532798 VIOLA7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.077411 | 105.438 | P42:345:OKGE:SB_REOW7319:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.11905 | 105.438 | P42:345:OKGE:SB_REOW7319:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.077017 | 105.438 | P42:345:OKGE:SB_REOW7319:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.059465 | 105.438 | P42:345:OKGE:SB_REOW7319:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.058784 | 105.438 | P42:345:OKGE:SB_REOW7319:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.071896 | 105.438 | P42:345:OKGE:SB_REOW7319:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.054378 | 105.438 | P42:345:OKGE:SB_REOW7319:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.051815 | 105.438 | P42:345:OKGE:SB_REOW7319:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.072616 | 105.438 | P42:345:OKGE:SB_REOW7319:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.053417 | 105.438 | P42:345:OKGE:SB_REOW7319:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.056729 | 105.438 | P42:345:OKGE:SB_REOW7319:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.052467 | 105.438 | P42:345:OKGE:SB_REOW7319:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.054927 | 105.438 | P42:345:OKGE:SB_REOW7319:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.15008 | 105.438 | P42:345:OKGE:SB_REOW7319:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.054634 | 105.438 | P42:345:OKGE:SB_REOW7319:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.06956 | 105.438 | P42:345:OKGE:SB_REOW7319:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.052631 | 105.438 | P42:345:OKGE:SB_REOW7319:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.070249 | 105.438 | P42:345:OKGE:SB_REOW7319:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.052263 | 105.438 | P42:345:OKGE:SB_REOW7319:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.06956 | 105.438 | P42:345:OKGE:SB_REOW7319:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.072598 | 105.438 | P42:345:OKGE:SB_REOW7319:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.090412 | 105.438 | P42:345:OKGE:SB_REOW7319:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.051833 | 105.438 | P42:345:OKGE:SB_REOW7319:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.053343 | 105.438 | P42:345:OKGE:SB_REOW7319:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.053055 | 105.438 | P42:345:OKGE:SB_REOW7319:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.050364 | 105.438 | P42:345:OKGE:SB_REOW7319:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.053184 | 105.438 | P42:345:OKGE:SB_REOW7319:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.053184 | 105.438 | P42:345:OKGE:SB_REOW7319:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.053184 | 105.438 | P42:345:OKGE:SB_REOW7319:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.066716 | 105.438 | P42:345:OKGE:SB_REOW7319:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.066386 | 105.438 | P42:345:OKGE:SB_REOW7319:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.070658 | 105.438 | P42:345:OKGE:SB_REOW7319:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.052548 | 105.438 | P42:345:OKGE:SB_REOW7319:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.05168 | 105.438 | P42:345:OKGE:SB_REOW7319:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.070301 | 105.438 | P42:345:OKGE:SB_REOW7319:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.057793 | 105.438 | P42:345:OKGE:SB_REOW7319:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.081312 | 105.438 | P42:345:OKGE:SB_REOW7319:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.061389 | 105.438 | P42:345:OKGE:SB_REOW7319:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.055714 | 105.438 | P42:345:OKGE:SB_REOW7319:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.075854 | 104.7498 | P12:345:OKGE:BKRBKR4000:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.050296 | 104.7498 | P12:345:OKGE:BKRBKR4000:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.11446 | 104.7498 | P12:345:OKGE:BKRBKR4000:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.074346 | 104.7498 | P12:345:OKGE:BKRBKR4000:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.05971 | 104.7498 | P12:345:OKGE:BKRBKR4000:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.059293 | 104.7498 | P12:345:OKGE:BKRBKR4000:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.072147 | 104.7498 | P12:345:OKGE:BKRBKR4000:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.054973 | 104.7498 | P12:345:OKGE:BKRBKR4000:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.05243 | 104.7498 | P12:345:OKGE:BKRBKR4000:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.072883 | 104.7498 | P12:345:OKGE:BKRBKR4000:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.053971 | 104.7498 | P12:345:OKGE:BKRBKR4000:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.057239 | 104.7498 | P12:345:OKGE:BKRBKR4000:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.053059 | 104.7498 | P12:345:OKGE:BKRBKR4000:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.055516 | 104.7498 | P12:345:OKGE:BKRBKR4000:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.15015 | 104.7498 | P12:345:OKGE:BKRBKR4000:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.055225 | 104.7498 | P12:345:OKGE:BKRBKR4000:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.070335 | 104.7498 | P12:345:OKGE:BKRBKR4000:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.053238 | 104.7498 | P12:345:OKGE:BKRBKR4000:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.070267 | 104.7498 | P12:345:OKGE:BKRBKR4000:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.052871 | 104.7498 | P12:345:OKGE:BKRBKR4000:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.070335 | 104.7498 | P12:345:OKGE:BKRBKR4000:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.073512 | 104.7498 | P12:345:OKGE:BKRBKR4000:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.091034 | 104.7498 | P12:345:OKGE:BKRBKR4000:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.052432 | 104.7498 | P12:345:OKGE:BKRBKR4000:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.053817 | 104.7498 | P12:345:OKGE:BKRBKR4000:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.053607 | 104.7498 | P12:345:OKGE:BKRBKR4000:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.050874 | 104.7498 | P12:345:OKGE:BKRBKR4000:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.053722 | 104.7498 | P12:345:OKGE:BKRBKR4000:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.053722 | 104.7498 | P12:345:OKGE:BKRBKR4000:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.053722 | 104.7498 | P12:345:OKGE:BKRBKR4000:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.06688 | 104.7498 | P12:345:OKGE:BKRBKR4000:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.06686 | 104.7498 | P12:345:OKGE:BKRBKR4000:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.07106 | 104.7498 | P12:345:OKGE:BKRBKR4000:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.053159 | 104.7498 | P12:345:OKGE:BKRBKR4000:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.052298 | 104.7498 | P12:345:OKGE:BKRBKR4000:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.070797 | 104.7498 | P12:345:OKGE:BKRBKR4000:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.05834 | 104.7498 | P12:345:OKGE:BKRBKR4000:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.080295 | 104.7498 | P12:345:OKGE:BKRBKR4000:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.061879 | 104.7498 | P12:345:OKGE:BKRBKR4000:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.056202 | 104.7498 | P12:345:OKGE:BKRBKR4000:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.050296 | 104.7498 | P12:345:OKGE:BKRBKR4000:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.075691 | 104.9072 | P42:345:OKGE:SB_HURS7389:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.050133 | 104.9072 | P42:345:OKGE:SB_HURS7389:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.11429 | 104.9072 | P42:345:OKGE:SB_HURS7389:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.074183 | 104.9072 | P42:345:OKGE:SB_HURS7389:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.059547 | 104.9072 | P42:345:OKGE:SB_HURS7389:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.05913 | 104.9072 | P42:345:OKGE:SB_HURS7389:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.071984 | 104.9072 | P42:345:OKGE:SB_HURS7389:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.05481 | 104.9072 | P42:345:OKGE:SB_HURS7389:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.052267 | 104.9072 | P42:345:OKGE:SB_HURS7389:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.07272 | 104.9072 | P42:345:OKGE:SB_HURS7389:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.053808 | 104.9072 | P42:345:OKGE:SB_HURS7389:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.057076 | 104.9072 | P42:345:OKGE:SB_HURS7389:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.052896 | 104.9072 | P42:345:OKGE:SB_HURS7389:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.055353 | 104.9072 | P42:345:OKGE:SB_HURS7389:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.14999 | 104.9072 | P42:345:OKGE:SB_HURS7389:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.055062 | 104.9072 | P42:345:OKGE:SB_HURS7389:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.070172 | 104.9072 | P42:345:OKGE:SB_HURS7389:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.053075 | 104.9072 | P42:345:OKGE:SB_HURS7389:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.070104 | 104.9072 | P42:345:OKGE:SB_HURS7389:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.052708 | 104.9072 | P42:345:OKGE:SB_HURS7389:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.070172 | 104.9072 | P42:345:OKGE:SB_HURS7389:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.073349 | 104.9072 | P42:345:OKGE:SB_HURS7389:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.090871 | 104.9072 | P42:345:OKGE:SB_HURS7389:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.052269 | 104.9072 | P42:345:OKGE:SB_HURS7389:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.053655 | 104.9072 | P42:345:OKGE:SB_HURS7389:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.053444 | 104.9072 | P42:345:OKGE:SB_HURS7389:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.050711 | 104.9072 | P42:345:OKGE:SB_HURS7389:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.053559 | 104.9072 | P42:345:OKGE:SB_HURS7389:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.053559 | 104.9072 | P42:345:OKGE:SB_HURS7389:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.053559 | 104.9072 | P42:345:OKGE:SB_HURS7389:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.066717 | 104.9072 | P42:345:OKGE:SB_HURS7389:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.066697 | 104.9072 | P42:345:OKGE:SB_HURS7389:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.070897 | 104.9072 | P42:345:OKGE:SB_HURS7389:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.052996 | 104.9072 | P42:345:OKGE:SB_HURS7389:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.052135 | 104.9072 | P42:345:OKGE:SB_HURS7389:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.070634 | 104.9072 | P42:345:OKGE:SB_HURS7389:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.058177 | 104.9072 | P42:345:OKGE:SB_HURS7389:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.080132 | 104.9072 | P42:345:OKGE:SB_HURS7389:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.061716 | 104.9072 | P42:345:OKGE:SB_HURS7389:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.056039 | 104.9072 | P42:345:OKGE:SB_HURS7389:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.050133 | 104.9072 | P42:345:OKGE:SB_HURS7389:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.074889 | 105.1492 | P42:345:OKGE:SB_REOW7312:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.11349 | 105.1492 | P42:345:OKGE:SB_REOW7312:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.07338 | 105.1492 | P42:345:OKGE:SB_REOW7312:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.058744 | 105.1492 | P42:345:OKGE:SB_REOW7312:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.058327 | 105.1492 | P42:345:OKGE:SB_REOW7312:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.071181 | 105.1492 | P42:345:OKGE:SB_REOW7312:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.054007 | 105.1492 | P42:345:OKGE:SB_REOW7312:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.051464 | 105.1492 | P42:345:OKGE:SB_REOW7312:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.071917 | 105.1492 | P42:345:OKGE:SB_REOW7312:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.053005 | 105.1492 | P42:345:OKGE:SB_REOW7312:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.056274 | 105.1492 | P42:345:OKGE:SB_REOW7312:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.052093 | 105.1492 | P42:345:OKGE:SB_REOW7312:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.05455 | 105.1492 | P42:345:OKGE:SB_REOW7312:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.14918 | 105.1492 | P42:345:OKGE:SB_REOW7312:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.054259 | 105.1492 | P42:345:OKGE:SB_REOW7312:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.069369 | 105.1492 | P42:345:OKGE:SB_REOW7312:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.052272 | 105.1492 | P42:345:OKGE:SB_REOW7312:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.069301 | 105.1492 | P42:345:OKGE:SB_REOW7312:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.051906 | 105.1492 | P42:345:OKGE:SB_REOW7312:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.069369 | 105.1492 | P42:345:OKGE:SB_REOW7312:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.072547 | 105.1492 | P42:345:OKGE:SB_REOW7312:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.090068 | 105.1492 | P42:345:OKGE:SB_REOW7312:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.051467 | 105.1492 | P42:345:OKGE:SB_REOW7312:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.052852 | 105.1492 | P42:345:OKGE:SB_REOW7312:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.052641 | 105.1492 | P42:345:OKGE:SB_REOW7312:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.052756 | 105.1492 | P42:345:OKGE:SB_REOW7312:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.052756 | 105.1492 | P42:345:OKGE:SB_REOW7312:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.052756 | 105.1492 | P42:345:OKGE:SB_REOW7312:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.065914 | 105.1492 | P42:345:OKGE:SB_REOW7312:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.065894 | 105.1492 | P42:345:OKGE:SB_REOW7312:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.070094 | 105.1492 | P42:345:OKGE:SB_REOW7312:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.052193 | 105.1492 | P42:345:OKGE:SB_REOW7312:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.051332 | 105.1492 | P42:345:OKGE:SB_REOW7312:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.069831 | 105.1492 | P42:345:OKGE:SB_REOW7312:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.057374 | 105.1492 | P42:345:OKGE:SB_REOW7312:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.079329 | 105.1492 | P42:345:OKGE:SB_REOW7312:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.060913 | 105.1492 | P42:345:OKGE:SB_REOW7312:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.055236 | 105.1492 | P42:345:OKGE:SB_REOW7312:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.070353 | 104.2188 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.050898 | 104.2188 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.11022 | 104.2188 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.067395 | 104.2188 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-113 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.052542 | 104.2188 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.065954 | 104.2188 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.058125 | 104.2188 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.069371 | 104.2188 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.055144 | 104.2188 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.053253 | 104.2188 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.082433 | 104.2188 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.054694 | 104.2188 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.056709 | 104.2188 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.053561 | 104.2188 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.055555 | 104.2188 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.14806 | 104.2188 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.05682 | 104.2188 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.065781 | 104.2188 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.05356 | 104.2188 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.069148 | 104.2188 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.054015 | 104.2188 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.065781 | 104.2188 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.067208 | 104.2188 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.085765 | 104.2188 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.052957 | 104.2188 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.058474 | 104.2188 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.055962 | 104.2188 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.053594 | 104.2188 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.0565 | 104.2188 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.0565 | 104.2188 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.0565 | 104.2188 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.074367 | 104.2188 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.064266 | 104.2188 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.067788 | 104.2188 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.053404 | 104.2188 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.053025 | 104.2188 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.070962 | 104.2188 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.058257 | 104.2188 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.080174 | 104.2188 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.059629 | 104.2188 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.055186 | 104.2188 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | B | 1806 | 0.050898 | 104.2188 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060045 | 121.3397 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060045 | 121.3397 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063325 | 121.3397 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.053243 | 121.3397 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.054273 | 121.3397 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064732 | 121.3397 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.058716 | 121.3397 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.058437 | 121.3397 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.058693 | 121.3397 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.051474 | 121.3397 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060418 | 121.3397 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060418 | 121.3397 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.051832 | 121.3397 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.057945 | 121.3397 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.05123 | 121.3397 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.057945 | 121.3397 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.059626 | 121.3397 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.058195 | 121.3397 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.052393 | 121.3397 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.054816 | 121.3397 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.055527 | 121.3397 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.056182 | 121.3397 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.05645 | 121.3397 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.055594 | 121.3397 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.056712 | 112.3714 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.050928 | 112.3714 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060352 | 112.3714 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.051529 | 112.3714 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.051141 | 112.3714 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.068087 | 112.3714 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.059219 | 112.3714 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.058652 | 112.3714 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.059159 | 112.3714 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060675 | 112.3714 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060675 | 112.3714 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.055552 | 112.3714 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.055552 | 112.3714 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.057202 | 112.3714 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.053125 | 112.3714 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.055161 | 112.3714 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.052389 | 112.3714 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.052677 | 112.3714 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.054492 | 112.3714 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.056022 | 112.3714 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.054447 | 112.3714 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.03457 | 102.6926 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.052372 | 102.6926 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.03293 | 102.6926 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.038928 | 102.6926 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.047658 | 102.6926 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.055929 | 102.6926 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.034305 | 102.6926 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.033087 | 102.6926 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.037475 | 102.6926 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.047085 | 102.6926 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.046827 | 102.6926 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.032811 | 102.6926 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-123 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.030239 | 102.6926 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.061597 | 102.6926 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.053919 | 102.6926 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.053524 | 102.6926 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.053882 | 102.6926 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.043345 | 102.6926 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.04105 | 102.6926 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-177 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.032955 | 102.6926 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-178 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.032332 | 102.6926 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.039496 | 102.6926 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.045505 | 102.6926 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.041658 | 102.6926 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.043646 | 102.6926 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.033054 | 102.6926 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.033131 | 102.6926 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.033131 | 102.6926 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.055708 | 102.6926 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.055708 | 102.6926 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.035193 | 102.6926 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.038375 | 102.6926 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.050812 | 102.6926 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.03457 | 102.6926 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.043413 | 102.6926 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.043884 | 102.6926 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.038931 | 102.6926 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.050812 | 102.6926 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.052298 | 102.6926 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.048682 | 102.6926 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.041036 | 102.6926 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.034919 | 102.6926 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.033595 | 102.6926 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.033595 | 102.6926 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.033595 | 102.6926 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.032884 | 102.6926 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.048904 | 102.6926 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.037114 | 102.6926 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.047925 | 102.6926 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.048218 | 102.6926 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.043858 | 102.6926 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.041685 | 102.6926 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.040831 | 102.6926 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.043563 | 102.6926 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.04095 | 102.6926 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.049796 | 102.6926 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.051239 | 102.6926 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.049736 | 102.6926 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.038928 | 102.6926 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.056712 | 112.4754 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.050928 | 112.4754 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060352 | 112.4754 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.051529 | 112.4754 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.051141 | 112.4754 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.068087 | 112.4754 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.059219 | 112.4754 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.058652 | 112.4754 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.059159 | 112.4754 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060675 | 112.4754 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060675 | 112.4754 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.055552 | 112.4754 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.055552 | 112.4754 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.057202 | 112.4754 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.053125 | 112.4754 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.055161 | 112.4754 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.052389 | 112.4754 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.052677 | 112.4754 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.054492 | 112.4754 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.056022 | 112.4754 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.054447 | 112.4754 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060045 | 112.2275 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060045 | 112.2275 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063325 | 112.2275 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.053243 | 112.2275 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.054273 | 112.2275 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064732 | 112.2275 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.058716 | 112.2275 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.058437 | 112.2275 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.058693 | 112.2275 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.051474 | 112.2275 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060418 | 112.2275 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060418 | 112.2275 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.051832 | 112.2275 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.057945 | 112.2275 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.05123 | 112.2275 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.057945 | 112.2275 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.059626 | 112.2275 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.058195 | 112.2275 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.052393 | 112.2275 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.054816 | 112.2275 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.055527 | 112.2275 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.056182 | 112.2275 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.05645 | 112.2275 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.055594 | 112.2275 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060597 | 123.2576 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.052477 | 123.2576 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.065236 | 123.2576 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.054376 | 123.2576 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.053839 | 123.2576 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-134 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.068979 | 123.2576 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-135 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.068979 | 123.2576 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.073015 | 123.2576 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063487 | 123.2576 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.06245 | 123.2576 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063359 | 123.2576 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.052528 | 123.2576 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.050179 | 123.2576 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063829 | 123.2576 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063829 | 123.2576 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.058717 | 123.2576 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.050296 | 123.2576 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.058717 | 123.2576 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060587 | 123.2576 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.055873 | 123.2576 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.069022 | 123.2576 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.055265 | 123.2576 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.055573 | 123.2576 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.05047 | 123.2576 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.050003 | 123.2576 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.057737 | 123.2576 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.059124 | 123.2576 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.057676 | 123.2576 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060045 | 125.8843 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060045 | 125.8843 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063325 | 125.8843 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.053243 | 125.8843 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.054273 | 125.8843 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064732 | 125.8843 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.058716 | 125.8843 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.058437 | 125.8843 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.058693 | 125.8843 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.051474 | 125.8843 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060418 | 125.8843 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060418 | 125.8843 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.051832 | 125.8843 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.057945 | 125.8843 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.05123 | 125.8843 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.057945 | 125.8843 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.059626 | 125.8843 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.058195 | 125.8843 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.052393 | 125.8843 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.054816 | 125.8843 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.055527 | 125.8843 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.056182 | 125.8843 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.05645 | 125.8843 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.055594 | 125.8843 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060045 | 119.2628 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060045 | 119.2628 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063325 | 119.2628 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.053243 | 119.2628 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.054273 | 119.2628 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064732 | 119.2628 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.058716 | 119.2628 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.058437 | 119.2628 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.058693 | 119.2628 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.051474 | 119.2628 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060418 | 119.2628 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060418 | 119.2628 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.051832 | 119.2628 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.057945 | 119.2628 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.05123 | 119.2628 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.057945 | 119.2628 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.059626 | 119.2628 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.058195 | 119.2628 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.052393 | 119.2628 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.054816 | 119.2628 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.055527 | 119.2628 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.056182 | 119.2628 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.05645 | 119.2628 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.055594 | 119.2628 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060045 | 119.2367 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060045 | 119.2367 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063325 | 119.2367 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.053243 | 119.2367 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.054273 | 119.2367 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064732 | 119.2367 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.058716 | 119.2367 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.058437 | 119.2367 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.058693 | 119.2367 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.051474 | 119.2367 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060418 | 119.2367 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060418 | 119.2367 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.051832 | 119.2367 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.057945 | 119.2367 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.05123 | 119.2367 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.057945 | 119.2367 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.059626 | 119.2367 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.058195 | 119.2367 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.052393 | 119.2367 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.054816 | 119.2367 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.055527 | 119.2367 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.056182 | 119.2367 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.05645 | 119.2367 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.055594 | 119.2367 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060045 | 115.6049 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060045 | 115.6049 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063325 | 115.6049 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.053243 | 115.6049 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.054273 | 115.6049 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064732 | 115.6049 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.058716 | 115.6049 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.058437 | 115.6049 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.058693 | 115.6049 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.051474 | 115.6049 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060418 | 115.6049 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060418 | 115.6049 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.051832 | 115.6049 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.057945 | 115.6049 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.05123 | 115.6049 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.057945 | 115.6049 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.059626 | 115.6049 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.058195 | 115.6049 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.052393 | 115.6049 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.054816 | 115.6049 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.055527 | 115.6049 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.056182 | 115.6049 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.05645 | 115.6049 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.055594 | 115.6049 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060045 | 117.044 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060045 | 117.044 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063325 | 117.044 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.053243 | 117.044 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.054273 | 117.044 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064732 | 117.044 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.058716 | 117.044 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.058437 | 117.044 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.058693 | 117.044 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.051474 | 117.044 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060418 | 117.044 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060418 | 117.044 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.051832 | 117.044 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.057945 | 117.044 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.05123 | 117.044 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.057945 | 117.044 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.059626 | 117.044 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.058195 | 117.044 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.052393 | 117.044 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.054816 | 117.044 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.055527 | 117.044 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.056182 | 117.044 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.05645 | 117.044 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.055594 | 117.044 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | FROM->TO | 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS 7 345 1 | B | 829 | 0.056358 | 114.2815 | Single 532771 RENO7 345 532998 G16-111-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | FROM->TO | 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS 7 345 1 | B | 829 | 0.054951 | 114.2815 | Single 532771 RENO7 345 532998 G16-111-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS 7 345 1 | B | 829 | 0.058835 | 114.2815 | Single 532771 RENO7 345 532998 G16-111-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS 7 345 1 | B | 829 | 0.051556 | 114.2815 | Single 532771 RENO7 345 532998 G16-111-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | FROM->TO | 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS 7 345 1 | B | 829 | 0.052401 | 114.2815 | Single 532771 RENO7 345 532998 G16-111-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-134 | FROM->TO | 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS 7 345 1 | B | 829 | 0.076836 | 114.2815 | Single 532771 RENO7 345 532998 G16-111-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-135 | FROM->TO | 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS 7 345 1 | B | 829 | 0.076836 | 114.2815 | Single 532771 RENO7 345 532998 G16-111-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | FROM->TO | 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS 7 345 1 | B | 829 | 0.062664 | 114.2815 | Single 532771 RENO7 345 532998 G16-111-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS 7 345 1 | B | 829 | 0.05705 | 114.2815 | Single 532771 RENO7 345 532998 G16-111-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS 7 345 1 | B | 829 | 0.056059 | 114.2815 | Single 532771 RENO7 345 532998 G16-111-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS 7 345 1 | B | 829 | 0.056918 | 114.2815 | Single 532771 RENO7 345 532998 G16-111-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS 7 345 1 | B | 829 | 0.050231 | 114.2815 | Single 532771 RENO7 345 532998 G16-111-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS 7 345 1 | B | 829 | 0.055588 | 114.2815 | Single 532771 RENO7 345 532998 G16-111-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS 7 345 1 | B | 829 | 0.055588 | 114.2815 | Single 532771 RENO7 345 532998 G16-111-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | FROM->TO | 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS 7 345 1 | B | 829 | 0.054941 | 114.2815 | Single 532771 RENO7 345 532998 G16-111-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | FROM->TO | 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS 7 345 1 | B | 829 | 0.050351 | 114.2815 | Single 532771 RENO7 345 532998 G16-111-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | FROM->TO | 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS 7 345 1 | B | 829 | 0.054941 | 114.2815 | Single 532771 RENO7 345 532998 G16-111-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | FROM->TO | 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS 7 345 1 | B | 829 | 0.05631 | 114.2815 | Single 532771 RENO7 345 532998 G16-111-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | FROM->TO | 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS 7 345 1 | B | 829 | 0.054782 | 114.2815 | Single 532771 RENO7 345 532998 G16-111-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | FROM->TO | 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS 7 345 1 | B | 829 | 0.066202 | 114.2815 | Single 532771 RENO7 345 532998 G16-111-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | FROM->TO | 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS 7 345 1 | B | 829 | 0.0527 | 114.2815 | Single 532771 RENO7 345 532998 G16-111-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | FROM->TO | 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS 7 345 1 | B | 829 | 0.053231 | 114.2815 | Single 532771 RENO7 345 532998 G16-111-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS 7 345 1 | B | 829 | 0.05395 | 114.2815 | Single 532771 RENO7 345 532998 G16-111-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS 7 345 1 | B | 829 | 0.053546 | 114.2815 | Single 532771 RENO7 345 532998 G16-111-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS 7 345 1 | B | 829 | 0.053509 | 114.2815 | Single 532771 RENO7 345 532998 G16-111-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | FROM->TO | 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS 7 345 1 | B | 829 | 0.054468 | 126.1072 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | FROM->TO | 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS 7 345 1 | B | 829 | 0.054522 | 126.1072 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS 7 345 1 | B | 829 | 0.056356 | 126.1072 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS 7 345 1 | B | 829 | 0.050244 | 126.1072 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | FROM->TO | 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS 7 345 1 | B | 829 | 0.051284 | 126.1072 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-134 | FROM->TO | 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS 7 345 1 | B | 829 | 0.06868 | 126.1072 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-135 | FROM->TO | 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS 7 345 1 | B | 829 | 0.06868 | 126.1072 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | FROM->TO | 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS 7 345 1 | B | 829 | 0.058246 | 126.1072 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS 7 345 1 | B | 829 | 0.05423 | 126.1072 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS 7 345 1 | B | 829 | 0.053471 | 126.1072 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS 7 345 1 | B | 829 | 0.054128 | 126.1072 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS 7 345 1 | B | 829 | 0.053068 | 126.1072 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS 7 345 1 | B | 829 | 0.053068 | 126.1072 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | FROM->TO | 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS 7 345 1 | B | 829 | 0.051129 | 126.1072 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | FROM->TO | 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS 7 345 1 | B | 829 | 0.053126 | 126.1072 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | FROM->TO | 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS 7 345 1 | B | 829 | 0.053126 | 126.1072 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | FROM->TO | 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS 7 345 1 | B | 829 | 0.054239 | 126.1072 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | FROM->TO | 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS 7 345 1 | B | 829 | 0.053441 | 126.1072 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | FROM->TO | 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS 7 345 1 | B | 829 | 0.061125 | 126.1072 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | FROM->TO | 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS 7 345 1 | B | 829 | 0.051345 | 126.1072 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | FROM->TO | 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS 7 345 1 | B | 829 | 0.051859 | 126.1072 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS 7 345 1 | B | 829 | 0.052182 | 126.1072 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS 7 345 1 | B | 829 | 0.05155 | 126.1072 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS 7 345 1 | B | 829 | 0.051708 | 126.1072 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.061465 | 128.6134 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.051708 | 128.6134 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.06584 | 128.6134 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.069149 | 128.6134 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.062028 | 128.6134 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.050051 | 128.6134 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.068472 | 128.6134 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.060861 | 128.6134 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.057772 | 128.6134 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.059828 | 128.6134 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-134 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.061109 | 128.6134 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-135 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.061109 | 128.6134 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.058824 | 128.6134 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.058387 | 128.6134 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.05809 | 128.6134 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.058345 | 128.6134 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.055784 | 128.6134 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.054358 | 128.6134 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.062209 | 128.6134 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-180 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.06017 | 128.6134 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.053932 | 128.6134 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.056939 | 128.6134 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.054409 | 128.6134 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.055989 | 128.6134 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.057722 | 128.6134 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.057722 | 128.6134 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.066617 | 128.6134 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.055654 | 128.6134 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.059955 | 128.6134 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-240 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.068894 | 128.6134 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.055208 | 128.6134 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.059291 | 128.6134 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.053965 | 128.6134 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.059955 | 128.6134 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.060598 | 128.6134 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.061699 | 128.6134 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.053796 | 128.6134 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.053586 | 128.6134 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.054028 | 128.6134 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.060542 | 128.6134 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.054042 | 128.6134 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.054042 | 128.6134 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.054042 | 128.6134 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.060564 | 128.6134 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.050275 | 128.6134 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.061862 | 128.6134 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.059108 | 128.6134 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.059722 | 128.6134 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.055279 | 128.6134 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.054476 | 128.6134 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.059665 | 128.6134 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-345 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.067443 | 128.6134 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.069114 | 128.6134 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.057006 | 128.6134 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.060841 | 128.6134 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.0589 | 128.6134 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.057336 | 128.6134 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.058191 | 128.6134 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.051708 | 128.6134 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.055056 | 121.0451 | Single 532768 EMPEC7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.058437 | 121.0451 | Single 532768 EMPEC7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.056373 | 121.0451 | Single 532768 EMPEC7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.050577 | 121.0451 | Single 532768 EMPEC7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.052355 | 121.0451 | Single 532768 EMPEC7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-134 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.061233 | 121.0451 | Single 532768 EMPEC7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-135 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.061233 | 121.0451 | Single 532768 EMPEC7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.055252 | 121.0451 | Single 532768 EMPEC7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.052974 | 121.0451 | Single 532768 EMPEC7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.052412 | 121.0451 | Single 532768 EMPEC7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.052897 | 121.0451 | Single 532768 EMPEC7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.051919 | 121.0451 | Single 532768 EMPEC7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.051919 | 121.0451 | Single 532768 EMPEC7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.057372 | 121.0451 | Single 532768 EMPEC7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.053485 | 121.0451 | Single 532768 EMPEC7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.051128 | 121.0451 | Single 532768 EMPEC7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.053485 | 121.0451 | Single 532768 EMPEC7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.054468 | 121.0451 | Single 532768 EMPEC7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.055026 | 121.0451 | Single 532768 EMPEC7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.057751 | 121.0451 | Single 532768 EMPEC7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.051983 | 121.0451 | Single 532768 EMPEC7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.052648 | 121.0451 | Single 532768 EMPEC7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.050539 | 121.0451 | Single 532768 EMPEC7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.051815 | 121.0451 | Single 532768 EMPEC7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.052293 | 121.0451 | Single 532768 EMPEC7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.050968 | 121.0451 | Single 532768 EMPEC7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.051582 | 121.0451 | Single 532768 EMPEC7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.055056 | 121.0294 | Single 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.058437 | 121.0294 | Single 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.056373 | 121.0294 | Single 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.050577 | 121.0294 | Single 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.052355 | 121.0294 | Single 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-134 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.061233 | 121.0294 | Single 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-135 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.061233 | 121.0294 | Single 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.055252 | 121.0294 | Single 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.052974 | 121.0294 | Single 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.052412 | 121.0294 | Single 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.052897 | 121.0294 | Single 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.051919 | 121.0294 | Single 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.051919 | 121.0294 | Single 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.057372 | 121.0294 | Single 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.053485 | 121.0294 | Single 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.051128 | 121.0294 | Single 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.053485 | 121.0294 | Single 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.054468 | 121.0294 | Single 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.055026 | 121.0294 | Single 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.057751 | 121.0294 | Single 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.051983 | 121.0294 | Single 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.052648 | 121.0294 | Single 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.050539 | 121.0294 | Single 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.051815 | 121.0294 | Single 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.052293 | 121.0294 | Single 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.050968 | 121.0294 | Single 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.051582 | 121.0294 | Single 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.061465 | 128.3285 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.051708 | 128.3285 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.06584 | 128.3285 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.069149 | 128.3285 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.062028 | 128.3285 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.050051 | 128.3285 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.068472 | 128.3285 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.060861 | 128.3285 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.057772 | 128.3285 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.059828 | 128.3285 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-134 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.061109 | 128.3285 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-135 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.061109 | 128.3285 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.058824 | 128.3285 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.058387 | 128.3285 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.05809 | 128.3285 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.058345 | 128.3285 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.055784 | 128.3285 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.054358 | 128.3285 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.062209 | 128.3285 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-180 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.06017 | 128.3285 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.053932 | 128.3285 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.056939 | 128.3285 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.054409 | 128.3285 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.055989 | 128.3285 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.057722 | 128.3285 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.057722 | 128.3285 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.066617 | 128.3285 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.055654 | 128.3285 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.059955 | 128.3285 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-240 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.068894 | 128.3285 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.055208 | 128.3285 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.059291 | 128.3285 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.053965 | 128.3285 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.059955 | 128.3285 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.060598 | 128.3285 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.061699 | 128.3285 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.053796 | 128.3285 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.053586 | 128.3285 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.054028 | 128.3285 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.060542 | 128.3285 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.054042 | 128.3285 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.054042 | 128.3285 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.054042 | 128.3285 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.060564 | 128.3285 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.050275 | 128.3285 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.061862 | 128.3285 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.059108 | 128.3285 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.059722 | 128.3285 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.055279 | 128.3285 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.054476 | 128.3285 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.059665 | 128.3285 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-345 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.067443 | 128.3285 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.069114 | 128.3285 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.057006 | 128.3285 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.060841 | 128.3285 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.0589 | 128.3285 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.057336 | 128.3285 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.058191 | 128.3285 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.051708 | 128.3285 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.061465 | 128.7055 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.051708 | 128.7055 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.06584 | 128.7055 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.069149 | 128.7055 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.062028 | 128.7055 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.050051 | 128.7055 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.068472 | 128.7055 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.060861 | 128.7055 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.057772 | 128.7055 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.059828 | 128.7055 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-134 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.061109 | 128.7055 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-135 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.061109 | 128.7055 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.058824 | 128.7055 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.058387 | 128.7055 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.05809 | 128.7055 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.058345 | 128.7055 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.055784 | 128.7055 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.054358 | 128.7055 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.062209 | 128.7055 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-180 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.06017 | 128.7055 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.053932 | 128.7055 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.056939 | 128.7055 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.054409 | 128.7055 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.055989 | 128.7055 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.057722 | 128.7055 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.057722 | 128.7055 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.066617 | 128.7055 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.055654 | 128.7055 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.059955 | 128.7055 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-240 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.068894 | 128.7055 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.055208 | 128.7055 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.059291 | 128.7055 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.053965 | 128.7055 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.059955 | 128.7055 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.060598 | 128.7055 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.061699 | 128.7055 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.053796 | 128.7055 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.053586 | 128.7055 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.054028 | 128.7055 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.060542 | 128.7055 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.054042 | 128.7055 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.054042 | 128.7055 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.054042 | 128.7055 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.060564 | 128.7055 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.050275 | 128.7055 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.061862 | 128.7055 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.059108 | 128.7055 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.059722 | 128.7055 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.055279 | 128.7055 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.054476 | 128.7055 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.059665 | 128.7055 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-345 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.067443 | 128.7055 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.069114 | 128.7055 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.057006 | 128.7055 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.060841 | 128.7055 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.0589 | 128.7055 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.057336 | 128.7055 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.058191 | 128.7055 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.051708 | 128.7055 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.066596 | 153.2792 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.054811 | 153.2792 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.071615 | 153.2792 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.05586 | 153.2792 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.067673 | 153.2792 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.053064 | 153.2792 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.058473 | 153.2792 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.060267 | 153.2792 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.061837 | 153.2792 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.064056 | 153.2792 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-134 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.068718 | 153.2792 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-135 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.068718 | 153.2792 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.064568 | 153.2792 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.063318 | 153.2792 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.062867 | 153.2792 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.063256 | 153.2792 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.059247 | 153.2792 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.057516 | 153.2792 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.062163 | 153.2792 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-180 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.058665 | 153.2792 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.056967 | 153.2792 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.060762 | 153.2792 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.057708 | 153.2792 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.0595 | 153.2792 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.062405 | 153.2792 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.062405 | 153.2792 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.071544 | 153.2792 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.058242 | 153.2792 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.064776 | 153.2792 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-240 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.052963 | 153.2792 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.0587 | 153.2792 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.06303 | 153.2792 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.05682 | 153.2792 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.064776 | 153.2792 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.065704 | 153.2792 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.066888 | 153.2792 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.05705 | 153.2792 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.054467 | 153.2792 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.056194 | 153.2792 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.060921 | 153.2792 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.055974 | 153.2792 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.055974 | 153.2792 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.055974 | 153.2792 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.066965 | 153.2792 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.053206 | 153.2792 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.061351 | 153.2792 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.063424 | 153.2792 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.064178 | 153.2792 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.058835 | 153.2792 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.057725 | 153.2792 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.062716 | 153.2792 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-345 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.054349 | 153.2792 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.058095 | 153.2792 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.060464 | 153.2792 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.064344 | 153.2792 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.063435 | 153.2792 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.061722 | 153.2792 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.062587 | 153.2792 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.054811 | 153.2792 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.061465 | 127.2971 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.051708 | 127.2971 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.06584 | 127.2971 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.069149 | 127.2971 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.062028 | 127.2971 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.050051 | 127.2971 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.068472 | 127.2971 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.060861 | 127.2971 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.057772 | 127.2971 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.059828 | 127.2971 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-134 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.061109 | 127.2971 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-135 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.061109 | 127.2971 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.058824 | 127.2971 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.058387 | 127.2971 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.05809 | 127.2971 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.058345 | 127.2971 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.055784 | 127.2971 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.054358 | 127.2971 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.062209 | 127.2971 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-180 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.06017 | 127.2971 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.053932 | 127.2971 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.056939 | 127.2971 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.054409 | 127.2971 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.055989 | 127.2971 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.057722 | 127.2971 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.057722 | 127.2971 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.066617 | 127.2971 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.055654 | 127.2971 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.059955 | 127.2971 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-240 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.068894 | 127.2971 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.055208 | 127.2971 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.059291 | 127.2971 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.053965 | 127.2971 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.059955 | 127.2971 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.060598 | 127.2971 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.061699 | 127.2971 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.053796 | 127.2971 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.053586 | 127.2971 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.054028 | 127.2971 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.060542 | 127.2971 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.054042 | 127.2971 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.054042 | 127.2971 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.054042 | 127.2971 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.060564 | 127.2971 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.050275 | 127.2971 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.061862 | 127.2971 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.059108 | 127.2971 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.059722 | 127.2971 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.055279 | 127.2971 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.054476 | 127.2971 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.059665 | 127.2971 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-345 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.067443 | 127.2971 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.069114 | 127.2971 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.057006 | 127.2971 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.060841 | 127.2971 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.0589 | 127.2971 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.057336 | 127.2971 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.058191 | 127.2971 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.051708 | 127.2971 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.060379 | 138.6032 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.050621 | 138.6032 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.064753 | 138.6032 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.068063 | 138.6032 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.060941 | 138.6032 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.067385 | 138.6032 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.059774 | 138.6032 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.056685 | 138.6032 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.058742 | 138.6032 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-134 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.060022 | 138.6032 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-135 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.060022 | 138.6032 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.057737 | 138.6032 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.0573 | 138.6032 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.057003 | 138.6032 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.057258 | 138.6032 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.054697 | 138.6032 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.053272 | 138.6032 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.061122 | 138.6032 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-180 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.059083 | 138.6032 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.052845 | 138.6032 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.055852 | 138.6032 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.053323 | 138.6032 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.054903 | 138.6032 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.056635 | 138.6032 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.056635 | 138.6032 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.06553 | 138.6032 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.054567 | 138.6032 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.058868 | 138.6032 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-240 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.067807 | 138.6032 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.054121 | 138.6032 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.058204 | 138.6032 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.052879 | 138.6032 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.058868 | 138.6032 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.059512 | 138.6032 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.060612 | 138.6032 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.052709 | 138.6032 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.052499 | 138.6032 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.052942 | 138.6032 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.059455 | 138.6032 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.052956 | 138.6032 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.052956 | 138.6032 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.052956 | 138.6032 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.059477 | 138.6032 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.060775 | 138.6032 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.058021 | 138.6032 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.058635 | 138.6032 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.054192 | 138.6032 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.053389 | 138.6032 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.058578 | 138.6032 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-345 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.066357 | 138.6032 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.068027 | 138.6032 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.055919 | 138.6032 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.059754 | 138.6032 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.057814 | 138.6032 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.056249 | 138.6032 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.057104 | 138.6032 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.050621 | 138.6032 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.058229 | 130.6437 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.06327 | 130.6437 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.050623 | 130.6437 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.058979 | 130.6437 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.053126 | 130.6437 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.05422 | 130.6437 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.054185 | 130.6437 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.056236 | 130.6437 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-134 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.05781 | 130.6437 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-135 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.05781 | 130.6437 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.055479 | 130.6437 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.054953 | 130.6437 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.054636 | 130.6437 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.054909 | 130.6437 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.052083 | 130.6437 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.050639 | 130.6437 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.055676 | 130.6437 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-180 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.053683 | 130.6437 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.050228 | 130.6437 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.053302 | 130.6437 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.050773 | 130.6437 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.052295 | 130.6437 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.054249 | 130.6437 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.054249 | 130.6437 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.0638 | 130.6437 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.051476 | 130.6437 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.056629 | 130.6437 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.051572 | 130.6437 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.055487 | 130.6437 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.050138 | 130.6437 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.056629 | 130.6437 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.057366 | 130.6437 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.058699 | 130.6437 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.05021 | 130.6437 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.054946 | 130.6437 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.057381 | 130.6437 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.055086 | 130.6437 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.055588 | 130.6437 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.056255 | 130.6437 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.051667 | 130.6437 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.050789 | 130.6437 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.055335 | 130.6437 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.052852 | 130.6437 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.053192 | 130.6437 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.056884 | 130.6437 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.055447 | 130.6437 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.053832 | 130.6437 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1 | B | 1195 | 0.054676 | 130.6437 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532797 WOLFCRK7 345 532799 WAVERLY7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.096115 | 157.102 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.051608 | 157.102 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.10305 | 157.102 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.10705 | 157.102 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.065267 | 157.102 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.076139 | 157.102 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.057101 | 157.102 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.057304 | 157.102 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.057107 | 157.102 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.057909 | 157.102 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.054105 | 157.102 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.054357 | 157.102 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.061987 | 157.102 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.055214 | 157.102 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.05866 | 157.102 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.054514 | 157.102 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.054514 | 157.102 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.078318 | 157.102 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.053964 | 157.102 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.080203 | 157.102 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.056526 | 157.102 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.07033 | 157.102 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.052955 | 157.102 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.080203 | 157.102 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.087678 | 157.102 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.084074 | 157.102 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.054394 | 157.102 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.050167 | 157.102 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.060692 | 157.102 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.072862 | 157.102 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.076713 | 157.102 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.056818 | 157.102 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.05445 | 157.102 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.068318 | 157.102 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.060659 | 157.102 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.072967 | 157.102 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.0704 | 157.102 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.057903 | 157.102 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.064446 | 157.102 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.051608 | 157.102 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.098811 | 150.5879 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.12445 | 150.5879 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.11035 | 150.5879 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.057268 | 150.5879 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.07528 | 150.5879 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.056944 | 150.5879 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.053842 | 150.5879 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.050644 | 150.5879 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.1061 | 150.5879 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.076324 | 150.5879 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.069953 | 150.5879 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.076324 | 150.5879 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.085699 | 150.5879 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.088149 | 150.5879 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.053854 | 150.5879 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.068478 | 150.5879 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.074395 | 150.5879 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.069797 | 150.5879 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.054095 | 150.5879 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.079359 | 150.5879 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.062269 | 150.5879 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.053008 | 150.5879 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.03107 | 117.7036 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.086117 | 117.7036 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.035556 | 117.7036 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.10396 | 117.7036 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.098116 | 117.7036 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.030726 | 117.7036 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.033807 | 117.7036 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-113 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.033031 | 117.7036 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.038678 | 117.7036 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.047081 | 117.7036 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.062962 | 117.7036 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.040264 | 117.7036 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.03708 | 117.7036 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.043877 | 117.7036 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.038987 | 117.7036 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.043968 | 117.7036 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.038067 | 117.7036 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.04104 | 117.7036 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.078573 | 117.7036 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.039545 | 117.7036 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.064524 | 117.7036 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.03107 | 117.7036 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.038215 | 117.7036 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.057802 | 117.7036 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.037522 | 117.7036 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.064524 | 117.7036 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.073576 | 117.7036 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.072412 | 117.7036 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.037498 | 117.7036 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.03649 | 117.7036 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.037533 | 117.7036 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.033232 | 117.7036 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.037419 | 117.7036 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.037419 | 117.7036 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.037419 | 117.7036 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.039446 | 117.7036 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.0342 | 117.7036 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.04191 | 117.7036 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.057081 | 117.7036 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.062304 | 117.7036 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.038192 | 117.7036 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.036947 | 117.7036 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.057631 | 117.7036 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.044009 | 117.7036 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.065221 | 117.7036 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.051705 | 117.7036 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.03251 | 117.7036 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.043318 | 117.7036 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.035556 | 117.7036 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.098811 | 132.8601 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.12445 | 132.8601 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.11035 | 132.8601 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.057268 | 132.8601 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.07528 | 132.8601 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.056944 | 132.8601 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.053842 | 132.8601 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.050644 | 132.8601 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.1061 | 132.8601 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.076324 | 132.8601 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.069953 | 132.8601 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.076324 | 132.8601 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.085699 | 132.8601 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.088149 | 132.8601 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.053854 | 132.8601 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.068478 | 132.8601 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.074395 | 132.8601 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.069797 | 132.8601 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.054095 | 132.8601 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.079359 | 132.8601 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.062269 | 132.8601 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.053008 | 132.8601 | P42:345:OKGE:SB_RARD7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.096115 | 157.3943 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.051608 | 157.3943 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.10305 | 157.3943 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.10705 | 157.3943 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.065267 | 157.3943 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.076139 | 157.3943 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.057101 | 157.3943 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.057304 | 157.3943 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.057107 | 157.3943 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.057909 | 157.3943 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.054105 | 157.3943 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.054357 | 157.3943 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.061987 | 157.3943 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.055214 | 157.3943 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.05866 | 157.3943 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.054514 | 157.3943 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.054514 | 157.3943 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.078318 | 157.3943 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.053964 | 157.3943 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.080203 | 157.3943 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.056526 | 157.3943 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.07033 | 157.3943 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.052955 | 157.3943 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.080203 | 157.3943 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.087678 | 157.3943 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.084074 | 157.3943 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.054394 | 157.3943 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.050167 | 157.3943 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.060692 | 157.3943 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.072862 | 157.3943 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.076713 | 157.3943 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.056818 | 157.3943 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.05445 | 157.3943 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.068318 | 157.3943 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.060659 | 157.3943 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.072967 | 157.3943 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.0704 | 157.3943 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.057903 | 157.3943 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.064446 | 157.3943 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.051608 | 157.3943 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.092618 | 135.2376 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.10776 | 135.2376 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.10547 | 135.2376 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.052843 | 135.2376 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.068504 | 135.2376 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.081434 | 135.2376 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.070772 | 135.2376 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.062869 | 135.2376 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.070772 | 135.2376 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.080126 | 135.2376 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.078095 | 135.2376 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.055344 | 135.2376 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.062881 | 135.2376 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.068117 | 135.2376 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.062435 | 135.2376 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.069525 | 135.2376 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.05798 | 135.2376 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.098811 | 158.231 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.12445 | 158.231 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.11035 | 158.231 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.057268 | 158.231 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.07528 | 158.231 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.056944 | 158.231 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.053842 | 158.231 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.050644 | 158.231 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.1061 | 158.231 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.076324 | 158.231 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.069953 | 158.231 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.076324 | 158.231 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.085699 | 158.231 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.088149 | 158.231 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.053854 | 158.231 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.068478 | 158.231 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.074395 | 158.231 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.069797 | 158.231 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.054095 | 158.231 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.079359 | 158.231 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.062269 | 158.231 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.053008 | 158.231 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.098811 | 145.9048 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.12445 | 145.9048 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.11035 | 145.9048 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.057268 | 145.9048 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.07528 | 145.9048 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.056944 | 145.9048 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.053842 | 145.9048 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.050644 | 145.9048 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.1061 | 145.9048 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.076324 | 145.9048 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.069953 | 145.9048 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.076324 | 145.9048 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.085699 | 145.9048 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.088149 | 145.9048 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.053854 | 145.9048 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.068478 | 145.9048 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.074395 | 145.9048 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.069797 | 145.9048 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.054095 | 145.9048 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.079359 | 145.9048 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.062269 | 145.9048 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.053008 | 145.9048 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.098811 | 145.903 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.12445 | 145.903 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.11035 | 145.903 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.057268 | 145.903 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.07528 | 145.903 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.056944 | 145.903 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.053842 | 145.903 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.050644 | 145.903 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.1061 | 145.903 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.076324 | 145.903 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.069953 | 145.903 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.076324 | 145.903 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.085699 | 145.903 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.088149 | 145.903 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.053854 | 145.903 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.068478 | 145.903 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.074395 | 145.903 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.069797 | 145.903 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.054095 | 145.903 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.079359 | 145.903 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.062269 | 145.903 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.053008 | 145.903 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.098811 | 140.0581 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.12445 | 140.0581 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.11035 | 140.0581 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.057268 | 140.0581 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.07528 | 140.0581 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.056944 | 140.0581 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.053842 | 140.0581 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.050644 | 140.0581 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.1061 | 140.0581 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.076324 | 140.0581 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.069953 | 140.0581 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.076324 | 140.0581 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.085699 | 140.0581 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.088149 | 140.0581 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.053854 | 140.0581 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.068478 | 140.0581 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.074395 | 140.0581 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.069797 | 140.0581 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.054095 | 140.0581 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.079359 | 140.0581 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.062269 | 140.0581 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.053008 | 140.0581 | P42:345:OKGE:SB_RARD7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.098811 | 143.1985 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.12445 | 143.1985 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.11035 | 143.1985 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.057268 | 143.1985 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.07528 | 143.1985 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.056944 | 143.1985 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.053842 | 143.1985 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.050644 | 143.1985 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.1061 | 143.1985 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.076324 | 143.1985 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.069953 | 143.1985 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.076324 | 143.1985 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.085699 | 143.1985 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.088149 | 143.1985 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.053854 | 143.1985 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.068478 | 143.1985 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.074395 | 143.1985 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.069797 | 143.1985 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.054095 | 143.1985 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.079359 | 143.1985 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.062269 | 143.1985 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | B | 830 | 0.053008 | 143.1985 | P12:345:OKGE:BKRBKR3572:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.058922 | 116.7828 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.063297 | 116.7828 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.066606 | 116.7828 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.059485 | 116.7828 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.065929 | 116.7828 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.058318 | 116.7828 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.055229 | 116.7828 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.057285 | 116.7828 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-134 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.058566 | 116.7828 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-135 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.058566 | 116.7828 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.056281 | 116.7828 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.055844 | 116.7828 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.055547 | 116.7828 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.055802 | 116.7828 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.053241 | 116.7828 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.051815 | 116.7828 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.059666 | 116.7828 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-180 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.057627 | 116.7828 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.051389 | 116.7828 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.054396 | 116.7828 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.051866 | 116.7828 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.053446 | 116.7828 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.055179 | 116.7828 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.055179 | 116.7828 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.064074 | 116.7828 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.053111 | 116.7828 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.057412 | 116.7828 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-240 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.066351 | 116.7828 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.052665 | 116.7828 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.056748 | 116.7828 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.051422 | 116.7828 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.057412 | 116.7828 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.058055 | 116.7828 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.059156 | 116.7828 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.051253 | 116.7828 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.051043 | 116.7828 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.051486 | 116.7828 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.057999 | 116.7828 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.0515 | 116.7828 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.0515 | 116.7828 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.0515 | 116.7828 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.058021 | 116.7828 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.059319 | 116.7828 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.056565 | 116.7828 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.057179 | 116.7828 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.052736 | 116.7828 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.051933 | 116.7828 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.057122 | 116.7828 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-345 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.0649 | 116.7828 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.066571 | 116.7828 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.054463 | 116.7828 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.058298 | 116.7828 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.056358 | 116.7828 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.054793 | 116.7828 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.055648 | 116.7828 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.043418 | 100.412 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.034072 | 100.412 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.046486 | 100.412 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.030881 | 100.412 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.044462 | 100.412 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.032736 | 100.412 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.033669 | 100.412 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.036436 | 100.412 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.039699 | 100.412 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.041222 | 100.412 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-134 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.047828 | 100.412 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-135 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.047828 | 100.412 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.043264 | 100.412 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.041539 | 100.412 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.041093 | 100.412 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.041478 | 100.412 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.037521 | 100.412 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.036115 | 100.412 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.03803 | 100.412 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-180 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.034523 | 100.412 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.035612 | 100.412 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.038807 | 100.412 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.036315 | 100.412 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.037726 | 100.412 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.040683 | 100.412 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.040683 | 100.412 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.045794 | 100.412 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.036351 | 100.412 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.042103 | 100.412 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.037154 | 100.412 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.040235 | 100.412 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.035437 | 100.412 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.042103 | 100.412 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.042903 | 100.412 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.04348 | 100.412 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.035805 | 100.412 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.032754 | 100.412 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.03464 | 100.412 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.03712 | 100.412 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.034367 | 100.412 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.034367 | 100.412 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.034367 | 100.412 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.045292 | 100.412 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.032798 | 100.412 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.037287 | 100.412 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.040884 | 100.412 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.041445 | 100.412 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.037289 | 100.412 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.036319 | 100.412 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.03976 | 100.412 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.033232 | 100.412 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.038376 | 100.412 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.040883 | 100.412 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.041096 | 100.412 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.039946 | 100.412 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.040489 | 100.412 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.034072 | 100.412 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.058922 | 116.5241 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.063297 | 116.5241 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.066606 | 116.5241 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.059485 | 116.5241 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.065929 | 116.5241 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.058318 | 116.5241 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.055229 | 116.5241 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.057285 | 116.5241 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-134 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.058566 | 116.5241 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-135 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.058566 | 116.5241 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.056281 | 116.5241 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.055844 | 116.5241 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.055547 | 116.5241 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.055802 | 116.5241 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.053241 | 116.5241 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.051815 | 116.5241 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.059666 | 116.5241 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-180 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.057627 | 116.5241 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.051389 | 116.5241 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.054396 | 116.5241 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.051866 | 116.5241 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.053446 | 116.5241 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.055179 | 116.5241 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.055179 | 116.5241 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.064074 | 116.5241 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.053111 | 116.5241 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.057412 | 116.5241 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-240 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.066351 | 116.5241 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.052665 | 116.5241 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.056748 | 116.5241 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.051422 | 116.5241 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.057412 | 116.5241 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.058055 | 116.5241 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.059156 | 116.5241 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.051253 | 116.5241 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.051043 | 116.5241 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.051486 | 116.5241 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.057999 | 116.5241 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.0515 | 116.5241 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.0515 | 116.5241 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.0515 | 116.5241 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.058021 | 116.5241 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.059319 | 116.5241 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.056565 | 116.5241 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.057179 | 116.5241 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.052736 | 116.5241 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.051933 | 116.5241 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.057122 | 116.5241 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-345 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.0649 | 116.5241 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.066571 | 116.5241 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.054463 | 116.5241 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.058298 | 116.5241 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.056358 | 116.5241 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.054793 | 116.5241 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.055648 | 116.5241 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.058922 | 116.8552 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.063297 | 116.8552 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.066606 | 116.8552 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.059485 | 116.8552 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.065929 | 116.8552 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.058318 | 116.8552 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.055229 | 116.8552 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.057285 | 116.8552 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-134 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.058566 | 116.8552 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-135 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.058566 | 116.8552 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.056281 | 116.8552 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.055844 | 116.8552 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.055547 | 116.8552 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.055802 | 116.8552 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.053241 | 116.8552 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.051815 | 116.8552 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.059666 | 116.8552 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-180 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.057627 | 116.8552 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.051389 | 116.8552 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.054396 | 116.8552 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.051866 | 116.8552 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.053446 | 116.8552 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.055179 | 116.8552 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.055179 | 116.8552 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.064074 | 116.8552 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.053111 | 116.8552 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.057412 | 116.8552 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-240 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.066351 | 116.8552 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.052665 | 116.8552 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.056748 | 116.8552 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.051422 | 116.8552 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.057412 | 116.8552 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.058055 | 116.8552 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.059156 | 116.8552 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.051253 | 116.8552 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.051043 | 116.8552 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.051486 | 116.8552 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.057999 | 116.8552 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.0515 | 116.8552 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.0515 | 116.8552 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.0515 | 116.8552 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.058021 | 116.8552 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.059319 | 116.8552 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.056565 | 116.8552 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.057179 | 116.8552 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.052736 | 116.8552 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.051933 | 116.8552 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.057122 | 116.8552 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-345 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.0649 | 116.8552 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.066571 | 116.8552 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.054463 | 116.8552 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.058298 | 116.8552 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.056358 | 116.8552 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.054793 | 116.8552 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.055648 | 116.8552 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.064041 | 139.3391 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.052256 | 139.3391 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.06906 | 139.3391 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.053305 | 139.3391 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.065118 | 139.3391 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.050509 | 139.3391 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.055918 | 139.3391 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.057712 | 139.3391 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.059282 | 139.3391 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.061501 | 139.3391 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-134 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.066163 | 139.3391 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-135 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.066163 | 139.3391 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.062013 | 139.3391 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.060764 | 139.3391 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.060312 | 139.3391 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.060701 | 139.3391 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.056692 | 139.3391 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.054961 | 139.3391 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.059609 | 139.3391 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-180 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.05611 | 139.3391 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.054412 | 139.3391 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.058207 | 139.3391 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.055154 | 139.3391 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.056946 | 139.3391 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.05985 | 139.3391 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.05985 | 139.3391 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.06899 | 139.3391 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.055687 | 139.3391 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.062221 | 139.3391 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-240 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.050409 | 139.3391 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.056145 | 139.3391 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.060475 | 139.3391 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.054266 | 139.3391 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.062221 | 139.3391 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.06315 | 139.3391 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.064333 | 139.3391 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.054495 | 139.3391 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.051912 | 139.3391 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.053639 | 139.3391 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.058366 | 139.3391 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.053419 | 139.3391 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.053419 | 139.3391 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.053419 | 139.3391 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.064411 | 139.3391 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.050651 | 139.3391 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.058796 | 139.3391 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.06087 | 139.3391 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.061623 | 139.3391 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.056281 | 139.3391 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.05517 | 139.3391 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.060161 | 139.3391 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-345 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.051794 | 139.3391 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.055541 | 139.3391 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.05791 | 139.3391 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.061789 | 139.3391 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.06088 | 139.3391 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.059167 | 139.3391 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.060032 | 139.3391 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.052256 | 139.3391 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.058922 | 115.5734 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.063297 | 115.5734 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.066606 | 115.5734 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.059485 | 115.5734 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.065929 | 115.5734 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.058318 | 115.5734 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.055229 | 115.5734 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.057285 | 115.5734 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-134 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.058566 | 115.5734 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-135 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.058566 | 115.5734 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.056281 | 115.5734 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.055844 | 115.5734 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.055547 | 115.5734 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.055802 | 115.5734 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.053241 | 115.5734 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.051815 | 115.5734 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.059666 | 115.5734 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-180 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.057627 | 115.5734 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.051389 | 115.5734 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.054396 | 115.5734 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.051866 | 115.5734 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.053446 | 115.5734 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.055179 | 115.5734 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.055179 | 115.5734 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.064074 | 115.5734 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.053111 | 115.5734 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.057412 | 115.5734 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-240 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.066351 | 115.5734 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.052665 | 115.5734 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.056748 | 115.5734 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.051422 | 115.5734 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.057412 | 115.5734 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.058055 | 115.5734 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.059156 | 115.5734 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.051253 | 115.5734 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.051043 | 115.5734 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.051486 | 115.5734 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.057999 | 115.5734 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.0515 | 115.5734 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.0515 | 115.5734 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.0515 | 115.5734 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.058021 | 115.5734 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.059319 | 115.5734 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.056565 | 115.5734 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.057179 | 115.5734 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.052736 | 115.5734 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.051933 | 115.5734 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.057122 | 115.5734 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-345 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.0649 | 115.5734 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.066571 | 115.5734 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.054463 | 115.5734 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.058298 | 115.5734 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.056358 | 115.5734 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.054793 | 115.5734 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.055648 | 115.5734 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.057824 | 125.9126 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.062199 | 125.9126 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.065508 | 125.9126 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.058386 | 125.9126 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.064831 | 125.9126 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.05722 | 125.9126 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.054131 | 125.9126 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.056187 | 125.9126 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-134 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.057468 | 125.9126 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-135 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.057468 | 125.9126 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.055183 | 125.9126 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.054746 | 125.9126 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.054449 | 125.9126 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.054704 | 125.9126 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.052142 | 125.9126 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.050717 | 125.9126 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.058568 | 125.9126 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-180 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.056529 | 125.9126 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.050291 | 125.9126 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.053298 | 125.9126 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.050768 | 125.9126 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.052348 | 125.9126 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.054081 | 125.9126 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.054081 | 125.9126 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.062976 | 125.9126 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.052013 | 125.9126 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.056314 | 125.9126 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-240 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.065253 | 125.9126 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.051567 | 125.9126 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.05565 | 125.9126 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.050324 | 125.9126 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.056314 | 125.9126 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.056957 | 125.9126 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.058057 | 125.9126 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.050154 | 125.9126 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.050387 | 125.9126 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.056901 | 125.9126 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.050401 | 125.9126 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.050401 | 125.9126 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.050401 | 125.9126 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.056923 | 125.9126 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.05822 | 125.9126 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.055466 | 125.9126 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.056081 | 125.9126 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.051638 | 125.9126 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.050835 | 125.9126 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.056024 | 125.9126 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-345 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.063802 | 125.9126 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.065473 | 125.9126 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.053365 | 125.9126 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.0572 | 125.9126 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.055259 | 125.9126 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.053695 | 125.9126 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.05455 | 125.9126 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.055686 | 118.7568 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.060727 | 118.7568 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.056436 | 118.7568 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.050583 | 118.7568 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.051677 | 118.7568 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.051642 | 118.7568 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.053693 | 118.7568 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-134 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.055267 | 118.7568 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-135 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.055267 | 118.7568 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.052936 | 118.7568 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.052411 | 118.7568 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.052094 | 118.7568 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.052366 | 118.7568 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.053133 | 118.7568 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-180 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.05114 | 118.7568 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.050759 | 118.7568 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.051706 | 118.7568 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.051706 | 118.7568 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.061257 | 118.7568 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.054086 | 118.7568 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.052944 | 118.7568 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.054086 | 118.7568 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.054823 | 118.7568 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.056156 | 118.7568 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.052403 | 118.7568 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.054838 | 118.7568 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.052544 | 118.7568 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.053045 | 118.7568 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.053712 | 118.7568 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.052792 | 118.7568 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.050309 | 118.7568 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.050649 | 118.7568 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.054341 | 118.7568 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.052904 | 118.7568 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.051289 | 118.7568 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.052133 | 118.7568 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 532996 TIOGA 4 138 533001 ALTOONA4 138 1 | A | 121 | 0.032398 | 109.6165 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532996 TIOGA 4 138 533001 ALTOONA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 532996 TIOGA 4 138 533001 ALTOONA4 138 1 | A | 121 | 0.035263 | 109.6165 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532996 TIOGA 4 138 533001 ALTOONA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR 4 138 1 | B | 182 | 0.23249 | 106.1912 | P13:138-345:AEPW:DELWARE4:::: | TDF Impact | Rebuild line 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR 4 138 1 | B | 182 | 0.17636 | 106.1912 | P13:138-345:AEPW:DELWARE4:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR 4 138 1 | B | 182 | 0.19289 | 106.1912 | P13:138-345:AEPW:DELWARE4:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR 4 138 1 | B | 182 | 0.23249 | 106.1926 | Single 510379 DELWARE4 138 763113 G18-079-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR 4 138 1 | B | 182 | 0.17636 | 106.1926 | Single 510379 DELWARE4 138 763113 G18-079-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR 4 138 1 | B | 182 | 0.19289 | 106.1926 | Single 510379 DELWARE4 138 763113 G18-079-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR 4 138 1 | B | 182 | 0.13076 | 112.2197 | P12:138:WERE:LIBE-NSES-138:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR 4 138 1 | B | 182 | 0.17874 | 112.2197 | P12:138:WERE:LIBE-NSES-138:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR 4 138 1 | B | 182 | 0.19529 | 112.2197 | P12:138:WERE:LIBE-NSES-138:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR 4 138 1 | B | 182 | 0.10309 | 117.2364 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR 4 138 1 | B | 182 | 0.13362 | 117.2364 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR 4 138 1 | B | 182 | 0.14574 | 117.2364 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR 4 138 1 | B | 182 | 0.097805 | 106.8417 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR 4 138 1 | B | 182 | 0.13295 | 106.8417 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR 4 138 1 | B | 182 | 0.14512 | 106.8417 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR 4 138 1 | B | 182 | 0.10339 | 114.0229 | Single 532793 NEOSHO7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR 4 138 1 | B | 182 | 0.13403 | 114.0229 | Single 532793 NEOSHO7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR 4 138 1 | B | 182 | 0.14618 | 114.0229 | Single 532793 NEOSHO7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR 4 138 1 | B | 182 | 0.13076 | 111.5712 | Single 533020 NEOSHOS4 138 533021 NEOSHO4 138 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR 4 138 1 | B | 182 | 0.17874 | 111.5712 | Single 533020 NEOSHOS4 138 533021 NEOSHO4 138 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR 4 138 1 | B | 182 | 0.19529 | 111.5712 | Single 533020 NEOSHOS4 138 533021 NEOSHO4 138 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR 4 138 1 | B | 182 | 0.10339 | 107.1898 | Single 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR 4 138 1 | B | 182 | 0.13403 | 107.1898 | Single 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR 4 138 1 | B | 182 | 0.14618 | 107.1898 | Single 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR 4 138 1 | B | 182 | 0.13076 | 112.3167 | Single 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR 4 138 1 | B | 182 | 0.17874 | 112.3167 | Single 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR 4 138 1 | B | 182 | 0.19529 | 112.3167 | Single 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR 4 138 1 | B | 182 | 0.13076 | 111.5133 | Single 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR 4 138 1 | B | 182 | 0.17874 | 111.5133 | Single 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR 4 138 1 | B | 182 | 0.19529 | 111.5133 | Single 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1 | B | 191 | 0.11002 | 109.401 | P12:69:WERE:CRA-DEAR-69:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1 | B | 191 | 0.15268 | 109.401 | P12:69:WERE:CRA-DEAR-69:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1 | B | 191 | 0.16694 | 109.401 | P12:69:WERE:CRA-DEAR-69:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1 | B | 191 | 0.13419 | 125.5948 | P12:138:WERE:DEAR-MONT-138:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1 | B | 191 | 0.18536 | 125.5948 | P12:138:WERE:DEAR-MONT-138:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1 | B | 191 | 0.20262 | 125.5948 | P12:138:WERE:DEAR-MONT-138:HV: | TDF Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1 | B | 191 | 0.11002 | 110.7885 | Single 533002 DEARING4 138 533688 DEARING2 69 533089 'DEARING1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1 | B | 191 | 0.15268 | 110.7885 | Single 533002 DEARING4 138 533688 DEARING2 69 533089 'DEARING1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1 | B | 191 | 0.16694 | 110.7885 | Single 533002 DEARING4 138 533688 DEARING2 69 533089 'DEARING1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1 | B | 191 | 0.11002 | 109.5471 | Single 533683 COFFSUB2 69 533688 DEARING2 69 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1 | B | 191 | 0.15268 | 109.5471 | Single 533683 COFFSUB2 69 533688 DEARING2 69 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1 | B | 191 | 0.16694 | 109.5471 | Single 533683 COFFSUB2 69 533688 DEARING2 69 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1 | B | 191 | 0.12579 | 111.9322 | Single 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1 | B | 191 | 0.17388 | 111.9322 | Single 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1 | B | 191 | 0.19008 | 111.9322 | Single 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1 | B | 191 | 0.10803 | 134.468 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1 | B | 191 | 0.14002 | 134.468 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1 | B | 191 | 0.15277 | 134.468 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1 | B | 191 | 0.10916 | 123.8877 | Single 532793 NEOSHO7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1 | B | 191 | 0.14156 | 123.8877 | Single 532793 NEOSHO7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1 | B | 191 | 0.15446 | 123.8877 | Single 532793 NEOSHO7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1 | B | 191 | 0.10916 | 114.5489 | Single 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1 | B | 191 | 0.14156 | 114.5489 | Single 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1 | B | 191 | 0.15446 | 114.5489 | Single 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1 | B | 191 | 0.11002 | 109.3151 | Single 533683 COFFSUB2 69 533685 CRAS2 69 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1 | B | 191 | 0.15268 | 109.3151 | Single 533683 COFFSUB2 69 533685 CRAS2 69 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1 | B | 191 | 0.16694 | 109.3151 | Single 533683 COFFSUB2 69 533685 CRAS2 69 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1 | B | 191 | 0.13299 | 124.9157 | P13:69:WERE:MONT-TX-1-138-69:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1 | B | 191 | 0.18373 | 124.9157 | P13:69:WERE:MONT-TX-1-138-69:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1 | B | 191 | 0.20084 | 124.9157 | P13:69:WERE:MONT-TX-1-138-69:HV: | TDF Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1 | A | 191 | 0.092927 | 104.6754 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1 | A | 191 | 0.12638 | 104.6754 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1 | A | 191 | 0.13805 | 104.6754 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1 | B | 191 | 0.22176 | 119.5681 | P13:138-345:AEPW:DELWARE4:::: | TDF Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1 | B | 191 | 0.16818 | 119.5681 | P13:138-345:AEPW:DELWARE4:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1 | B | 191 | 0.18396 | 119.5681 | P13:138-345:AEPW:DELWARE4:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1 | B | 191 | 0.22176 | 119.5734 | Single 510379 DELWARE4 138 763113 G18-079-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1 | B | 191 | 0.16818 | 119.5734 | Single 510379 DELWARE4 138 763113 G18-079-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1 | B | 191 | 0.18396 | 119.5734 | Single 510379 DELWARE4 138 763113 G18-079-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1 | B | 191 | 0.098213 | 131.3763 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1 | B | 191 | 0.1273 | 131.3763 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1 | B | 191 | 0.13885 | 131.3763 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1 | B | 191 | 0.093028 | 119.8643 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1 | B | 191 | 0.12669 | 119.8643 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1 | B | 191 | 0.1383 | 119.8643 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1 | B | 191 | 0.098558 | 127.7081 | Single 532793 NEOSHO7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1 | B | 191 | 0.12777 | 127.7081 | Single 532793 NEOSHO7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1 | B | 191 | 0.13937 | 127.7081 | Single 532793 NEOSHO7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1 | B | 191 | 0.098622 | 117.502 | Single 533002 DEARING4 138 533012 BEECRK4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1 | B | 191 | 0.13415 | 117.502 | Single 533002 DEARING4 138 533012 BEECRK4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1 | B | 191 | 0.14654 | 117.502 | Single 533002 DEARING4 138 533012 BEECRK4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1 | B | 191 | 0.098558 | 121.0956 | Single 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1 | B | 191 | 0.12777 | 121.0956 | Single 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1 | B | 191 | 0.13937 | 121.0956 | Single 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1 | B | 191 | 0.12564 | 132.909 | P12:138:WERE:DEAR-LIBE-138:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1 | B | 191 | 0.17181 | 132.909 | P12:138:WERE:DEAR-LIBE-138:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1 | B | 191 | 0.18772 | 132.909 | P12:138:WERE:DEAR-LIBE-138:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1 | B | 191 | 0.10026 | 117.6918 | Single 533680 CHRYJCT2 69 533697 LIBERT-2 69 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1 | B | 191 | 0.13611 | 117.6918 | Single 533680 CHRYJCT2 69 533697 LIBERT-2 69 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1 | B | 191 | 0.14867 | 117.6918 | Single 533680 CHRYJCT2 69 533697 LIBERT-2 69 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1 | B | 191 | 0.098622 | 117.4838 | Single 533012 BEECRK4 138 533677 BEECRK2 69 533000 'BEECRKN 1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1 | B | 191 | 0.13415 | 117.4838 | Single 533012 BEECRK4 138 533677 BEECRK2 69 533000 'BEECRKN 1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1 | B | 191 | 0.14654 | 117.4838 | Single 533012 BEECRK4 138 533677 BEECRK2 69 533000 'BEECRKN 1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1 | B | 166 | 0.13355 | 109.528 | Single 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1 | B | 166 | 0.18514 | 109.528 | Single 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1 | B | 166 | 0.20242 | 109.528 | Single 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1 | B | 166 | 0.11093 | 135.7949 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1 | B | 166 | 0.14378 | 135.7949 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1 | B | 166 | 0.15688 | 135.7949 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1 | B | 166 | 0.11226 | 121.4023 | Single 532793 NEOSHO7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1 | B | 166 | 0.14558 | 121.4023 | Single 532793 NEOSHO7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1 | B | 166 | 0.15887 | 121.4023 | Single 532793 NEOSHO7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1 | B | 166 | 0.11226 | 110.1395 | Single 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1 | B | 166 | 0.14558 | 110.1395 | Single 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1 | B | 166 | 0.15887 | 110.1395 | Single 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1 | B | 166 | 0.13355 | 107.2125 | Single 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1 | B | 166 | 0.18514 | 107.2125 | Single 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1 | B | 166 | 0.20242 | 107.2125 | Single 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1 | B | 166 | 0.12006 | 101.4549 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1 | B | 166 | 0.14733 | 101.4549 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1 | B | 166 | 0.16099 | 101.4549 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1 | B | 166 | 0.13355 | 109.4101 | P12:138:WERE:ALTO-MONT-138:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1 | B | 166 | 0.18514 | 109.4101 | P12:138:WERE:ALTO-MONT-138:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1 | B | 166 | 0.20242 | 109.4101 | P12:138:WERE:ALTO-MONT-138:HV: | TDF Impact | Rebuild line 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1 | B | 166 | 0.13313 | 108.349 | P13:69:WERE:MONT-TX-1-138-69:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1 | B | 166 | 0.18457 | 108.349 | P13:69:WERE:MONT-TX-1-138-69:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1 | B | 166 | 0.20179 | 108.349 | P13:69:WERE:MONT-TX-1-138-69:HV: | TDF Impact | Rebuild line 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR 4 138 1 | B | 182 | 0.23249 | 112.8265 | P13:138-345:AEPW:DELWARE4:::: | TDF Impact | Rebuild line 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR 4 138 1 | B | 182 | 0.17636 | 112.8265 | P13:138-345:AEPW:DELWARE4:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR 4 138 1 | B | 182 | 0.19289 | 112.8265 | P13:138-345:AEPW:DELWARE4:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR 4 138 1 | B | 182 | 0.23249 | 112.8279 | Single 510379 DELWARE4 138 763113 G18-079-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR 4 138 1 | B | 182 | 0.17636 | 112.8279 | Single 510379 DELWARE4 138 763113 G18-079-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR 4 138 1 | B | 182 | 0.19289 | 112.8279 | Single 510379 DELWARE4 138 763113 G18-079-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR 4 138 1 | B | 182 | 0.13076 | 118.841 | P12:138:WERE:LIBE-NSES-138:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR 4 138 1 | B | 182 | 0.17874 | 118.841 | P12:138:WERE:LIBE-NSES-138:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR 4 138 1 | B | 182 | 0.19529 | 118.841 | P12:138:WERE:LIBE-NSES-138:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR 4 138 1 | B | 182 | 0.10309 | 123.9206 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR 4 138 1 | B | 182 | 0.13362 | 123.9206 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR 4 138 1 | B | 182 | 0.14574 | 123.9206 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR 4 138 1 | B | 182 | 0.097805 | 113.5476 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR 4 138 1 | B | 182 | 0.13295 | 113.5476 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR 4 138 1 | B | 182 | 0.14512 | 113.5476 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR 4 138 1 | B | 182 | 0.10339 | 120.6623 | Single 532793 NEOSHO7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR 4 138 1 | B | 182 | 0.13403 | 120.6623 | Single 532793 NEOSHO7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR 4 138 1 | B | 182 | 0.14618 | 120.6623 | Single 532793 NEOSHO7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR 4 138 1 | B | 182 | 0.13076 | 118.1911 | Single 533020 NEOSHOS4 138 533021 NEOSHO4 138 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR 4 138 1 | B | 182 | 0.17874 | 118.1911 | Single 533020 NEOSHOS4 138 533021 NEOSHO4 138 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR 4 138 1 | B | 182 | 0.19529 | 118.1911 | Single 533020 NEOSHOS4 138 533021 NEOSHO4 138 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR 4 138 1 | B | 182 | 0.10339 | 113.7492 | Single 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR 4 138 1 | B | 182 | 0.13403 | 113.7492 | Single 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR 4 138 1 | B | 182 | 0.14618 | 113.7492 | Single 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR 4 138 1 | B | 182 | 0.13076 | 118.9366 | Single 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR 4 138 1 | B | 182 | 0.17874 | 118.9366 | Single 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR 4 138 1 | B | 182 | 0.19529 | 118.9366 | Single 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR 4 138 1 | B | 182 | 0.13076 | 118.1325 | Single 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR 4 138 1 | B | 182 | 0.17874 | 118.1325 | Single 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR 4 138 1 | B | 182 | 0.19529 | 118.1325 | Single 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1 | B | 166 | 0.13355 | 106.6882 | Single 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1 | B | 166 | 0.18514 | 106.6882 | Single 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1 | B | 166 | 0.20242 | 106.6882 | Single 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1 | B | 166 | 0.11093 | 132.8381 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1 | B | 166 | 0.14378 | 132.8381 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1 | B | 166 | 0.15688 | 132.8381 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1 | B | 166 | 0.11226 | 118.4967 | Single 532793 NEOSHO7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1 | B | 166 | 0.14558 | 118.4967 | Single 532793 NEOSHO7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1 | B | 166 | 0.15887 | 118.4967 | Single 532793 NEOSHO7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1 | B | 166 | 0.11226 | 107.2908 | Single 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1 | B | 166 | 0.14558 | 107.2908 | Single 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1 | B | 166 | 0.15887 | 107.2908 | Single 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1 | B | 166 | 0.13355 | 104.3728 | Single 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1 | B | 166 | 0.18514 | 104.3728 | Single 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1 | B | 166 | 0.20242 | 104.3728 | Single 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1 | B | 166 | 0.13355 | 106.5719 | P12:138:WERE:ALTO-MONT-138:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1 | B | 166 | 0.18514 | 106.5719 | P12:138:WERE:ALTO-MONT-138:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1 | B | 166 | 0.20242 | 106.5719 | P12:138:WERE:ALTO-MONT-138:HV: | TDF Impact | Rebuild line 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1 | B | 166 | 0.13313 | 105.5027 | P13:69:WERE:MONT-TX-1-138-69:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1 | B | 166 | 0.18457 | 105.5027 | P13:69:WERE:MONT-TX-1-138-69:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1 | B | 166 | 0.20179 | 105.5027 | P13:69:WERE:MONT-TX-1-138-69:HV: | TDF Impact | Rebuild line 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 533680 CHRYJCT2 69 533697 LIBERT-2 69 1 | B | 95 | 0.056505 | 107.4595 | P12:138:WERE:DEAR-MONT-138:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533680 CHRYJCT2 69 533697 LIBERT-2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 533680 CHRYJCT2 69 533697 LIBERT-2 69 1 | B | 95 | 0.061701 | 107.4595 | P12:138:WERE:DEAR-MONT-138:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533680 CHRYJCT2 69 533697 LIBERT-2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533683 COFFSUB2 69 533685 CRA S 2 69 1 | B | 72 | 0.058921 | 146.6844 | P12:138:WERE:DEAR-LIBE-138:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533683 COFFSUB2 69 533685 CRA S 2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533683 COFFSUB2 69 533685 CRA S 2 69 1 | B | 72 | 0.064417 | 146.6844 | P12:138:WERE:DEAR-LIBE-138:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533683 COFFSUB2 69 533685 CRA S 2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.050341 | 118.6336 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.059437 | 118.6336 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.073154 | 118.6336 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.057143 | 118.6336 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.065117 | 118.6336 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.05681 | 118.6336 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.074389 | 118.6336 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.059074 | 118.6336 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.057478 | 118.6336 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.063258 | 118.6336 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.075308 | 118.6336 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.072829 | 118.6336 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.05696 | 118.6336 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-123 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.053774 | 118.6336 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.10927 | 118.6336 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.089778 | 118.6336 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.087352 | 118.6336 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.089458 | 118.6336 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.070417 | 118.6336 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.067896 | 118.6336 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.050421 | 118.6336 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-177 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.05709 | 118.6336 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-178 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.056423 | 118.6336 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.065839 | 118.6336 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.073558 | 118.6336 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.068595 | 118.6336 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.070756 | 118.6336 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.05743 | 118.6336 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.057674 | 118.6336 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.057674 | 118.6336 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.085041 | 118.6336 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.085041 | 118.6336 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-232 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.050402 | 118.6336 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.052484 | 118.6336 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.06449 | 118.6336 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.079341 | 118.6336 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.059437 | 118.6336 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.070782 | 118.6336 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.069104 | 118.6336 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.065181 | 118.6336 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.079341 | 118.6336 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.081503 | 118.6336 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.074646 | 118.6336 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.067803 | 118.6336 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.052403 | 118.6336 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.060754 | 118.6336 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.052618 | 118.6336 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.059311 | 118.6336 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.059311 | 118.6336 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.059311 | 118.6336 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.057072 | 118.6336 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.10114 | 118.6336 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.062793 | 118.6336 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.075298 | 118.6336 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.075092 | 118.6336 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.071361 | 118.6336 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.06871 | 118.6336 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.06721 | 118.6336 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.070198 | 118.6336 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.062435 | 118.6336 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.079145 | 118.6336 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.081402 | 118.6336 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.07974 | 118.6336 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.065117 | 118.6336 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.051952 | 122.2793 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.061271 | 122.2793 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.07541 | 122.2793 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.058917 | 122.2793 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.067089 | 122.2793 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.058875 | 122.2793 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.076704 | 122.2793 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.060898 | 122.2793 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.059263 | 122.2793 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.065185 | 122.2793 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-113 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.051026 | 122.2793 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.050909 | 122.2793 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.0775 | 122.2793 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.075011 | 122.2793 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.058729 | 122.2793 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-123 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.055462 | 122.2793 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-134 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.05007 | 122.2793 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-135 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.05007 | 122.2793 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.11194 | 122.2793 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.092194 | 122.2793 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.089726 | 122.2793 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.091869 | 122.2793 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.072511 | 122.2793 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.069937 | 122.2793 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.052278 | 122.2793 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-177 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.058862 | 122.2793 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-178 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.058178 | 122.2793 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.067845 | 122.2793 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.075714 | 122.2793 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.070647 | 122.2793 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.072857 | 122.2793 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.059213 | 122.2793 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.059465 | 122.2793 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.059465 | 122.2793 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.087373 | 122.2793 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.087373 | 122.2793 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-232 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.052005 | 122.2793 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.054447 | 122.2793 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.066491 | 122.2793 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.081615 | 122.2793 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.061271 | 122.2793 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.072875 | 122.2793 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.071224 | 122.2793 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.067176 | 122.2793 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.081615 | 122.2793 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.083815 | 122.2793 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.076875 | 122.2793 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.069837 | 122.2793 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.054201 | 122.2793 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.062683 | 122.2793 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.054458 | 122.2793 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.061218 | 122.2793 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.061218 | 122.2793 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.061218 | 122.2793 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.058844 | 122.2793 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.10395 | 122.2793 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.064716 | 122.2793 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.050974 | 122.2793 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.077506 | 122.2793 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.077306 | 122.2793 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.073464 | 122.2793 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.070764 | 122.2793 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.0693 | 122.2793 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.072302 | 122.2793 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.064483 | 122.2793 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.081408 | 122.2793 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.083675 | 122.2793 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.082002 | 122.2793 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.067089 | 122.2793 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.051952 | 118.4598 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.061271 | 118.4598 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.07541 | 118.4598 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.058917 | 118.4598 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.067089 | 118.4598 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.058875 | 118.4598 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.076704 | 118.4598 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.060898 | 118.4598 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.059263 | 118.4598 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.065185 | 118.4598 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-113 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.051026 | 118.4598 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.050909 | 118.4598 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.0775 | 118.4598 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.075011 | 118.4598 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.058729 | 118.4598 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-123 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.055462 | 118.4598 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-134 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.05007 | 118.4598 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-135 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.05007 | 118.4598 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.11194 | 118.4598 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.092194 | 118.4598 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.089726 | 118.4598 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.091869 | 118.4598 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.072511 | 118.4598 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.069937 | 118.4598 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.052278 | 118.4598 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-177 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.058862 | 118.4598 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-178 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.058178 | 118.4598 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.067845 | 118.4598 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.075714 | 118.4598 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.070647 | 118.4598 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.072857 | 118.4598 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.059213 | 118.4598 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.059465 | 118.4598 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.059465 | 118.4598 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.087373 | 118.4598 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.087373 | 118.4598 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-232 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.052005 | 118.4598 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.054447 | 118.4598 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.066491 | 118.4598 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.081615 | 118.4598 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.061271 | 118.4598 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.072875 | 118.4598 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.071224 | 118.4598 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.067176 | 118.4598 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.081615 | 118.4598 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.083815 | 118.4598 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.076875 | 118.4598 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.069837 | 118.4598 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.054201 | 118.4598 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.062683 | 118.4598 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.054458 | 118.4598 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.061218 | 118.4598 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.061218 | 118.4598 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.061218 | 118.4598 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.058844 | 118.4598 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.10395 | 118.4598 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.064716 | 118.4598 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.050974 | 118.4598 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.077506 | 118.4598 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.077306 | 118.4598 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.073464 | 118.4598 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.070764 | 118.4598 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.0693 | 118.4598 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.072302 | 118.4598 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.064483 | 118.4598 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.081408 | 118.4598 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.083675 | 118.4598 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.082002 | 118.4598 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.067089 | 118.4598 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.051952 | 120.7914 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.061271 | 120.7914 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.07541 | 120.7914 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.058917 | 120.7914 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.067089 | 120.7914 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.058875 | 120.7914 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.076704 | 120.7914 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.060898 | 120.7914 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.059263 | 120.7914 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.065185 | 120.7914 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-113 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.051026 | 120.7914 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.050909 | 120.7914 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.0775 | 120.7914 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.075011 | 120.7914 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.058729 | 120.7914 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-123 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.055462 | 120.7914 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-134 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.05007 | 120.7914 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-135 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.05007 | 120.7914 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.11194 | 120.7914 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.092194 | 120.7914 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.089726 | 120.7914 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.091869 | 120.7914 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.072511 | 120.7914 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.069937 | 120.7914 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.052278 | 120.7914 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-177 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.058862 | 120.7914 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-178 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.058178 | 120.7914 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.067845 | 120.7914 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.075714 | 120.7914 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.070647 | 120.7914 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.072857 | 120.7914 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.059213 | 120.7914 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.059465 | 120.7914 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.059465 | 120.7914 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.087373 | 120.7914 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.087373 | 120.7914 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-232 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.052005 | 120.7914 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.054447 | 120.7914 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.066491 | 120.7914 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.081615 | 120.7914 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.061271 | 120.7914 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.072875 | 120.7914 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.071224 | 120.7914 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.067176 | 120.7914 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.081615 | 120.7914 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.083815 | 120.7914 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.076875 | 120.7914 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.069837 | 120.7914 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.054201 | 120.7914 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.062683 | 120.7914 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.054458 | 120.7914 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.061218 | 120.7914 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.061218 | 120.7914 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.061218 | 120.7914 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.058844 | 120.7914 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.10395 | 120.7914 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.064716 | 120.7914 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.050974 | 120.7914 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.077506 | 120.7914 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.077306 | 120.7914 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.073464 | 120.7914 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.070764 | 120.7914 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.0693 | 120.7914 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.072302 | 120.7914 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.064483 | 120.7914 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.081408 | 120.7914 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.083675 | 120.7914 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.082002 | 120.7914 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.067089 | 120.7914 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.051762 | 105.5381 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.067965 | 105.5381 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.056847 | 105.5381 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.052041 | 105.5381 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.0699 | 105.5381 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.05143 | 105.5381 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.050008 | 105.5381 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.055141 | 105.5381 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.06686 | 105.5381 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.066464 | 105.5381 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-134 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.055894 | 105.5381 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-135 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.055894 | 105.5381 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.091423 | 105.5381 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.076763 | 105.5381 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.073453 | 105.5381 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.07628 | 105.5381 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.061679 | 105.5381 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.059223 | 105.5381 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.057808 | 105.5381 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.064961 | 105.5381 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.059952 | 105.5381 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.062071 | 105.5381 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.050257 | 105.5381 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.050257 | 105.5381 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.070504 | 105.5381 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.070504 | 105.5381 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.056663 | 105.5381 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.073026 | 105.5381 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.051762 | 105.5381 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.061744 | 105.5381 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.062387 | 105.5381 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.057045 | 105.5381 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.073026 | 105.5381 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.076547 | 105.5381 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.06912 | 105.5381 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.059246 | 105.5381 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.053424 | 105.5381 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.052232 | 105.5381 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.052232 | 105.5381 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.052232 | 105.5381 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.10293 | 105.5381 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.054796 | 105.5381 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.068139 | 105.5381 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.068545 | 105.5381 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.062227 | 105.5381 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.059876 | 105.5381 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.061411 | 105.5381 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.061889 | 105.5381 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.056481 | 105.5381 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.070971 | 105.5381 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.069641 | 105.5381 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.070165 | 105.5381 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.056847 | 105.5381 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.053574 | 105.2153 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.063521 | 105.2153 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.051498 | 105.2153 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.058981 | 105.2153 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.064167 | 105.2153 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.053242 | 105.2153 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.051737 | 105.2153 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.05723 | 105.2153 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.068686 | 105.2153 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.064623 | 105.2153 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.051343 | 105.2153 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.10725 | 105.2153 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.084926 | 105.2153 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.082378 | 105.2153 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.084589 | 105.2153 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.064126 | 105.2153 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.061686 | 105.2153 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-177 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.051499 | 105.2153 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-178 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.050786 | 105.2153 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.059281 | 105.2153 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.067059 | 105.2153 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.062363 | 105.2153 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.064419 | 105.2153 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.051694 | 105.2153 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.051842 | 105.2153 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.051842 | 105.2153 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.081751 | 105.2153 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.081751 | 105.2153 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.057644 | 105.2153 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.071561 | 105.2153 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.053574 | 105.2153 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.064701 | 105.2153 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.060964 | 105.2153 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.058705 | 105.2153 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.071561 | 105.2153 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.073071 | 105.2153 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.065682 | 105.2153 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.061592 | 105.2153 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.053708 | 105.2153 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.052089 | 105.2153 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.052089 | 105.2153 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.052089 | 105.2153 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.051438 | 105.2153 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.094708 | 105.2153 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.056671 | 105.2153 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.06784 | 105.2153 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.067152 | 105.2153 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.06533 | 105.2153 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.062579 | 105.2153 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.058681 | 105.2153 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.063535 | 105.2153 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.052973 | 105.2153 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.072333 | 105.2153 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.07658 | 105.2153 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.073656 | 105.2153 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.058981 | 105.2153 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.051718 | 137.138 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.062074 | 137.138 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.083105 | 137.138 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.059401 | 137.138 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.06873 | 137.138 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.058559 | 137.138 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.087416 | 137.138 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.061653 | 137.138 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.059813 | 137.138 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.066516 | 137.138 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.081778 | 137.138 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.079189 | 137.138 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.059187 | 137.138 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-123 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.055628 | 137.138 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-134 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.18087 | 137.138 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-135 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.18087 | 137.138 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.12169 | 137.138 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.10009 | 137.138 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.095858 | 137.138 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.099505 | 137.138 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.075078 | 137.138 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.071881 | 137.138 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-177 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.059322 | 137.138 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-178 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.058609 | 137.138 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.069548 | 137.138 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.07944 | 137.138 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.072875 | 137.138 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.075545 | 137.138 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.059755 | 137.138 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.060062 | 137.138 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.060062 | 137.138 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.091317 | 137.138 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.091317 | 137.138 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-232 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.051858 | 137.138 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.051304 | 137.138 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.067488 | 137.138 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.087604 | 137.138 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.062074 | 137.138 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.075504 | 137.138 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.074062 | 137.138 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.068529 | 137.138 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.087604 | 137.138 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.090963 | 137.138 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.081465 | 137.138 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.071932 | 137.138 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.052478 | 137.138 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.062962 | 137.138 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.051812 | 137.138 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.061138 | 137.138 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.061138 | 137.138 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.061138 | 137.138 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.05932 | 137.138 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.14408 | 137.138 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.065911 | 137.138 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.082175 | 137.138 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.08216 | 137.138 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.076228 | 137.138 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.072885 | 137.138 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.071646 | 137.138 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.07483 | 137.138 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.065423 | 137.138 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.0871 | 137.138 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.088118 | 137.138 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.087306 | 137.138 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.06873 | 137.138 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.051952 | 122.2793 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.061271 | 122.2793 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.07541 | 122.2793 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.058917 | 122.2793 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.067089 | 122.2793 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.058875 | 122.2793 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.076704 | 122.2793 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.060898 | 122.2793 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.059263 | 122.2793 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.065185 | 122.2793 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-113 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.051026 | 122.2793 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.050909 | 122.2793 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.0775 | 122.2793 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.075011 | 122.2793 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.058729 | 122.2793 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-123 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.055462 | 122.2793 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-134 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.05007 | 122.2793 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-135 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.05007 | 122.2793 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.11194 | 122.2793 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.092194 | 122.2793 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.089726 | 122.2793 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.091869 | 122.2793 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.072511 | 122.2793 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.069937 | 122.2793 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.052278 | 122.2793 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-177 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.058862 | 122.2793 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-178 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.058178 | 122.2793 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.067845 | 122.2793 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.075714 | 122.2793 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.070647 | 122.2793 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.072857 | 122.2793 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.059213 | 122.2793 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.059465 | 122.2793 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.059465 | 122.2793 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.087373 | 122.2793 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.087373 | 122.2793 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-232 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.052005 | 122.2793 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.054447 | 122.2793 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.066491 | 122.2793 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.081615 | 122.2793 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.061271 | 122.2793 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.072875 | 122.2793 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.071224 | 122.2793 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.067176 | 122.2793 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.081615 | 122.2793 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.083815 | 122.2793 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.076875 | 122.2793 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.069837 | 122.2793 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.054201 | 122.2793 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.062683 | 122.2793 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.054458 | 122.2793 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.061218 | 122.2793 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.061218 | 122.2793 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.061218 | 122.2793 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.058844 | 122.2793 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.10395 | 122.2793 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.064716 | 122.2793 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.050974 | 122.2793 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.077506 | 122.2793 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.077306 | 122.2793 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.073464 | 122.2793 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.070764 | 122.2793 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.0693 | 122.2793 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.072302 | 122.2793 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.064483 | 122.2793 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.081408 | 122.2793 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.083675 | 122.2793 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.082002 | 122.2793 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.067089 | 122.2793 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.055359 | 129.2859 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.065189 | 129.2859 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.079885 | 129.2859 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.062713 | 129.2859 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.071309 | 129.2859 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.062781 | 129.2859 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.081218 | 129.2859 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.064797 | 129.2859 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.063074 | 129.2859 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.06931 | 129.2859 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-113 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.054459 | 129.2859 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.05444 | 129.2859 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.082172 | 129.2859 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.079483 | 129.2859 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.062516 | 129.2859 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-123 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.059064 | 129.2859 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-134 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.054082 | 129.2859 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-135 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.054082 | 129.2859 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.11845 | 129.2859 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.097695 | 129.2859 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.095184 | 129.2859 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.097367 | 129.2859 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.077001 | 129.2859 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.074314 | 129.2859 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.055895 | 129.2859 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-177 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.062658 | 129.2859 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-178 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.061932 | 129.2859 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.0721 | 129.2859 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.080322 | 129.2859 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.075049 | 129.2859 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.077358 | 129.2859 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.063023 | 129.2859 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.063284 | 129.2859 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.063284 | 129.2859 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.092805 | 129.2859 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.092805 | 129.2859 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-232 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.055412 | 129.2859 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.058165 | 129.2859 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.070702 | 129.2859 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.086313 | 129.2859 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.065189 | 129.2859 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.077391 | 129.2859 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.075578 | 129.2859 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.071414 | 129.2859 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.086313 | 129.2859 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.088506 | 129.2859 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.081375 | 129.2859 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.074197 | 129.2859 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.057819 | 129.2859 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.066706 | 129.2859 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.058164 | 129.2859 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.065171 | 129.2859 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.065171 | 129.2859 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.065171 | 129.2859 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.062637 | 129.2859 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.10913 | 129.2859 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.068818 | 129.2859 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.054521 | 129.2859 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.082109 | 129.2859 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.08187 | 129.2859 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.078008 | 129.2859 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.075183 | 129.2859 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.073521 | 129.2859 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.076769 | 129.2859 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.068571 | 129.2859 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.086215 | 129.2859 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.088781 | 129.2859 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.086915 | 129.2859 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.071309 | 129.2859 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-376 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.05325 | 129.2859 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.050341 | 116.5319 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.059437 | 116.5319 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.073154 | 116.5319 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.057143 | 116.5319 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.065117 | 116.5319 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.05681 | 116.5319 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.074389 | 116.5319 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.059074 | 116.5319 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.057478 | 116.5319 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.063258 | 116.5319 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.075308 | 116.5319 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.072829 | 116.5319 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.05696 | 116.5319 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-123 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.053774 | 116.5319 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.10927 | 116.5319 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.089778 | 116.5319 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.087352 | 116.5319 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.089458 | 116.5319 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.070417 | 116.5319 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.067896 | 116.5319 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.050421 | 116.5319 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-177 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.05709 | 116.5319 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-178 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.056423 | 116.5319 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.065839 | 116.5319 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.073558 | 116.5319 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.068595 | 116.5319 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.070756 | 116.5319 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.05743 | 116.5319 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.057674 | 116.5319 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.057674 | 116.5319 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.085041 | 116.5319 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.085041 | 116.5319 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-232 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.050402 | 116.5319 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.052484 | 116.5319 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.06449 | 116.5319 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.079341 | 116.5319 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.059437 | 116.5319 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.070782 | 116.5319 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.069104 | 116.5319 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.065181 | 116.5319 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.079341 | 116.5319 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.081503 | 116.5319 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.074646 | 116.5319 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.067803 | 116.5319 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.052403 | 116.5319 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.060754 | 116.5319 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.052618 | 116.5319 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.059311 | 116.5319 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.059311 | 116.5319 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.059311 | 116.5319 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.057072 | 116.5319 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.10114 | 116.5319 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.062793 | 116.5319 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.075298 | 116.5319 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.075092 | 116.5319 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.071361 | 116.5319 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.06871 | 116.5319 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.06721 | 116.5319 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.070198 | 116.5319 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.062435 | 116.5319 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.079145 | 116.5319 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.081402 | 116.5319 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.07974 | 116.5319 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.065117 | 116.5319 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.051952 | 120.2295 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.061271 | 120.2295 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.07541 | 120.2295 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.058917 | 120.2295 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.067089 | 120.2295 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.058875 | 120.2295 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.076704 | 120.2295 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.060898 | 120.2295 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.059263 | 120.2295 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.065185 | 120.2295 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-113 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.051026 | 120.2295 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.050909 | 120.2295 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.0775 | 120.2295 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.075011 | 120.2295 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.058729 | 120.2295 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-123 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.055462 | 120.2295 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-134 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.05007 | 120.2295 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-135 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.05007 | 120.2295 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.11194 | 120.2295 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.092194 | 120.2295 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.089726 | 120.2295 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.091869 | 120.2295 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.072511 | 120.2295 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.069937 | 120.2295 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.052278 | 120.2295 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-177 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.058862 | 120.2295 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-178 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.058178 | 120.2295 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.067845 | 120.2295 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.075714 | 120.2295 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.070647 | 120.2295 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.072857 | 120.2295 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.059213 | 120.2295 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.059465 | 120.2295 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.059465 | 120.2295 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.087373 | 120.2295 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.087373 | 120.2295 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-232 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.052005 | 120.2295 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.054447 | 120.2295 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.066491 | 120.2295 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.081615 | 120.2295 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.061271 | 120.2295 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.072875 | 120.2295 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.071224 | 120.2295 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.067176 | 120.2295 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.081615 | 120.2295 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.083815 | 120.2295 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.076875 | 120.2295 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.069837 | 120.2295 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.054201 | 120.2295 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.062683 | 120.2295 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.054458 | 120.2295 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.061218 | 120.2295 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.061218 | 120.2295 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.061218 | 120.2295 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.058844 | 120.2295 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.10395 | 120.2295 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.064716 | 120.2295 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.050974 | 120.2295 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.077506 | 120.2295 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.077306 | 120.2295 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.073464 | 120.2295 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.070764 | 120.2295 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.0693 | 120.2295 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.072302 | 120.2295 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.064483 | 120.2295 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.081408 | 120.2295 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.083675 | 120.2295 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.082002 | 120.2295 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.067089 | 120.2295 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.051952 | 116.4844 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.061271 | 116.4844 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.07541 | 116.4844 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.058917 | 116.4844 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.067089 | 116.4844 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.058875 | 116.4844 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.076704 | 116.4844 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.060898 | 116.4844 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.059263 | 116.4844 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.065185 | 116.4844 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-113 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.051026 | 116.4844 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.050909 | 116.4844 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.0775 | 116.4844 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.075011 | 116.4844 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.058729 | 116.4844 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-123 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.055462 | 116.4844 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-134 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.05007 | 116.4844 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-135 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.05007 | 116.4844 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.11194 | 116.4844 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.092194 | 116.4844 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.089726 | 116.4844 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.091869 | 116.4844 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.072511 | 116.4844 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.069937 | 116.4844 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.052278 | 116.4844 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-177 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.058862 | 116.4844 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-178 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.058178 | 116.4844 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.067845 | 116.4844 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.075714 | 116.4844 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.070647 | 116.4844 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.072857 | 116.4844 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.059213 | 116.4844 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.059465 | 116.4844 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.059465 | 116.4844 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.087373 | 116.4844 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.087373 | 116.4844 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-232 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.052005 | 116.4844 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.054447 | 116.4844 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.066491 | 116.4844 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.081615 | 116.4844 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.061271 | 116.4844 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.072875 | 116.4844 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.071224 | 116.4844 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.067176 | 116.4844 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.081615 | 116.4844 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.083815 | 116.4844 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.076875 | 116.4844 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.069837 | 116.4844 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.054201 | 116.4844 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.062683 | 116.4844 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.054458 | 116.4844 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.061218 | 116.4844 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.061218 | 116.4844 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.061218 | 116.4844 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.058844 | 116.4844 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.10395 | 116.4844 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.064716 | 116.4844 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.050974 | 116.4844 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.077506 | 116.4844 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.077306 | 116.4844 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.073464 | 116.4844 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.070764 | 116.4844 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.0693 | 116.4844 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.072302 | 116.4844 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.064483 | 116.4844 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.081408 | 116.4844 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.083675 | 116.4844 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.082002 | 116.4844 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.067089 | 116.4844 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.051952 | 118.7753 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.061271 | 118.7753 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.07541 | 118.7753 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.058917 | 118.7753 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.067089 | 118.7753 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.058875 | 118.7753 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.076704 | 118.7753 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.060898 | 118.7753 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.059263 | 118.7753 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.065185 | 118.7753 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-113 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.051026 | 118.7753 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.050909 | 118.7753 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.0775 | 118.7753 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.075011 | 118.7753 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.058729 | 118.7753 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-123 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.055462 | 118.7753 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-134 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.05007 | 118.7753 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-135 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.05007 | 118.7753 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.11194 | 118.7753 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.092194 | 118.7753 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.089726 | 118.7753 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.091869 | 118.7753 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.072511 | 118.7753 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.069937 | 118.7753 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.052278 | 118.7753 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-177 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.058862 | 118.7753 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-178 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.058178 | 118.7753 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.067845 | 118.7753 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.075714 | 118.7753 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.070647 | 118.7753 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.072857 | 118.7753 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.059213 | 118.7753 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.059465 | 118.7753 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.059465 | 118.7753 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.087373 | 118.7753 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.087373 | 118.7753 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-232 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.052005 | 118.7753 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.054447 | 118.7753 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.066491 | 118.7753 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.081615 | 118.7753 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.061271 | 118.7753 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.072875 | 118.7753 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.071224 | 118.7753 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.067176 | 118.7753 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.081615 | 118.7753 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.083815 | 118.7753 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.076875 | 118.7753 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.069837 | 118.7753 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.054201 | 118.7753 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.062683 | 118.7753 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.054458 | 118.7753 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.061218 | 118.7753 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.061218 | 118.7753 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.061218 | 118.7753 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.058844 | 118.7753 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.10395 | 118.7753 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.064716 | 118.7753 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.050974 | 118.7753 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.077506 | 118.7753 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.077306 | 118.7753 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.073464 | 118.7753 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.070764 | 118.7753 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.0693 | 118.7753 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.072302 | 118.7753 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.064483 | 118.7753 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.081408 | 118.7753 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.083675 | 118.7753 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.082002 | 118.7753 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.067089 | 118.7753 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.051762 | 103.8376 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.067965 | 103.8376 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.056847 | 103.8376 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.052041 | 103.8376 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.0699 | 103.8376 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.05143 | 103.8376 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.050008 | 103.8376 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.055141 | 103.8376 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.06686 | 103.8376 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.066464 | 103.8376 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-134 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.055894 | 103.8376 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-135 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.055894 | 103.8376 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.091423 | 103.8376 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.076763 | 103.8376 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.073453 | 103.8376 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.07628 | 103.8376 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.061679 | 103.8376 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.059223 | 103.8376 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.057808 | 103.8376 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.064961 | 103.8376 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.059952 | 103.8376 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.062071 | 103.8376 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.050257 | 103.8376 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.050257 | 103.8376 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.070504 | 103.8376 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.070504 | 103.8376 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.056663 | 103.8376 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.073026 | 103.8376 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.051762 | 103.8376 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.061744 | 103.8376 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.062387 | 103.8376 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.057045 | 103.8376 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.073026 | 103.8376 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.076547 | 103.8376 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.06912 | 103.8376 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.059246 | 103.8376 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.053424 | 103.8376 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.052232 | 103.8376 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.052232 | 103.8376 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.052232 | 103.8376 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.10293 | 103.8376 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.054796 | 103.8376 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.068139 | 103.8376 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.068545 | 103.8376 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.062227 | 103.8376 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.059876 | 103.8376 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.061411 | 103.8376 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.061889 | 103.8376 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.056481 | 103.8376 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.070971 | 103.8376 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.069641 | 103.8376 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.070165 | 103.8376 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.056847 | 103.8376 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.053574 | 103.4579 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.063521 | 103.4579 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.051498 | 103.4579 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.058981 | 103.4579 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.064167 | 103.4579 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.053242 | 103.4579 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.051737 | 103.4579 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.05723 | 103.4579 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.068686 | 103.4579 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.064623 | 103.4579 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.051343 | 103.4579 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.10725 | 103.4579 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.084926 | 103.4579 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.082378 | 103.4579 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.084589 | 103.4579 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.064126 | 103.4579 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.061686 | 103.4579 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-177 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.051499 | 103.4579 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-178 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.050786 | 103.4579 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.059281 | 103.4579 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.067059 | 103.4579 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.062363 | 103.4579 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.064419 | 103.4579 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.051694 | 103.4579 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.051842 | 103.4579 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.051842 | 103.4579 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.081751 | 103.4579 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.081751 | 103.4579 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.057644 | 103.4579 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.071561 | 103.4579 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.053574 | 103.4579 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.064701 | 103.4579 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.060964 | 103.4579 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.058705 | 103.4579 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.071561 | 103.4579 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.073071 | 103.4579 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.065682 | 103.4579 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.061592 | 103.4579 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.053708 | 103.4579 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.052089 | 103.4579 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.052089 | 103.4579 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.052089 | 103.4579 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.051438 | 103.4579 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.094708 | 103.4579 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.056671 | 103.4579 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.06784 | 103.4579 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.067152 | 103.4579 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.06533 | 103.4579 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.062579 | 103.4579 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.058681 | 103.4579 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.063535 | 103.4579 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.052973 | 103.4579 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.072333 | 103.4579 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.07658 | 103.4579 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.073656 | 103.4579 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.058981 | 103.4579 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.051718 | 135.3493 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.062074 | 135.3493 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.083105 | 135.3493 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.059401 | 135.3493 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.06873 | 135.3493 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.058559 | 135.3493 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.087416 | 135.3493 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.061653 | 135.3493 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.059813 | 135.3493 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.066516 | 135.3493 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.081778 | 135.3493 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.079189 | 135.3493 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.059187 | 135.3493 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-123 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.055628 | 135.3493 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-134 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.18087 | 135.3493 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-135 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.18087 | 135.3493 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.12169 | 135.3493 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.10009 | 135.3493 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.095858 | 135.3493 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.099505 | 135.3493 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.075078 | 135.3493 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.071881 | 135.3493 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-177 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.059322 | 135.3493 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-178 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.058609 | 135.3493 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.069548 | 135.3493 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.07944 | 135.3493 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.072875 | 135.3493 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.075545 | 135.3493 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.059755 | 135.3493 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.060062 | 135.3493 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.060062 | 135.3493 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.091317 | 135.3493 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.091317 | 135.3493 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-232 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.051858 | 135.3493 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.051304 | 135.3493 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.067488 | 135.3493 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.087604 | 135.3493 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.062074 | 135.3493 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.075504 | 135.3493 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.074062 | 135.3493 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.068529 | 135.3493 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.087604 | 135.3493 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.090963 | 135.3493 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.081465 | 135.3493 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.071932 | 135.3493 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.052478 | 135.3493 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.062962 | 135.3493 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.051812 | 135.3493 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.061138 | 135.3493 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.061138 | 135.3493 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.061138 | 135.3493 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.05932 | 135.3493 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.14408 | 135.3493 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.065911 | 135.3493 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.082175 | 135.3493 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.08216 | 135.3493 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.076228 | 135.3493 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.072885 | 135.3493 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.071646 | 135.3493 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.07483 | 135.3493 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.065423 | 135.3493 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.0871 | 135.3493 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.088118 | 135.3493 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.087306 | 135.3493 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.06873 | 135.3493 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.051952 | 120.2295 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.061271 | 120.2295 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.07541 | 120.2295 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.058917 | 120.2295 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.067089 | 120.2295 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.058875 | 120.2295 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.076704 | 120.2295 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.060898 | 120.2295 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.059263 | 120.2295 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.065185 | 120.2295 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-113 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.051026 | 120.2295 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.050909 | 120.2295 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.0775 | 120.2295 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.075011 | 120.2295 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.058729 | 120.2295 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-123 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.055462 | 120.2295 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-134 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.05007 | 120.2295 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-135 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.05007 | 120.2295 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.11194 | 120.2295 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.092194 | 120.2295 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.089726 | 120.2295 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.091869 | 120.2295 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.072511 | 120.2295 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.069937 | 120.2295 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.052278 | 120.2295 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-177 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.058862 | 120.2295 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-178 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.058178 | 120.2295 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.067845 | 120.2295 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.075714 | 120.2295 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.070647 | 120.2295 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.072857 | 120.2295 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.059213 | 120.2295 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.059465 | 120.2295 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.059465 | 120.2295 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.087373 | 120.2295 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.087373 | 120.2295 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-232 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.052005 | 120.2295 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.054447 | 120.2295 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.066491 | 120.2295 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.081615 | 120.2295 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.061271 | 120.2295 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.072875 | 120.2295 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.071224 | 120.2295 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.067176 | 120.2295 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.081615 | 120.2295 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.083815 | 120.2295 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.076875 | 120.2295 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.069837 | 120.2295 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.054201 | 120.2295 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.062683 | 120.2295 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.054458 | 120.2295 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.061218 | 120.2295 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.061218 | 120.2295 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.061218 | 120.2295 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.058844 | 120.2295 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.10395 | 120.2295 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.064716 | 120.2295 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.050974 | 120.2295 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.077506 | 120.2295 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.077306 | 120.2295 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.073464 | 120.2295 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.070764 | 120.2295 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.0693 | 120.2295 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.072302 | 120.2295 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.064483 | 120.2295 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.081408 | 120.2295 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.083675 | 120.2295 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.082002 | 120.2295 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.067089 | 120.2295 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.055359 | 127.1667 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.065189 | 127.1667 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.079885 | 127.1667 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.062713 | 127.1667 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.071309 | 127.1667 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.062781 | 127.1667 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.081218 | 127.1667 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.064797 | 127.1667 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.063074 | 127.1667 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.06931 | 127.1667 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-113 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.054459 | 127.1667 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.05444 | 127.1667 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.082172 | 127.1667 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.079483 | 127.1667 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.062516 | 127.1667 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-123 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.059064 | 127.1667 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-134 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.054082 | 127.1667 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-135 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.054082 | 127.1667 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.11845 | 127.1667 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.097695 | 127.1667 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.095184 | 127.1667 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.097367 | 127.1667 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.077001 | 127.1667 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.074314 | 127.1667 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.055895 | 127.1667 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-177 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.062658 | 127.1667 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-178 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.061932 | 127.1667 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.0721 | 127.1667 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.080322 | 127.1667 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.075049 | 127.1667 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.077358 | 127.1667 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.063023 | 127.1667 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.063284 | 127.1667 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.063284 | 127.1667 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.092805 | 127.1667 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.092805 | 127.1667 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-232 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.055412 | 127.1667 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.058165 | 127.1667 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.070702 | 127.1667 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.086313 | 127.1667 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.065189 | 127.1667 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.077391 | 127.1667 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.075578 | 127.1667 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.071414 | 127.1667 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.086313 | 127.1667 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.088506 | 127.1667 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.081375 | 127.1667 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.074197 | 127.1667 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.057819 | 127.1667 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.066706 | 127.1667 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.058164 | 127.1667 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.065171 | 127.1667 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.065171 | 127.1667 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.065171 | 127.1667 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.062637 | 127.1667 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.10913 | 127.1667 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.068818 | 127.1667 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.054521 | 127.1667 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.082109 | 127.1667 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.08187 | 127.1667 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.078008 | 127.1667 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.075183 | 127.1667 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.073521 | 127.1667 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.076769 | 127.1667 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.068571 | 127.1667 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.086215 | 127.1667 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.088781 | 127.1667 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.086915 | 127.1667 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.071309 | 127.1667 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-376 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.05325 | 127.1667 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | FROM->TO | 541198 PECULR 7 345 541200 PHILL 7 345 1 | A | 717 | 0.032456 | 112.7617 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 541198 PECULR 7 345 541200 PHILL 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | FROM->TO | 541198 PECULR 7 345 541200 PHILL 7 345 1 | A | 717 | 0.034353 | 112.7617 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 541198 PECULR 7 345 541200 PHILL 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 541198 PECULR 7 345 541200 PHILL 7 345 1 | A | 717 | 0.04339 | 112.7617 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 541198 PECULR 7 345 541200 PHILL 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 541198 PECULR 7 345 541200 PHILL 7 345 1 | A | 717 | 0.032443 | 112.7617 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 541198 PECULR 7 345 541200 PHILL 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 541198 PECULR 7 345 541200 PHILL 7 345 1 | A | 717 | 0.042019 | 112.7617 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 541198 PECULR 7 345 541200 PHILL 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | FROM->TO | 541198 PECULR 7 345 541200 PHILL 7 345 1 | A | 717 | 0.035202 | 112.7617 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 541198 PECULR 7 345 541200 PHILL 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 541198 PECULR 7 345 541200 PHILL 7 345 1 | A | 717 | 0.031266 | 112.7617 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 541198 PECULR 7 345 541200 PHILL 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | FROM->TO | 541198 PECULR 7 345 541200 PHILL 7 345 1 | A | 717 | 0.032157 | 112.7617 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 541198 PECULR 7 345 541200 PHILL 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-134 | FROM->TO | 541198 PECULR 7 345 541200 PHILL 7 345 1 | A | 717 | 0.030445 | 112.7617 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 541198 PECULR 7 345 541200 PHILL 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-135 | FROM->TO | 541198 PECULR 7 345 541200 PHILL 7 345 1 | A | 717 | 0.030445 | 112.7617 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 541198 PECULR 7 345 541200 PHILL 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | FROM->TO | 541198 PECULR 7 345 541200 PHILL 7 345 1 | A | 717 | 0.03047 | 112.7617 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 541198 PECULR 7 345 541200 PHILL 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 541198 PECULR 7 345 541200 PHILL 7 345 1 | A | 717 | 0.030913 | 112.7617 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 541198 PECULR 7 345 541200 PHILL 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 541198 PECULR 7 345 541200 PHILL 7 345 1 | A | 717 | 0.030881 | 112.7617 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 541198 PECULR 7 345 541200 PHILL 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 541198 PECULR 7 345 541200 PHILL 7 345 1 | A | 717 | 0.030907 | 112.7617 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 541198 PECULR 7 345 541200 PHILL 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 541198 PECULR 7 345 541200 PHILL 7 345 1 | A | 717 | 0.030712 | 112.7617 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 541198 PECULR 7 345 541200 PHILL 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 541198 PECULR 7 345 541200 PHILL 7 345 1 | A | 717 | 0.030246 | 112.7617 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 541198 PECULR 7 345 541200 PHILL 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | FROM->TO | 541198 PECULR 7 345 541200 PHILL 7 345 1 | A | 717 | 0.035339 | 112.7617 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 541198 PECULR 7 345 541200 PHILL 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-180 | FROM->TO | 541198 PECULR 7 345 541200 PHILL 7 345 1 | A | 717 | 0.035984 | 112.7617 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 541198 PECULR 7 345 541200 PHILL 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 541198 PECULR 7 345 541200 PHILL 7 345 1 | A | 717 | 0.030137 | 112.7617 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 541198 PECULR 7 345 541200 PHILL 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 541198 PECULR 7 345 541200 PHILL 7 345 1 | A | 717 | 0.031026 | 112.7617 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 541198 PECULR 7 345 541200 PHILL 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 541198 PECULR 7 345 541200 PHILL 7 345 1 | A | 717 | 0.030188 | 112.7617 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 541198 PECULR 7 345 541200 PHILL 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 541198 PECULR 7 345 541200 PHILL 7 345 1 | A | 717 | 0.030778 | 112.7617 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 541198 PECULR 7 345 541200 PHILL 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 541198 PECULR 7 345 541200 PHILL 7 345 1 | A | 717 | 0.0308 | 112.7617 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 541198 PECULR 7 345 541200 PHILL 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 541198 PECULR 7 345 541200 PHILL 7 345 1 | A | 717 | 0.0308 | 112.7617 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 541198 PECULR 7 345 541200 PHILL 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | FROM->TO | 541198 PECULR 7 345 541200 PHILL 7 345 1 | A | 717 | 0.035118 | 112.7617 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 541198 PECULR 7 345 541200 PHILL 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | FROM->TO | 541198 PECULR 7 345 541200 PHILL 7 345 1 | A | 717 | 0.031175 | 112.7617 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 541198 PECULR 7 345 541200 PHILL 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | FROM->TO | 541198 PECULR 7 345 541200 PHILL 7 345 1 | A | 717 | 0.031862 | 112.7617 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 541198 PECULR 7 345 541200 PHILL 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-240 | FROM->TO | 541198 PECULR 7 345 541200 PHILL 7 345 1 | A | 717 | 0.043899 | 112.7617 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 541198 PECULR 7 345 541200 PHILL 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 541198 PECULR 7 345 541200 PHILL 7 345 1 | A | 717 | 0.03043 | 112.7617 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 541198 PECULR 7 345 541200 PHILL 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | FROM->TO | 541198 PECULR 7 345 541200 PHILL 7 345 1 | A | 717 | 0.03219 | 112.7617 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 541198 PECULR 7 345 541200 PHILL 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 541198 PECULR 7 345 541200 PHILL 7 345 1 | A | 717 | 0.030254 | 112.7617 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 541198 PECULR 7 345 541200 PHILL 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | FROM->TO | 541198 PECULR 7 345 541200 PHILL 7 345 1 | A | 717 | 0.031862 | 112.7617 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 541198 PECULR 7 345 541200 PHILL 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | FROM->TO | 541198 PECULR 7 345 541200 PHILL 7 345 1 | A | 717 | 0.032001 | 112.7617 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 541198 PECULR 7 345 541200 PHILL 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | FROM->TO | 541198 PECULR 7 345 541200 PHILL 7 345 1 | A | 717 | 0.032537 | 112.7617 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 541198 PECULR 7 345 541200 PHILL 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | FROM->TO | 541198 PECULR 7 345 541200 PHILL 7 345 1 | A | 717 | 0.031266 | 112.7617 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 541198 PECULR 7 345 541200 PHILL 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | FROM->TO | 541198 PECULR 7 345 541200 PHILL 7 345 1 | A | 717 | 0.030696 | 112.7617 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 541198 PECULR 7 345 541200 PHILL 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | FROM->TO | 541198 PECULR 7 345 541200 PHILL 7 345 1 | A | 717 | 0.034634 | 112.7617 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 541198 PECULR 7 345 541200 PHILL 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | FROM->TO | 541198 PECULR 7 345 541200 PHILL 7 345 1 | A | 717 | 0.030842 | 112.7617 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 541198 PECULR 7 345 541200 PHILL 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | FROM->TO | 541198 PECULR 7 345 541200 PHILL 7 345 1 | A | 717 | 0.030842 | 112.7617 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 541198 PECULR 7 345 541200 PHILL 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | FROM->TO | 541198 PECULR 7 345 541200 PHILL 7 345 1 | A | 717 | 0.030842 | 112.7617 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 541198 PECULR 7 345 541200 PHILL 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | FROM->TO | 541198 PECULR 7 345 541200 PHILL 7 345 1 | A | 717 | 0.030959 | 112.7617 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 541198 PECULR 7 345 541200 PHILL 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 541198 PECULR 7 345 541200 PHILL 7 345 1 | A | 717 | 0.035504 | 112.7617 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 541198 PECULR 7 345 541200 PHILL 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | FROM->TO | 541198 PECULR 7 345 541200 PHILL 7 345 1 | A | 717 | 0.031758 | 112.7617 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 541198 PECULR 7 345 541200 PHILL 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | FROM->TO | 541198 PECULR 7 345 541200 PHILL 7 345 1 | A | 717 | 0.031975 | 112.7617 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 541198 PECULR 7 345 541200 PHILL 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 541198 PECULR 7 345 541200 PHILL 7 345 1 | A | 717 | 0.030423 | 112.7617 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 541198 PECULR 7 345 541200 PHILL 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 541198 PECULR 7 345 541200 PHILL 7 345 1 | A | 717 | 0.030244 | 112.7617 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 541198 PECULR 7 345 541200 PHILL 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | FROM->TO | 541198 PECULR 7 345 541200 PHILL 7 345 1 | A | 717 | 0.032692 | 112.7617 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 541198 PECULR 7 345 541200 PHILL 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-345 | FROM->TO | 541198 PECULR 7 345 541200 PHILL 7 345 1 | A | 717 | 0.042419 | 112.7617 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 541198 PECULR 7 345 541200 PHILL 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 541198 PECULR 7 345 541200 PHILL 7 345 1 | A | 717 | 0.042675 | 112.7617 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 541198 PECULR 7 345 541200 PHILL 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | FROM->TO | 541198 PECULR 7 345 541200 PHILL 7 345 1 | A | 717 | 0.031274 | 112.7617 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 541198 PECULR 7 345 541200 PHILL 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | FROM->TO | 541198 PECULR 7 345 541200 PHILL 7 345 1 | A | 717 | 0.033078 | 112.7617 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 541198 PECULR 7 345 541200 PHILL 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 541198 PECULR 7 345 541200 PHILL 7 345 1 | A | 717 | 0.031506 | 112.7617 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 541198 PECULR 7 345 541200 PHILL 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 541198 PECULR 7 345 541200 PHILL 7 345 1 | A | 717 | 0.030822 | 112.7617 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 541198 PECULR 7 345 541200 PHILL 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 541198 PECULR 7 345 541200 PHILL 7 345 1 | A | 717 | 0.031234 | 112.7617 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 541198 PECULR 7 345 541200 PHILL 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1 | A | 1183 | 0.030182 | 101.3077 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1 | A | 1183 | 0.032159 | 101.3077 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1 | A | 1183 | 0.034687 | 101.3077 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1 | A | 1183 | 0.031516 | 101.3077 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1 | A | 1183 | 0.033348 | 101.3077 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1 | A | 1183 | 0.03659 | 101.3077 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1 | A | 1183 | 0.046162 | 101.3077 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1 | A | 1183 | 0.034412 | 101.3077 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1 | A | 1183 | 0.032059 | 101.3077 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1 | A | 1183 | 0.031667 | 101.3077 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1 | A | 1183 | 0.032981 | 101.3077 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-113 | TO->FROM | 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1 | A | 1183 | 0.034574 | 101.3077 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1 | A | 1183 | 0.044729 | 101.3077 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1 | A | 1183 | 0.038919 | 101.3077 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1 | A | 1183 | 0.034165 | 101.3077 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1 | A | 1183 | 0.034843 | 101.3077 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1 | A | 1183 | 0.031453 | 101.3077 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-123 | TO->FROM | 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1 | A | 1183 | 0.030607 | 101.3077 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-134 | TO->FROM | 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1 | A | 1183 | 0.030253 | 101.3077 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-135 | TO->FROM | 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1 | A | 1183 | 0.030253 | 101.3077 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1 | A | 1183 | 0.031841 | 101.3077 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1 | A | 1183 | 0.033069 | 101.3077 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1 | A | 1183 | 0.033181 | 101.3077 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1 | A | 1183 | 0.033082 | 101.3077 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1 | A | 1183 | 0.034133 | 101.3077 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1 | A | 1183 | 0.033994 | 101.3077 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1 | A | 1183 | 0.03873 | 101.3077 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-177 | TO->FROM | 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1 | A | 1183 | 0.031462 | 101.3077 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-178 | TO->FROM | 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1 | A | 1183 | 0.03132 | 101.3077 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-180 | TO->FROM | 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1 | A | 1183 | 0.04037 | 101.3077 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1 | A | 1183 | 0.034042 | 101.3077 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1 | A | 1183 | 0.03413 | 101.3077 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1 | A | 1183 | 0.033894 | 101.3077 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1 | A | 1183 | 0.034153 | 101.3077 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1 | A | 1183 | 0.031657 | 101.3077 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1 | A | 1183 | 0.031791 | 101.3077 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1 | A | 1183 | 0.031791 | 101.3077 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1 | A | 1183 | 0.033223 | 101.3077 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1 | A | 1183 | 0.033223 | 101.3077 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1 | A | 1183 | 0.037712 | 101.3077 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1 | A | 1183 | 0.034902 | 101.3077 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1 | A | 1183 | 0.034268 | 101.3077 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-240 | TO->FROM | 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1 | A | 1183 | 0.046953 | 101.3077 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1 | A | 1183 | 0.032159 | 101.3077 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1 | A | 1183 | 0.033917 | 101.3077 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-243 | TO->FROM | 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1 | A | 1183 | 0.032958 | 101.3077 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1 | A | 1183 | 0.035121 | 101.3077 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1 | A | 1183 | 0.034188 | 101.3077 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1 | A | 1183 | 0.034268 | 101.3077 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1 | A | 1183 | 0.034225 | 101.3077 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1 | A | 1183 | 0.034887 | 101.3077 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1 | A | 1183 | 0.03377 | 101.3077 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | TO->FROM | 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1 | A | 1183 | 0.035871 | 101.3077 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1 | A | 1183 | 0.034834 | 101.3077 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1 | A | 1183 | 0.038478 | 101.3077 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1 | A | 1183 | 0.035048 | 101.3077 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1 | A | 1183 | 0.035048 | 101.3077 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1 | A | 1183 | 0.035048 | 101.3077 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1 | A | 1183 | 0.031489 | 101.3077 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1 | A | 1183 | 0.031895 | 101.3077 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-312 | TO->FROM | 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1 | A | 1183 | 0.03204 | 101.3077 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1 | A | 1183 | 0.033122 | 101.3077 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1 | A | 1183 | 0.039015 | 101.3077 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1 | A | 1183 | 0.034454 | 101.3077 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1 | A | 1183 | 0.034582 | 101.3077 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1 | A | 1183 | 0.033872 | 101.3077 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1 | A | 1183 | 0.033936 | 101.3077 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1 | A | 1183 | 0.035684 | 101.3077 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-345 | TO->FROM | 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1 | A | 1183 | 0.045539 | 101.3077 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1 | A | 1183 | 0.045313 | 101.3077 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1 | A | 1183 | 0.034526 | 101.3077 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1 | A | 1183 | 0.036028 | 101.3077 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1 | A | 1183 | 0.034063 | 101.3077 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1 | A | 1183 | 0.033506 | 101.3077 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1 | A | 1183 | 0.03387 | 101.3077 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1 | A | 1183 | 0.033348 | 101.3077 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542940 ATLNTIC7 345 542965 W.GRDNR7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | B | 1792 | 0.057833 | 120.4706 | Single 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | B | 1792 | 0.05125 | 120.4706 | Single 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | B | 1792 | 0.062914 | 120.4706 | Single 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | B | 1792 | 0.094783 | 120.4706 | Single 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | B | 1792 | 0.057355 | 120.4706 | Single 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-113 | TO->FROM | 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | B | 1792 | 0.052595 | 120.4706 | Single 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | B | 1792 | 0.088978 | 120.4706 | Single 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | B | 1792 | 0.06808 | 120.4706 | Single 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | B | 1792 | 0.055597 | 120.4706 | Single 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | B | 1792 | 0.05777 | 120.4706 | Single 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | B | 1792 | 0.051765 | 120.4706 | Single 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | B | 1792 | 0.053799 | 120.4706 | Single 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | B | 1792 | 0.053885 | 120.4706 | Single 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | B | 1792 | 0.053807 | 120.4706 | Single 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | B | 1792 | 0.054729 | 120.4706 | Single 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | B | 1792 | 0.053842 | 120.4706 | Single 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | B | 1792 | 0.068444 | 120.4706 | Single 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-180 | TO->FROM | 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | B | 1792 | 0.069969 | 120.4706 | Single 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | B | 1792 | 0.053729 | 120.4706 | Single 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | B | 1792 | 0.055195 | 120.4706 | Single 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | B | 1792 | 0.053625 | 120.4706 | Single 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | B | 1792 | 0.054854 | 120.4706 | Single 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | B | 1792 | 0.053742 | 120.4706 | Single 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | B | 1792 | 0.053742 | 120.4706 | Single 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | B | 1792 | 0.065917 | 120.4706 | Single 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | B | 1792 | 0.056405 | 120.4706 | Single 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | B | 1792 | 0.05656 | 120.4706 | Single 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-240 | TO->FROM | 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | B | 1792 | 0.099147 | 120.4706 | Single 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | B | 1792 | 0.054027 | 120.4706 | Single 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | B | 1792 | 0.058204 | 120.4706 | Single 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | B | 1792 | 0.054094 | 120.4706 | Single 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | B | 1792 | 0.05656 | 120.4706 | Single 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | B | 1792 | 0.056684 | 120.4706 | Single 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | B | 1792 | 0.05832 | 120.4706 | Single 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | B | 1792 | 0.053086 | 120.4706 | Single 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | TO->FROM | 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | B | 1792 | 0.057736 | 120.4706 | Single 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | B | 1792 | 0.055577 | 120.4706 | Single 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | B | 1792 | 0.066393 | 120.4706 | Single 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | B | 1792 | 0.056068 | 120.4706 | Single 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | B | 1792 | 0.056068 | 120.4706 | Single 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | B | 1792 | 0.056068 | 120.4706 | Single 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | B | 1792 | 0.052332 | 120.4706 | Single 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | B | 1792 | 0.050134 | 120.4706 | Single 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | B | 1792 | 0.068894 | 120.4706 | Single 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | B | 1792 | 0.056675 | 120.4706 | Single 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | B | 1792 | 0.057147 | 120.4706 | Single 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | B | 1792 | 0.053959 | 120.4706 | Single 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | B | 1792 | 0.053766 | 120.4706 | Single 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | B | 1792 | 0.05982 | 120.4706 | Single 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-345 | TO->FROM | 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | B | 1792 | 0.09334 | 120.4706 | Single 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | B | 1792 | 0.091062 | 120.4706 | Single 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | B | 1792 | 0.056087 | 120.4706 | Single 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | B | 1792 | 0.0607 | 120.4706 | Single 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | B | 1792 | 0.055817 | 120.4706 | Single 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | B | 1792 | 0.054134 | 120.4706 | Single 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | B | 1792 | 0.055197 | 120.4706 | Single 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | B | 1792 | 0.05125 | 120.4706 | Single 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | B | 1792 | 0.060095 | 111.8482 | P23:345:KCPL:LACYGNE-R2-5:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | B | 1792 | 0.053512 | 111.8482 | P23:345:KCPL:LACYGNE-R2-5:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | B | 1792 | 0.065176 | 111.8482 | P23:345:KCPL:LACYGNE-R2-5:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | B | 1792 | 0.097045 | 111.8482 | P23:345:KCPL:LACYGNE-R2-5:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | B | 1792 | 0.059617 | 111.8482 | P23:345:KCPL:LACYGNE-R2-5:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | B | 1792 | 0.051989 | 111.8482 | P23:345:KCPL:LACYGNE-R2-5:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-113 | TO->FROM | 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | B | 1792 | 0.054857 | 111.8482 | P23:345:KCPL:LACYGNE-R2-5:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | B | 1792 | 0.09124 | 111.8482 | P23:345:KCPL:LACYGNE-R2-5:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | B | 1792 | 0.070342 | 111.8482 | P23:345:KCPL:LACYGNE-R2-5:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | B | 1792 | 0.057859 | 111.8482 | P23:345:KCPL:LACYGNE-R2-5:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | B | 1792 | 0.060032 | 111.8482 | P23:345:KCPL:LACYGNE-R2-5:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-134 | TO->FROM | 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | B | 1792 | 0.051368 | 111.8482 | P23:345:KCPL:LACYGNE-R2-5:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-135 | TO->FROM | 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | B | 1792 | 0.051368 | 111.8482 | P23:345:KCPL:LACYGNE-R2-5:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | B | 1792 | 0.054027 | 111.8482 | P23:345:KCPL:LACYGNE-R2-5:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | B | 1792 | 0.056061 | 111.8482 | P23:345:KCPL:LACYGNE-R2-5:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | B | 1792 | 0.056147 | 111.8482 | P23:345:KCPL:LACYGNE-R2-5:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | B | 1792 | 0.05607 | 111.8482 | P23:345:KCPL:LACYGNE-R2-5:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | B | 1792 | 0.056991 | 111.8482 | P23:345:KCPL:LACYGNE-R2-5:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | B | 1792 | 0.056104 | 111.8482 | P23:345:KCPL:LACYGNE-R2-5:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | B | 1792 | 0.070706 | 111.8482 | P23:345:KCPL:LACYGNE-R2-5:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-180 | TO->FROM | 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | B | 1792 | 0.072231 | 111.8482 | P23:345:KCPL:LACYGNE-R2-5:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | B | 1792 | 0.055992 | 111.8482 | P23:345:KCPL:LACYGNE-R2-5:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | B | 1792 | 0.057457 | 111.8482 | P23:345:KCPL:LACYGNE-R2-5:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | B | 1792 | 0.055888 | 111.8482 | P23:345:KCPL:LACYGNE-R2-5:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | B | 1792 | 0.057116 | 111.8482 | P23:345:KCPL:LACYGNE-R2-5:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | B | 1792 | 0.056005 | 111.8482 | P23:345:KCPL:LACYGNE-R2-5:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | B | 1792 | 0.056005 | 111.8482 | P23:345:KCPL:LACYGNE-R2-5:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | B | 1792 | 0.068179 | 111.8482 | P23:345:KCPL:LACYGNE-R2-5:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | B | 1792 | 0.058667 | 111.8482 | P23:345:KCPL:LACYGNE-R2-5:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | B | 1792 | 0.058823 | 111.8482 | P23:345:KCPL:LACYGNE-R2-5:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-240 | TO->FROM | 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | B | 1792 | 0.10141 | 111.8482 | P23:345:KCPL:LACYGNE-R2-5:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | B | 1792 | 0.05629 | 111.8482 | P23:345:KCPL:LACYGNE-R2-5:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | B | 1792 | 0.060467 | 111.8482 | P23:345:KCPL:LACYGNE-R2-5:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | B | 1792 | 0.056356 | 111.8482 | P23:345:KCPL:LACYGNE-R2-5:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | B | 1792 | 0.058823 | 111.8482 | P23:345:KCPL:LACYGNE-R2-5:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | B | 1792 | 0.058946 | 111.8482 | P23:345:KCPL:LACYGNE-R2-5:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | B | 1792 | 0.060582 | 111.8482 | P23:345:KCPL:LACYGNE-R2-5:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | B | 1792 | 0.055348 | 111.8482 | P23:345:KCPL:LACYGNE-R2-5:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | TO->FROM | 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | B | 1792 | 0.059998 | 111.8482 | P23:345:KCPL:LACYGNE-R2-5:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | B | 1792 | 0.05784 | 111.8482 | P23:345:KCPL:LACYGNE-R2-5:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | B | 1792 | 0.068655 | 111.8482 | P23:345:KCPL:LACYGNE-R2-5:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | B | 1792 | 0.05833 | 111.8482 | P23:345:KCPL:LACYGNE-R2-5:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | B | 1792 | 0.05833 | 111.8482 | P23:345:KCPL:LACYGNE-R2-5:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | B | 1792 | 0.05833 | 111.8482 | P23:345:KCPL:LACYGNE-R2-5:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | B | 1792 | 0.054595 | 111.8482 | P23:345:KCPL:LACYGNE-R2-5:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | B | 1792 | 0.052396 | 111.8482 | P23:345:KCPL:LACYGNE-R2-5:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | B | 1792 | 0.071156 | 111.8482 | P23:345:KCPL:LACYGNE-R2-5:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | B | 1792 | 0.058938 | 111.8482 | P23:345:KCPL:LACYGNE-R2-5:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | B | 1792 | 0.059409 | 111.8482 | P23:345:KCPL:LACYGNE-R2-5:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | B | 1792 | 0.056222 | 111.8482 | P23:345:KCPL:LACYGNE-R2-5:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | B | 1792 | 0.056029 | 111.8482 | P23:345:KCPL:LACYGNE-R2-5:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | B | 1792 | 0.062082 | 111.8482 | P23:345:KCPL:LACYGNE-R2-5:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-345 | TO->FROM | 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | B | 1792 | 0.095603 | 111.8482 | P23:345:KCPL:LACYGNE-R2-5:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | B | 1792 | 0.093325 | 111.8482 | P23:345:KCPL:LACYGNE-R2-5:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | B | 1792 | 0.058349 | 111.8482 | P23:345:KCPL:LACYGNE-R2-5:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | B | 1792 | 0.062962 | 111.8482 | P23:345:KCPL:LACYGNE-R2-5:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | B | 1792 | 0.05808 | 111.8482 | P23:345:KCPL:LACYGNE-R2-5:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | B | 1792 | 0.056396 | 111.8482 | P23:345:KCPL:LACYGNE-R2-5:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | B | 1792 | 0.057459 | 111.8482 | P23:345:KCPL:LACYGNE-R2-5:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | B | 1792 | 0.053512 | 111.8482 | P23:345:KCPL:LACYGNE-R2-5:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-023 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.032664 | 116.6387 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.043288 | 116.6387 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.059458 | 116.6387 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.040216 | 116.6387 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.049528 | 116.6387 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.064455 | 116.6387 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.091666 | 116.6387 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.059535 | 116.6387 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.042808 | 116.6387 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.040839 | 116.6387 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.04755 | 116.6387 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-113 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.048429 | 116.6387 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.086421 | 116.6387 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.065631 | 116.6387 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.056008 | 116.6387 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.058468 | 116.6387 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-122 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.039935 | 116.6387 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-123 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.035965 | 116.6387 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-134 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.055489 | 116.6387 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-135 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.055489 | 116.6387 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.055073 | 116.6387 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.055629 | 116.6387 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.055455 | 116.6387 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.055603 | 116.6387 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.054228 | 116.6387 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.052803 | 116.6387 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.066782 | 116.6387 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-177 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.040025 | 116.6387 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-178 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.03932 | 116.6387 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-180 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.06558 | 116.6387 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.052427 | 116.6387 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.055249 | 116.6387 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.052696 | 116.6387 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.054431 | 116.6387 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.040781 | 116.6387 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.041287 | 116.6387 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.041287 | 116.6387 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.055114 | 116.6387 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.055114 | 116.6387 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-232 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.031812 | 116.6387 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.066547 | 116.6387 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.055149 | 116.6387 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.057872 | 116.6387 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-240 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.095283 | 116.6387 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.043288 | 116.6387 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.053462 | 116.6387 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-243 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.03987 | 116.6387 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.058393 | 116.6387 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.052685 | 116.6387 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.057872 | 116.6387 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.058341 | 116.6387 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.059716 | 116.6387 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.051976 | 116.6387 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.054663 | 116.6387 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.053624 | 116.6387 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.06383 | 116.6387 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.053933 | 116.6387 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.053933 | 116.6387 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.053933 | 116.6387 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.040105 | 116.6387 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.05647 | 116.6387 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-312 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.035055 | 116.6387 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.047934 | 116.6387 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.066859 | 116.6387 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.057416 | 116.6387 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.05804 | 116.6387 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.05347 | 116.6387 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.052838 | 116.6387 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.059717 | 116.6387 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-345 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.08985 | 116.6387 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.088438 | 116.6387 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.055788 | 116.6387 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.060715 | 116.6387 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.056858 | 116.6387 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.055015 | 116.6387 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.056109 | 116.6387 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1713 | 0.049528 | 116.6387 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.064559 | 121.8672 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.05286 | 121.8672 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.070071 | 121.8672 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.10035 | 121.8672 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.064727 | 121.8672 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.050559 | 121.8672 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-113 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.050681 | 121.8672 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.095195 | 121.8672 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.071111 | 121.8672 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.060544 | 121.8672 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.063318 | 121.8672 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-134 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.06091 | 121.8672 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-135 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.06091 | 121.8672 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.060024 | 121.8672 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.060378 | 121.8672 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.060139 | 121.8672 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.060342 | 121.8672 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.058388 | 121.8672 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.056644 | 121.8672 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.072449 | 121.8672 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-180 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.071352 | 121.8672 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.056178 | 121.8672 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.059618 | 121.8672 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.056563 | 121.8672 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.058631 | 121.8672 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.059726 | 121.8672 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.059726 | 121.8672 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.072257 | 121.8672 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.059182 | 121.8672 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.062773 | 121.8672 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-240 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.10393 | 121.8672 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.057502 | 121.8672 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.063131 | 121.8672 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.056423 | 121.8672 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.062773 | 121.8672 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.063339 | 121.8672 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.064816 | 121.8672 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.055722 | 121.8672 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.05796 | 121.8672 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.057251 | 121.8672 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.070104 | 121.8672 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.057519 | 121.8672 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.057519 | 121.8672 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.057519 | 121.8672 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.061672 | 121.8672 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.050979 | 121.8672 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.072492 | 121.8672 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.062172 | 121.8672 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.062881 | 121.8672 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.057525 | 121.8672 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.056711 | 121.8672 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.064498 | 121.8672 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-345 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.097141 | 121.8672 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.097545 | 121.8672 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.060199 | 121.8672 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.065658 | 121.8672 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.061602 | 121.8672 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.059523 | 121.8672 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.060749 | 121.8672 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.05286 | 121.8672 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.059709 | 121.3882 | Single 532797 WOLFCRK7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.051671 | 121.3882 | Single 532797 WOLFCRK7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.065488 | 121.3882 | Single 532797 WOLFCRK7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.10014 | 121.3882 | Single 532797 WOLFCRK7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.059205 | 121.3882 | Single 532797 WOLFCRK7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-113 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.052787 | 121.3882 | Single 532797 WOLFCRK7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.094276 | 121.3882 | Single 532797 WOLFCRK7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.071206 | 121.3882 | Single 532797 WOLFCRK7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.057043 | 121.3882 | Single 532797 WOLFCRK7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.059564 | 121.3882 | Single 532797 WOLFCRK7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-134 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.0503 | 121.3882 | Single 532797 WOLFCRK7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-135 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.0503 | 121.3882 | Single 532797 WOLFCRK7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.053117 | 121.3882 | Single 532797 WOLFCRK7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.055203 | 121.3882 | Single 532797 WOLFCRK7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.055263 | 121.3882 | Single 532797 WOLFCRK7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.055208 | 121.3882 | Single 532797 WOLFCRK7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.05591 | 121.3882 | Single 532797 WOLFCRK7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.054792 | 121.3882 | Single 532797 WOLFCRK7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.071511 | 121.3882 | Single 532797 WOLFCRK7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-180 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.074028 | 121.3882 | Single 532797 WOLFCRK7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.054616 | 121.3882 | Single 532797 WOLFCRK7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.056525 | 121.3882 | Single 532797 WOLFCRK7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.054556 | 121.3882 | Single 532797 WOLFCRK7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.056067 | 121.3882 | Single 532797 WOLFCRK7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.055048 | 121.3882 | Single 532797 WOLFCRK7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.055048 | 121.3882 | Single 532797 WOLFCRK7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.068942 | 121.3882 | Single 532797 WOLFCRK7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.057738 | 121.3882 | Single 532797 WOLFCRK7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.058267 | 121.3882 | Single 532797 WOLFCRK7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-240 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.10426 | 121.3882 | Single 532797 WOLFCRK7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.055082 | 121.3882 | Single 532797 WOLFCRK7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.059992 | 121.3882 | Single 532797 WOLFCRK7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.055027 | 121.3882 | Single 532797 WOLFCRK7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.058267 | 121.3882 | Single 532797 WOLFCRK7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.058445 | 121.3882 | Single 532797 WOLFCRK7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.060303 | 121.3882 | Single 532797 WOLFCRK7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.053901 | 121.3882 | Single 532797 WOLFCRK7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.058947 | 121.3882 | Single 532797 WOLFCRK7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.056649 | 121.3882 | Single 532797 WOLFCRK7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.069798 | 121.3882 | Single 532797 WOLFCRK7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.057185 | 121.3882 | Single 532797 WOLFCRK7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.057185 | 121.3882 | Single 532797 WOLFCRK7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.057185 | 121.3882 | Single 532797 WOLFCRK7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.053819 | 121.3882 | Single 532797 WOLFCRK7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.0503 | 121.3882 | Single 532797 WOLFCRK7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.072058 | 121.3882 | Single 532797 WOLFCRK7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.058325 | 121.3882 | Single 532797 WOLFCRK7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.05888 | 121.3882 | Single 532797 WOLFCRK7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.055014 | 121.3882 | Single 532797 WOLFCRK7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.054722 | 121.3882 | Single 532797 WOLFCRK7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.061789 | 121.3882 | Single 532797 WOLFCRK7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-345 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.097937 | 121.3882 | Single 532797 WOLFCRK7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.096576 | 121.3882 | Single 532797 WOLFCRK7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.057522 | 121.3882 | Single 532797 WOLFCRK7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.062809 | 121.3882 | Single 532797 WOLFCRK7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.057384 | 121.3882 | Single 532797 WOLFCRK7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.055431 | 121.3882 | Single 532797 WOLFCRK7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.056659 | 121.3882 | Single 532797 WOLFCRK7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.051671 | 121.3882 | Single 532797 WOLFCRK7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.065301 | 121.5301 | Single 532768 EMPEC7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.054119 | 121.5301 | Single 532768 EMPEC7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.070499 | 121.5301 | Single 532768 EMPEC7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.096169 | 121.5301 | Single 532768 EMPEC7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.065552 | 121.5301 | Single 532768 EMPEC7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.051966 | 121.5301 | Single 532768 EMPEC7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-113 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.052299 | 121.5301 | Single 532768 EMPEC7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.091102 | 121.5301 | Single 532768 EMPEC7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.070301 | 121.5301 | Single 532768 EMPEC7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.061363 | 121.5301 | Single 532768 EMPEC7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.063986 | 121.5301 | Single 532768 EMPEC7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-134 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.062466 | 121.5301 | Single 532768 EMPEC7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-135 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.062466 | 121.5301 | Single 532768 EMPEC7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.06114 | 121.5301 | Single 532768 EMPEC7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.061342 | 121.5301 | Single 532768 EMPEC7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.061093 | 121.5301 | Single 532768 EMPEC7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.061305 | 121.5301 | Single 532768 EMPEC7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.059274 | 121.5301 | Single 532768 EMPEC7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.057659 | 121.5301 | Single 532768 EMPEC7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.071714 | 121.5301 | Single 532768 EMPEC7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-180 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.0697 | 121.5301 | Single 532768 EMPEC7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.057203 | 121.5301 | Single 532768 EMPEC7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.060481 | 121.5301 | Single 532768 EMPEC7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.057583 | 121.5301 | Single 532768 EMPEC7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.059505 | 121.5301 | Single 532768 EMPEC7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.060698 | 121.5301 | Single 532768 EMPEC7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.060698 | 121.5301 | Single 532768 EMPEC7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.072351 | 121.5301 | Single 532768 EMPEC7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.059994 | 121.5301 | Single 532768 EMPEC7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.06355 | 121.5301 | Single 532768 EMPEC7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-240 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.099513 | 121.5301 | Single 532768 EMPEC7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.05847 | 121.5301 | Single 532768 EMPEC7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.063757 | 121.5301 | Single 532768 EMPEC7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.057433 | 121.5301 | Single 532768 EMPEC7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.06355 | 121.5301 | Single 532768 EMPEC7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.064137 | 121.5301 | Single 532768 EMPEC7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.065499 | 121.5301 | Single 532768 EMPEC7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.056796 | 121.5301 | Single 532768 EMPEC7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.058965 | 121.5301 | Single 532768 EMPEC7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.058233 | 121.5301 | Single 532768 EMPEC7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.068458 | 121.5301 | Single 532768 EMPEC7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.058495 | 121.5301 | Single 532768 EMPEC7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.058495 | 121.5301 | Single 532768 EMPEC7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.058495 | 121.5301 | Single 532768 EMPEC7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.06284 | 121.5301 | Single 532768 EMPEC7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.052352 | 121.5301 | Single 532768 EMPEC7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.071672 | 121.5301 | Single 532768 EMPEC7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.062912 | 121.5301 | Single 532768 EMPEC7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.063604 | 121.5301 | Single 532768 EMPEC7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.058501 | 121.5301 | Single 532768 EMPEC7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.057727 | 121.5301 | Single 532768 EMPEC7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.065008 | 121.5301 | Single 532768 EMPEC7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-345 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.09423 | 121.5301 | Single 532768 EMPEC7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.093098 | 121.5301 | Single 532768 EMPEC7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.060931 | 121.5301 | Single 532768 EMPEC7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.066104 | 121.5301 | Single 532768 EMPEC7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.062418 | 121.5301 | Single 532768 EMPEC7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.060462 | 121.5301 | Single 532768 EMPEC7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.061601 | 121.5301 | Single 532768 EMPEC7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.054119 | 121.5301 | Single 532768 EMPEC7 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.065301 | 121.5281 | Single 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.054119 | 121.5281 | Single 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.070499 | 121.5281 | Single 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.096169 | 121.5281 | Single 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.065552 | 121.5281 | Single 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.051966 | 121.5281 | Single 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-113 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.052299 | 121.5281 | Single 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.091102 | 121.5281 | Single 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.070301 | 121.5281 | Single 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.061363 | 121.5281 | Single 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.063986 | 121.5281 | Single 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-134 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.062466 | 121.5281 | Single 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-135 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.062466 | 121.5281 | Single 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.06114 | 121.5281 | Single 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.061342 | 121.5281 | Single 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.061093 | 121.5281 | Single 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.061305 | 121.5281 | Single 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.059274 | 121.5281 | Single 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.057659 | 121.5281 | Single 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.071714 | 121.5281 | Single 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-180 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.0697 | 121.5281 | Single 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.057203 | 121.5281 | Single 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.060481 | 121.5281 | Single 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.057583 | 121.5281 | Single 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.059505 | 121.5281 | Single 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.060698 | 121.5281 | Single 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.060698 | 121.5281 | Single 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.072351 | 121.5281 | Single 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.059994 | 121.5281 | Single 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.06355 | 121.5281 | Single 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-240 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.099513 | 121.5281 | Single 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.05847 | 121.5281 | Single 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.063757 | 121.5281 | Single 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.057433 | 121.5281 | Single 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.06355 | 121.5281 | Single 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.064137 | 121.5281 | Single 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.065499 | 121.5281 | Single 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.056796 | 121.5281 | Single 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.058965 | 121.5281 | Single 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.058233 | 121.5281 | Single 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.068458 | 121.5281 | Single 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.058495 | 121.5281 | Single 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.058495 | 121.5281 | Single 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.058495 | 121.5281 | Single 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.06284 | 121.5281 | Single 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.052352 | 121.5281 | Single 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.071672 | 121.5281 | Single 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.062912 | 121.5281 | Single 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.063604 | 121.5281 | Single 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.058501 | 121.5281 | Single 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.057727 | 121.5281 | Single 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.065008 | 121.5281 | Single 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-345 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.09423 | 121.5281 | Single 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.093098 | 121.5281 | Single 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.060931 | 121.5281 | Single 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.066104 | 121.5281 | Single 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.062418 | 121.5281 | Single 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.060462 | 121.5281 | Single 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.061601 | 121.5281 | Single 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.054119 | 121.5281 | Single 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.058733 | 149.2208 | Single 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.076278 | 149.2208 | Single 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.055177 | 149.2208 | Single 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.065833 | 149.2208 | Single 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.082852 | 149.2208 | Single 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.12179 | 149.2208 | Single 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.075963 | 149.2208 | Single 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.058178 | 149.2208 | Single 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.055916 | 149.2208 | Single 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.063594 | 149.2208 | Single 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-113 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.066223 | 149.2208 | Single 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.11454 | 149.2208 | Single 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.087362 | 149.2208 | Single 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.072687 | 149.2208 | Single 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.075678 | 149.2208 | Single 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-122 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.054848 | 149.2208 | Single 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-123 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.050259 | 149.2208 | Single 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-134 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.067556 | 149.2208 | Single 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-135 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.067556 | 149.2208 | Single 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.069307 | 149.2208 | Single 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.071135 | 149.2208 | Single 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.071102 | 149.2208 | Single 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.071126 | 149.2208 | Single 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.071047 | 149.2208 | Single 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.069591 | 149.2208 | Single 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.088274 | 149.2208 | Single 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-177 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.054944 | 149.2208 | Single 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-178 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.054139 | 149.2208 | Single 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-180 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.088742 | 149.2208 | Single 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.069298 | 149.2208 | Single 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.071964 | 149.2208 | Single 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.06937 | 149.2208 | Single 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.071254 | 149.2208 | Single 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.055849 | 149.2208 | Single 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.056457 | 149.2208 | Single 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.056457 | 149.2208 | Single 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.070805 | 149.2208 | Single 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.070805 | 149.2208 | Single 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.086258 | 149.2208 | Single 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.072811 | 149.2208 | Single 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.074444 | 149.2208 | Single 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-240 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.12706 | 149.2208 | Single 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.058733 | 149.2208 | Single 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.070097 | 149.2208 | Single 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-243 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.056324 | 149.2208 | Single 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.075961 | 149.2208 | Single 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.069714 | 149.2208 | Single 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.074444 | 149.2208 | Single 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.074798 | 149.2208 | Single 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.076784 | 149.2208 | Single 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.068567 | 149.2208 | Single 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.073533 | 149.2208 | Single 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.071344 | 149.2208 | Single 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.085099 | 149.2208 | Single 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.071882 | 149.2208 | Single 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.071882 | 149.2208 | Single 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.071882 | 149.2208 | Single 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.055046 | 149.2208 | Single 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.070509 | 149.2208 | Single 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-312 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.050717 | 149.2208 | Single 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.064112 | 149.2208 | Single 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.088653 | 149.2208 | Single 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.074276 | 149.2208 | Single 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.074976 | 149.2208 | Single 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.070051 | 149.2208 | Single 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.069555 | 149.2208 | Single 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.077904 | 149.2208 | Single 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-345 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.1197 | 149.2208 | Single 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.11722 | 149.2208 | Single 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.072929 | 149.2208 | Single 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.079117 | 149.2208 | Single 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.073325 | 149.2208 | Single 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.071042 | 149.2208 | Single 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.072444 | 149.2208 | Single 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.065833 | 149.2208 | Single 542965 W.GRDNR7 345 542981 LACYGNE7 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.0552 | 140.0421 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.074147 | 140.0421 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.051673 | 140.0421 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.062375 | 140.0421 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.080396 | 140.0421 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.10706 | 140.0421 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.074293 | 140.0421 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.054649 | 140.0421 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.052389 | 140.0421 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.060096 | 140.0421 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-113 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.060925 | 140.0421 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.10171 | 140.0421 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.080403 | 140.0421 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.069921 | 140.0421 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.072854 | 140.0421 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-122 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.05135 | 140.0421 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-134 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.069074 | 140.0421 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-135 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.069074 | 140.0421 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.068653 | 140.0421 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.069414 | 140.0421 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.069217 | 140.0421 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.069384 | 140.0421 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.067805 | 140.0421 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.066129 | 140.0421 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.081813 | 140.0421 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-177 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.051454 | 140.0421 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-178 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.050641 | 140.0421 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-180 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.080393 | 140.0421 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.065703 | 140.0421 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.069017 | 140.0421 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.066025 | 140.0421 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.068045 | 140.0421 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.052321 | 140.0421 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.052904 | 140.0421 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.052904 | 140.0421 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.068832 | 140.0421 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.068832 | 140.0421 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.082796 | 140.0421 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.068776 | 140.0421 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.072201 | 140.0421 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-240 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.11086 | 140.0421 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.0552 | 140.0421 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.066917 | 140.0421 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-243 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.051172 | 140.0421 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.072713 | 140.0421 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.065972 | 140.0421 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.072201 | 140.0421 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.072782 | 140.0421 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.074524 | 140.0421 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.065196 | 140.0421 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.068037 | 140.0421 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.06698 | 140.0421 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.078569 | 140.0421 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.067309 | 140.0421 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.067309 | 140.0421 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.067309 | 140.0421 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.051545 | 140.0421 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.070362 | 140.0421 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.060531 | 140.0421 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.081812 | 140.0421 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.071615 | 140.0421 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.072376 | 140.0421 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.066932 | 140.0421 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.066176 | 140.0421 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.074119 | 140.0421 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-345 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.10529 | 140.0421 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.10375 | 140.0421 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.069614 | 140.0421 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.075453 | 140.0421 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.07095 | 140.0421 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.068729 | 140.0421 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.070033 | 140.0421 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.062375 | 140.0421 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.065301 | 121.5891 | Single 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.054119 | 121.5891 | Single 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.070499 | 121.5891 | Single 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.096169 | 121.5891 | Single 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.065552 | 121.5891 | Single 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.051966 | 121.5891 | Single 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-113 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.052299 | 121.5891 | Single 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.091102 | 121.5891 | Single 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.070301 | 121.5891 | Single 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.061363 | 121.5891 | Single 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.063986 | 121.5891 | Single 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-134 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.062466 | 121.5891 | Single 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-135 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.062466 | 121.5891 | Single 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.06114 | 121.5891 | Single 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.061342 | 121.5891 | Single 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.061093 | 121.5891 | Single 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.061305 | 121.5891 | Single 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.059274 | 121.5891 | Single 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.057659 | 121.5891 | Single 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.071714 | 121.5891 | Single 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-180 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.0697 | 121.5891 | Single 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.057203 | 121.5891 | Single 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.060481 | 121.5891 | Single 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.057583 | 121.5891 | Single 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.059505 | 121.5891 | Single 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.060698 | 121.5891 | Single 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.060698 | 121.5891 | Single 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.072351 | 121.5891 | Single 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.059994 | 121.5891 | Single 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.06355 | 121.5891 | Single 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-240 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.099513 | 121.5891 | Single 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.05847 | 121.5891 | Single 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.063757 | 121.5891 | Single 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.057433 | 121.5891 | Single 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.06355 | 121.5891 | Single 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.064137 | 121.5891 | Single 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.065499 | 121.5891 | Single 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.056796 | 121.5891 | Single 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.058965 | 121.5891 | Single 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.058233 | 121.5891 | Single 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.068458 | 121.5891 | Single 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.058495 | 121.5891 | Single 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.058495 | 121.5891 | Single 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.058495 | 121.5891 | Single 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.06284 | 121.5891 | Single 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.052352 | 121.5891 | Single 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.071672 | 121.5891 | Single 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.062912 | 121.5891 | Single 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.063604 | 121.5891 | Single 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.058501 | 121.5891 | Single 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.057727 | 121.5891 | Single 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.065008 | 121.5891 | Single 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-345 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.09423 | 121.5891 | Single 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.093098 | 121.5891 | Single 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.060931 | 121.5891 | Single 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.066104 | 121.5891 | Single 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.062418 | 121.5891 | Single 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.060462 | 121.5891 | Single 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.061601 | 121.5891 | Single 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.054119 | 121.5891 | Single 532774 SWISVAL7 345 776380 G23-220-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.065301 | 121.4643 | P23:345:WERE:EMPR-345-210:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.054119 | 121.4643 | P23:345:WERE:EMPR-345-210:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.070499 | 121.4643 | P23:345:WERE:EMPR-345-210:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.096169 | 121.4643 | P23:345:WERE:EMPR-345-210:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.065552 | 121.4643 | P23:345:WERE:EMPR-345-210:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.051966 | 121.4643 | P23:345:WERE:EMPR-345-210:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-113 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.052299 | 121.4643 | P23:345:WERE:EMPR-345-210:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.091102 | 121.4643 | P23:345:WERE:EMPR-345-210:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.070301 | 121.4643 | P23:345:WERE:EMPR-345-210:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.061363 | 121.4643 | P23:345:WERE:EMPR-345-210:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.063986 | 121.4643 | P23:345:WERE:EMPR-345-210:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-134 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.062466 | 121.4643 | P23:345:WERE:EMPR-345-210:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-135 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.062466 | 121.4643 | P23:345:WERE:EMPR-345-210:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.06114 | 121.4643 | P23:345:WERE:EMPR-345-210:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.061342 | 121.4643 | P23:345:WERE:EMPR-345-210:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.061093 | 121.4643 | P23:345:WERE:EMPR-345-210:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.061305 | 121.4643 | P23:345:WERE:EMPR-345-210:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.059274 | 121.4643 | P23:345:WERE:EMPR-345-210:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.057659 | 121.4643 | P23:345:WERE:EMPR-345-210:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.071714 | 121.4643 | P23:345:WERE:EMPR-345-210:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-180 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.0697 | 121.4643 | P23:345:WERE:EMPR-345-210:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.057203 | 121.4643 | P23:345:WERE:EMPR-345-210:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.060481 | 121.4643 | P23:345:WERE:EMPR-345-210:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.057583 | 121.4643 | P23:345:WERE:EMPR-345-210:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.059505 | 121.4643 | P23:345:WERE:EMPR-345-210:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.060698 | 121.4643 | P23:345:WERE:EMPR-345-210:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.060698 | 121.4643 | P23:345:WERE:EMPR-345-210:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.072351 | 121.4643 | P23:345:WERE:EMPR-345-210:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.059994 | 121.4643 | P23:345:WERE:EMPR-345-210:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.06355 | 121.4643 | P23:345:WERE:EMPR-345-210:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-240 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.099513 | 121.4643 | P23:345:WERE:EMPR-345-210:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.05847 | 121.4643 | P23:345:WERE:EMPR-345-210:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.063757 | 121.4643 | P23:345:WERE:EMPR-345-210:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.057433 | 121.4643 | P23:345:WERE:EMPR-345-210:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.06355 | 121.4643 | P23:345:WERE:EMPR-345-210:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.064137 | 121.4643 | P23:345:WERE:EMPR-345-210:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.065499 | 121.4643 | P23:345:WERE:EMPR-345-210:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.056796 | 121.4643 | P23:345:WERE:EMPR-345-210:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.058965 | 121.4643 | P23:345:WERE:EMPR-345-210:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.058233 | 121.4643 | P23:345:WERE:EMPR-345-210:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.068458 | 121.4643 | P23:345:WERE:EMPR-345-210:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.058495 | 121.4643 | P23:345:WERE:EMPR-345-210:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.058495 | 121.4643 | P23:345:WERE:EMPR-345-210:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.058495 | 121.4643 | P23:345:WERE:EMPR-345-210:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.06284 | 121.4643 | P23:345:WERE:EMPR-345-210:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.052352 | 121.4643 | P23:345:WERE:EMPR-345-210:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.071672 | 121.4643 | P23:345:WERE:EMPR-345-210:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.062912 | 121.4643 | P23:345:WERE:EMPR-345-210:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.063604 | 121.4643 | P23:345:WERE:EMPR-345-210:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.058501 | 121.4643 | P23:345:WERE:EMPR-345-210:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.057727 | 121.4643 | P23:345:WERE:EMPR-345-210:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.065008 | 121.4643 | P23:345:WERE:EMPR-345-210:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-345 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.09423 | 121.4643 | P23:345:WERE:EMPR-345-210:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.093098 | 121.4643 | P23:345:WERE:EMPR-345-210:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.060931 | 121.4643 | P23:345:WERE:EMPR-345-210:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.066104 | 121.4643 | P23:345:WERE:EMPR-345-210:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.062418 | 121.4643 | P23:345:WERE:EMPR-345-210:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.060462 | 121.4643 | P23:345:WERE:EMPR-345-210:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.061601 | 121.4643 | P23:345:WERE:EMPR-345-210:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.054119 | 121.4643 | P23:345:WERE:EMPR-345-210:EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.050345 | 125.8794 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.067234 | 125.8794 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.056932 | 125.8794 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.073482 | 125.8794 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.10257 | 125.8794 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.067124 | 125.8794 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.054847 | 125.8794 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-113 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.056465 | 125.8794 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.097142 | 125.8794 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.075292 | 125.8794 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.063578 | 125.8794 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.066372 | 125.8794 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-134 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.060204 | 125.8794 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-135 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.060204 | 125.8794 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.061203 | 125.8794 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.06252 | 125.8794 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.062428 | 125.8794 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.062504 | 125.8794 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.061846 | 125.8794 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.060396 | 125.8794 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.076354 | 125.8794 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-180 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.076112 | 125.8794 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.06008 | 125.8794 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.062825 | 125.8794 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.060248 | 125.8794 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.062053 | 125.8794 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.0621 | 125.8794 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.0621 | 125.8794 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.076348 | 125.8794 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.063124 | 125.8794 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.065467 | 125.8794 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-240 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.10639 | 125.8794 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.050345 | 125.8794 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.060988 | 125.8794 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.066447 | 125.8794 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.060391 | 125.8794 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.065467 | 125.8794 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.065896 | 125.8794 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.06775 | 125.8794 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.059495 | 125.8794 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.063131 | 125.8794 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.061619 | 125.8794 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.073517 | 125.8794 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.062022 | 125.8794 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.062022 | 125.8794 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.062022 | 125.8794 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.062521 | 125.8794 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.055289 | 125.8794 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.076529 | 125.8794 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.065124 | 125.8794 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.065815 | 125.8794 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.060971 | 125.8794 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.060398 | 125.8794 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.067977 | 125.8794 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-345 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.10056 | 125.8794 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.099262 | 125.8794 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.063567 | 125.8794 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.069245 | 125.8794 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.064343 | 125.8794 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.062205 | 125.8794 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.063489 | 125.8794 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.056932 | 125.8794 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.05425 | 141.8268 | P23:345:KCPL:WGARDNER-R10-12:::EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.073862 | 141.8268 | P23:345:KCPL:WGARDNER-R10-12:::EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.05049 | 141.8268 | P23:345:KCPL:WGARDNER-R10-12:::EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.061867 | 141.8268 | P23:345:KCPL:WGARDNER-R10-12:::EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.080094 | 141.8268 | P23:345:KCPL:WGARDNER-R10-12:::EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.11449 | 141.8268 | P23:345:KCPL:WGARDNER-R10-12:::EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.073896 | 141.8268 | P23:345:KCPL:WGARDNER-R10-12:::EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.053662 | 141.8268 | P23:345:KCPL:WGARDNER-R10-12:::EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.051256 | 141.8268 | P23:345:KCPL:WGARDNER-R10-12:::EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.059454 | 141.8268 | P23:345:KCPL:WGARDNER-R10-12:::EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-113 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.060769 | 141.8268 | P23:345:KCPL:WGARDNER-R10-12:::EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.1079 | 141.8268 | P23:345:KCPL:WGARDNER-R10-12:::EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.082001 | 141.8268 | P23:345:KCPL:WGARDNER-R10-12:::EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.0697 | 141.8268 | P23:345:KCPL:WGARDNER-R10-12:::EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.072731 | 141.8268 | P23:345:KCPL:WGARDNER-R10-12:::EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-122 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.050146 | 141.8268 | P23:345:KCPL:WGARDNER-R10-12:::EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-134 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.068393 | 141.8268 | P23:345:KCPL:WGARDNER-R10-12:::EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-135 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.068393 | 141.8268 | P23:345:KCPL:WGARDNER-R10-12:::EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.068215 | 141.8268 | P23:345:KCPL:WGARDNER-R10-12:::EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.069072 | 141.8268 | P23:345:KCPL:WGARDNER-R10-12:::EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.068884 | 141.8268 | P23:345:KCPL:WGARDNER-R10-12:::EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.069043 | 141.8268 | P23:345:KCPL:WGARDNER-R10-12:::EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.067585 | 141.8268 | P23:345:KCPL:WGARDNER-R10-12:::EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.06587 | 141.8268 | P23:345:KCPL:WGARDNER-R10-12:::EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.083346 | 141.8268 | P23:345:KCPL:WGARDNER-R10-12:::EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-177 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.050255 | 141.8268 | P23:345:KCPL:WGARDNER-R10-12:::EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-180 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.082151 | 141.8268 | P23:345:KCPL:WGARDNER-R10-12:::EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.065431 | 141.8268 | P23:345:KCPL:WGARDNER-R10-12:::EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.068795 | 141.8268 | P23:345:KCPL:WGARDNER-R10-12:::EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.065724 | 141.8268 | P23:345:KCPL:WGARDNER-R10-12:::EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.067829 | 141.8268 | P23:345:KCPL:WGARDNER-R10-12:::EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.051184 | 141.8268 | P23:345:KCPL:WGARDNER-R10-12:::EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.051807 | 141.8268 | P23:345:KCPL:WGARDNER-R10-12:::EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.051807 | 141.8268 | P23:345:KCPL:WGARDNER-R10-12:::EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.068481 | 141.8268 | P23:345:KCPL:WGARDNER-R10-12:::EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.068481 | 141.8268 | P23:345:KCPL:WGARDNER-R10-12:::EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.0828 | 141.8268 | P23:345:KCPL:WGARDNER-R10-12:::EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.068815 | 141.8268 | P23:345:KCPL:WGARDNER-R10-12:::EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.071921 | 141.8268 | P23:345:KCPL:WGARDNER-R10-12:::EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-240 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.11908 | 141.8268 | P23:345:KCPL:WGARDNER-R10-12:::EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.05425 | 141.8268 | P23:345:KCPL:WGARDNER-R10-12:::EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.066637 | 141.8268 | P23:345:KCPL:WGARDNER-R10-12:::EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-243 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.050297 | 141.8268 | P23:345:KCPL:WGARDNER-R10-12:::EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.072694 | 141.8268 | P23:345:KCPL:WGARDNER-R10-12:::EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.065764 | 141.8268 | P23:345:KCPL:WGARDNER-R10-12:::EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.071921 | 141.8268 | P23:345:KCPL:WGARDNER-R10-12:::EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.072468 | 141.8268 | P23:345:KCPL:WGARDNER-R10-12:::EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.074208 | 141.8268 | P23:345:KCPL:WGARDNER-R10-12:::EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.064848 | 141.8268 | P23:345:KCPL:WGARDNER-R10-12:::EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.068411 | 141.8268 | P23:345:KCPL:WGARDNER-R10-12:::EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.066994 | 141.8268 | P23:345:KCPL:WGARDNER-R10-12:::EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.07977 | 141.8268 | P23:345:KCPL:WGARDNER-R10-12:::EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.067398 | 141.8268 | P23:345:KCPL:WGARDNER-R10-12:::EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.067398 | 141.8268 | P23:345:KCPL:WGARDNER-R10-12:::EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.067398 | 141.8268 | P23:345:KCPL:WGARDNER-R10-12:::EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.050354 | 141.8268 | P23:345:KCPL:WGARDNER-R10-12:::EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.069863 | 141.8268 | P23:345:KCPL:WGARDNER-R10-12:::EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.059935 | 141.8268 | P23:345:KCPL:WGARDNER-R10-12:::EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.083483 | 141.8268 | P23:345:KCPL:WGARDNER-R10-12:::EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.071417 | 141.8268 | P23:345:KCPL:WGARDNER-R10-12:::EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.072177 | 141.8268 | P23:345:KCPL:WGARDNER-R10-12:::EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.06664 | 141.8268 | P23:345:KCPL:WGARDNER-R10-12:::EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.065901 | 141.8268 | P23:345:KCPL:WGARDNER-R10-12:::EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.074376 | 141.8268 | P23:345:KCPL:WGARDNER-R10-12:::EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-345 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.11227 | 141.8268 | P23:345:KCPL:WGARDNER-R10-12:::EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.11042 | 141.8268 | P23:345:KCPL:WGARDNER-R10-12:::EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.069505 | 141.8268 | P23:345:KCPL:WGARDNER-R10-12:::EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.075606 | 141.8268 | P23:345:KCPL:WGARDNER-R10-12:::EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.070689 | 141.8268 | P23:345:KCPL:WGARDNER-R10-12:::EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.068411 | 141.8268 | P23:345:KCPL:WGARDNER-R10-12:::EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.06977 | 141.8268 | P23:345:KCPL:WGARDNER-R10-12:::EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.061867 | 141.8268 | P23:345:KCPL:WGARDNER-R10-12:::EHV: | Cumulative Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.058922 | 116.3917 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.063297 | 116.3917 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.066606 | 116.3917 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.059485 | 116.3917 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.065929 | 116.3917 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.058318 | 116.3917 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.055229 | 116.3917 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.057285 | 116.3917 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-134 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.058566 | 116.3917 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-135 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.058566 | 116.3917 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.056281 | 116.3917 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.055844 | 116.3917 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.055547 | 116.3917 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.055802 | 116.3917 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.053241 | 116.3917 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.051815 | 116.3917 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.059666 | 116.3917 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-180 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.057627 | 116.3917 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.051389 | 116.3917 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.054396 | 116.3917 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.051866 | 116.3917 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.053446 | 116.3917 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.055179 | 116.3917 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.055179 | 116.3917 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.064074 | 116.3917 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.053111 | 116.3917 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.057412 | 116.3917 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-240 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.066351 | 116.3917 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.052665 | 116.3917 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.056748 | 116.3917 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.051422 | 116.3917 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.057412 | 116.3917 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.058055 | 116.3917 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.059156 | 116.3917 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.051253 | 116.3917 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.051043 | 116.3917 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.051486 | 116.3917 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.057999 | 116.3917 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.0515 | 116.3917 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.0515 | 116.3917 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.0515 | 116.3917 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.058021 | 116.3917 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.059319 | 116.3917 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.056565 | 116.3917 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.057179 | 116.3917 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.052736 | 116.3917 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.051933 | 116.3917 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.057122 | 116.3917 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-345 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.0649 | 116.3917 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.066571 | 116.3917 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.054463 | 116.3917 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.058298 | 116.3917 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.056358 | 116.3917 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.054793 | 116.3917 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.055648 | 116.3917 | Single 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.043418 | 100.3017 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.034072 | 100.3017 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.046486 | 100.3017 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.030881 | 100.3017 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.044462 | 100.3017 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.032736 | 100.3017 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.033669 | 100.3017 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.036436 | 100.3017 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.039699 | 100.3017 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.041222 | 100.3017 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-134 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.047828 | 100.3017 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-135 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.047828 | 100.3017 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.043264 | 100.3017 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.041539 | 100.3017 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.041093 | 100.3017 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.041478 | 100.3017 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.037521 | 100.3017 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.036115 | 100.3017 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.03803 | 100.3017 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-180 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.034523 | 100.3017 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.035612 | 100.3017 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.038807 | 100.3017 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.036315 | 100.3017 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.037726 | 100.3017 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.040683 | 100.3017 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.040683 | 100.3017 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.045794 | 100.3017 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.036351 | 100.3017 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.042103 | 100.3017 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.037154 | 100.3017 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.040235 | 100.3017 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.035437 | 100.3017 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.042103 | 100.3017 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.042903 | 100.3017 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.04348 | 100.3017 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.035805 | 100.3017 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.032754 | 100.3017 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.03464 | 100.3017 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.03712 | 100.3017 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.034367 | 100.3017 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.034367 | 100.3017 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.034367 | 100.3017 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.045292 | 100.3017 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.032798 | 100.3017 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.037287 | 100.3017 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.040884 | 100.3017 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.041445 | 100.3017 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.037289 | 100.3017 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.036319 | 100.3017 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.03976 | 100.3017 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.033232 | 100.3017 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.038376 | 100.3017 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.040883 | 100.3017 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.041096 | 100.3017 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.039946 | 100.3017 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.040489 | 100.3017 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | A | 1183 | 0.034072 | 100.3017 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.058922 | 116.1317 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.063297 | 116.1317 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.066606 | 116.1317 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.059485 | 116.1317 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.065929 | 116.1317 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.058318 | 116.1317 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.055229 | 116.1317 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.057285 | 116.1317 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-134 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.058566 | 116.1317 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-135 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.058566 | 116.1317 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.056281 | 116.1317 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.055844 | 116.1317 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.055547 | 116.1317 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.055802 | 116.1317 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.053241 | 116.1317 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.051815 | 116.1317 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.059666 | 116.1317 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-180 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.057627 | 116.1317 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.051389 | 116.1317 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.054396 | 116.1317 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.051866 | 116.1317 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.053446 | 116.1317 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.055179 | 116.1317 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.055179 | 116.1317 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.064074 | 116.1317 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.053111 | 116.1317 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.057412 | 116.1317 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-240 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.066351 | 116.1317 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.052665 | 116.1317 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.056748 | 116.1317 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.051422 | 116.1317 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.057412 | 116.1317 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.058055 | 116.1317 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.059156 | 116.1317 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.051253 | 116.1317 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.051043 | 116.1317 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.051486 | 116.1317 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.057999 | 116.1317 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.0515 | 116.1317 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.0515 | 116.1317 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.0515 | 116.1317 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.058021 | 116.1317 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.059319 | 116.1317 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.056565 | 116.1317 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.057179 | 116.1317 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.052736 | 116.1317 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.051933 | 116.1317 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.057122 | 116.1317 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-345 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.0649 | 116.1317 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.066571 | 116.1317 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.054463 | 116.1317 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.058298 | 116.1317 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.056358 | 116.1317 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.054793 | 116.1317 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.055648 | 116.1317 | P23:345:KCPL-WERE:236LACYGNE-R4-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.058922 | 116.4432 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.063297 | 116.4432 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.066606 | 116.4432 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.059485 | 116.4432 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.065929 | 116.4432 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.058318 | 116.4432 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.055229 | 116.4432 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.057285 | 116.4432 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-134 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.058566 | 116.4432 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-135 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.058566 | 116.4432 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.056281 | 116.4432 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.055844 | 116.4432 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.055547 | 116.4432 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.055802 | 116.4432 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.053241 | 116.4432 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.051815 | 116.4432 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.059666 | 116.4432 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-180 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.057627 | 116.4432 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.051389 | 116.4432 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.054396 | 116.4432 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.051866 | 116.4432 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.053446 | 116.4432 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.055179 | 116.4432 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.055179 | 116.4432 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.064074 | 116.4432 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.053111 | 116.4432 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.057412 | 116.4432 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-240 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.066351 | 116.4432 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.052665 | 116.4432 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.056748 | 116.4432 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.051422 | 116.4432 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.057412 | 116.4432 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.058055 | 116.4432 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.059156 | 116.4432 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.051253 | 116.4432 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.051043 | 116.4432 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.051486 | 116.4432 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.057999 | 116.4432 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.0515 | 116.4432 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.0515 | 116.4432 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.0515 | 116.4432 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.058021 | 116.4432 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.059319 | 116.4432 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.056565 | 116.4432 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.057179 | 116.4432 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.052736 | 116.4432 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.051933 | 116.4432 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.057122 | 116.4432 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-345 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.0649 | 116.4432 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.066571 | 116.4432 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.054463 | 116.4432 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.058298 | 116.4432 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.056358 | 116.4432 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.054793 | 116.4432 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.055648 | 116.4432 | Single 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.064041 | 139.3391 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.052256 | 139.3391 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.06906 | 139.3391 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.053305 | 139.3391 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.065118 | 139.3391 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.050509 | 139.3391 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.055918 | 139.3391 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.057712 | 139.3391 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.059282 | 139.3391 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.061501 | 139.3391 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-134 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.066163 | 139.3391 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-135 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.066163 | 139.3391 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.062013 | 139.3391 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.060764 | 139.3391 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.060312 | 139.3391 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.060701 | 139.3391 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.056692 | 139.3391 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.054961 | 139.3391 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.059609 | 139.3391 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-180 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.05611 | 139.3391 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.054412 | 139.3391 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.058207 | 139.3391 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.055154 | 139.3391 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.056946 | 139.3391 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.05985 | 139.3391 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.05985 | 139.3391 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.06899 | 139.3391 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.055687 | 139.3391 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.062221 | 139.3391 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-240 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.050409 | 139.3391 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.056145 | 139.3391 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.060475 | 139.3391 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.054266 | 139.3391 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.062221 | 139.3391 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.06315 | 139.3391 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.064333 | 139.3391 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.054495 | 139.3391 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.051912 | 139.3391 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.053639 | 139.3391 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.058366 | 139.3391 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.053419 | 139.3391 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.053419 | 139.3391 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.053419 | 139.3391 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.064411 | 139.3391 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.050651 | 139.3391 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.058796 | 139.3391 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.06087 | 139.3391 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.061623 | 139.3391 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.056281 | 139.3391 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.05517 | 139.3391 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.060161 | 139.3391 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-345 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.051794 | 139.3391 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.055541 | 139.3391 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.05791 | 139.3391 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.061789 | 139.3391 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.06088 | 139.3391 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.059167 | 139.3391 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.060032 | 139.3391 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.052256 | 139.3391 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.058922 | 115.1431 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.063297 | 115.1431 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.066606 | 115.1431 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.059485 | 115.1431 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.065929 | 115.1431 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.058318 | 115.1431 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.055229 | 115.1431 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.057285 | 115.1431 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-134 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.058566 | 115.1431 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-135 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.058566 | 115.1431 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.056281 | 115.1431 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.055844 | 115.1431 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.055547 | 115.1431 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.055802 | 115.1431 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.053241 | 115.1431 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.051815 | 115.1431 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.059666 | 115.1431 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-180 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.057627 | 115.1431 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.051389 | 115.1431 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.054396 | 115.1431 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.051866 | 115.1431 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.053446 | 115.1431 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.055179 | 115.1431 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.055179 | 115.1431 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.064074 | 115.1431 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.053111 | 115.1431 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.057412 | 115.1431 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-240 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.066351 | 115.1431 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.052665 | 115.1431 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.056748 | 115.1431 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.051422 | 115.1431 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.057412 | 115.1431 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.058055 | 115.1431 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.059156 | 115.1431 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.051253 | 115.1431 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.051043 | 115.1431 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.051486 | 115.1431 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.057999 | 115.1431 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.0515 | 115.1431 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.0515 | 115.1431 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.0515 | 115.1431 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.058021 | 115.1431 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.059319 | 115.1431 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.056565 | 115.1431 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.057179 | 115.1431 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.052736 | 115.1431 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.051933 | 115.1431 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.057122 | 115.1431 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-345 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.0649 | 115.1431 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.066571 | 115.1431 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.054463 | 115.1431 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.058298 | 115.1431 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.056358 | 115.1431 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.054793 | 115.1431 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.055648 | 115.1431 | Single 532793 NEOSHO7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.057824 | 125.6648 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.062199 | 125.6648 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.065508 | 125.6648 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.058386 | 125.6648 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.064831 | 125.6648 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.05722 | 125.6648 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.054131 | 125.6648 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.056187 | 125.6648 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-134 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.057468 | 125.6648 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-135 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.057468 | 125.6648 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.055183 | 125.6648 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.054746 | 125.6648 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.054449 | 125.6648 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.054704 | 125.6648 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.052142 | 125.6648 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.050717 | 125.6648 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.058568 | 125.6648 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-180 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.056529 | 125.6648 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.050291 | 125.6648 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.053298 | 125.6648 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.050768 | 125.6648 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.052348 | 125.6648 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.054081 | 125.6648 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.054081 | 125.6648 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.062976 | 125.6648 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.052013 | 125.6648 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.056314 | 125.6648 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-240 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.065253 | 125.6648 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.051567 | 125.6648 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.05565 | 125.6648 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.050324 | 125.6648 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.056314 | 125.6648 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.056957 | 125.6648 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.058057 | 125.6648 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.050154 | 125.6648 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.050387 | 125.6648 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.056901 | 125.6648 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.050401 | 125.6648 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.050401 | 125.6648 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.050401 | 125.6648 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.056923 | 125.6648 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.05822 | 125.6648 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.055466 | 125.6648 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.056081 | 125.6648 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.051638 | 125.6648 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.050835 | 125.6648 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.056024 | 125.6648 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-345 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.063802 | 125.6648 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.065473 | 125.6648 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.053365 | 125.6648 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.0572 | 125.6648 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.055259 | 125.6648 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.053695 | 125.6648 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.05455 | 125.6648 | P23:345:KCPL-WERE:237LACYGNE-R1-6:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.055686 | 118.7442 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.060727 | 118.7442 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.056436 | 118.7442 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.050583 | 118.7442 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.051677 | 118.7442 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.051642 | 118.7442 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.053693 | 118.7442 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-134 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.055267 | 118.7442 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-135 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.055267 | 118.7442 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.052936 | 118.7442 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.052411 | 118.7442 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.052094 | 118.7442 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.052366 | 118.7442 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.053133 | 118.7442 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-180 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.05114 | 118.7442 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.050759 | 118.7442 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.051706 | 118.7442 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.051706 | 118.7442 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.061257 | 118.7442 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.054086 | 118.7442 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.052944 | 118.7442 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.054086 | 118.7442 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.054823 | 118.7442 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.056156 | 118.7442 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.052403 | 118.7442 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.054838 | 118.7442 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.052544 | 118.7442 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.053045 | 118.7442 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.053712 | 118.7442 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.052792 | 118.7442 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.050309 | 118.7442 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.050649 | 118.7442 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.054341 | 118.7442 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.052904 | 118.7442 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.051289 | 118.7442 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | B | 1328 | 0.052133 | 118.7442 | Single 532768 EMPEC7 345 766141 G21-096-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.052048 | 153.2736 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.060194 | 153.2736 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.056436 | 153.2736 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.065053 | 153.2736 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.11944 | 153.2736 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058979 | 153.2736 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051682 | 153.2736 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050228 | 153.2736 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05509 | 153.2736 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-113 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.060822 | 153.2736 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.10946 | 153.2736 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.078078 | 153.2736 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.059286 | 153.2736 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.06134 | 153.2736 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.052455 | 153.2736 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055983 | 153.2736 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.056326 | 153.2736 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.056025 | 153.2736 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.059293 | 153.2736 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058859 | 153.2736 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.077738 | 153.2736 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-180 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.08135 | 153.2736 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058963 | 153.2736 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05923 | 153.2736 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058453 | 153.2736 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.059351 | 153.2736 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050186 | 153.2736 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050634 | 153.2736 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050634 | 153.2736 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.056345 | 153.2736 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.056345 | 153.2736 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.069414 | 153.2736 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.062204 | 153.2736 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.059242 | 153.2736 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-240 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.1276 | 153.2736 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.052048 | 153.2736 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058549 | 153.2736 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-243 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.054054 | 153.2736 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.062469 | 153.2736 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.059561 | 153.2736 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.059242 | 153.2736 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058968 | 153.2736 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.060739 | 153.2736 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.057995 | 153.2736 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.065978 | 153.2736 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.062012 | 153.2736 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.075156 | 153.2736 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.062829 | 153.2736 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.062829 | 153.2736 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.062829 | 153.2736 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.052102 | 153.2736 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-312 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050175 | 153.2736 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055608 | 153.2736 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.078765 | 153.2736 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.060066 | 153.2736 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.06038 | 153.2736 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058386 | 153.2736 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058649 | 153.2736 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.064972 | 153.2736 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-345 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.11835 | 153.2736 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.11268 | 153.2736 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.060657 | 153.2736 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.065433 | 153.2736 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058826 | 153.2736 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.057238 | 153.2736 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058346 | 153.2736 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.056436 | 153.2736 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051493 | 152.8323 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.059639 | 152.8323 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055881 | 152.8323 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.064498 | 152.8323 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.11889 | 152.8323 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058424 | 152.8323 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051127 | 152.8323 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.054535 | 152.8323 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-113 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.060267 | 152.8323 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.10891 | 152.8323 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.077523 | 152.8323 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058731 | 152.8323 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.060785 | 152.8323 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.0519 | 152.8323 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055428 | 152.8323 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055771 | 152.8323 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05547 | 152.8323 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058738 | 152.8323 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058304 | 152.8323 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.077183 | 152.8323 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-180 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.080795 | 152.8323 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058408 | 152.8323 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058675 | 152.8323 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.057898 | 152.8323 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058796 | 152.8323 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050079 | 152.8323 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050079 | 152.8323 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05579 | 152.8323 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05579 | 152.8323 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.068859 | 152.8323 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.061649 | 152.8323 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058687 | 152.8323 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-240 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.12705 | 152.8323 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051493 | 152.8323 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.057994 | 152.8323 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-243 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.0535 | 152.8323 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.061914 | 152.8323 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.059006 | 152.8323 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058687 | 152.8323 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058413 | 152.8323 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.060184 | 152.8323 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05744 | 152.8323 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.065423 | 152.8323 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.061457 | 152.8323 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.074601 | 152.8323 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.062274 | 152.8323 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.062274 | 152.8323 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.062274 | 152.8323 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051547 | 152.8323 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055053 | 152.8323 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.07821 | 152.8323 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.059511 | 152.8323 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.059825 | 152.8323 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.057831 | 152.8323 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058094 | 152.8323 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.064417 | 152.8323 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-345 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.11779 | 152.8323 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.11213 | 152.8323 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.060102 | 152.8323 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.064878 | 152.8323 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058271 | 152.8323 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.056683 | 152.8323 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.057791 | 152.8323 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055881 | 152.8323 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051372 | 152.5123 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.059518 | 152.5123 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055761 | 152.5123 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.064378 | 152.5123 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.11877 | 152.5123 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058304 | 152.5123 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051007 | 152.5123 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.054415 | 152.5123 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-113 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.060147 | 152.5123 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.10878 | 152.5123 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.077402 | 152.5123 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05861 | 152.5123 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.060664 | 152.5123 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051779 | 152.5123 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055308 | 152.5123 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05565 | 152.5123 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05535 | 152.5123 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058617 | 152.5123 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058184 | 152.5123 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.077063 | 152.5123 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-180 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.080674 | 152.5123 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058288 | 152.5123 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058555 | 152.5123 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.057777 | 152.5123 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058675 | 152.5123 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055669 | 152.5123 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055669 | 152.5123 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.068739 | 152.5123 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.061528 | 152.5123 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058566 | 152.5123 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-240 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.12693 | 152.5123 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051372 | 152.5123 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.057874 | 152.5123 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-243 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.053379 | 152.5123 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.061793 | 152.5123 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058886 | 152.5123 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058566 | 152.5123 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058293 | 152.5123 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.060063 | 152.5123 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05732 | 152.5123 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.065302 | 152.5123 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.061336 | 152.5123 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.074481 | 152.5123 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.062153 | 152.5123 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.062153 | 152.5123 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.062153 | 152.5123 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051426 | 152.5123 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.054933 | 152.5123 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.07809 | 152.5123 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.059391 | 152.5123 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.059704 | 152.5123 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05771 | 152.5123 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.057973 | 152.5123 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.064296 | 152.5123 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-345 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.11767 | 152.5123 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.11201 | 152.5123 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.059982 | 152.5123 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.064757 | 152.5123 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05815 | 152.5123 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.056562 | 152.5123 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.057671 | 152.5123 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055761 | 152.5123 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.037638 | 113.7579 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.043407 | 113.7579 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.047983 | 113.7579 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.041555 | 113.7579 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.046709 | 113.7579 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.052028 | 113.7579 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.11056 | 113.7579 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.046491 | 113.7579 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.043119 | 113.7579 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.041994 | 113.7579 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.045717 | 113.7579 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-113 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.052357 | 113.7579 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.09984 | 113.7579 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.067722 | 113.7579 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.048063 | 113.7579 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.049713 | 113.7579 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.041373 | 113.7579 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-123 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.039051 | 113.7579 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-134 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.033232 | 113.7579 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-135 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.033232 | 113.7579 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.040285 | 113.7579 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.044272 | 113.7579 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.044733 | 113.7579 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.04433 | 113.7579 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.048649 | 113.7579 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.048589 | 113.7579 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.066959 | 113.7579 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-177 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.041397 | 113.7579 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-178 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.041028 | 113.7579 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-180 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.071502 | 113.7579 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.048827 | 113.7579 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.048245 | 113.7579 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.048129 | 113.7579 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.048652 | 113.7579 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.041961 | 113.7579 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.042339 | 113.7579 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.042339 | 113.7579 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.044861 | 113.7579 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.044861 | 113.7579 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-232 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.036648 | 113.7579 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.056573 | 113.7579 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.051871 | 113.7579 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.047381 | 113.7579 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-240 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.11956 | 113.7579 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.043407 | 113.7579 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.048003 | 113.7579 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-243 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.046887 | 113.7579 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.051104 | 113.7579 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.049471 | 113.7579 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.047381 | 113.7579 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.046895 | 113.7579 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.048512 | 113.7579 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.047807 | 113.7579 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.056601 | 113.7579 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.052134 | 113.7579 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.064619 | 113.7579 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.053023 | 113.7579 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.053023 | 113.7579 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.053023 | 113.7579 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.041481 | 113.7579 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.039393 | 113.7579 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-312 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.04373 | 113.7579 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.046219 | 113.7579 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.068184 | 113.7579 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.048529 | 113.7579 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.048694 | 113.7579 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.047803 | 113.7579 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.048324 | 113.7579 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.053733 | 113.7579 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-345 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.10986 | 113.7579 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.10318 | 113.7579 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.049786 | 113.7579 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.053896 | 113.7579 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.047233 | 113.7579 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.04595 | 113.7579 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.046914 | 113.7579 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.046709 | 113.7579 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-376 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.035176 | 113.7579 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051568 | 127.0552 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055976 | 127.0552 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.11667 | 127.0552 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050142 | 127.0552 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-113 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.053921 | 127.0552 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.10601 | 127.0552 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.071567 | 127.0552 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051247 | 127.0552 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.053119 | 127.0552 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051567 | 127.0552 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05128 | 127.0552 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.070937 | 127.0552 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-180 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.075552 | 127.0552 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051454 | 127.0552 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05131 | 127.0552 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050839 | 127.0552 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051598 | 127.0552 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.060586 | 127.0552 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.054697 | 127.0552 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050825 | 127.0552 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-240 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.12563 | 127.0552 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050836 | 127.0552 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.054431 | 127.0552 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.052089 | 127.0552 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050825 | 127.0552 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050407 | 127.0552 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.052096 | 127.0552 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050431 | 127.0552 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058904 | 127.0552 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.054672 | 127.0552 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.069023 | 127.0552 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055532 | 127.0552 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055532 | 127.0552 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055532 | 127.0552 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.072138 | 127.0552 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051869 | 127.0552 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.052094 | 127.0552 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050647 | 127.0552 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051038 | 127.0552 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.057089 | 127.0552 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-345 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.11498 | 127.0552 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.10959 | 127.0552 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.052881 | 127.0552 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.057366 | 127.0552 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050564 | 127.0552 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050173 | 127.0552 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.057778 | 144.0876 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05377 | 144.0876 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.062436 | 144.0876 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.11388 | 144.0876 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.056681 | 144.0876 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.052426 | 144.0876 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-113 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.057677 | 144.0876 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.1044 | 144.0876 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.07441 | 144.0876 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.056758 | 144.0876 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058762 | 144.0876 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050553 | 144.0876 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05376 | 144.0876 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.054058 | 144.0876 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.053797 | 144.0876 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.056654 | 144.0876 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.056173 | 144.0876 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.074179 | 144.0876 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-180 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.077322 | 144.0876 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.056242 | 144.0876 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.056661 | 144.0876 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055797 | 144.0876 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.056719 | 144.0876 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.054052 | 144.0876 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.054052 | 144.0876 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.066507 | 144.0876 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.059351 | 144.0876 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.056826 | 144.0876 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-240 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.12158 | 144.0876 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055934 | 144.0876 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-243 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050994 | 144.0876 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.059782 | 144.0876 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.056801 | 144.0876 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.056826 | 144.0876 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.056606 | 144.0876 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058275 | 144.0876 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055337 | 144.0876 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.062746 | 144.0876 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.059083 | 144.0876 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.071607 | 144.0876 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.059844 | 144.0876 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.059844 | 144.0876 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.059844 | 144.0876 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050316 | 144.0876 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05292 | 144.0876 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.075117 | 144.0876 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.057546 | 144.0876 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.057866 | 144.0876 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055786 | 144.0876 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055985 | 144.0876 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.062143 | 144.0876 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-345 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.11278 | 144.0876 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.10748 | 144.0876 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.057986 | 144.0876 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.062603 | 144.0876 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.056393 | 144.0876 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05485 | 144.0876 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055917 | 144.0876 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05377 | 144.0876 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055288 | 155.208 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.062199 | 155.208 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.052942 | 155.208 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.059578 | 155.208 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.067391 | 155.208 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.12706 | 155.208 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.060611 | 155.208 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.054923 | 155.208 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05348 | 155.208 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058276 | 155.208 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-113 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.065395 | 155.208 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.11668 | 155.208 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.083911 | 155.208 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.061833 | 155.208 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.063911 | 155.208 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.052714 | 155.208 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.053154 | 155.208 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.057622 | 155.208 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058109 | 155.208 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.057683 | 155.208 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.062246 | 155.208 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.061985 | 155.208 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.082867 | 155.208 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-177 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.052754 | 155.208 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-178 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.052261 | 155.208 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-180 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.089645 | 155.208 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.0622 | 155.208 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.061926 | 155.208 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.061486 | 155.208 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.062276 | 155.208 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.053439 | 155.208 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.053897 | 155.208 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.053897 | 155.208 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058215 | 155.208 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058215 | 155.208 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.072552 | 155.208 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.065783 | 155.208 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.061357 | 155.208 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-240 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.1355 | 155.208 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055288 | 155.208 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.061446 | 155.208 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-243 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058681 | 155.208 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.065374 | 155.208 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.062916 | 155.208 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.061357 | 155.208 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.060888 | 155.208 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.062899 | 155.208 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.061053 | 155.208 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.070651 | 155.208 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.065835 | 155.208 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.081536 | 155.208 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.066809 | 155.208 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.066809 | 155.208 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.066809 | 155.208 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.052849 | 155.208 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.052346 | 155.208 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-312 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.054725 | 155.208 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05886 | 155.208 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.084265 | 155.208 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.062525 | 155.208 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.062782 | 155.208 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.061232 | 155.208 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.061706 | 155.208 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.068213 | 155.208 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-345 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.12571 | 155.208 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.12009 | 155.208 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.063673 | 155.208 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.068636 | 155.208 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.061043 | 155.208 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.059399 | 155.208 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.06059 | 155.208 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.059578 | 155.208 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051372 | 152.6924 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.059518 | 152.6924 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055761 | 152.6924 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.064378 | 152.6924 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.11877 | 152.6924 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058304 | 152.6924 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051007 | 152.6924 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.054415 | 152.6924 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-113 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.060147 | 152.6924 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.10878 | 152.6924 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.077402 | 152.6924 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05861 | 152.6924 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.060664 | 152.6924 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051779 | 152.6924 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055308 | 152.6924 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05565 | 152.6924 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05535 | 152.6924 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058617 | 152.6924 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058184 | 152.6924 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.077063 | 152.6924 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-180 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.080674 | 152.6924 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058288 | 152.6924 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058555 | 152.6924 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.057777 | 152.6924 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058675 | 152.6924 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055669 | 152.6924 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055669 | 152.6924 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.068739 | 152.6924 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.061528 | 152.6924 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058566 | 152.6924 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-240 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.12693 | 152.6924 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051372 | 152.6924 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.057874 | 152.6924 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-243 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.053379 | 152.6924 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.061793 | 152.6924 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058886 | 152.6924 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058566 | 152.6924 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058293 | 152.6924 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.060063 | 152.6924 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05732 | 152.6924 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.065302 | 152.6924 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.061336 | 152.6924 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.074481 | 152.6924 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.062153 | 152.6924 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.062153 | 152.6924 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.062153 | 152.6924 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051426 | 152.6924 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.054933 | 152.6924 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.07809 | 152.6924 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.059391 | 152.6924 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.059704 | 152.6924 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05771 | 152.6924 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.057973 | 152.6924 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.064296 | 152.6924 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-345 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.11767 | 152.6924 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.11201 | 152.6924 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.059982 | 152.6924 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.064757 | 152.6924 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05815 | 152.6924 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.056562 | 152.6924 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.057671 | 152.6924 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055761 | 152.6924 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051372 | 152.8475 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.059518 | 152.8475 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055761 | 152.8475 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.064378 | 152.8475 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.11877 | 152.8475 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058304 | 152.8475 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051007 | 152.8475 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.054415 | 152.8475 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-113 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.060147 | 152.8475 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.10878 | 152.8475 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.077402 | 152.8475 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05861 | 152.8475 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.060664 | 152.8475 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051779 | 152.8475 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055308 | 152.8475 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05565 | 152.8475 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05535 | 152.8475 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058617 | 152.8475 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058184 | 152.8475 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.077063 | 152.8475 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-180 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.080674 | 152.8475 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058288 | 152.8475 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058555 | 152.8475 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.057777 | 152.8475 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058675 | 152.8475 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055669 | 152.8475 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055669 | 152.8475 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.068739 | 152.8475 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.061528 | 152.8475 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058566 | 152.8475 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-240 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.12693 | 152.8475 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051372 | 152.8475 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.057874 | 152.8475 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-243 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.053379 | 152.8475 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.061793 | 152.8475 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058886 | 152.8475 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058566 | 152.8475 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058293 | 152.8475 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.060063 | 152.8475 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05732 | 152.8475 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.065302 | 152.8475 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.061336 | 152.8475 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.074481 | 152.8475 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.062153 | 152.8475 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.062153 | 152.8475 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.062153 | 152.8475 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051426 | 152.8475 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.054933 | 152.8475 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.07809 | 152.8475 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.059391 | 152.8475 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.059704 | 152.8475 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05771 | 152.8475 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.057973 | 152.8475 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.064296 | 152.8475 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-345 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.11767 | 152.8475 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.11201 | 152.8475 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.059982 | 152.8475 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.064757 | 152.8475 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05815 | 152.8475 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.056562 | 152.8475 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.057671 | 152.8475 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055761 | 152.8475 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.054892 | 137.9567 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.052253 | 137.9567 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.059105 | 137.9567 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.11576 | 137.9567 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.053604 | 137.9567 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051075 | 137.9567 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-113 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.057101 | 137.9567 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.10511 | 137.9567 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.073268 | 137.9567 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.054437 | 137.9567 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.056254 | 137.9567 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051051 | 137.9567 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051429 | 137.9567 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051098 | 137.9567 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.054684 | 137.9567 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.054418 | 137.9567 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.072803 | 137.9567 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-180 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.076419 | 137.9567 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.054566 | 137.9567 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.054483 | 137.9567 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.053993 | 137.9567 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.054718 | 137.9567 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051506 | 137.9567 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051506 | 137.9567 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.063339 | 137.9567 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.057677 | 137.9567 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.054108 | 137.9567 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-240 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.1247 | 137.9567 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.054 | 137.9567 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-243 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050953 | 137.9567 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.057472 | 137.9567 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055178 | 137.9567 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.054108 | 137.9567 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.053752 | 137.9567 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055334 | 137.9567 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.053598 | 137.9567 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.061802 | 137.9567 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.057681 | 137.9567 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.070116 | 137.9567 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058517 | 137.9567 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058517 | 137.9567 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058517 | 137.9567 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051577 | 137.9567 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.073886 | 137.9567 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055053 | 137.9567 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055289 | 137.9567 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.053825 | 137.9567 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05419 | 137.9567 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.060016 | 137.9567 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-345 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.11518 | 137.9567 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.1084 | 137.9567 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055922 | 137.9567 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.060274 | 137.9567 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.053832 | 137.9567 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.052436 | 137.9567 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.053443 | 137.9567 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.052253 | 137.9567 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051493 | 153.3026 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.059639 | 153.3026 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055881 | 153.3026 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.064498 | 153.3026 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.11889 | 153.3026 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058424 | 153.3026 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051127 | 153.3026 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.054535 | 153.3026 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-113 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.060267 | 153.3026 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.10891 | 153.3026 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.077523 | 153.3026 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058731 | 153.3026 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.060785 | 153.3026 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.0519 | 153.3026 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055428 | 153.3026 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055771 | 153.3026 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05547 | 153.3026 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058738 | 153.3026 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058304 | 153.3026 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.077183 | 153.3026 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-180 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.080795 | 153.3026 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058408 | 153.3026 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058675 | 153.3026 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.057898 | 153.3026 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058796 | 153.3026 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050079 | 153.3026 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050079 | 153.3026 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05579 | 153.3026 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05579 | 153.3026 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.068859 | 153.3026 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.061649 | 153.3026 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058687 | 153.3026 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-240 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.12705 | 153.3026 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051493 | 153.3026 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.057994 | 153.3026 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-243 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.0535 | 153.3026 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.061914 | 153.3026 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.059006 | 153.3026 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058687 | 153.3026 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058413 | 153.3026 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.060184 | 153.3026 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05744 | 153.3026 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.065423 | 153.3026 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.061457 | 153.3026 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.074601 | 153.3026 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.062274 | 153.3026 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.062274 | 153.3026 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.062274 | 153.3026 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051547 | 153.3026 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055053 | 153.3026 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.07821 | 153.3026 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.059511 | 153.3026 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.059825 | 153.3026 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.057831 | 153.3026 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058094 | 153.3026 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.064417 | 153.3026 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-345 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.11779 | 153.3026 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.11213 | 153.3026 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.060102 | 153.3026 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.064878 | 153.3026 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058271 | 153.3026 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.056683 | 153.3026 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.057791 | 153.3026 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055881 | 153.3026 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | A | 278 | 0.030573 | 103.0986 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-180 | TO->FROM | 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1 | A | 278 | 0.05745 | 103.0986 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 547469 RIV4525 161 547729 BAX488 5 161 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | A | 268 | 0.030573 | 107.0043 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-180 | FROM->TO | 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1 | A | 268 | 0.05745 | 107.0043 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 547487 HOC404 5 161 547729 BAX488 5 161 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | A | 901 | 0.035346 | 102.9279 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | A | 901 | 0.050911 | 102.9279 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | A | 901 | 0.048622 | 102.9279 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | A | 901 | 0.053839 | 102.9279 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | A | 901 | 0.051957 | 102.9279 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | A | 901 | 0.038828 | 102.9279 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | A | 901 | 0.047026 | 102.9279 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | A | 901 | 0.051194 | 102.9279 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | A | 901 | 0.050868 | 102.9279 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | A | 901 | 0.05135 | 102.9279 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | A | 901 | 0.058671 | 102.9279 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | A | 901 | 0.052931 | 102.9279 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | A | 901 | 0.054384 | 102.9279 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-123 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | A | 901 | 0.048319 | 102.9279 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-134 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | A | 901 | 0.031496 | 102.9279 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-135 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | A | 901 | 0.031496 | 102.9279 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | A | 901 | 0.050637 | 102.9279 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | A | 901 | 0.055386 | 102.9279 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | A | 901 | 0.056346 | 102.9279 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | A | 901 | 0.055513 | 102.9279 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | A | 901 | 0.060174 | 102.9279 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | A | 901 | 0.053675 | 102.9279 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | A | 901 | 0.083157 | 102.9279 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-177 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | A | 901 | 0.055817 | 102.9279 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-178 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | A | 901 | 0.051838 | 102.9279 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | A | 901 | 0.04953 | 102.9279 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | A | 901 | 0.056074 | 102.9279 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | A | 901 | 0.054114 | 102.9279 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | A | 901 | 0.060435 | 102.9279 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | A | 901 | 0.051017 | 102.9279 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | A | 901 | 0.047862 | 102.9279 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | A | 901 | 0.047862 | 102.9279 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | A | 901 | 0.058652 | 102.9279 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | A | 901 | 0.058652 | 102.9279 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-232 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | A | 901 | 0.041524 | 102.9279 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | A | 901 | 0.041894 | 102.9279 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | A | 901 | 0.051327 | 102.9279 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | A | 901 | 0.056606 | 102.9279 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | A | 901 | 0.050911 | 102.9279 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | A | 901 | 0.05733 | 102.9279 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | A | 901 | 0.049672 | 102.9279 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | A | 901 | 0.051686 | 102.9279 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | A | 901 | 0.056606 | 102.9279 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | A | 901 | 0.053057 | 102.9279 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | A | 901 | 0.052141 | 102.9279 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | A | 901 | 0.053621 | 102.9279 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | A | 901 | 0.03599 | 102.9279 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | A | 901 | 0.31315 | 102.9279 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | A | 901 | 0.030978 | 102.9279 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | A | 901 | 0.030978 | 102.9279 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | A | 901 | 0.030978 | 102.9279 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | A | 901 | 0.054007 | 102.9279 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | A | 901 | 0.041587 | 102.9279 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | A | 901 | 0.051125 | 102.9279 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | A | 901 | 0.031921 | 102.9279 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | A | 901 | 0.058175 | 102.9279 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | A | 901 | 0.055288 | 102.9279 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | A | 901 | 0.057303 | 102.9279 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | A | 901 | 0.054271 | 102.9279 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | A | 901 | 0.042448 | 102.9279 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | A | 901 | 0.0642 | 102.9279 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | A | 901 | 0.040632 | 102.9279 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | A | 901 | 0.057425 | 102.9279 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | A | 901 | 0.058952 | 102.9279 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | A | 901 | 0.05836 | 102.9279 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | A | 901 | 0.051957 | 102.9279 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-376 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | A | 901 | 0.039025 | 102.9279 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.055335 | 107.5556 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.052805 | 107.5556 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.057282 | 107.5556 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.057317 | 107.5556 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.050793 | 107.5556 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.055481 | 107.5556 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.054729 | 107.5556 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.05659 | 107.5556 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.063236 | 107.5556 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.057799 | 107.5556 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.057715 | 107.5556 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-123 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.051415 | 107.5556 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.053374 | 107.5556 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.059003 | 107.5556 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.060098 | 107.5556 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.059148 | 107.5556 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.065355 | 107.5556 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.060002 | 107.5556 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.086607 | 107.5556 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-177 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.05903 | 107.5556 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-178 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.055299 | 107.5556 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.055288 | 107.5556 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.060937 | 107.5556 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.059624 | 107.5556 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.065553 | 107.5556 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.054847 | 107.5556 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.0521 | 107.5556 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.0521 | 107.5556 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.062392 | 107.5556 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.062392 | 107.5556 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.060174 | 107.5556 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.060675 | 107.5556 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.055335 | 107.5556 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.062614 | 107.5556 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.055207 | 107.5556 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.058874 | 107.5556 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.060675 | 107.5556 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.057078 | 107.5556 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.056319 | 107.5556 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.059097 | 107.5556 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.30863 | 107.5556 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.057412 | 107.5556 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.05673 | 107.5556 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.062645 | 107.5556 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.059831 | 107.5556 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.062517 | 107.5556 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.06034 | 107.5556 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.050176 | 107.5556 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.06914 | 107.5556 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.061616 | 107.5556 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.063053 | 107.5556 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.062554 | 107.5556 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.057317 | 107.5556 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.054079 | 101.0951 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.053529 | 101.0951 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.056717 | 101.0951 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.05569 | 101.0951 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.051963 | 101.0951 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.054317 | 101.0951 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.053816 | 101.0951 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.054904 | 101.0951 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.063062 | 101.0951 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.057676 | 101.0951 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.057235 | 101.0951 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-123 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.050867 | 101.0951 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.055086 | 101.0951 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.059815 | 101.0951 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.060741 | 101.0951 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.059937 | 101.0951 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.064321 | 101.0951 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.0577 | 101.0951 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.08943 | 101.0951 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-177 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.058668 | 101.0951 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-178 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.054653 | 101.0951 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.053519 | 101.0951 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.060375 | 101.0951 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.058136 | 101.0951 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.064605 | 101.0951 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.053958 | 101.0951 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.05086 | 101.0951 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.05086 | 101.0951 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.062977 | 101.0951 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.062977 | 101.0951 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.055528 | 101.0951 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.061289 | 101.0951 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.054079 | 101.0951 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.061425 | 101.0951 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.054384 | 101.0951 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.055684 | 101.0951 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.061289 | 101.0951 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.05784 | 101.0951 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.057116 | 101.0951 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.057578 | 101.0951 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.3158 | 101.0951 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.056875 | 101.0951 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.054708 | 101.0951 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.062756 | 101.0951 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.059978 | 101.0951 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.061407 | 101.0951 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.058304 | 101.0951 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.068473 | 101.0951 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.061959 | 101.0951 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.063256 | 101.0951 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.062788 | 101.0951 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.05569 | 101.0951 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.055331 | 107.4859 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.052799 | 107.4859 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.057278 | 107.4859 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.057313 | 107.4859 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.050788 | 107.4859 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.055478 | 107.4859 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.054726 | 107.4859 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.056585 | 107.4859 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.06323 | 107.4859 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.057793 | 107.4859 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.057712 | 107.4859 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-123 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.051412 | 107.4859 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.053369 | 107.4859 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.058998 | 107.4859 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.060093 | 107.4859 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.059142 | 107.4859 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.06535 | 107.4859 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.059997 | 107.4859 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.0866 | 107.4859 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-177 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.059026 | 107.4859 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-178 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.055295 | 107.4859 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.055283 | 107.4859 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.060932 | 107.4859 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.059618 | 107.4859 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.065547 | 107.4859 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.054844 | 107.4859 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.052097 | 107.4859 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.052097 | 107.4859 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.062387 | 107.4859 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.062387 | 107.4859 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.060168 | 107.4859 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.060669 | 107.4859 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.055331 | 107.4859 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.062609 | 107.4859 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.055202 | 107.4859 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.058868 | 107.4859 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.060669 | 107.4859 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.057072 | 107.4859 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.056313 | 107.4859 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.059092 | 107.4859 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.30862 | 107.4859 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.057408 | 107.4859 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.056726 | 107.4859 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.06264 | 107.4859 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.059825 | 107.4859 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.062511 | 107.4859 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.060335 | 107.4859 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.05017 | 107.4859 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.069134 | 107.4859 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.06161 | 107.4859 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.063048 | 107.4859 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.062549 | 107.4859 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.057313 | 107.4859 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.055164 | 106.7144 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.052974 | 106.7144 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.057162 | 106.7144 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.05715 | 106.7144 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.050964 | 106.7144 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.055318 | 106.7144 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.054582 | 106.7144 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.056398 | 106.7144 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.06326 | 106.7144 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.057936 | 106.7144 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.057603 | 106.7144 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-123 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.05129 | 106.7144 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.053484 | 106.7144 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.059072 | 106.7144 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.060152 | 106.7144 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.059215 | 106.7144 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.065269 | 106.7144 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.059765 | 106.7144 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.087146 | 106.7144 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-177 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.058928 | 106.7144 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-178 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.055172 | 106.7144 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.055161 | 106.7144 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.060925 | 106.7144 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.059492 | 106.7144 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.065478 | 106.7144 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.054702 | 106.7144 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.051925 | 106.7144 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.051925 | 106.7144 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.062427 | 106.7144 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.062427 | 106.7144 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.059689 | 106.7144 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.060793 | 106.7144 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.055164 | 106.7144 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.062503 | 106.7144 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.055319 | 106.7144 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.058543 | 106.7144 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.060793 | 106.7144 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.057219 | 106.7144 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.056487 | 106.7144 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.058958 | 106.7144 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.30893 | 106.7144 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.057295 | 106.7144 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.056503 | 106.7144 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.06273 | 106.7144 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.059945 | 106.7144 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.062412 | 106.7144 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.060132 | 106.7144 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.050488 | 106.7144 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.069123 | 106.7144 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.061693 | 106.7144 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.063066 | 106.7144 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.062603 | 106.7144 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.05715 | 106.7144 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.058154 | 100.5973 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.056275 | 100.5973 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.060555 | 100.5973 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.059998 | 100.5973 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.053924 | 100.5973 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.058357 | 100.5973 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.05774 | 100.5973 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.059166 | 100.5973 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.066612 | 100.5973 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.061576 | 100.5973 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.061046 | 100.5973 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-123 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.054506 | 100.5973 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.055292 | 100.5973 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.061701 | 100.5973 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.062877 | 100.5973 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.061856 | 100.5973 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.068512 | 100.5973 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.062206 | 100.5973 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.10217 | 100.5973 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-177 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.062465 | 100.5973 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-178 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.05846 | 100.5973 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.05822 | 100.5973 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.064181 | 100.5973 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.062437 | 100.5973 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.068754 | 100.5973 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.057876 | 100.5973 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.054858 | 100.5973 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.054858 | 100.5973 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.065222 | 100.5973 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.065222 | 100.5973 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.05387 | 100.5973 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.061115 | 100.5973 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.064128 | 100.5973 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.058154 | 100.5973 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.065492 | 100.5973 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.058999 | 100.5973 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.060645 | 100.5973 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.064128 | 100.5973 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.060369 | 100.5973 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.060088 | 100.5973 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.06188 | 100.5973 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.32305 | 100.5973 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.060703 | 100.5973 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.05913 | 100.5973 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.066241 | 100.5973 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.063435 | 100.5973 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.065379 | 100.5973 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.062674 | 100.5973 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.053694 | 100.5973 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.072856 | 100.5973 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.051215 | 100.5973 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.064946 | 100.5973 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.066027 | 100.5973 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.065782 | 100.5973 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | B | 1055 | 0.059998 | 100.5973 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.052048 | 153.292 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.060194 | 153.292 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.056436 | 153.292 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.065053 | 153.292 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.11944 | 153.292 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058979 | 153.292 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051682 | 153.292 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050228 | 153.292 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05509 | 153.292 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-113 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.060822 | 153.292 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.10946 | 153.292 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.078078 | 153.292 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.059286 | 153.292 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.06134 | 153.292 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.052455 | 153.292 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055983 | 153.292 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.056326 | 153.292 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.056025 | 153.292 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.059293 | 153.292 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058859 | 153.292 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.077738 | 153.292 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-180 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.08135 | 153.292 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058963 | 153.292 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05923 | 153.292 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058453 | 153.292 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.059351 | 153.292 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050186 | 153.292 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050634 | 153.292 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050634 | 153.292 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.056345 | 153.292 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.056345 | 153.292 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.069414 | 153.292 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.062204 | 153.292 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.059242 | 153.292 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-240 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.1276 | 153.292 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.052048 | 153.292 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058549 | 153.292 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-243 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.054054 | 153.292 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.062469 | 153.292 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.059561 | 153.292 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.059242 | 153.292 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058968 | 153.292 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.060739 | 153.292 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.057995 | 153.292 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.065978 | 153.292 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.062012 | 153.292 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.075156 | 153.292 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.062829 | 153.292 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.062829 | 153.292 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.062829 | 153.292 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.052102 | 153.292 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-312 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050175 | 153.292 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055608 | 153.292 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.078765 | 153.292 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.060066 | 153.292 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.06038 | 153.292 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058386 | 153.292 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058649 | 153.292 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.064972 | 153.292 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-345 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.11835 | 153.292 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.11268 | 153.292 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.060657 | 153.292 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.065433 | 153.292 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058826 | 153.292 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.057238 | 153.292 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058346 | 153.292 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.056436 | 153.292 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051493 | 152.8492 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.059639 | 152.8492 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055881 | 152.8492 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.064498 | 152.8492 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.11889 | 152.8492 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058424 | 152.8492 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051127 | 152.8492 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.054535 | 152.8492 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-113 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.060267 | 152.8492 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.10891 | 152.8492 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.077523 | 152.8492 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058731 | 152.8492 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.060785 | 152.8492 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.0519 | 152.8492 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055428 | 152.8492 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055771 | 152.8492 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05547 | 152.8492 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058738 | 152.8492 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058304 | 152.8492 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.077183 | 152.8492 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-180 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.080795 | 152.8492 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058408 | 152.8492 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058675 | 152.8492 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.057898 | 152.8492 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058796 | 152.8492 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050079 | 152.8492 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050079 | 152.8492 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05579 | 152.8492 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05579 | 152.8492 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.068859 | 152.8492 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.061649 | 152.8492 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058687 | 152.8492 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-240 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.12705 | 152.8492 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051493 | 152.8492 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.057994 | 152.8492 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-243 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.0535 | 152.8492 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.061914 | 152.8492 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.059006 | 152.8492 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058687 | 152.8492 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058413 | 152.8492 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.060184 | 152.8492 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05744 | 152.8492 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.065423 | 152.8492 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.061457 | 152.8492 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.074601 | 152.8492 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.062274 | 152.8492 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.062274 | 152.8492 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.062274 | 152.8492 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051547 | 152.8492 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055053 | 152.8492 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.07821 | 152.8492 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.059511 | 152.8492 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.059825 | 152.8492 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.057831 | 152.8492 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058094 | 152.8492 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.064417 | 152.8492 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-345 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.11779 | 152.8492 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.11213 | 152.8492 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.060102 | 152.8492 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.064878 | 152.8492 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058271 | 152.8492 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.056683 | 152.8492 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.057791 | 152.8492 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055881 | 152.8492 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051372 | 152.5293 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.059518 | 152.5293 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055761 | 152.5293 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.064378 | 152.5293 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.11877 | 152.5293 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058304 | 152.5293 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051007 | 152.5293 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.054415 | 152.5293 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-113 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.060147 | 152.5293 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.10878 | 152.5293 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.077402 | 152.5293 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05861 | 152.5293 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.060664 | 152.5293 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051779 | 152.5293 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055308 | 152.5293 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05565 | 152.5293 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05535 | 152.5293 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058617 | 152.5293 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058184 | 152.5293 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.077063 | 152.5293 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-180 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.080674 | 152.5293 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058288 | 152.5293 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058555 | 152.5293 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.057777 | 152.5293 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058675 | 152.5293 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055669 | 152.5293 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055669 | 152.5293 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.068739 | 152.5293 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.061528 | 152.5293 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058566 | 152.5293 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-240 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.12693 | 152.5293 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051372 | 152.5293 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.057874 | 152.5293 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-243 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.053379 | 152.5293 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.061793 | 152.5293 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058886 | 152.5293 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058566 | 152.5293 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058293 | 152.5293 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.060063 | 152.5293 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05732 | 152.5293 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.065302 | 152.5293 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.061336 | 152.5293 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.074481 | 152.5293 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.062153 | 152.5293 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.062153 | 152.5293 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.062153 | 152.5293 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051426 | 152.5293 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.054933 | 152.5293 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.07809 | 152.5293 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.059391 | 152.5293 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.059704 | 152.5293 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05771 | 152.5293 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.057973 | 152.5293 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.064296 | 152.5293 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-345 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.11767 | 152.5293 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.11201 | 152.5293 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.059982 | 152.5293 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.064757 | 152.5293 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05815 | 152.5293 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.056562 | 152.5293 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.057671 | 152.5293 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055761 | 152.5293 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.037638 | 113.7723 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.043407 | 113.7723 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.047983 | 113.7723 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.041555 | 113.7723 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.046709 | 113.7723 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.052028 | 113.7723 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.11056 | 113.7723 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.046491 | 113.7723 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.043119 | 113.7723 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.041994 | 113.7723 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.045717 | 113.7723 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-113 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.052357 | 113.7723 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.09984 | 113.7723 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.067722 | 113.7723 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.048063 | 113.7723 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.049713 | 113.7723 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.041373 | 113.7723 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-123 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.039051 | 113.7723 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-134 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.033232 | 113.7723 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-135 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.033232 | 113.7723 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.040285 | 113.7723 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.044272 | 113.7723 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.044733 | 113.7723 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.04433 | 113.7723 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.048649 | 113.7723 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.048589 | 113.7723 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.066959 | 113.7723 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-177 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.041397 | 113.7723 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-178 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.041028 | 113.7723 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-180 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.071502 | 113.7723 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.048827 | 113.7723 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.048245 | 113.7723 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.048129 | 113.7723 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.048652 | 113.7723 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.041961 | 113.7723 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.042339 | 113.7723 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.042339 | 113.7723 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.044861 | 113.7723 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.044861 | 113.7723 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-232 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.036648 | 113.7723 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.056573 | 113.7723 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.051871 | 113.7723 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.047381 | 113.7723 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-240 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.11956 | 113.7723 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.043407 | 113.7723 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.048003 | 113.7723 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-243 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.046887 | 113.7723 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.051104 | 113.7723 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.049471 | 113.7723 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.047381 | 113.7723 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.046895 | 113.7723 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.048512 | 113.7723 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.047807 | 113.7723 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.056601 | 113.7723 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.052134 | 113.7723 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.064619 | 113.7723 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.053023 | 113.7723 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.053023 | 113.7723 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.053023 | 113.7723 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.041481 | 113.7723 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.039393 | 113.7723 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-312 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.04373 | 113.7723 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.046219 | 113.7723 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.068184 | 113.7723 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.048529 | 113.7723 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.048694 | 113.7723 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.047803 | 113.7723 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.048324 | 113.7723 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.053733 | 113.7723 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-345 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.10986 | 113.7723 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.10318 | 113.7723 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.049786 | 113.7723 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.053896 | 113.7723 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.047233 | 113.7723 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.04595 | 113.7723 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.046914 | 113.7723 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.046709 | 113.7723 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-376 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.035176 | 113.7723 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051568 | 127.0643 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055976 | 127.0643 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.11667 | 127.0643 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050142 | 127.0643 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-113 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.053921 | 127.0643 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.10601 | 127.0643 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.071567 | 127.0643 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051247 | 127.0643 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.053119 | 127.0643 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051567 | 127.0643 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05128 | 127.0643 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.070937 | 127.0643 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-180 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.075552 | 127.0643 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051454 | 127.0643 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05131 | 127.0643 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050839 | 127.0643 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051598 | 127.0643 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.060586 | 127.0643 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.054697 | 127.0643 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050825 | 127.0643 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-240 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.12563 | 127.0643 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050836 | 127.0643 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.054431 | 127.0643 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.052089 | 127.0643 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050825 | 127.0643 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050407 | 127.0643 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.052096 | 127.0643 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050431 | 127.0643 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058904 | 127.0643 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.054672 | 127.0643 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.069023 | 127.0643 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055532 | 127.0643 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055532 | 127.0643 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055532 | 127.0643 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.072138 | 127.0643 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051869 | 127.0643 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.052094 | 127.0643 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050647 | 127.0643 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051038 | 127.0643 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.057089 | 127.0643 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-345 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.11498 | 127.0643 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.10959 | 127.0643 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.052881 | 127.0643 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.057366 | 127.0643 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050564 | 127.0643 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050173 | 127.0643 | P23:345:AECI:7JASPER:1182::: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.057778 | 144.1043 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05377 | 144.1043 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.062436 | 144.1043 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.11388 | 144.1043 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.056681 | 144.1043 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.052426 | 144.1043 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-113 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.057677 | 144.1043 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.1044 | 144.1043 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.07441 | 144.1043 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.056758 | 144.1043 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058762 | 144.1043 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050553 | 144.1043 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05376 | 144.1043 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.054058 | 144.1043 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.053797 | 144.1043 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.056654 | 144.1043 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.056173 | 144.1043 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.074179 | 144.1043 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-180 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.077322 | 144.1043 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.056242 | 144.1043 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.056661 | 144.1043 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055797 | 144.1043 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.056719 | 144.1043 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.054052 | 144.1043 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.054052 | 144.1043 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.066507 | 144.1043 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.059351 | 144.1043 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.056826 | 144.1043 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-240 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.12158 | 144.1043 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055934 | 144.1043 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-243 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050994 | 144.1043 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.059782 | 144.1043 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.056801 | 144.1043 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.056826 | 144.1043 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.056606 | 144.1043 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058275 | 144.1043 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055337 | 144.1043 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.062746 | 144.1043 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.059083 | 144.1043 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.071607 | 144.1043 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.059844 | 144.1043 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.059844 | 144.1043 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.059844 | 144.1043 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050316 | 144.1043 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05292 | 144.1043 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.075117 | 144.1043 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.057546 | 144.1043 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.057866 | 144.1043 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055786 | 144.1043 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055985 | 144.1043 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.062143 | 144.1043 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-345 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.11278 | 144.1043 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.10748 | 144.1043 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.057986 | 144.1043 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.062603 | 144.1043 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.056393 | 144.1043 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05485 | 144.1043 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055917 | 144.1043 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05377 | 144.1043 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055288 | 155.2292 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.062199 | 155.2292 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.052942 | 155.2292 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.059578 | 155.2292 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.067391 | 155.2292 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.12706 | 155.2292 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.060611 | 155.2292 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.054923 | 155.2292 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05348 | 155.2292 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058276 | 155.2292 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-113 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.065395 | 155.2292 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.11668 | 155.2292 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.083911 | 155.2292 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.061833 | 155.2292 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.063911 | 155.2292 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.052714 | 155.2292 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.053154 | 155.2292 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.057622 | 155.2292 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058109 | 155.2292 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.057683 | 155.2292 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.062246 | 155.2292 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.061985 | 155.2292 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.082867 | 155.2292 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-177 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.052754 | 155.2292 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-178 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.052261 | 155.2292 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-180 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.089645 | 155.2292 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.0622 | 155.2292 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.061926 | 155.2292 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.061486 | 155.2292 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.062276 | 155.2292 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.053439 | 155.2292 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.053897 | 155.2292 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.053897 | 155.2292 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058215 | 155.2292 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058215 | 155.2292 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.072552 | 155.2292 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.065783 | 155.2292 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.061357 | 155.2292 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-240 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.1355 | 155.2292 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055288 | 155.2292 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.061446 | 155.2292 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-243 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058681 | 155.2292 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.065374 | 155.2292 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.062916 | 155.2292 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.061357 | 155.2292 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.060888 | 155.2292 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.062899 | 155.2292 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.061053 | 155.2292 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.070651 | 155.2292 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.065835 | 155.2292 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.081536 | 155.2292 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.066809 | 155.2292 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.066809 | 155.2292 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.066809 | 155.2292 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.052849 | 155.2292 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.052346 | 155.2292 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-312 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.054725 | 155.2292 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05886 | 155.2292 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.084265 | 155.2292 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.062525 | 155.2292 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.062782 | 155.2292 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.061232 | 155.2292 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.061706 | 155.2292 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.068213 | 155.2292 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-345 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.12571 | 155.2292 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.12009 | 155.2292 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.063673 | 155.2292 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.068636 | 155.2292 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.061043 | 155.2292 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.059399 | 155.2292 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.06059 | 155.2292 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.059578 | 155.2292 | P51:25:WERE:WOLFCRK7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051372 | 152.7092 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.059518 | 152.7092 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055761 | 152.7092 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.064378 | 152.7092 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.11877 | 152.7092 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058304 | 152.7092 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051007 | 152.7092 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.054415 | 152.7092 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-113 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.060147 | 152.7092 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.10878 | 152.7092 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.077402 | 152.7092 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05861 | 152.7092 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.060664 | 152.7092 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051779 | 152.7092 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055308 | 152.7092 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05565 | 152.7092 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05535 | 152.7092 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058617 | 152.7092 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058184 | 152.7092 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.077063 | 152.7092 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-180 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.080674 | 152.7092 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058288 | 152.7092 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058555 | 152.7092 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.057777 | 152.7092 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058675 | 152.7092 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055669 | 152.7092 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055669 | 152.7092 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.068739 | 152.7092 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.061528 | 152.7092 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058566 | 152.7092 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-240 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.12693 | 152.7092 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051372 | 152.7092 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.057874 | 152.7092 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-243 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.053379 | 152.7092 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.061793 | 152.7092 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058886 | 152.7092 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058566 | 152.7092 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058293 | 152.7092 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.060063 | 152.7092 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05732 | 152.7092 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.065302 | 152.7092 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.061336 | 152.7092 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.074481 | 152.7092 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.062153 | 152.7092 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.062153 | 152.7092 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.062153 | 152.7092 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051426 | 152.7092 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.054933 | 152.7092 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.07809 | 152.7092 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.059391 | 152.7092 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.059704 | 152.7092 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05771 | 152.7092 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.057973 | 152.7092 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.064296 | 152.7092 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-345 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.11767 | 152.7092 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.11201 | 152.7092 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.059982 | 152.7092 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.064757 | 152.7092 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05815 | 152.7092 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.056562 | 152.7092 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.057671 | 152.7092 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055761 | 152.7092 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051372 | 152.8643 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.059518 | 152.8643 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055761 | 152.8643 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.064378 | 152.8643 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.11877 | 152.8643 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058304 | 152.8643 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051007 | 152.8643 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.054415 | 152.8643 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-113 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.060147 | 152.8643 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.10878 | 152.8643 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.077402 | 152.8643 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05861 | 152.8643 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.060664 | 152.8643 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051779 | 152.8643 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055308 | 152.8643 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05565 | 152.8643 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05535 | 152.8643 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058617 | 152.8643 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058184 | 152.8643 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.077063 | 152.8643 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-180 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.080674 | 152.8643 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058288 | 152.8643 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058555 | 152.8643 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.057777 | 152.8643 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058675 | 152.8643 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055669 | 152.8643 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055669 | 152.8643 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.068739 | 152.8643 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.061528 | 152.8643 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058566 | 152.8643 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-240 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.12693 | 152.8643 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051372 | 152.8643 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.057874 | 152.8643 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-243 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.053379 | 152.8643 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.061793 | 152.8643 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058886 | 152.8643 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058566 | 152.8643 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058293 | 152.8643 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.060063 | 152.8643 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05732 | 152.8643 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.065302 | 152.8643 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.061336 | 152.8643 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.074481 | 152.8643 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.062153 | 152.8643 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.062153 | 152.8643 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.062153 | 152.8643 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051426 | 152.8643 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.054933 | 152.8643 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.07809 | 152.8643 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.059391 | 152.8643 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.059704 | 152.8643 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05771 | 152.8643 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.057973 | 152.8643 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.064296 | 152.8643 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-345 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.11767 | 152.8643 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.11201 | 152.8643 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.059982 | 152.8643 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.064757 | 152.8643 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05815 | 152.8643 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.056562 | 152.8643 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.057671 | 152.8643 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055761 | 152.8643 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.054892 | 137.9567 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.052253 | 137.9567 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.059105 | 137.9567 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.11576 | 137.9567 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.053604 | 137.9567 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051075 | 137.9567 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-113 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.057101 | 137.9567 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.10511 | 137.9567 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.073268 | 137.9567 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.054437 | 137.9567 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.056254 | 137.9567 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051051 | 137.9567 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051429 | 137.9567 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051098 | 137.9567 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.054684 | 137.9567 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.054418 | 137.9567 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.072803 | 137.9567 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-180 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.076419 | 137.9567 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.054566 | 137.9567 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.054483 | 137.9567 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.053993 | 137.9567 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.054718 | 137.9567 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051506 | 137.9567 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051506 | 137.9567 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.063339 | 137.9567 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.057677 | 137.9567 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.054108 | 137.9567 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-240 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.1247 | 137.9567 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.054 | 137.9567 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-243 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050953 | 137.9567 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.057472 | 137.9567 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055178 | 137.9567 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.054108 | 137.9567 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.053752 | 137.9567 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055334 | 137.9567 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.053598 | 137.9567 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.061802 | 137.9567 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.057681 | 137.9567 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.070116 | 137.9567 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058517 | 137.9567 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058517 | 137.9567 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058517 | 137.9567 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051577 | 137.9567 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.073886 | 137.9567 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055053 | 137.9567 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055289 | 137.9567 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.053825 | 137.9567 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05419 | 137.9567 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.060016 | 137.9567 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-345 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.11518 | 137.9567 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.1084 | 137.9567 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055922 | 137.9567 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.060274 | 137.9567 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.053832 | 137.9567 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.052436 | 137.9567 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.053443 | 137.9567 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.052253 | 137.9567 | P51:13:WERE:EMPEC 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051493 | 153.3195 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.059639 | 153.3195 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055881 | 153.3195 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.064498 | 153.3195 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.11889 | 153.3195 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058424 | 153.3195 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051127 | 153.3195 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.054535 | 153.3195 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-113 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.060267 | 153.3195 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.10891 | 153.3195 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.077523 | 153.3195 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058731 | 153.3195 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.060785 | 153.3195 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.0519 | 153.3195 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055428 | 153.3195 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055771 | 153.3195 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05547 | 153.3195 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058738 | 153.3195 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058304 | 153.3195 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.077183 | 153.3195 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-180 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.080795 | 153.3195 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058408 | 153.3195 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058675 | 153.3195 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.057898 | 153.3195 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058796 | 153.3195 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050079 | 153.3195 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.050079 | 153.3195 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05579 | 153.3195 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05579 | 153.3195 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.068859 | 153.3195 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.061649 | 153.3195 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058687 | 153.3195 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-240 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.12705 | 153.3195 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051493 | 153.3195 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.057994 | 153.3195 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-243 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.0535 | 153.3195 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.061914 | 153.3195 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.059006 | 153.3195 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058687 | 153.3195 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058413 | 153.3195 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.060184 | 153.3195 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.05744 | 153.3195 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.065423 | 153.3195 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.061457 | 153.3195 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.074601 | 153.3195 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.062274 | 153.3195 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.062274 | 153.3195 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.062274 | 153.3195 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.051547 | 153.3195 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055053 | 153.3195 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.07821 | 153.3195 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.059511 | 153.3195 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.059825 | 153.3195 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.057831 | 153.3195 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058094 | 153.3195 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.064417 | 153.3195 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-345 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.11779 | 153.3195 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.11213 | 153.3195 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.060102 | 153.3195 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.064878 | 153.3195 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.058271 | 153.3195 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.056683 | 153.3195 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.057791 | 153.3195 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | B | 911 | 0.055881 | 153.3195 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-114 | TO->FROM | 774620 G23-132-TAP 161 780390 G24-114-TAP 161 1 | B | 237 | 0.79489 | 108.9198 | P12:500:EES:8ISES%:8POWERLN_RD%:1:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 774620 G23-132-TAP 161 780390 G24-114-TAP 161 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-114 | TO->FROM | 774620 G23-132-TAP 161 780390 G24-114-TAP 161 1 | B | 237 | 0.99703 | 114.0448 | P21:161:AECC:HEBR_N:GRER_F:1:HV: | TDF Impact | Rebuild line 774620 G23-132-TAP 161 780390 G24-114-TAP 161 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-114 | TO->FROM | 774620 G23-132-TAP 161 780390 G24-114-TAP 161 1 | B | 237 | 0.79594 | 109.3505 | P23:500:EES-EAI:KEO:B4931::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 774620 G23-132-TAP 161 780390 G24-114-TAP 161 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-114 | TO->FROM | 774620 G23-132-TAP 161 780390 G24-114-TAP 161 1 | B | 237 | 0.79255 | 122.7867 | P23:500:EES-EAI:KEO:B4941::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 774620 G23-132-TAP 161 780390 G24-114-TAP 161 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-114 | TO->FROM | 774620 G23-132-TAP 161 780390 G24-114-TAP 161 1 | B | 237 | 0.79007 | 113.5991 | P12:500:EES:8HOLND BTM%:8ISES%:1:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 774620 G23-132-TAP 161 780390 G24-114-TAP 161 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-114 | TO->FROM | 774620 G23-132-TAP 161 780390 G24-114-TAP 161 1 | B | 237 | 0.79489 | 108.5416 | P23:500:EES-EAI:ISES:B6118::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 774620 G23-132-TAP 161 780390 G24-114-TAP 161 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-114 | TO->FROM | 774620 G23-132-TAP 161 780390 G24-114-TAP 161 1 | B | 237 | 0.79666 | 108.7934 | P21:500:EES:CHALKBLUFFPV:8W.MEMPHIS%:1:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 774620 G23-132-TAP 161 780390 G24-114-TAP 161 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-114 | TO->FROM | 774620 G23-132-TAP 161 780390 G24-114-TAP 161 1 | B | 237 | 0.79011 | 114.2315 | P23:500:EES:ISES:B6110::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 774620 G23-132-TAP 161 780390 G24-114-TAP 161 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-114 | TO->FROM | 774620 G23-132-TAP 161 780390 G24-114-TAP 161 1 | B | 237 | 0.79666 | 107.4896 | P12:500:EES-EAI:KEO:WMPEHV | TDF Impact | Rebuild line 774620 G23-132-TAP 161 780390 G24-114-TAP 161 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-114 | TO->FROM | 774620 G23-132-TAP 161 780390 G24-114-TAP 161 1 | B | 237 | 0.79211 | 117.6297 | P23:500:EES-EAI:KEO:B4921::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 774620 G23-132-TAP 161 780390 G24-114-TAP 161 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.10822 | 115.5255 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.46631 | 115.5255 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.20264 | 115.5255 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.55089 | 115.5255 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.27563 | 115.5255 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.060974 | 115.5255 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.10298 | 115.5255 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.11278 | 115.5255 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.10819 | 115.5255 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.056599 | 115.5255 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.19333 | 115.5255 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.19333 | 115.5255 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.46631 | 115.5255 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.086385 | 115.5255 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.12965 | 115.5255 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.30561 | 115.5255 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.088017 | 115.5255 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.10298 | 115.5255 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.20264 | 115.5255 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.0758 | 109.249 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.41349 | 109.249 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.16001 | 109.249 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.50164 | 109.249 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.21061 | 109.249 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.056757 | 109.249 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.10778 | 109.249 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.096363 | 109.249 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.095285 | 109.249 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.052738 | 109.249 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.14576 | 109.249 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.14576 | 109.249 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.41349 | 109.249 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.078651 | 109.249 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.12079 | 109.249 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.10998 | 109.249 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.079023 | 109.249 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.066081 | 109.249 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.066081 | 109.249 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.066081 | 109.249 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.20948 | 109.249 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.079551 | 109.249 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.10389 | 109.249 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.16001 | 109.249 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.10458 | 107.4232 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3425A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.46044 | 107.4232 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3425A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.19032 | 107.4232 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3425A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.54547 | 107.4232 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3425A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.26561 | 107.4232 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3425A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.056882 | 107.4232 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3425A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.1059 | 107.4232 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3425A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.0909 | 107.4232 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3425A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.18798 | 107.4232 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3425A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.18798 | 107.4232 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3425A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.46044 | 107.4232 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3425A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.068098 | 107.4232 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3425A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.11349 | 107.4232 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3425A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.29712 | 107.4232 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3425A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.069735 | 107.4232 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3425A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.063125 | 107.4232 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3425A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.19032 | 107.4232 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3425A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | A | 905 | 0.066193 | 113.484 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | A | 905 | 0.39901 | 113.484 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | A | 905 | 0.14259 | 113.484 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | A | 905 | 0.48832 | 113.484 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | A | 905 | 0.19031 | 113.484 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | A | 905 | 0.05005 | 113.484 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | A | 905 | 0.076454 | 113.484 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | A | 905 | 0.086116 | 113.484 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | A | 905 | 0.038452 | 113.484 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | A | 905 | 0.080978 | 113.484 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | A | 905 | 0.04713 | 113.484 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | A | 905 | 0.13246 | 113.484 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | A | 905 | 0.13246 | 113.484 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | A | 905 | 0.39901 | 113.484 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | A | 905 | 0.06607 | 113.484 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | A | 905 | 0.076396 | 113.484 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | A | 905 | 0.094973 | 113.484 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | A | 905 | 0.052473 | 113.484 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | A | 905 | 0.044629 | 113.484 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | A | 905 | 0.044629 | 113.484 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | A | 905 | 0.044629 | 113.484 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | A | 905 | 0.18374 | 113.484 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | A | 905 | 0.066888 | 113.484 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | A | 905 | 0.076471 | 113.484 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | A | 905 | 0.035126 | 113.484 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | A | 905 | 0.14259 | 113.484 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.10825 | 115.2942 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.46626 | 115.2942 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.2026 | 115.2942 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.55083 | 115.2942 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.27558 | 115.2942 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.060717 | 115.2942 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.10281 | 115.2942 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.11294 | 115.2942 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.10811 | 115.2942 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.056335 | 115.2942 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.1933 | 115.2942 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.1933 | 115.2942 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.46626 | 115.2942 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.086186 | 115.2942 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.12957 | 115.2942 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.30557 | 115.2942 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.087812 | 115.2942 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.10281 | 115.2942 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.2026 | 115.2942 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.14917 | 119.8606 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.43466 | 119.8606 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.17692 | 119.8606 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.49697 | 119.8606 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.23299 | 119.8606 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.060645 | 119.8606 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.093023 | 119.8606 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.10701 | 119.8606 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.099529 | 119.8606 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.057024 | 119.8606 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.275 | 119.8606 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.275 | 119.8606 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.43466 | 119.8606 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.080406 | 119.8606 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.092872 | 119.8606 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.11711 | 119.8606 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.064269 | 119.8606 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.054681 | 119.8606 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.054681 | 119.8606 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.054681 | 119.8606 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.22385 | 119.8606 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.081311 | 119.8606 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.093069 | 119.8606 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.17692 | 119.8606 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.10422 | 106.5039 | Single 510907 PITTSB-7 345 786450 G24-316-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.45965 | 106.5039 | Single 510907 PITTSB-7 345 786450 G24-316-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.18893 | 106.5039 | Single 510907 PITTSB-7 345 786450 G24-316-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.54471 | 106.5039 | Single 510907 PITTSB-7 345 786450 G24-316-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.26443 | 106.5039 | Single 510907 PITTSB-7 345 786450 G24-316-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.051837 | 106.5039 | Single 510907 PITTSB-7 345 786450 G24-316-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.10553 | 106.5039 | Single 510907 PITTSB-7 345 786450 G24-316-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.088897 | 106.5039 | Single 510907 PITTSB-7 345 786450 G24-316-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.1873 | 106.5039 | Single 510907 PITTSB-7 345 786450 G24-316-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.1873 | 106.5039 | Single 510907 PITTSB-7 345 786450 G24-316-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.45965 | 106.5039 | Single 510907 PITTSB-7 345 786450 G24-316-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.065729 | 106.5039 | Single 510907 PITTSB-7 345 786450 G24-316-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.11162 | 106.5039 | Single 510907 PITTSB-7 345 786450 G24-316-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.2961 | 106.5039 | Single 510907 PITTSB-7 345 786450 G24-316-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.067353 | 106.5039 | Single 510907 PITTSB-7 345 786450 G24-316-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.058692 | 106.5039 | Single 510907 PITTSB-7 345 786450 G24-316-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.18893 | 106.5039 | Single 510907 PITTSB-7 345 786450 G24-316-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.14162 | 120.2821 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.43133 | 120.2821 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.18071 | 120.2821 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.49377 | 120.2821 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.23849 | 120.2821 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.062178 | 120.2821 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.095311 | 120.2821 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.10927 | 120.2821 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.10181 | 120.2821 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.058479 | 120.2821 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.26315 | 120.2821 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.26315 | 120.2821 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.43133 | 120.2821 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.082381 | 120.2821 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.095169 | 120.2821 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.11973 | 120.2821 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.06578 | 120.2821 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.055964 | 120.2821 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.055964 | 120.2821 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.055964 | 120.2821 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.22931 | 120.2821 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.083323 | 120.2821 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.095354 | 120.2821 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.18071 | 120.2821 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.1299 | 105.9309 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.38439 | 105.9309 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.16238 | 105.9309 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.43927 | 105.9309 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.21376 | 105.9309 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.056673 | 105.9309 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.086204 | 105.9309 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.098725 | 105.9309 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.092026 | 105.9309 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.053376 | 105.9309 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.23749 | 105.9309 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.23749 | 105.9309 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.38439 | 105.9309 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.074678 | 105.9309 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.086082 | 105.9309 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.10801 | 105.9309 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.059966 | 105.9309 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.051235 | 105.9309 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.051235 | 105.9309 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.051235 | 105.9309 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.20555 | 105.9309 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.075514 | 105.9309 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.08624 | 105.9309 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.16238 | 105.9309 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.09183 | 128.9156 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.44137 | 128.9156 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.19241 | 128.9156 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.52756 | 128.9156 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.24879 | 128.9156 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.076249 | 128.9156 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.16819 | 128.9156 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.10929 | 128.9156 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.12314 | 128.9156 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.070519 | 128.9156 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.17064 | 128.9156 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.17064 | 128.9156 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.44137 | 128.9156 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.10683 | 128.9156 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.20407 | 128.9156 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.13886 | 128.9156 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.25782 | 128.9156 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.10806 | 128.9156 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.15744 | 128.9156 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.051543 | 128.9156 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.19241 | 128.9156 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.074817 | 109.7085 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.41251 | 109.7085 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.15902 | 109.7085 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.50066 | 109.7085 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.20963 | 109.7085 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.055775 | 109.7085 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.1068 | 109.7085 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.09538 | 109.7085 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.094303 | 109.7085 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.051756 | 109.7085 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.14478 | 109.7085 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.14478 | 109.7085 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.41251 | 109.7085 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.077668 | 109.7085 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.1198 | 109.7085 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.109 | 109.7085 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.078041 | 109.7085 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.065098 | 109.7085 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.065098 | 109.7085 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.065098 | 109.7085 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.2085 | 109.7085 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.078569 | 109.7085 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.1029 | 109.7085 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1059 | 0.15902 | 109.7085 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.054771 | 140.6026 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.057043 | 140.6026 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.056327 | 140.6026 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.050229 | 140.6026 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.05182 | 140.6026 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-134 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.064244 | 140.6026 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-135 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.064244 | 140.6026 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.056382 | 140.6026 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.053331 | 140.6026 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052669 | 140.6026 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.053242 | 140.6026 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052167 | 140.6026 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052167 | 140.6026 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.055103 | 140.6026 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.053228 | 140.6026 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.050435 | 140.6026 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.053228 | 140.6026 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.054294 | 140.6026 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.054355 | 140.6026 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.059127 | 140.6026 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.051577 | 140.6026 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052213 | 140.6026 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.050786 | 140.6026 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052093 | 140.6026 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.050972 | 140.6026 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.051446 | 140.6026 | P12:345:WERE:WAVS-WOLF-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.054516 | 140.751 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.056788 | 140.751 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.056072 | 140.751 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.051565 | 140.751 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-134 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.063989 | 140.751 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-135 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.063989 | 140.751 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.056127 | 140.751 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.053076 | 140.751 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052413 | 140.751 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052987 | 140.751 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.051912 | 140.751 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.051912 | 140.751 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.054848 | 140.751 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052973 | 140.751 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.05018 | 140.751 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052973 | 140.751 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.054039 | 140.751 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.0541 | 140.751 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.058872 | 140.751 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.051322 | 140.751 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.051958 | 140.751 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.05053 | 140.751 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.051838 | 140.751 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.050716 | 140.751 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.051191 | 140.751 | P12:345:KCPL-WERE:LACYGNE-WAVERLY-WAVERLYWIND:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.054116 | 140.7736 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.056388 | 140.7736 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.055671 | 140.7736 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.051164 | 140.7736 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-134 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.063589 | 140.7736 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-135 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.063589 | 140.7736 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.055727 | 140.7736 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052676 | 140.7736 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052013 | 140.7736 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052586 | 140.7736 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.051511 | 140.7736 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.051511 | 140.7736 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.054447 | 140.7736 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052572 | 140.7736 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052572 | 140.7736 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.053639 | 140.7736 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.053699 | 140.7736 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.058472 | 140.7736 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.050921 | 140.7736 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.051557 | 140.7736 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.05013 | 140.7736 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.051437 | 140.7736 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.050316 | 140.7736 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.05079 | 140.7736 | P23:345:KCPL-WERE:238LACYGNE-R4-9:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.055713 | 137.7577 | P12:345:WERE:EMPR-MORR-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.058276 | 137.7577 | P12:345:WERE:EMPR-MORR-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.056996 | 137.7577 | P12:345:WERE:EMPR-MORR-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.051598 | 137.7577 | P12:345:WERE:EMPR-MORR-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.053173 | 137.7577 | P12:345:WERE:EMPR-MORR-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-134 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.062432 | 137.7577 | P12:345:WERE:EMPR-MORR-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-135 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.062432 | 137.7577 | P12:345:WERE:EMPR-MORR-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.056092 | 137.7577 | P12:345:WERE:EMPR-MORR-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.053896 | 137.7577 | P12:345:WERE:EMPR-MORR-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.053368 | 137.7577 | P12:345:WERE:EMPR-MORR-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.053824 | 137.7577 | P12:345:WERE:EMPR-MORR-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.050614 | 137.7577 | P12:345:WERE:EMPR-MORR-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052982 | 137.7577 | P12:345:WERE:EMPR-MORR-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052982 | 137.7577 | P12:345:WERE:EMPR-MORR-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.056818 | 137.7577 | P12:345:WERE:EMPR-MORR-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.05421 | 137.7577 | P12:345:WERE:EMPR-MORR-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052063 | 137.7577 | P12:345:WERE:EMPR-MORR-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.05421 | 137.7577 | P12:345:WERE:EMPR-MORR-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.055119 | 137.7577 | P12:345:WERE:EMPR-MORR-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.055362 | 137.7577 | P12:345:WERE:EMPR-MORR-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.058478 | 137.7577 | P12:345:WERE:EMPR-MORR-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052844 | 137.7577 | P12:345:WERE:EMPR-MORR-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.053432 | 137.7577 | P12:345:WERE:EMPR-MORR-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.051652 | 137.7577 | P12:345:WERE:EMPR-MORR-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.05007 | 137.7577 | P12:345:WERE:EMPR-MORR-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052645 | 137.7577 | P12:345:WERE:EMPR-MORR-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.053165 | 137.7577 | P12:345:WERE:EMPR-MORR-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052035 | 137.7577 | P12:345:WERE:EMPR-MORR-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052547 | 137.7577 | P12:345:WERE:EMPR-MORR-345:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.042921 | 108.5405 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.033723 | 108.5405 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.044402 | 108.5405 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.033079 | 108.5405 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.044207 | 108.5405 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.032441 | 108.5405 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.034383 | 108.5405 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.0343 | 108.5405 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.039337 | 108.5405 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.040536 | 108.5405 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-134 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.051257 | 108.5405 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-135 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.051257 | 108.5405 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.044572 | 108.5405 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.041965 | 108.5405 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.041418 | 108.5405 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.041892 | 108.5405 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.037069 | 108.5405 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.035674 | 108.5405 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.036231 | 108.5405 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-180 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.030269 | 108.5405 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.035086 | 108.5405 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.03843 | 108.5405 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.035903 | 108.5405 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.037273 | 108.5405 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.041022 | 108.5405 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.041022 | 108.5405 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.04264 | 108.5405 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.03559 | 108.5405 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.041717 | 108.5405 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-240 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.031073 | 108.5405 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.03679 | 108.5405 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.039405 | 108.5405 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.034878 | 108.5405 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.041717 | 108.5405 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.042577 | 108.5405 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.042488 | 108.5405 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.035407 | 108.5405 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-268 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.031606 | 108.5405 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.033855 | 108.5405 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.034001 | 108.5405 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.03351 | 108.5405 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.03351 | 108.5405 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.03351 | 108.5405 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.046794 | 108.5405 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.032455 | 108.5405 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.035362 | 108.5405 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.04038 | 108.5405 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.040871 | 108.5405 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.036953 | 108.5405 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.035913 | 108.5405 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.038869 | 108.5405 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-345 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.032173 | 108.5405 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.034234 | 108.5405 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.03778 | 108.5405 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.039589 | 108.5405 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.040841 | 108.5405 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.040016 | 108.5405 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.040351 | 108.5405 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | A | 1076 | 0.033723 | 108.5405 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.054993 | 144.7116 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.057366 | 144.7116 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.056489 | 144.7116 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.050507 | 144.7116 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052123 | 144.7116 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-134 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.0639 | 144.7116 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-135 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.0639 | 144.7116 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.056345 | 144.7116 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.053455 | 144.7116 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052815 | 144.7116 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.053369 | 144.7116 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052326 | 144.7116 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052326 | 144.7116 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.055572 | 144.7116 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.053449 | 144.7116 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.050793 | 144.7116 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.053449 | 144.7116 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.054489 | 144.7116 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.0546 | 144.7116 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.059031 | 144.7116 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.051851 | 144.7116 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052484 | 144.7116 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.050206 | 144.7116 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.051215 | 144.7116 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052323 | 144.7116 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.051179 | 144.7116 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.051674 | 144.7116 | P23:345:KCPL-WERE:239LACYGNE-R9-10:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.054116 | 140.9055 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.056388 | 140.9055 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.055671 | 140.9055 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.051164 | 140.9055 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-134 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.063589 | 140.9055 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-135 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.063589 | 140.9055 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.055727 | 140.9055 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052676 | 140.9055 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052013 | 140.9055 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052586 | 140.9055 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.051511 | 140.9055 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.051511 | 140.9055 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.054447 | 140.9055 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052572 | 140.9055 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052572 | 140.9055 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.053639 | 140.9055 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.053699 | 140.9055 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.058472 | 140.9055 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.050921 | 140.9055 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.051557 | 140.9055 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.05013 | 140.9055 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.051437 | 140.9055 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.050316 | 140.9055 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.05079 | 140.9055 | Single 542981 LACYGNE7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.054116 | 140.9455 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.056388 | 140.9455 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.055671 | 140.9455 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.051164 | 140.9455 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-134 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.063589 | 140.9455 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-135 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.063589 | 140.9455 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.055727 | 140.9455 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052676 | 140.9455 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052013 | 140.9455 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052586 | 140.9455 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.051511 | 140.9455 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.051511 | 140.9455 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.054447 | 140.9455 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052572 | 140.9455 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052572 | 140.9455 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.053639 | 140.9455 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.053699 | 140.9455 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.058472 | 140.9455 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.050921 | 140.9455 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.051557 | 140.9455 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.05013 | 140.9455 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.051437 | 140.9455 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.050316 | 140.9455 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.05079 | 140.9455 | Single 532799 WAVERLY7 345 766261 G20-007-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.055996 | 134.7162 | P23:345:WERE:EMPR-345-330:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.058559 | 134.7162 | P23:345:WERE:EMPR-345-330:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.057279 | 134.7162 | P23:345:WERE:EMPR-345-330:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.051881 | 134.7162 | P23:345:WERE:EMPR-345-330:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.053456 | 134.7162 | P23:345:WERE:EMPR-345-330:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-134 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.062715 | 134.7162 | P23:345:WERE:EMPR-345-330:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-135 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.062715 | 134.7162 | P23:345:WERE:EMPR-345-330:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.056375 | 134.7162 | P23:345:WERE:EMPR-345-330:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.054179 | 134.7162 | P23:345:WERE:EMPR-345-330:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.053651 | 134.7162 | P23:345:WERE:EMPR-345-330:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.054107 | 134.7162 | P23:345:WERE:EMPR-345-330:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.05012 | 134.7162 | P23:345:WERE:EMPR-345-330:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.050897 | 134.7162 | P23:345:WERE:EMPR-345-330:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.053265 | 134.7162 | P23:345:WERE:EMPR-345-330:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.053265 | 134.7162 | P23:345:WERE:EMPR-345-330:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.057101 | 134.7162 | P23:345:WERE:EMPR-345-330:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.054493 | 134.7162 | P23:345:WERE:EMPR-345-330:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052346 | 134.7162 | P23:345:WERE:EMPR-345-330:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.054493 | 134.7162 | P23:345:WERE:EMPR-345-330:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.055402 | 134.7162 | P23:345:WERE:EMPR-345-330:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.055645 | 134.7162 | P23:345:WERE:EMPR-345-330:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.058761 | 134.7162 | P23:345:WERE:EMPR-345-330:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.053127 | 134.7162 | P23:345:WERE:EMPR-345-330:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.053715 | 134.7162 | P23:345:WERE:EMPR-345-330:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.051935 | 134.7162 | P23:345:WERE:EMPR-345-330:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.050353 | 134.7162 | P23:345:WERE:EMPR-345-330:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052928 | 134.7162 | P23:345:WERE:EMPR-345-330:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.053448 | 134.7162 | P23:345:WERE:EMPR-345-330:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052318 | 134.7162 | P23:345:WERE:EMPR-345-330:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.05283 | 134.7162 | P23:345:WERE:EMPR-345-330:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.054516 | 140.9331 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.056788 | 140.9331 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.056072 | 140.9331 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.051565 | 140.9331 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-134 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.063989 | 140.9331 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-135 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.063989 | 140.9331 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.056127 | 140.9331 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.053076 | 140.9331 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052413 | 140.9331 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052987 | 140.9331 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.051912 | 140.9331 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.051912 | 140.9331 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.054848 | 140.9331 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052973 | 140.9331 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.05018 | 140.9331 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.052973 | 140.9331 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.054039 | 140.9331 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.0541 | 140.9331 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.058872 | 140.9331 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.051322 | 140.9331 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.051958 | 140.9331 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.05053 | 140.9331 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.051838 | 140.9331 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.050716 | 140.9331 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1 | B | 1076 | 0.051191 | 140.9331 | P23:345:WERE:WAVS-BKRS:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 776380 G23-220-TAP 345 776400 G23-221-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 781680 GEN-2024-157 138 781800 G24-161-TAP 138 1 | B | 170 | 0.28132 | 104.5506 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 781680 GEN-2024-157 138 781800 G24-161-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 781680 GEN-2024-157 138 781800 G24-161-TAP 138 1 | B | 170 | 0.72279 | 104.5506 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 781680 GEN-2024-157 138 781800 G24-161-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 781680 GEN-2024-157 138 781800 G24-161-TAP 138 1 | B | 170 | 0.28029 | 103.8509 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 781680 GEN-2024-157 138 781800 G24-161-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 781680 GEN-2024-157 138 781800 G24-161-TAP 138 1 | B | 170 | 0.72165 | 103.8509 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 781680 GEN-2024-157 138 781800 G24-161-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 781680 GEN-2024-157 138 781800 G24-161-TAP 138 1 | B | 170 | 0.28132 | 104.5846 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 781680 GEN-2024-157 138 781800 G24-161-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 781680 GEN-2024-157 138 781800 G24-161-TAP 138 1 | B | 170 | 0.72279 | 104.5846 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 781680 GEN-2024-157 138 781800 G24-161-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 781680 GEN-2024-157 138 781800 G24-161-TAP 138 1 | B | 170 | 0.32637 | 106.9198 | P12:138:AEPW-WFEC:ALTUSJT4:RUSSELL4::: | TDF Impact | Rebuild line 781680 GEN-2024-157 138 781800 G24-161-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 781680 GEN-2024-157 138 781800 G24-161-TAP 138 1 | B | 170 | 0.74352 | 106.9198 | P12:138:AEPW-WFEC:ALTUSJT4:RUSSELL4::: | TDF Impact | Rebuild line 781680 GEN-2024-157 138 781800 G24-161-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 781680 GEN-2024-157 138 781800 G24-161-TAP 138 1 | B | 170 | 0.30001 | 100.2373 | P12:138:AEPW:CHILD4WT:LAKEP4WT::: | TDF Impact | Rebuild line 781680 GEN-2024-157 138 781800 G24-161-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 781680 GEN-2024-157 138 781800 G24-161-TAP 138 1 | B | 170 | 0.73238 | 100.2373 | P12:138:AEPW:CHILD4WT:LAKEP4WT::: | TDF Impact | Rebuild line 781680 GEN-2024-157 138 781800 G24-161-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 781680 GEN-2024-157 138 781800 G24-161-TAP 138 1 | B | 170 | 0.48055 | 109.6145 | Single 511435 SNYDER-4 138 765230 G20-012-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 781680 GEN-2024-157 138 781800 G24-161-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 781680 GEN-2024-157 138 781800 G24-161-TAP 138 1 | B | 170 | 0.79515 | 109.6145 | Single 511435 SNYDER-4 138 765230 G20-012-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 781680 GEN-2024-157 138 781800 G24-161-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1 | B | 155 | 0.30705 | 165.8004 | P23:345:AEPW:LONGWOOD CB 10280 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1 | B | 155 | 0.062107 | 165.8004 | P23:345:AEPW:LONGWOOD CB 10280 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1 | B | 155 | 0.062107 | 165.8004 | P23:345:AEPW:LONGWOOD CB 10280 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1 | B | 155 | 0.35076 | 191.8395 | Single 338874 3LEWISVILLE# 115 338875 3PATMOS.W# 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1 | B | 155 | 0.077194 | 191.8395 | Single 338874 3LEWISVILLE# 115 338875 3PATMOS.W# 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1 | B | 155 | 0.077194 | 191.8395 | Single 338874 3LEWISVILLE# 115 338875 3PATMOS.W# 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1 | B | 155 | 0.33776 | 172.6374 | P12:345:AEPW:TURK7:NWTXARK7::: | TDF Impact | Rebuild line 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1 | B | 155 | 0.12127 | 172.6374 | P12:345:AEPW:TURK7:NWTXARK7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1 | B | 155 | 0.12127 | 172.6374 | P12:345:AEPW:TURK7:NWTXARK7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1 | B | 155 | 0.35087 | 166.5003 | P12:115:AEPW:FULTON3:HOPE3::: | TDF Impact | Rebuild line 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1 | B | 155 | 0.0773 | 166.5003 | P12:115:AEPW:FULTON3:HOPE3::: | Cumulative Impact | Rebuild line 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1 | B | 155 | 0.0773 | 166.5003 | P12:115:AEPW:FULTON3:HOPE3::: | Cumulative Impact | Rebuild line 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1 | B | 155 | 0.35076 | 192.6057 | Single 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1 | B | 155 | 0.077194 | 192.6057 | Single 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1 | B | 155 | 0.077194 | 192.6057 | Single 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1 | A | 155 | 0.30804 | 146.6228 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1 | A | 155 | 0.03048 | 146.6228 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1 | A | 155 | 0.057725 | 146.6228 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1 | A | 155 | 0.057725 | 146.6228 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1 | B | 155 | 0.35076 | 190.689 | P12:115:EES-EAI-AEPW:3COUCH:FULTON3::: | TDF Impact | Rebuild line 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1 | B | 155 | 0.077194 | 190.689 | P12:115:EES-EAI-AEPW:3COUCH:FULTON3::: | Cumulative Impact | Rebuild line 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1 | B | 155 | 0.077194 | 190.689 | P12:115:EES-EAI-AEPW:3COUCH:FULTON3::: | Cumulative Impact | Rebuild line 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1 | B | 155 | 0.311 | 164.7705 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1 | B | 155 | 0.062092 | 164.7705 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1 | B | 155 | 0.062092 | 164.7705 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1 | B | 155 | 0.35076 | 190.689 | P12:115:EES:3COUCH%:FULTON 3:1:HV: | TDF Impact | Rebuild line 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1 | B | 155 | 0.077194 | 190.689 | P12:115:EES:3COUCH%:FULTON 3:1:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1 | B | 155 | 0.077194 | 190.689 | P12:115:EES:3COUCH%:FULTON 3:1:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1 | B | 155 | 0.34 | 169.0649 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 15440 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1 | B | 155 | 0.1243 | 169.0649 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 15440 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1 | B | 155 | 0.1243 | 169.0649 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 15440 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1 | B | 155 | 0.35076 | 186.3323 | P21:115:EES:3COUCH%:3LEWISVILLE#:1:HV: | TDF Impact | Rebuild line 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1 | B | 155 | 0.077194 | 186.3323 | P21:115:EES:3COUCH%:3LEWISVILLE#:1:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1 | B | 155 | 0.077194 | 186.3323 | P21:115:EES:3COUCH%:3LEWISVILLE#:1:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-114 | TO->FROM | 338758 5HEBER.N# 161 505422 GREERSF5 161 1 | B | 228 | 0.9985 | 118.6549 | Single 774620 G23-132-TAP 161 780390 G24-114-TAP 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 338758 5HEBER.N# 161 505422 GREERSF5 161 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1 | B | 159 | 0.1224 | 156.3741 | P23:345:AEPW:LONGWOOD CB 10280 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1 | B | 159 | 0.061509 | 156.3741 | P23:345:AEPW:LONGWOOD CB 10280 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1 | B | 159 | 0.061509 | 156.3741 | P23:345:AEPW:LONGWOOD CB 10280 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1 | B | 159 | 0.1539 | 159.5096 | P12:345:AEPW:TURK7:NWTXARK7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1 | B | 159 | 0.12049 | 159.5096 | P12:345:AEPW:TURK7:NWTXARK7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1 | B | 159 | 0.12049 | 159.5096 | P12:345:AEPW:TURK7:NWTXARK7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1 | B | 159 | 0.23038 | 183.7316 | P21:115:EES:NHOPE 3!:NWHOPE 3:1:HV: | TDF Impact | Rebuild line 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1 | B | 159 | 0.07643 | 183.7316 | P21:115:EES:NHOPE 3!:NWHOPE 3:1:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1 | B | 159 | 0.07643 | 183.7316 | P21:115:EES:NHOPE 3!:NWHOPE 3:1:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1 | B | 159 | 0.23038 | 182.2778 | Single 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1 | B | 159 | 0.07643 | 182.2778 | Single 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1 | B | 159 | 0.07643 | 182.2778 | Single 337505 3EMMET 115 507448 NHOPE3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1 | A | 159 | 0.12395 | 133.7185 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1 | A | 159 | 0.056486 | 133.7185 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1 | A | 159 | 0.056486 | 133.7185 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1 | B | 159 | 0.23038 | 186.254 | Single 507449 NWHOPE3 115 507452 HOPESWI3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1 | B | 159 | 0.07643 | 186.254 | Single 507449 NWHOPE3 115 507452 HOPESWI3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1 | B | 159 | 0.07643 | 186.254 | Single 507449 NWHOPE3 115 507452 HOPESWI3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1 | B | 159 | 0.07643 | 165.5893 | P21:115:EES:HOPESWI3:HOPE 3!:1:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1 | B | 159 | 0.07643 | 165.5893 | P21:115:EES:HOPESWI3:HOPE 3!:1:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1 | B | 159 | 0.07643 | 171.0185 | P12:115:EES:NHOPE 3!:EHOPE 3!:HOPE 3!1:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1 | B | 159 | 0.07643 | 171.0185 | P12:115:EES:NHOPE 3!:EHOPE 3!:HOPE 3!1:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1 | B | 159 | 0.22651 | 175.7909 | P12:115:EES-EAI:COUCH:HOP_EX:1 | TDF Impact | Rebuild line 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1 | B | 159 | 0.074905 | 175.7909 | P12:115:EES-EAI:COUCH:HOP_EX:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1 | B | 159 | 0.074905 | 175.7909 | P12:115:EES-EAI:COUCH:HOP_EX:1 | Cumulative Impact | Rebuild line 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1 | B | 159 | 0.22651 | 170.4829 | P12:115:EES:3COUCH%:3GURDON!:1:HV: | TDF Impact | Rebuild line 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1 | B | 159 | 0.074905 | 170.4829 | P12:115:EES:3COUCH%:3GURDON!:1:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1 | B | 159 | 0.074905 | 170.4829 | P12:115:EES:3COUCH%:3GURDON!:1:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1 | B | 159 | 0.15608 | 156.1266 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 15440 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1 | B | 159 | 0.12344 | 156.1266 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 15440 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1 | B | 159 | 0.12344 | 156.1266 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 15440 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 311 | 0.066931 | 100.9087 | P23:345:AEPW:LONGWOOD CB 10280 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 311 | 0.064456 | 100.9087 | P23:345:AEPW:LONGWOOD CB 10280 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 311 | 0.072019 | 100.9087 | P23:345:AEPW:LONGWOOD CB 10280 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 311 | 0.051441 | 100.9087 | P23:345:AEPW:LONGWOOD CB 10280 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 311 | 0.073994 | 100.9087 | P23:345:AEPW:LONGWOOD CB 10280 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 311 | 0.12392 | 100.9087 | P23:345:AEPW:LONGWOOD CB 10280 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 311 | 0.12392 | 100.9087 | P23:345:AEPW:LONGWOOD CB 10280 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 311 | 0.066931 | 100.9087 | P23:345:AEPW:LONGWOOD CB 10280 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 311 | 0.055036 | 101.5611 | ASGI-2024-023_POI_783390_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 311 | 0.051697 | 101.5611 | ASGI-2024-023_POI_783390_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 311 | 0.057089 | 101.5611 | ASGI-2024-023_POI_783390_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 311 | 0.059444 | 101.5611 | ASGI-2024-023_POI_783390_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 311 | 0.11452 | 101.5611 | ASGI-2024-023_POI_783390_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 311 | 0.11452 | 101.5611 | ASGI-2024-023_POI_783390_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 311 | 0.055036 | 101.5611 | ASGI-2024-023_POI_783390_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 311 | 0.060929 | 106.1841 | P12:345:AEPW:TURK7:NWTXARK7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 311 | 0.067616 | 106.1841 | P12:345:AEPW:TURK7:NWTXARK7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 311 | 0.24207 | 106.1841 | P12:345:AEPW:TURK7:NWTXARK7::: | TDF Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 311 | 0.24207 | 106.1841 | P12:345:AEPW:TURK7:NWTXARK7::: | TDF Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 311 | 0.054846 | 104.458 | P12:16:EES:FULTONU1 1:FULTON!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 311 | 0.051508 | 104.458 | P12:16:EES:FULTONU1 1:FULTON!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 311 | 0.056899 | 104.458 | P12:16:EES:FULTONU1 1:FULTON!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 311 | 0.059254 | 104.458 | P12:16:EES:FULTONU1 1:FULTON!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 311 | 0.11433 | 104.458 | P12:16:EES:FULTONU1 1:FULTON!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 311 | 0.11433 | 104.458 | P12:16:EES:FULTONU1 1:FULTON!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 311 | 0.054846 | 104.458 | P12:16:EES:FULTONU1 1:FULTON!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 311 | 0.055036 | 101.5055 | Single 783390 G24-214-TAP 115 783391 GEN-2024-214 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 311 | 0.051697 | 101.5055 | Single 783390 G24-214-TAP 115 783391 GEN-2024-214 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 311 | 0.057089 | 101.5055 | Single 783390 G24-214-TAP 115 783391 GEN-2024-214 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 311 | 0.059444 | 101.5055 | Single 783390 G24-214-TAP 115 783391 GEN-2024-214 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 311 | 0.11452 | 101.5055 | Single 783390 G24-214-TAP 115 783391 GEN-2024-214 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 311 | 0.11452 | 101.5055 | Single 783390 G24-214-TAP 115 783391 GEN-2024-214 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 311 | 0.055036 | 101.5055 | Single 783390 G24-214-TAP 115 783391 GEN-2024-214 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 311 | 0.054846 | 104.458 | 249673 | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 311 | 0.051508 | 104.458 | 249673 | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 311 | 0.056899 | 104.458 | 249673 | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 311 | 0.059254 | 104.458 | 249673 | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 311 | 0.11433 | 104.458 | 249673 | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 311 | 0.11433 | 104.458 | 249673 | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 311 | 0.054846 | 104.458 | 249673 | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 311 | 0.06619 | 103.0554 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 15440 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 311 | 0.072779 | 103.0554 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 15440 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 311 | 0.24805 | 103.0554 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 15440 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 311 | 0.24805 | 103.0554 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 15440 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 159 | 0.2821 | 140.045 | Single 521098 WSBNKTP4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 159 | 0.28165 | 140.045 | Single 521098 WSBNKTP4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 159 | 0.059633 | 140.045 | Single 521098 WSBNKTP4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 159 | 0.2821 | 140.045 | Single 521098 WSBNKTP4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 159 | 0.2821 | 140.045 | Single 521098 WSBNKTP4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 159 | 0.2821 | 141.6004 | Single 521098 WSBNKTP4 138 778530 G24-052-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 159 | 0.28165 | 141.6004 | Single 521098 WSBNKTP4 138 778530 G24-052-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 159 | 0.059633 | 141.6004 | Single 521098 WSBNKTP4 138 778530 G24-052-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 159 | 0.2821 | 141.6004 | Single 521098 WSBNKTP4 138 778530 G24-052-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 159 | 0.2821 | 141.6004 | Single 521098 WSBNKTP4 138 778530 G24-052-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 159 | 0.10409 | 153.4784 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 159 | 0.063504 | 153.4784 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 159 | 0.25235 | 153.4784 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 159 | 0.065294 | 153.4784 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 159 | 0.21902 | 153.4784 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 159 | 0.063504 | 153.4784 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 159 | 0.10409 | 153.4784 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 159 | 0.2821 | 162.415 | Single 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 159 | 0.28165 | 162.415 | Single 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 159 | 0.059633 | 162.415 | Single 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 159 | 0.2821 | 162.415 | Single 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 159 | 0.2821 | 162.415 | Single 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 159 | 0.10416 | 154.4178 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 159 | 0.063716 | 154.4178 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 159 | 0.25247 | 154.4178 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | TDF Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 159 | 0.06553 | 154.4178 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 159 | 0.21912 | 154.4178 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | TDF Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 159 | 0.063716 | 154.4178 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 159 | 0.10416 | 154.4178 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | A | 159 | 0.094017 | 115.1058 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | A | 159 | 0.23853 | 115.1058 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | A | 159 | 0.050556 | 115.1058 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | A | 159 | 0.20605 | 115.1058 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | A | 159 | 0.034245 | 115.1058 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | A | 159 | 0.03202 | 115.1058 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | A | 159 | 0.094017 | 115.1058 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 159 | 0.2821 | 161.5341 | Single 520918 FROGVIL4 138 520948 HUGOPP4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 159 | 0.28165 | 161.5341 | Single 520918 FROGVIL4 138 520948 HUGOPP4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 159 | 0.059633 | 161.5341 | Single 520918 FROGVIL4 138 520948 HUGOPP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 159 | 0.2821 | 161.5341 | Single 520918 FROGVIL4 138 520948 HUGOPP4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 159 | 0.2821 | 161.5341 | Single 520918 FROGVIL4 138 520948 HUGOPP4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 159 | 0.099304 | 146.3637 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 159 | 0.061335 | 146.3637 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 159 | 0.25013 | 146.3637 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3433A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 159 | 0.063603 | 146.3637 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 159 | 0.21621 | 146.3637 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3433A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 159 | 0.061335 | 146.3637 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 159 | 0.099304 | 146.3637 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 159 | 0.099297 | 146.4065 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 159 | 0.061328 | 146.4065 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 159 | 0.25012 | 146.4065 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 159 | 0.063596 | 146.4065 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 159 | 0.2162 | 146.4065 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 159 | 0.061328 | 146.4065 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 159 | 0.099297 | 146.4065 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 159 | 0.10596 | 156.7216 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 159 | 0.24874 | 156.7216 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 159 | 0.060564 | 156.7216 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 159 | 0.21665 | 156.7216 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 159 | 0.051291 | 156.7216 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 159 | 0.10596 | 156.7216 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 159 | 0.11981 | 133.6862 | P12:138:OKGE:BKRBKR2610:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 159 | 0.30144 | 133.6862 | P12:138:OKGE:BKRBKR2610:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 159 | 0.26025 | 133.6862 | P12:138:OKGE:BKRBKR2610:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 159 | 0.11981 | 133.6862 | P12:138:OKGE:BKRBKR2610:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 144.3372 | Single 521098 WSBNKTP4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 144.3372 | Single 521098 WSBNKTP4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 144.3372 | Single 521098 WSBNKTP4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 147.4675 | Single 521098 WSBNKTP4 138 778530 G24-052-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 147.4675 | Single 521098 WSBNKTP4 138 778530 G24-052-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 147.4675 | Single 521098 WSBNKTP4 138 778530 G24-052-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 0.36241 | 105.3585 | P42:345:AEPW:VALLIANT CB 3413A NBTB+FAULT:::: | TDF Impact | Rebuild line 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 0.070921 | 105.3585 | P42:345:AEPW:VALLIANT CB 3413A NBTB+FAULT:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 0.74504 | 105.3585 | P42:345:AEPW:VALLIANT CB 3413A NBTB+FAULT:::: | TDF Impact | Rebuild line 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 0.36241 | 105.3585 | P42:345:AEPW:VALLIANT CB 3413A NBTB+FAULT:::: | TDF Impact | Rebuild line 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 0.34534 | 105.9709 | Single 515157 BROWN4 138 765300 GEN-2021-001 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 0.7353 | 105.9709 | Single 515157 BROWN4 138 765300 GEN-2021-001 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 0.34534 | 105.9709 | Single 515157 BROWN4 138 765300 GEN-2021-001 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 0.36339 | 104.104 | P23:345:AEPW:VALLIANT CB 3417A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 0.071945 | 104.104 | P23:345:AEPW:VALLIANT CB 3417A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 0.74571 | 104.104 | P23:345:AEPW:VALLIANT CB 3417A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 0.36339 | 104.104 | P23:345:AEPW:VALLIANT CB 3417A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 190.0274 | Single 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 190.0274 | Single 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 190.0274 | Single 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 0.36241 | 105.4149 | P23:345:AEPW:VALLIANT CB 3413A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 0.070921 | 105.4149 | P23:345:AEPW:VALLIANT CB 3413A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 0.74504 | 105.4149 | P23:345:AEPW:VALLIANT CB 3413A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 0.36241 | 105.4149 | P23:345:AEPW:VALLIANT CB 3413A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 188.1876 | Single 520918 FROGVIL4 138 520948 HUGOPP4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 188.1876 | Single 520918 FROGVIL4 138 520948 HUGOPP4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 188.1876 | Single 520918 FROGVIL4 138 520948 HUGOPP4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 103.5902 | Single 520884 DURANTP4 138 784980 G24-267-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 0.36209 | 104.9789 | P12:345:AEPW-WFEC:VALIANT7:HUGO7::: | TDF Impact | Rebuild line 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 0.070583 | 104.9789 | P12:345:AEPW-WFEC:VALIANT7:HUGO7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 0.7448 | 104.9789 | P12:345:AEPW-WFEC:VALIANT7:HUGO7::: | TDF Impact | Rebuild line 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 0.36209 | 104.9789 | P12:345:AEPW-WFEC:VALIANT7:HUGO7::: | TDF Impact | Rebuild line 505602 S BROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1 | B | 160 | 0.30705 | 165.2721 | P23:345:AEPW:LONGWOOD CB 10280 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1 | B | 160 | 0.062107 | 165.2721 | P23:345:AEPW:LONGWOOD CB 10280 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1 | B | 160 | 0.062107 | 165.2721 | P23:345:AEPW:LONGWOOD CB 10280 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1 | B | 160 | 0.35076 | 190.5169 | Single 338874 3LEWISVILLE# 115 338875 3PATMOS.W# 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1 | B | 160 | 0.077194 | 190.5169 | Single 338874 3LEWISVILLE# 115 338875 3PATMOS.W# 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1 | B | 160 | 0.077194 | 190.5169 | Single 338874 3LEWISVILLE# 115 338875 3PATMOS.W# 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1 | B | 160 | 0.33776 | 171.9548 | P12:345:AEPW:TURK7:NWTXARK7::: | TDF Impact | Rebuild line 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1 | B | 160 | 0.12127 | 171.9548 | P12:345:AEPW:TURK7:NWTXARK7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1 | B | 160 | 0.12127 | 171.9548 | P12:345:AEPW:TURK7:NWTXARK7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1 | B | 160 | 0.35087 | 165.8839 | P12:115:AEPW:FULTON3:HOPE3::: | TDF Impact | Rebuild line 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1 | B | 160 | 0.0773 | 165.8839 | P12:115:AEPW:FULTON3:HOPE3::: | Cumulative Impact | Rebuild line 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1 | B | 160 | 0.0773 | 165.8839 | P12:115:AEPW:FULTON3:HOPE3::: | Cumulative Impact | Rebuild line 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1 | B | 160 | 0.35076 | 191.2626 | Single 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1 | B | 160 | 0.077194 | 191.2626 | Single 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1 | B | 160 | 0.077194 | 191.2626 | Single 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1 | A | 144 | 0.30804 | 162.9051 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1 | A | 144 | 0.03048 | 162.9051 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1 | A | 144 | 0.057725 | 162.9051 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1 | A | 144 | 0.057725 | 162.9051 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1 | B | 160 | 0.35076 | 189.3926 | P12:115:EES-EAI-AEPW:3COUCH:FULTON3::: | TDF Impact | Rebuild line 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1 | B | 160 | 0.077194 | 189.3926 | P12:115:EES-EAI-AEPW:3COUCH:FULTON3::: | Cumulative Impact | Rebuild line 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1 | B | 160 | 0.077194 | 189.3926 | P12:115:EES-EAI-AEPW:3COUCH:FULTON3::: | Cumulative Impact | Rebuild line 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1 | B | 160 | 0.311 | 164.2855 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1 | B | 160 | 0.062092 | 164.2855 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1 | B | 160 | 0.062092 | 164.2855 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1 | B | 160 | 0.35076 | 189.3926 | P12:115:EES:3COUCH%:FULTON 3:1:HV: | TDF Impact | Rebuild line 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1 | B | 160 | 0.077194 | 189.3926 | P12:115:EES:3COUCH%:FULTON 3:1:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1 | B | 160 | 0.077194 | 189.3926 | P12:115:EES:3COUCH%:FULTON 3:1:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1 | B | 160 | 0.34 | 168.4747 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 15440 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1 | B | 160 | 0.1243 | 168.4747 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 15440 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1 | B | 160 | 0.1243 | 168.4747 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 15440 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1 | B | 160 | 0.35076 | 185.1532 | P21:115:EES:3COUCH%:3LEWISVILLE#:1:HV: | TDF Impact | Rebuild line 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1 | B | 160 | 0.077194 | 185.1532 | P21:115:EES:3COUCH%:3LEWISVILLE#:1:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1 | B | 160 | 0.077194 | 185.1532 | P21:115:EES:3COUCH%:3LEWISVILLE#:1:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1 | B | 160 | 0.30705 | 172.4183 | P23:345:AEPW:LONGWOOD CB 10280 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1 | B | 160 | 0.062107 | 172.4183 | P23:345:AEPW:LONGWOOD CB 10280 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1 | B | 160 | 0.062107 | 172.4183 | P23:345:AEPW:LONGWOOD CB 10280 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1 | B | 160 | 0.35076 | 197.6295 | Single 338874 3LEWISVILLE# 115 338875 3PATMOS.W# 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1 | B | 160 | 0.077194 | 197.6295 | Single 338874 3LEWISVILLE# 115 338875 3PATMOS.W# 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1 | B | 160 | 0.077194 | 197.6295 | Single 338874 3LEWISVILLE# 115 338875 3PATMOS.W# 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1 | B | 160 | 0.33776 | 179.062 | P12:345:AEPW:TURK7:NWTXARK7::: | TDF Impact | Rebuild line 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1 | B | 160 | 0.12127 | 179.062 | P12:345:AEPW:TURK7:NWTXARK7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1 | B | 160 | 0.12127 | 179.062 | P12:345:AEPW:TURK7:NWTXARK7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1 | B | 160 | 0.35087 | 173.1402 | P12:115:AEPW:FULTON3:HOPE3::: | TDF Impact | Rebuild line 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1 | B | 160 | 0.0773 | 173.1402 | P12:115:AEPW:FULTON3:HOPE3::: | Cumulative Impact | Rebuild line 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1 | B | 160 | 0.0773 | 173.1402 | P12:115:AEPW:FULTON3:HOPE3::: | Cumulative Impact | Rebuild line 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1 | B | 160 | 0.35076 | 198.3733 | Single 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1 | B | 160 | 0.077194 | 198.3733 | Single 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1 | B | 160 | 0.077194 | 198.3733 | Single 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1 | A | 144 | 0.30804 | 170.9124 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1 | A | 144 | 0.03048 | 170.9124 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1 | A | 144 | 0.057725 | 170.9124 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1 | A | 144 | 0.057725 | 170.9124 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1 | B | 160 | 0.35076 | 196.5285 | P12:115:EES-EAI-AEPW:3COUCH:FULTON3::: | TDF Impact | Rebuild line 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1 | B | 160 | 0.077194 | 196.5285 | P12:115:EES-EAI-AEPW:3COUCH:FULTON3::: | Cumulative Impact | Rebuild line 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1 | B | 160 | 0.077194 | 196.5285 | P12:115:EES-EAI-AEPW:3COUCH:FULTON3::: | Cumulative Impact | Rebuild line 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1 | B | 160 | 0.311 | 171.3691 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1 | B | 160 | 0.062092 | 171.3691 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1 | B | 160 | 0.062092 | 171.3691 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1 | B | 160 | 0.35076 | 196.5285 | P12:115:EES:3COUCH%:FULTON 3:1:HV: | TDF Impact | Rebuild line 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1 | B | 160 | 0.077194 | 196.5285 | P12:115:EES:3COUCH%:FULTON 3:1:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1 | B | 160 | 0.077194 | 196.5285 | P12:115:EES:3COUCH%:FULTON 3:1:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1 | B | 160 | 0.34 | 175.6146 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 15440 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1 | B | 160 | 0.1243 | 175.6146 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 15440 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1 | B | 160 | 0.1243 | 175.6146 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 15440 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1 | B | 160 | 0.35076 | 192.3227 | P21:115:EES:3COUCH%:3LEWISVILLE#:1:HV: | TDF Impact | Rebuild line 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1 | B | 160 | 0.077194 | 192.3227 | P21:115:EES:3COUCH%:3LEWISVILLE#:1:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1 | B | 160 | 0.077194 | 192.3227 | P21:115:EES:3COUCH%:3LEWISVILLE#:1:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 507449 NWHOPE 3 115 507452 HOPESWI3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 507452 HOPESWI3 115 507453 HOPE 3 115 1 | B | 160 | 0.077194 | 136.2815 | Single 338874 3LEWISVILLE# 115 338875 3PATMOS.W# 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 507452 HOPESWI3 115 507453 HOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 507452 HOPESWI3 115 507453 HOPE 3 115 1 | B | 160 | 0.077194 | 136.2815 | Single 338874 3LEWISVILLE# 115 338875 3PATMOS.W# 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 507452 HOPESWI3 115 507453 HOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 507452 HOPESWI3 115 507453 HOPE 3 115 1 | B | 160 | 0.077194 | 137.0033 | Single 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 507452 HOPESWI3 115 507453 HOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 507452 HOPESWI3 115 507453 HOPE 3 115 1 | B | 160 | 0.077194 | 137.0033 | Single 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 507452 HOPESWI3 115 507453 HOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 507452 HOPESWI3 115 507453 HOPE 3 115 1 | A | 144 | 0.03048 | 104.5223 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 507452 HOPESWI3 115 507453 HOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 507452 HOPESWI3 115 507453 HOPE 3 115 1 | A | 144 | 0.057725 | 104.5223 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 507452 HOPESWI3 115 507453 HOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 507452 HOPESWI3 115 507453 HOPE 3 115 1 | A | 144 | 0.057725 | 104.5223 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 507452 HOPESWI3 115 507453 HOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 507452 HOPESWI3 115 507453 HOPE 3 115 1 | B | 160 | 0.077194 | 135.3053 | P12:115:EES-EAI-AEPW:3COUCH:FULTON3::: | Cumulative Impact | Rebuild line 507452 HOPESWI3 115 507453 HOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 507452 HOPESWI3 115 507453 HOPE 3 115 1 | B | 160 | 0.077194 | 135.3053 | P12:115:EES-EAI-AEPW:3COUCH:FULTON3::: | Cumulative Impact | Rebuild line 507452 HOPESWI3 115 507453 HOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 507452 HOPESWI3 115 507453 HOPE 3 115 1 | B | 160 | 0.077194 | 135.3053 | P12:115:EES:3COUCH%:FULTON 3:1:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 507452 HOPESWI3 115 507453 HOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 507452 HOPESWI3 115 507453 HOPE 3 115 1 | B | 160 | 0.077194 | 135.3053 | P12:115:EES:3COUCH%:FULTON 3:1:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 507452 HOPESWI3 115 507453 HOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 507452 HOPESWI3 115 507453 HOPE 3 115 1 | B | 160 | 0.077194 | 131.3183 | P21:115:EES:3COUCH%:3LEWISVILLE#:1:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 507452 HOPESWI3 115 507453 HOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 507452 HOPESWI3 115 507453 HOPE 3 115 1 | B | 160 | 0.077194 | 131.3183 | P21:115:EES:3COUCH%:3LEWISVILLE#:1:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 507452 HOPESWI3 115 507453 HOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.066931 | 126.7855 | P23:345:AEPW:LONGWOOD CB 10280 NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-068 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.064456 | 126.7855 | P23:345:AEPW:LONGWOOD CB 10280 NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-071 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.072019 | 126.7855 | P23:345:AEPW:LONGWOOD CB 10280 NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.051441 | 126.7855 | P23:345:AEPW:LONGWOOD CB 10280 NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-220 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.073994 | 126.7855 | P23:345:AEPW:LONGWOOD CB 10280 NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-226 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.12392 | 126.7855 | P23:345:AEPW:LONGWOOD CB 10280 NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-227 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.12392 | 126.7855 | P23:345:AEPW:LONGWOOD CB 10280 NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.066931 | 126.7855 | P23:345:AEPW:LONGWOOD CB 10280 NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-071 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.060929 | 131.2848 | P12:345:AEPW:TURK7:NWTXARK7::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-220 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.067616 | 131.2848 | P12:345:AEPW:TURK7:NWTXARK7::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-226 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.24207 | 131.2848 | P12:345:AEPW:TURK7:NWTXARK7::: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-227 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.24207 | 131.2848 | P12:345:AEPW:TURK7:NWTXARK7::: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.055036 | 127.6175 | ASGI-2024-023_POI_783390_Generator_outage | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-068 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.051697 | 127.6175 | ASGI-2024-023_POI_783390_Generator_outage | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-071 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.057089 | 127.6175 | ASGI-2024-023_POI_783390_Generator_outage | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-220 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.059444 | 127.6175 | ASGI-2024-023_POI_783390_Generator_outage | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-226 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.11452 | 127.6175 | ASGI-2024-023_POI_783390_Generator_outage | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-227 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.11452 | 127.6175 | ASGI-2024-023_POI_783390_Generator_outage | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.055036 | 127.6175 | ASGI-2024-023_POI_783390_Generator_outage | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.055036 | 123.0295 | Single 507452 HOPESWI3 115 783390 G24-214-TAP 115 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-068 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.051697 | 123.0295 | Single 507452 HOPESWI3 115 783390 G24-214-TAP 115 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-071 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.057089 | 123.0295 | Single 507452 HOPESWI3 115 783390 G24-214-TAP 115 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-220 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.059444 | 123.0295 | Single 507452 HOPESWI3 115 783390 G24-214-TAP 115 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-226 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.11452 | 123.0295 | Single 507452 HOPESWI3 115 783390 G24-214-TAP 115 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-227 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.11452 | 123.0295 | Single 507452 HOPESWI3 115 783390 G24-214-TAP 115 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.055036 | 123.0295 | Single 507452 HOPESWI3 115 783390 G24-214-TAP 115 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | A | 250 | 0.055036 | 101.1929 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | A | 250 | 0.035167 | 101.1929 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-068 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | A | 250 | 0.051697 | 101.1929 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-071 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | A | 250 | 0.057089 | 101.1929 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | A | 250 | 0.043507 | 101.1929 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-220 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | A | 250 | 0.059444 | 101.1929 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-226 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | A | 250 | 0.11452 | 101.1929 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-227 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | A | 250 | 0.11452 | 101.1929 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | A | 250 | 0.055036 | 101.1929 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | A | 250 | 0.041248 | 101.1929 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | A | 250 | 0.035167 | 101.1929 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.067233 | 121.8659 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-068 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.06507 | 121.8659 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-071 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.058643 | 121.8659 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.0507 | 121.8659 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-220 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.061441 | 121.8659 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-226 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.12415 | 121.8659 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-227 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.12415 | 121.8659 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.067233 | 121.8659 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.054846 | 131.2452 | P12:16:EES:FULTONU1 1:FULTON!:1:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-068 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.051508 | 131.2452 | P12:16:EES:FULTONU1 1:FULTON!:1:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-071 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.056899 | 131.2452 | P12:16:EES:FULTONU1 1:FULTON!:1:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-220 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.059254 | 131.2452 | P12:16:EES:FULTONU1 1:FULTON!:1:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-226 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.11433 | 131.2452 | P12:16:EES:FULTONU1 1:FULTON!:1:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-227 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.11433 | 131.2452 | P12:16:EES:FULTONU1 1:FULTON!:1:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.054846 | 131.2452 | P12:16:EES:FULTONU1 1:FULTON!:1:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.064522 | 122.7205 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-068 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.060516 | 122.7205 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-071 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.063685 | 122.7205 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.056454 | 122.7205 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-220 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.065851 | 122.7205 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-226 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.12308 | 122.7205 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-227 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.12308 | 122.7205 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.064522 | 122.7205 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.057561 | 122.7205 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.055036 | 127.5778 | Single 783390 G24-214-TAP 115 783391 GEN-2024-214 115 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-068 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.051697 | 127.5778 | Single 783390 G24-214-TAP 115 783391 GEN-2024-214 115 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-071 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.057089 | 127.5778 | Single 783390 G24-214-TAP 115 783391 GEN-2024-214 115 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-220 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.059444 | 127.5778 | Single 783390 G24-214-TAP 115 783391 GEN-2024-214 115 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-226 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.11452 | 127.5778 | Single 783390 G24-214-TAP 115 783391 GEN-2024-214 115 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-227 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.11452 | 127.5778 | Single 783390 G24-214-TAP 115 783391 GEN-2024-214 115 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.055036 | 127.5778 | Single 783390 G24-214-TAP 115 783391 GEN-2024-214 115 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.054846 | 131.2452 | 249673 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-068 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.051508 | 131.2452 | 249673 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-071 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.056899 | 131.2452 | 249673 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-220 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.059254 | 131.2452 | 249673 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-226 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.11433 | 131.2452 | 249673 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-227 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.11433 | 131.2452 | 249673 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.054846 | 131.2452 | 249673 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-071 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.06619 | 127.1572 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 15440 NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-220 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.072779 | 127.1572 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 15440 NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-226 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.24805 | 127.1572 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 15440 NBTB:::: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-227 | FROM->TO | 507454 TURK 4 138 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.24805 | 127.1572 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 15440 NBTB:::: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.066931 | 126.6187 | P23:345:AEPW:LONGWOOD CB 10280 NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.064456 | 126.6187 | P23:345:AEPW:LONGWOOD CB 10280 NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.072019 | 126.6187 | P23:345:AEPW:LONGWOOD CB 10280 NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.051441 | 126.6187 | P23:345:AEPW:LONGWOOD CB 10280 NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.073994 | 126.6187 | P23:345:AEPW:LONGWOOD CB 10280 NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.12392 | 126.6187 | P23:345:AEPW:LONGWOOD CB 10280 NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.12392 | 126.6187 | P23:345:AEPW:LONGWOOD CB 10280 NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.066931 | 126.6187 | P23:345:AEPW:LONGWOOD CB 10280 NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.060929 | 131.0228 | P12:345:AEPW:TURK7:NWTXARK7::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.067616 | 131.0228 | P12:345:AEPW:TURK7:NWTXARK7::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.24207 | 131.0228 | P12:345:AEPW:TURK7:NWTXARK7::: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.24207 | 131.0228 | P12:345:AEPW:TURK7:NWTXARK7::: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.055036 | 127.6175 | ASGI-2024-023_POI_783390_Generator_outage | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.051697 | 127.6175 | ASGI-2024-023_POI_783390_Generator_outage | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.057089 | 127.6175 | ASGI-2024-023_POI_783390_Generator_outage | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.059444 | 127.6175 | ASGI-2024-023_POI_783390_Generator_outage | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.11452 | 127.6175 | ASGI-2024-023_POI_783390_Generator_outage | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.11452 | 127.6175 | ASGI-2024-023_POI_783390_Generator_outage | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.055036 | 127.6175 | ASGI-2024-023_POI_783390_Generator_outage | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.055036 | 122.9602 | Single 507452 HOPESWI3 115 783390 G24-214-TAP 115 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.051697 | 122.9602 | Single 507452 HOPESWI3 115 783390 G24-214-TAP 115 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.057089 | 122.9602 | Single 507452 HOPESWI3 115 783390 G24-214-TAP 115 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.059444 | 122.9602 | Single 507452 HOPESWI3 115 783390 G24-214-TAP 115 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.11452 | 122.9602 | Single 507452 HOPESWI3 115 783390 G24-214-TAP 115 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.11452 | 122.9602 | Single 507452 HOPESWI3 115 783390 G24-214-TAP 115 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.055036 | 122.9602 | Single 507452 HOPESWI3 115 783390 G24-214-TAP 115 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | A | 250 | 0.055036 | 101.0489 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | A | 250 | 0.035167 | 101.0489 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | A | 250 | 0.051697 | 101.0489 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | A | 250 | 0.057089 | 101.0489 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | A | 250 | 0.043507 | 101.0489 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | A | 250 | 0.059444 | 101.0489 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | A | 250 | 0.11452 | 101.0489 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | A | 250 | 0.11452 | 101.0489 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | A | 250 | 0.055036 | 101.0489 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | A | 250 | 0.041248 | 101.0489 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | A | 250 | 0.035167 | 101.0489 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.067233 | 121.6542 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.06507 | 121.6542 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.058643 | 121.6542 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.0507 | 121.6542 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.061441 | 121.6542 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.12415 | 121.6542 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.12415 | 121.6542 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.067233 | 121.6542 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.054846 | 130.9997 | P12:16:EES:FULTONU1 1:FULTON!:1:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.051508 | 130.9997 | P12:16:EES:FULTONU1 1:FULTON!:1:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.056899 | 130.9997 | P12:16:EES:FULTONU1 1:FULTON!:1:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.059254 | 130.9997 | P12:16:EES:FULTONU1 1:FULTON!:1:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.11433 | 130.9997 | P12:16:EES:FULTONU1 1:FULTON!:1:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.11433 | 130.9997 | P12:16:EES:FULTONU1 1:FULTON!:1:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.054846 | 130.9997 | P12:16:EES:FULTONU1 1:FULTON!:1:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.064522 | 122.525 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.060516 | 122.525 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.063685 | 122.525 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.056454 | 122.525 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.065851 | 122.525 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.12308 | 122.525 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.12308 | 122.525 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.064522 | 122.525 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.057561 | 122.525 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.055036 | 127.5778 | Single 783390 G24-214-TAP 115 783391 GEN-2024-214 115 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.051697 | 127.5778 | Single 783390 G24-214-TAP 115 783391 GEN-2024-214 115 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.057089 | 127.5778 | Single 783390 G24-214-TAP 115 783391 GEN-2024-214 115 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.059444 | 127.5778 | Single 783390 G24-214-TAP 115 783391 GEN-2024-214 115 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.11452 | 127.5778 | Single 783390 G24-214-TAP 115 783391 GEN-2024-214 115 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.11452 | 127.5778 | Single 783390 G24-214-TAP 115 783391 GEN-2024-214 115 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.055036 | 127.5778 | Single 783390 G24-214-TAP 115 783391 GEN-2024-214 115 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.054846 | 130.9997 | 249673 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.051508 | 130.9997 | 249673 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.056899 | 130.9997 | 249673 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.059254 | 130.9997 | 249673 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.11433 | 130.9997 | 249673 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.11433 | 130.9997 | 249673 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.054846 | 130.9997 | 249673 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.06619 | 127.0143 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 15440 NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.072779 | 127.0143 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 15440 NBTB:::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.24805 | 127.0143 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 15440 NBTB:::: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 507456 TURK 3 115 3WXFMR 520:TURK 2 138 1 | B | 250 | 0.24805 | 127.0143 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 15440 NBTB:::: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 507454 TURK 4 138 507456 TURK 3 115 507458 TURK1 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1 | B | 85 | 0.79962 | 100.8256 | Single 508814 RODESSA2 69 783570 G24-220-TAP 69 1 | TDF Impact | Rebuild line 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1 | B | 85 | 0.48886 | 100.8256 | Single 508814 RODESSA2 69 783570 G24-220-TAP 69 1 | TDF Impact | Rebuild line 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1 | B | 85 | 0.79962 | 100.7987 | P12:69:AEPW:HOSSTON2:BLOOMBG2::: | TDF Impact | Rebuild line 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1 | B | 85 | 0.48886 | 100.7987 | P12:69:AEPW:HOSSTON2:BLOOMBG2::: | TDF Impact | Rebuild line 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1 | B | 85 | 0.10187 | 104.5347 | Single 508054 BANN4 138 508075 REDSPRG4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1 | B | 85 | 0.70879 | 104.5347 | Single 508054 BANN4 138 508075 REDSPRG4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1 | B | 85 | 0.32977 | 104.5347 | Single 508054 BANN4 138 508075 REDSPRG4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1 | B | 85 | 0.066239 | 104.5347 | Single 508054 BANN4 138 508075 REDSPRG4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-023 | FROM->TO | 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1 | B | 1220 | 0.12828 | 111.4934 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1 | B | 1220 | 0.32534 | 111.4934 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1 | B | 1220 | 0.14122 | 111.4934 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-068 | FROM->TO | 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1 | B | 1220 | 0.35871 | 111.4934 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1 | B | 1220 | 0.18926 | 111.4934 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1 | B | 1220 | 0.068246 | 111.4934 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1 | B | 1220 | 0.080679 | 111.4934 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1 | B | 1220 | 0.074033 | 111.4934 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-226 | FROM->TO | 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1 | B | 1220 | 0.24763 | 111.4934 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-227 | FROM->TO | 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1 | B | 1220 | 0.24763 | 111.4934 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1 | B | 1220 | 0.32534 | 111.4934 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1 | B | 1220 | 0.057376 | 111.4934 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1 | B | 1220 | 0.068092 | 111.4934 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1 | B | 1220 | 0.089293 | 111.4934 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1 | B | 1220 | 0.18118 | 111.4934 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1 | B | 1220 | 0.058142 | 111.4934 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1 | B | 1220 | 0.068293 | 111.4934 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1 | B | 1220 | 0.14122 | 111.4934 | P23:345:AEPW:WELSH CB 11990 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 508841 WILKES 7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.12226 | 100.2926 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.37672 | 100.2926 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.1547 | 100.2926 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.4316 | 100.2926 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.20609 | 100.2926 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.07852 | 100.2926 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.091042 | 100.2926 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.084342 | 100.2926 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.22985 | 100.2926 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.22985 | 100.2926 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.37672 | 100.2926 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.066992 | 100.2926 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.078399 | 100.2926 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.10032 | 100.2926 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.052282 | 100.2926 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.19788 | 100.2926 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.067827 | 100.2926 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.078556 | 100.2926 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.1547 | 100.2926 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.10273 | 105.7057 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.46041 | 105.7057 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.19707 | 105.7057 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.54493 | 105.7057 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.26993 | 105.7057 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.055655 | 105.7057 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.097591 | 105.7057 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.10737 | 105.7057 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.10279 | 105.7057 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.051288 | 105.7057 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.18759 | 105.7057 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.18759 | 105.7057 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.46041 | 105.7057 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.081021 | 105.7057 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.1242 | 105.7057 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.29986 | 105.7057 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.08265 | 105.7057 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.097591 | 105.7057 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.19707 | 105.7057 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.064152 | 100.4085 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.39992 | 100.4085 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.14595 | 100.4085 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.48868 | 100.4085 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.19416 | 100.4085 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.050632 | 100.4085 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.084884 | 100.4085 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.08839 | 100.4085 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.083812 | 100.4085 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.13286 | 100.4085 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.13286 | 100.4085 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.39992 | 100.4085 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.068228 | 100.4085 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.0894 | 100.4085 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.097925 | 100.4085 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.084879 | 100.4085 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.084879 | 100.4085 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.084879 | 100.4085 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.084879 | 100.4085 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.1895 | 100.4085 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.068936 | 100.4085 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.083531 | 100.4085 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.14595 | 100.4085 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.10274 | 105.4954 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.46033 | 105.4954 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.19701 | 105.4954 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.54485 | 105.4954 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.26986 | 105.4954 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.055374 | 105.4954 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.097389 | 105.4954 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.1075 | 105.4954 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.10268 | 105.4954 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.050999 | 105.4954 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.18754 | 105.4954 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.18754 | 105.4954 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.46033 | 105.4954 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.080797 | 105.4954 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.1241 | 105.4954 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.2998 | 105.4954 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.08242 | 105.4954 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.097389 | 105.4954 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.19701 | 105.4954 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.53154 | 101.3126 | P12:345:AEPW:NWTXARK7:LYDIA7::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.14275 | 101.3126 | P12:345:AEPW:NWTXARK7:LYDIA7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.59179 | 101.3126 | P12:345:AEPW:NWTXARK7:LYDIA7::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.19739 | 101.3126 | P12:345:AEPW:NWTXARK7:LYDIA7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.075463 | 101.3126 | P12:345:AEPW:NWTXARK7:LYDIA7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.082926 | 101.3126 | P12:345:AEPW:NWTXARK7:LYDIA7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.079017 | 101.3126 | P12:345:AEPW:NWTXARK7:LYDIA7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.53154 | 101.3126 | P12:345:AEPW:NWTXARK7:LYDIA7::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.064139 | 101.3126 | P12:345:AEPW:NWTXARK7:LYDIA7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.075515 | 101.3126 | P12:345:AEPW:NWTXARK7:LYDIA7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.09349 | 101.3126 | P12:345:AEPW:NWTXARK7:LYDIA7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.1918 | 101.3126 | P12:345:AEPW:NWTXARK7:LYDIA7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.065154 | 101.3126 | P12:345:AEPW:NWTXARK7:LYDIA7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.075448 | 101.3126 | P12:345:AEPW:NWTXARK7:LYDIA7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.14275 | 101.3126 | P12:345:AEPW:NWTXARK7:LYDIA7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | A | 1056 | 0.059245 | 104.0231 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | A | 1056 | 0.39163 | 104.0231 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | A | 1056 | 0.13558 | 104.0231 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | A | 1056 | 0.48087 | 104.0231 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | A | 1056 | 0.1832 | 104.0231 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | A | 1056 | 0.043226 | 104.0231 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | A | 1056 | 0.069577 | 104.0231 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | A | 1056 | 0.079215 | 104.0231 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | A | 1056 | 0.03165 | 104.0231 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | A | 1056 | 0.07409 | 104.0231 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | A | 1056 | 0.040312 | 104.0231 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | A | 1056 | 0.12526 | 104.0231 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | A | 1056 | 0.12526 | 104.0231 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | A | 1056 | 0.39163 | 104.0231 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | A | 1056 | 0.059213 | 104.0231 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | A | 1056 | 0.069521 | 104.0231 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | A | 1056 | 0.088055 | 104.0231 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | A | 1056 | 0.045648 | 104.0231 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | A | 1056 | 0.037822 | 104.0231 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | A | 1056 | 0.037822 | 104.0231 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | A | 1056 | 0.037822 | 104.0231 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | A | 1056 | 0.17664 | 104.0231 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | A | 1056 | 0.06003 | 104.0231 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | A | 1056 | 0.069594 | 104.0231 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | A | 1056 | 0.13558 | 104.0231 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.069231 | 102.8447 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.40649 | 102.8447 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.15336 | 102.8447 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.49457 | 102.8447 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.20386 | 102.8447 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.050317 | 102.8447 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.10124 | 102.8447 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.08984 | 102.8447 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.088767 | 102.8447 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.13894 | 102.8447 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.13894 | 102.8447 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.40649 | 102.8447 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.072167 | 102.8447 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.11422 | 102.8447 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.10343 | 102.8447 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.072542 | 102.8447 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.059626 | 102.8447 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.059626 | 102.8447 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.059626 | 102.8447 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.20274 | 102.8447 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.073065 | 102.8447 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.097351 | 102.8447 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.15336 | 102.8447 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.14108 | 113.0691 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.42588 | 113.0691 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.16868 | 113.0691 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.48804 | 113.0691 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.22463 | 113.0691 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.052637 | 113.0691 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.08495 | 113.0691 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.098907 | 113.0691 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.091442 | 113.0691 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.26664 | 113.0691 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.26664 | 113.0691 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.42588 | 113.0691 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.072357 | 113.0691 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.0848 | 113.0691 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.10898 | 113.0691 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.056259 | 113.0691 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.21551 | 113.0691 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.07326 | 113.0691 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.084995 | 113.0691 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.16868 | 113.0691 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.068566 | 103.2059 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.40582 | 103.2059 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.15269 | 103.2059 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.49391 | 103.2059 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.2032 | 103.2059 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.10058 | 103.2059 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.089175 | 103.2059 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.088102 | 103.2059 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.13827 | 103.2059 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.13827 | 103.2059 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.40582 | 103.2059 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.071501 | 103.2059 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.11356 | 103.2059 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.10277 | 103.2059 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.071877 | 103.2059 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.058961 | 103.2059 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.058961 | 103.2059 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.058961 | 103.2059 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.20208 | 103.2059 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.0724 | 103.2059 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.096686 | 103.2059 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.15269 | 103.2059 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.13329 | 113.6834 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.4223 | 113.6834 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.17223 | 113.6834 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.4846 | 113.6834 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.22988 | 113.6834 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.053927 | 113.6834 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.086995 | 113.6834 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.10093 | 113.6834 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.093483 | 113.6834 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.050235 | 113.6834 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.25455 | 113.6834 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.25455 | 113.6834 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.4223 | 113.6834 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.074088 | 113.6834 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.086855 | 113.6834 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.11137 | 113.6834 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.057528 | 113.6834 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.22072 | 113.6834 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.075029 | 113.6834 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.087037 | 113.6834 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.17223 | 113.6834 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.086077 | 118.9915 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.43519 | 118.9915 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.18655 | 118.9915 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.52132 | 118.9915 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.24283 | 118.9915 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.070608 | 118.9915 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.16238 | 118.9915 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.10359 | 118.9915 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.11741 | 118.9915 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.064889 | 118.9915 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.16463 | 118.9915 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.16463 | 118.9915 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.43519 | 118.9915 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.10113 | 118.9915 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.19819 | 118.9915 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.1331 | 118.9915 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.25185 | 118.9915 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.10236 | 118.9915 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.15165 | 118.9915 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.18655 | 118.9915 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508359 WELSH 7 345 776060 G23-204-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 508804 HOSSTON2 69 508846 GODFREYRDTP2 69 1 | B | 53 | 0.40749 | 107.3897 | Single 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1 | TDF Impact | Rebuild line 508804 HOSSTON2 69 508846 GODFREYRDTP2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 508804 HOSSTON2 69 508846 GODFREYRDTP2 69 1 | B | 53 | 0.4311 | 107.3897 | Single 508089 WATLANT2 69 779100 G24-071-TAP 69 1 | TDF Impact | Rebuild line 508804 HOSSTON2 69 508846 GODFREYRDTP2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 508804 HOSSTON2 69 508846 GODFREYRDTP2 69 1 | B | 53 | 0.40756 | 108.1009 | P12:69:AEPW:WATLANT2:LINDEN 2::: | TDF Impact | Rebuild line 508804 HOSSTON2 69 508846 GODFREYRDTP2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 508804 HOSSTON2 69 508846 GODFREYRDTP2 69 1 | B | 53 | 0.43117 | 108.1009 | P12:69:AEPW:WATLANT2:LINDEN 2::: | TDF Impact | Rebuild line 508804 HOSSTON2 69 508846 GODFREYRDTP2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 508806 LIEBERM4 138 780630 G24-122-TAP 138 1 | B | 183 | 0.67032 | 111.5985 | P23:345:AEPW:LONGWOOD CB 1N60 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 508806 LIEBERM4 138 780630 G24-122-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-178 | TO->FROM | 508806 LIEBERM4 138 780630 G24-122-TAP 138 1 | B | 183 | 0.053181 | 111.5985 | P23:345:AEPW:LONGWOOD CB 1N60 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508806 LIEBERM4 138 780630 G24-122-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 508806 LIEBERM4 138 780630 G24-122-TAP 138 1 | B | 183 | 0.68037 | 103.9437 | 267135_a | TDF Impact | Rebuild line 508806 LIEBERM4 138 780630 G24-122-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-178 | TO->FROM | 508806 LIEBERM4 138 780630 G24-122-TAP 138 1 | B | 183 | 0.055792 | 103.9437 | 267135_a | Cumulative Impact | Rebuild line 508806 LIEBERM4 138 780630 G24-122-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 508806 LIEBERM4 138 780630 G24-122-TAP 138 1 | B | 183 | 0.68037 | 104.4999 | P12:345:AEPW:LONGWD7:WILKES7::: | TDF Impact | Rebuild line 508806 LIEBERM4 138 780630 G24-122-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-178 | TO->FROM | 508806 LIEBERM4 138 780630 G24-122-TAP 138 1 | B | 183 | 0.055792 | 104.4999 | P12:345:AEPW:LONGWD7:WILKES7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508806 LIEBERM4 138 780630 G24-122-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 509790 CATOOSA4 138 509804 E 11TH ST 4 138 1 | B | 293 | 0.62445 | 104.6698 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 509790 CATOOSA4 138 509804 E 11TH ST 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 509790 CATOOSA4 138 509804 E 11TH ST 4 138 1 | B | 293 | 0.62445 | 104.6212 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 509790 CATOOSA4 138 509804 E 11TH ST 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-118 | FROM->TO | 509790 CATOOSA4 138 512623 CATSAGD4 138 Z1 | B | 188 | 0.1278 | 141.9393 | Single 300795 4OOLOGAHKAMO 138 513124 OOLOGAH4 138 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 509790 CATOOSA4 138 512623 CATSAGD4 138 Z1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 509790 CATOOSA4 138 512623 CATSAGD4 138 Z1 | B | 188 | 0.07408 | 141.9393 | Single 300795 4OOLOGAHKAMO 138 513124 OOLOGAH4 138 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 509790 CATOOSA4 138 512623 CATSAGD4 138 Z1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-118 | FROM->TO | 509790 CATOOSA4 138 512623 CATSAGD4 138 Z1 | B | 188 | 0.17727 | 171.3888 | P13:138-161:GRDA:CATAUTO2:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 509790 CATOOSA4 138 512623 CATSAGD4 138 Z1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 509790 CATOOSA4 138 512623 CATSAGD4 138 Z1 | B | 188 | 0.095684 | 171.3888 | P13:138-161:GRDA:CATAUTO2:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 509790 CATOOSA4 138 512623 CATSAGD4 138 Z1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-118 | FROM->TO | 509790 CATOOSA4 138 512623 CATSAGD4 138 Z1 | B | 188 | 0.12616 | 161.7956 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 509790 CATOOSA4 138 512623 CATSAGD4 138 Z1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 509790 CATOOSA4 138 512623 CATSAGD4 138 Z1 | B | 188 | 0.068077 | 161.7956 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 509790 CATOOSA4 138 512623 CATSAGD4 138 Z1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-118 | FROM->TO | 509790 CATOOSA4 138 512623 CATSAGD4 138 Z1 | B | 188 | 0.12413 | 186.9164 | P12:345:GRDA:GREC TAP7-IGLOOV 7:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 509790 CATOOSA4 138 512623 CATSAGD4 138 Z1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 509790 CATOOSA4 138 512623 CATSAGD4 138 Z1 | B | 188 | 0.070032 | 186.9164 | P12:345:GRDA:GREC TAP7-IGLOOV 7:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 509790 CATOOSA4 138 512623 CATSAGD4 138 Z1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-118 | FROM->TO | 509790 CATOOSA4 138 512623 CATSAGD4 138 Z1 | A | 150 | 0.12577 | 152.3389 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 509790 CATOOSA4 138 512623 CATSAGD4 138 Z1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 509790 CATOOSA4 138 512623 CATSAGD4 138 Z1 | A | 150 | 0.067886 | 152.3389 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 509790 CATOOSA4 138 512623 CATSAGD4 138 Z1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-118 | FROM->TO | 509790 CATOOSA4 138 512623 CATSAGD4 138 Z1 | B | 188 | 0.12413 | 225.4842 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 509790 CATOOSA4 138 512623 CATSAGD4 138 Z1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 509790 CATOOSA4 138 512623 CATSAGD4 138 Z1 | B | 188 | 0.070032 | 225.4842 | P12:345:GRDA:GRDA1 7-GREC TAP7:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 509790 CATOOSA4 138 512623 CATSAGD4 138 Z1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-118 | FROM->TO | 509790 CATOOSA4 138 512623 CATSAGD4 138 Z1 | B | 188 | 0.12413 | 157.3288 | Single 509915 ANTHEM7 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 509790 CATOOSA4 138 512623 CATSAGD4 138 Z1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 509790 CATOOSA4 138 512623 CATSAGD4 138 Z1 | B | 188 | 0.070032 | 157.3288 | Single 509915 ANTHEM7 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 509790 CATOOSA4 138 512623 CATSAGD4 138 Z1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-118 | FROM->TO | 509790 CATOOSA4 138 512623 CATSAGD4 138 Z1 | B | 188 | 0.12413 | 197.0834 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 509790 CATOOSA4 138 512623 CATSAGD4 138 Z1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 509790 CATOOSA4 138 512623 CATSAGD4 138 Z1 | B | 188 | 0.070032 | 197.0834 | Single 765721 G21-047-TAP 345 785790 G24-294-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 509790 CATOOSA4 138 512623 CATSAGD4 138 Z1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-118 | FROM->TO | 509790 CATOOSA4 138 512623 CATSAGD4 138 Z1 | B | 188 | 0.12616 | 161.6704 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 509790 CATOOSA4 138 512623 CATSAGD4 138 Z1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 509790 CATOOSA4 138 512623 CATSAGD4 138 Z1 | B | 188 | 0.068074 | 161.6704 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 509790 CATOOSA4 138 512623 CATSAGD4 138 Z1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-118 | FROM->TO | 509790 CATOOSA4 138 512623 CATSAGD4 138 Z1 | B | 188 | 0.12413 | 216.7495 | Single 513596 IGLOOV7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 509790 CATOOSA4 138 512623 CATSAGD4 138 Z1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 509790 CATOOSA4 138 512623 CATSAGD4 138 Z1 | B | 188 | 0.070032 | 216.7495 | Single 513596 IGLOOV7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 509790 CATOOSA4 138 512623 CATSAGD4 138 Z1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-118 | FROM->TO | 509790 CATOOSA4 138 512623 CATSAGD4 138 Z1 | B | 188 | 0.17727 | 171.3888 | Single 509790 CATOOSA4 138 512636 CATSAGR4 138 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 509790 CATOOSA4 138 512623 CATSAGD4 138 Z1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 509790 CATOOSA4 138 512623 CATSAGD4 138 Z1 | B | 188 | 0.095684 | 171.3888 | Single 509790 CATOOSA4 138 512636 CATSAGR4 138 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 509790 CATOOSA4 138 512623 CATSAGD4 138 Z1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-118 | FROM->TO | 509790 CATOOSA4 138 512636 CATSAGR4 138 Z1 | B | 188 | 0.1506 | 146.0565 | Single 509790 CATOOSA4 138 512623 CATSAGD4 138 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 509790 CATOOSA4 138 512636 CATSAGR4 138 Z1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 509790 CATOOSA4 138 512636 CATSAGR4 138 Z1 | B | 188 | 0.081293 | 146.0565 | Single 509790 CATOOSA4 138 512623 CATSAGD4 138 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 509790 CATOOSA4 138 512636 CATSAGR4 138 Z1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 510379 DELWARE4 138 763113 G18-079-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 124.4071 | Single 512734 FARML4 138 778710 G24-058-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 510379 DELWARE4 138 763113 G18-079-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 510379 DELWARE4 138 763113 G18-079-TAP 138 1 | B | 287 | 0.67535 | 126.284 | P12:138:AEPW-WERE:COFFEYT4:DEARING4::: | TDF Impact | Rebuild line 510379 DELWARE4 138 763113 G18-079-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 510379 DELWARE4 138 763113 G18-079-TAP 138 1 | B | 287 | 0.3163 | 126.284 | P12:138:AEPW-WERE:COFFEYT4:DEARING4::: | TDF Impact | Rebuild line 510379 DELWARE4 138 763113 G18-079-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 510379 DELWARE4 138 763113 G18-079-TAP 138 1 | B | 287 | 0.34694 | 126.284 | P12:138:AEPW-WERE:COFFEYT4:DEARING4::: | TDF Impact | Rebuild line 510379 DELWARE4 138 763113 G18-079-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 956 | 0.139 | 119.7416 | GEN-2024-240_POI_784170_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-171 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 956 | 0.060093 | 119.7416 | GEN-2024-240_POI_784170_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 956 | 0.050998 | 119.7416 | GEN-2024-240_POI_784170_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-345 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 956 | 0.28352 | 119.7416 | GEN-2024-240_POI_784170_Generator_outage | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 956 | 0.13703 | 114.6059 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-171 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 956 | 0.064312 | 114.6059 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 956 | 0.054625 | 114.6059 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-345 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 956 | 0.28154 | 114.6059 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 956 | 0.134 | 118.1402 | Single 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-118 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 956 | 0.054494 | 118.1402 | Single 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-171 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 956 | 0.06799 | 118.1402 | Single 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 956 | 0.059942 | 118.1402 | Single 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-345 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 956 | 0.27814 | 118.1402 | Single 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 956 | 0.17389 | 125.6761 | Single 510380 DELWARE7 345 580555 MONETT345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-171 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 956 | 0.068934 | 125.6761 | Single 510380 DELWARE7 345 580555 MONETT345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 956 | 0.057865 | 125.6761 | Single 510380 DELWARE7 345 580555 MONETT345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-345 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 956 | 0.33661 | 125.6761 | Single 510380 DELWARE7 345 580555 MONETT345 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 956 | 0.12806 | 119.159 | P12:345:AECI:BLCKBRRY:SPRTSMN3_2::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-118 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 956 | 0.051693 | 119.159 | P12:345:AECI:BLCKBRRY:SPRTSMN3_2::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-171 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 956 | 0.065537 | 119.159 | P12:345:AECI:BLCKBRRY:SPRTSMN3_2::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 956 | 0.05727 | 119.159 | P12:345:AECI:BLCKBRRY:SPRTSMN3_2::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-345 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 956 | 0.27186 | 119.159 | P12:345:AECI:BLCKBRRY:SPRTSMN3_2::: | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 956 | 0.21476 | 116.3995 | P12:138:AEPW-WERE:COFFEYT4:DEARING4::: | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 956 | 0.12379 | 116.3995 | P12:138:AEPW-WERE:COFFEYT4:DEARING4::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-118 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 956 | 0.051458 | 116.3995 | P12:138:AEPW-WERE:COFFEYT4:DEARING4::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-171 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 956 | 0.065908 | 116.3995 | P12:138:AEPW-WERE:COFFEYT4:DEARING4::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 956 | 0.05992 | 116.3995 | P12:138:AEPW-WERE:COFFEYT4:DEARING4::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-345 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 956 | 0.28807 | 116.3995 | P12:138:AEPW-WERE:COFFEYT4:DEARING4::: | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 956 | 0.13156 | 116.3995 | P12:138:AEPW-WERE:COFFEYT4:DEARING4::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 956 | 0.29701 | 113.2531 | 266352_a | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-171 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 956 | 0.064153 | 113.2531 | 266352_a | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 956 | 0.055397 | 113.2531 | 266352_a | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-345 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 956 | 0.29701 | 113.2531 | 266352_a | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 956 | 0.139 | 119.7753 | Single 784170 G24-240-TAP 345 784171 GEN-2024-240 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-171 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 956 | 0.060093 | 119.7753 | Single 784170 G24-240-TAP 345 784171 GEN-2024-240 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 956 | 0.050998 | 119.7753 | Single 784170 G24-240-TAP 345 784171 GEN-2024-240 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-345 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 956 | 0.28352 | 119.7753 | Single 784170 G24-240-TAP 345 784171 GEN-2024-240 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 956 | 0.1453 | 113.3305 | Single 549984 BROOKLINE7 345 580555 MONETT345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-171 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 956 | 0.06503 | 113.3305 | Single 549984 BROOKLINE7 345 580555 MONETT345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 956 | 0.055959 | 113.3305 | Single 549984 BROOKLINE7 345 580555 MONETT345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-345 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 956 | 0.29312 | 113.3305 | Single 549984 BROOKLINE7 345 580555 MONETT345 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 956 | 0.13703 | 118.3348 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-171 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 956 | 0.064312 | 118.3348 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 956 | 0.054625 | 118.3348 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-345 | FROM->TO | 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 956 | 0.28154 | 118.3348 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1 | B | 478 | 0.21199 | 112.519 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1 | B | 478 | 0.29404 | 112.519 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1 | B | 478 | 0.32174 | 112.519 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1 | B | 478 | 0.22454 | 138.321 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1 | B | 478 | 0.29337 | 138.321 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1 | B | 478 | 0.32075 | 138.321 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1 | B | 478 | 0.22669 | 123.5178 | Single 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1 | B | 478 | 0.29612 | 123.5178 | Single 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1 | B | 478 | 0.32372 | 123.5178 | Single 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1 | A | 443 | 0.21256 | 109.9815 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1 | A | 443 | 0.29419 | 109.9815 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1 | A | 443 | 0.32201 | 109.9815 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1 | B | 478 | 0.21199 | 111.0142 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1 | B | 478 | 0.29404 | 111.0142 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1 | B | 478 | 0.32174 | 111.0142 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1 | B | 478 | 0.24388 | 116.0406 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1 | B | 478 | 0.30076 | 116.0406 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-345 | FROM->TO | 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1 | B | 478 | 0.069972 | 116.0406 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1 | B | 478 | 0.32915 | 116.0406 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1 | B | 478 | 0.22669 | 130.9568 | Single 532793 NEOSHO7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1 | B | 478 | 0.29612 | 130.9568 | Single 532793 NEOSHO7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1 | B | 478 | 0.32372 | 130.9568 | Single 532793 NEOSHO7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1 | B | 478 | 0.52291 | 119.5062 | Single 510379 DELWARE4 138 763113 G18-079-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1 | B | 478 | 0.39482 | 119.5062 | Single 510379 DELWARE4 138 763113 G18-079-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1 | B | 478 | 0.43255 | 119.5062 | Single 510379 DELWARE4 138 763113 G18-079-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1 | B | 478 | 0.52291 | 119.4988 | P13:138-345:AEPW:DELWARE4:::: | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1 | B | 478 | 0.39482 | 119.4988 | P13:138-345:AEPW:DELWARE4:::: | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1 | B | 478 | 0.43255 | 119.4988 | P13:138-345:AEPW:DELWARE4:::: | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1 | B | 478 | 0.21199 | 115.1687 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1 | B | 478 | 0.29404 | 115.1687 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1 | B | 478 | 0.32174 | 115.1687 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1 | B | 478 | 0.21199 | 111.0009 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1 | B | 478 | 0.29404 | 111.0009 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1 | B | 478 | 0.32174 | 111.0009 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 533002 DEARING4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 510880 COALGTP4 138 510895 LEHIGH-4 138 1 | B | 189 | 1 | 101.2851 | Single 510887 ATOKA--4 138 782490 G24-184-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 510880 COALGTP4 138 510895 LEHIGH-4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 510887 ATOKA--4 138 782490 G24-184-TAP 138 1 | B | 189 | 1 | 104.0531 | P12:138:AEPW:TUPELO4:ATOKA--4::: | TDF Impact | Rebuild line 510887 ATOKA--4 138 782490 G24-184-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 510887 ATOKA--4 138 782490 G24-184-TAP 138 1 | B | 189 | 1 | 104.1118 | Single 510895 LEHIGH-4 138 782490 G24-184-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 510887 ATOKA--4 138 782490 G24-184-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 510887 ATOKA--4 138 782490 G24-184-TAP 138 1 | B | 189 | 1 | 101.1542 | Single 510880 COALGTP4 138 510895 LEHIGH-4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 510887 ATOKA--4 138 782490 G24-184-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 510895 LEHIGH-4 138 782490 G24-184-TAP 138 1 | B | 189 | 1 | 104.2249 | Single 510887 ATOKA--4 138 782490 G24-184-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 510895 LEHIGH-4 138 782490 G24-184-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-023 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.08339 | 125.9829 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.12748 | 125.9829 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.15749 | 125.9829 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-068 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.11703 | 125.9829 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-071 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.084058 | 125.9829 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.18175 | 125.9829 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.064418 | 125.9829 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.28083 | 125.9829 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-178 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.056998 | 125.9829 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.092289 | 125.9829 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.13293 | 125.9829 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.054157 | 125.9829 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-220 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.081141 | 125.9829 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-226 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.11679 | 125.9829 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-227 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.11679 | 125.9829 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.053959 | 125.9829 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.053959 | 125.9829 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.12748 | 125.9829 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.12144 | 125.9829 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.38708 | 125.9829 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.13848 | 125.9829 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-291 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.23041 | 125.9829 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-296 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.18555 | 125.9829 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-297 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.18555 | 125.9829 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-298 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.18555 | 125.9829 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.22694 | 125.9829 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.12393 | 125.9829 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.24899 | 125.9829 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.082072 | 125.9829 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.15749 | 125.9829 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-023 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.10839 | 134.6123 | 272864 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.16959 | 134.6123 | 272864 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-044 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.074045 | 134.6123 | 272864 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.2065 | 134.6123 | 272864 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-068 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.15686 | 134.6123 | 272864 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-071 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.11638 | 134.6123 | 272864 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.23484 | 134.6123 | 272864 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-122 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.063614 | 134.6123 | 272864 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-123 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.06391 | 134.6123 | 272864 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.096926 | 134.6123 | 272864 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.35459 | 134.6123 | 272864 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-177 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.050036 | 134.6123 | 272864 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-178 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.083269 | 134.6123 | 272864 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.13773 | 134.6123 | 272864 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.17586 | 134.6123 | 272864 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.085056 | 134.6123 | 272864 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-220 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.11287 | 134.6123 | 272864 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-226 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.15545 | 134.6123 | 272864 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-227 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.15545 | 134.6123 | 272864 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-232 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.06708 | 134.6123 | 272864 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.16959 | 134.6123 | 272864 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.15689 | 134.6123 | 272864 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.49336 | 134.6123 | 272864 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.18279 | 134.6123 | 272864 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-291 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.44815 | 134.6123 | 272864 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-305 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.070803 | 134.6123 | 272864 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.29267 | 134.6123 | 272864 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.15698 | 134.6123 | 272864 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.313 | 134.6123 | 272864 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.056402 | 134.6123 | 272864 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.2065 | 134.6123 | 272864 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-023 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.083931 | 125.4995 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.12795 | 125.4995 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.15726 | 125.4995 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-068 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.11755 | 125.4995 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-071 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.084714 | 125.4995 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.18177 | 125.4995 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.064195 | 125.4995 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.28049 | 125.4995 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-178 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.057784 | 125.4995 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.092057 | 125.4995 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.13223 | 125.4995 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.053968 | 125.4995 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-220 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.081812 | 125.4995 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-226 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.11728 | 125.4995 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-227 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.11728 | 125.4995 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.050607 | 125.4995 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.050607 | 125.4995 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.12795 | 125.4995 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.12052 | 125.4995 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.38748 | 125.4995 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.13789 | 125.4995 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-291 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.23096 | 125.4995 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-296 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.18616 | 125.4995 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-297 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.18616 | 125.4995 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-298 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.18616 | 125.4995 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.22719 | 125.4995 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.12292 | 125.4995 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.24843 | 125.4995 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.078061 | 125.4995 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.15726 | 125.4995 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-023 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.10848 | 160.044 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.16991 | 160.044 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-044 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.07431 | 160.044 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.20691 | 160.044 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-068 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.15717 | 160.044 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-071 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.11665 | 160.044 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.23523 | 160.044 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-122 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.063876 | 160.044 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-123 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.064118 | 160.044 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.097474 | 160.044 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.3551 | 160.044 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-177 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.050301 | 160.044 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-178 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.083524 | 160.044 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.1381 | 160.044 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.17631 | 160.044 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.085604 | 160.044 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-220 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.11314 | 160.044 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-226 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.15572 | 160.044 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-227 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.15572 | 160.044 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-232 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.067227 | 160.044 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.16991 | 160.044 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.15738 | 160.044 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.4939 | 160.044 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.18323 | 160.044 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-291 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.44863 | 160.044 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-296 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.44863 | 160.044 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-297 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.44863 | 160.044 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-298 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.44863 | 160.044 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-305 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.071067 | 160.044 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.29308 | 160.044 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.15748 | 160.044 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.3135 | 160.044 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.056831 | 160.044 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.20691 | 160.044 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-023 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.082538 | 124.0076 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.12636 | 124.0076 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.15607 | 124.0076 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-068 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.11597 | 124.0076 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-071 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.083176 | 124.0076 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.18004 | 124.0076 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.0634 | 124.0076 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.2785 | 124.0076 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-178 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.056255 | 124.0076 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.092243 | 124.0076 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.13166 | 124.0076 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.053413 | 124.0076 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-220 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.080275 | 124.0076 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-226 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.11574 | 124.0076 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-227 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.11574 | 124.0076 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.12636 | 124.0076 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.11926 | 124.0076 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.38593 | 124.0076 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.13717 | 124.0076 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-291 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.22969 | 124.0076 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-296 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.18495 | 124.0076 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-297 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.18495 | 124.0076 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-298 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.18495 | 124.0076 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.22556 | 124.0076 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.12122 | 124.0076 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.2463 | 124.0076 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.070334 | 124.0076 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.15607 | 124.0076 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-023 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.10848 | 135.6687 | Single 515422 C-RIVER7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.16991 | 135.6687 | Single 515422 C-RIVER7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-044 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.07431 | 135.6687 | Single 515422 C-RIVER7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.20691 | 135.6687 | Single 515422 C-RIVER7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-068 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.15717 | 135.6687 | Single 515422 C-RIVER7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-071 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.11665 | 135.6687 | Single 515422 C-RIVER7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.23523 | 135.6687 | Single 515422 C-RIVER7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-122 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.063876 | 135.6687 | Single 515422 C-RIVER7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-123 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.064118 | 135.6687 | Single 515422 C-RIVER7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.097474 | 135.6687 | Single 515422 C-RIVER7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.3551 | 135.6687 | Single 515422 C-RIVER7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-177 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.050301 | 135.6687 | Single 515422 C-RIVER7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-178 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.083524 | 135.6687 | Single 515422 C-RIVER7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.1381 | 135.6687 | Single 515422 C-RIVER7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.17631 | 135.6687 | Single 515422 C-RIVER7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.085604 | 135.6687 | Single 515422 C-RIVER7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-220 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.11314 | 135.6687 | Single 515422 C-RIVER7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-226 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.15572 | 135.6687 | Single 515422 C-RIVER7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-227 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.15572 | 135.6687 | Single 515422 C-RIVER7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-232 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.067227 | 135.6687 | Single 515422 C-RIVER7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.16991 | 135.6687 | Single 515422 C-RIVER7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.15738 | 135.6687 | Single 515422 C-RIVER7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.4939 | 135.6687 | Single 515422 C-RIVER7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.18323 | 135.6687 | Single 515422 C-RIVER7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-291 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.44863 | 135.6687 | Single 515422 C-RIVER7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-305 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.071067 | 135.6687 | Single 515422 C-RIVER7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.29308 | 135.6687 | Single 515422 C-RIVER7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.15748 | 135.6687 | Single 515422 C-RIVER7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.3135 | 135.6687 | Single 515422 C-RIVER7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.056831 | 135.6687 | Single 515422 C-RIVER7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.20691 | 135.6687 | Single 515422 C-RIVER7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-023 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.087481 | 121.8433 | Single 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.16718 | 121.8433 | Single 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.16365 | 121.8433 | Single 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-068 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.16718 | 121.8433 | Single 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-071 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.078524 | 121.8433 | Single 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.19404 | 121.8433 | Single 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.060578 | 121.8433 | Single 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.27661 | 121.8433 | Single 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.095271 | 121.8433 | Single 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.12982 | 121.8433 | Single 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.050736 | 121.8433 | Single 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-220 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.077849 | 121.8433 | Single 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-226 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.12694 | 121.8433 | Single 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-227 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.12694 | 121.8433 | Single 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.16718 | 121.8433 | Single 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.11321 | 121.8433 | Single 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.38963 | 121.8433 | Single 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.13748 | 121.8433 | Single 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-291 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.23255 | 121.8433 | Single 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-296 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.18754 | 121.8433 | Single 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-297 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.18754 | 121.8433 | Single 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-298 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.18754 | 121.8433 | Single 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.24041 | 121.8433 | Single 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.11401 | 121.8433 | Single 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.24274 | 121.8433 | Single 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.16365 | 121.8433 | Single 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-023 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | A | 956 | 0.080817 | 108.5075 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | A | 956 | 0.12313 | 108.5075 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-044 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | A | 956 | 0.047535 | 108.5075 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | A | 956 | 0.1484 | 108.5075 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-068 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | A | 956 | 0.11309 | 108.5075 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-071 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | A | 956 | 0.08139 | 108.5075 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | A | 956 | 0.17343 | 108.5075 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-113 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | A | 956 | 0.044072 | 108.5075 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-122 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | A | 956 | 0.039283 | 108.5075 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-123 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | A | 956 | 0.041415 | 108.5075 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | A | 956 | 0.055716 | 108.5075 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | A | 956 | 0.26878 | 108.5075 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-178 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | A | 956 | 0.055403 | 108.5075 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | A | 956 | 0.086361 | 108.5075 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | A | 956 | 0.12149 | 108.5075 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | A | 956 | 0.046202 | 108.5075 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-220 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | A | 956 | 0.078586 | 108.5075 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-226 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | A | 956 | 0.11285 | 108.5075 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-227 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | A | 956 | 0.11285 | 108.5075 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-232 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | A | 956 | 0.046041 | 108.5075 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | A | 956 | 0.12313 | 108.5075 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | A | 956 | 0.10655 | 108.5075 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-243 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | A | 956 | 0.034981 | 108.5075 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | A | 956 | 0.38181 | 108.5075 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | A | 956 | 0.12757 | 108.5075 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-268 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | A | 956 | 0.048248 | 108.5075 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-291 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | A | 956 | 0.22742 | 108.5075 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-296 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | A | 956 | 0.18329 | 108.5075 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-297 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | A | 956 | 0.18329 | 108.5075 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-298 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | A | 956 | 0.18329 | 108.5075 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-305 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | A | 956 | 0.044969 | 108.5075 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-312 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | A | 956 | 0.033305 | 108.5075 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | A | 956 | 0.22054 | 108.5075 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | A | 956 | 0.10726 | 108.5075 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | A | 956 | 0.23491 | 108.5075 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | A | 956 | 0.1484 | 108.5075 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-376 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | A | 956 | 0.033134 | 108.5075 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-023 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.083931 | 125.5504 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.12795 | 125.5504 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.15726 | 125.5504 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-068 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.11755 | 125.5504 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-071 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.084714 | 125.5504 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.18177 | 125.5504 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.064195 | 125.5504 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.28049 | 125.5504 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-178 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.057784 | 125.5504 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.092057 | 125.5504 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.13223 | 125.5504 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.053968 | 125.5504 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-220 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.081812 | 125.5504 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-226 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.11728 | 125.5504 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-227 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.11728 | 125.5504 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.050607 | 125.5504 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.050607 | 125.5504 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.12795 | 125.5504 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.12052 | 125.5504 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.38748 | 125.5504 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.13789 | 125.5504 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-291 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.23096 | 125.5504 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-296 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.18616 | 125.5504 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-297 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.18616 | 125.5504 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-298 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.18616 | 125.5504 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.22719 | 125.5504 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.12292 | 125.5504 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.24843 | 125.5504 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.078061 | 125.5504 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.15726 | 125.5504 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.053466 | 128.1614 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3425A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.11906 | 128.1614 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3425A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.09567 | 128.1614 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3425A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.11827 | 128.1614 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3425A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.46067 | 128.1614 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3425A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.065741 | 128.1614 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3425A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.16905 | 128.1614 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3425A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.10578 | 128.1614 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3425A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.052357 | 128.1614 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3425A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.052357 | 128.1614 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3425A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.053466 | 128.1614 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3425A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.178 | 128.1614 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3425A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.67217 | 128.1614 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3425A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.15763 | 128.1614 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3425A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.080234 | 128.1614 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3425A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.17789 | 128.1614 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3425A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.39729 | 128.1614 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3425A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.071928 | 128.1614 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3425A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.11906 | 128.1614 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3425A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-023 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.11137 | 135.4998 | Single 510907 PITTSB-7 345 515422 C-RIVER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.17728 | 135.4998 | Single 510907 PITTSB-7 345 515422 C-RIVER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-044 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.078236 | 135.4998 | Single 510907 PITTSB-7 345 515422 C-RIVER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.20933 | 135.4998 | Single 510907 PITTSB-7 345 515422 C-RIVER7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-068 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.16407 | 135.4998 | Single 510907 PITTSB-7 345 515422 C-RIVER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-071 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.12104 | 135.4998 | Single 510907 PITTSB-7 345 515422 C-RIVER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.2448 | 135.4998 | Single 510907 PITTSB-7 345 515422 C-RIVER7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-122 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.067794 | 135.4998 | Single 510907 PITTSB-7 345 515422 C-RIVER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-123 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.067733 | 135.4998 | Single 510907 PITTSB-7 345 515422 C-RIVER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.10193 | 135.4998 | Single 510907 PITTSB-7 345 515422 C-RIVER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.38047 | 135.4998 | Single 510907 PITTSB-7 345 515422 C-RIVER7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-177 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.053982 | 135.4998 | Single 510907 PITTSB-7 345 515422 C-RIVER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-178 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.087878 | 135.4998 | Single 510907 PITTSB-7 345 515422 C-RIVER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.10683 | 135.4998 | Single 510907 PITTSB-7 345 515422 C-RIVER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.17586 | 135.4998 | Single 510907 PITTSB-7 345 515422 C-RIVER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.089824 | 135.4998 | Single 510907 PITTSB-7 345 515422 C-RIVER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-220 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.11732 | 135.4998 | Single 510907 PITTSB-7 345 515422 C-RIVER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-226 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.1609 | 135.4998 | Single 510907 PITTSB-7 345 515422 C-RIVER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-227 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.1609 | 135.4998 | Single 510907 PITTSB-7 345 515422 C-RIVER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-232 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.070509 | 135.4998 | Single 510907 PITTSB-7 345 515422 C-RIVER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.17728 | 135.4998 | Single 510907 PITTSB-7 345 515422 C-RIVER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.16535 | 135.4998 | Single 510907 PITTSB-7 345 515422 C-RIVER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.53151 | 135.4998 | Single 510907 PITTSB-7 345 515422 C-RIVER7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.18341 | 135.4998 | Single 510907 PITTSB-7 345 515422 C-RIVER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-305 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.075012 | 135.4998 | Single 510907 PITTSB-7 345 515422 C-RIVER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.30952 | 135.4998 | Single 510907 PITTSB-7 345 515422 C-RIVER7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.16682 | 135.4998 | Single 510907 PITTSB-7 345 515422 C-RIVER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.3352 | 135.4998 | Single 510907 PITTSB-7 345 515422 C-RIVER7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.062286 | 135.4998 | Single 510907 PITTSB-7 345 515422 C-RIVER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.20933 | 135.4998 | Single 510907 PITTSB-7 345 515422 C-RIVER7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-376 | FROM->TO | 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 956 | 0.052234 | 135.4998 | Single 510907 PITTSB-7 345 515422 C-RIVER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 510907 PITTSB-7 345 515045 SEMINOL7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.05383 | 101.2672 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.098215 | 101.2672 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.092065 | 101.2672 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.093564 | 101.2672 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.1927 | 101.2672 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.10761 | 101.2672 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.095143 | 101.2672 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.12862 | 101.2672 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.065338 | 101.2672 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.055407 | 101.2672 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.11919 | 101.2672 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.087791 | 101.2672 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.53386 | 101.2672 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.53386 | 101.2672 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.05383 | 101.2672 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.15361 | 101.2672 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.063878 | 101.2672 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.11439 | 101.2672 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.073935 | 101.2672 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.17167 | 101.2672 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.14802 | 101.2672 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.53386 | 101.2672 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.078776 | 101.2672 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.098215 | 101.2672 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.05383 | 101.389 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.098215 | 101.389 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.092065 | 101.389 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.093564 | 101.389 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.1927 | 101.389 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.10761 | 101.389 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.095143 | 101.389 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.12862 | 101.389 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.065338 | 101.389 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.055407 | 101.389 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.11919 | 101.389 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.087791 | 101.389 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.53386 | 101.389 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.53386 | 101.389 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.05383 | 101.389 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.15361 | 101.389 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.063878 | 101.389 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.11439 | 101.389 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.073935 | 101.389 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.17167 | 101.389 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.14802 | 101.389 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.53386 | 101.389 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.078776 | 101.389 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.098215 | 101.389 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.05383 | 101.439 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.098215 | 101.439 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.092065 | 101.439 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.093564 | 101.439 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.1927 | 101.439 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.10761 | 101.439 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.095143 | 101.439 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.12862 | 101.439 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.065338 | 101.439 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.055407 | 101.439 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.11919 | 101.439 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.087791 | 101.439 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.53386 | 101.439 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.53386 | 101.439 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.05383 | 101.439 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.15361 | 101.439 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.063878 | 101.439 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.11439 | 101.439 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.073935 | 101.439 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.17167 | 101.439 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.14802 | 101.439 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.53386 | 101.439 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.078776 | 101.439 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.098215 | 101.439 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.05383 | 101.389 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.098215 | 101.389 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.092065 | 101.389 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.093564 | 101.389 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.1927 | 101.389 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.10761 | 101.389 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.095143 | 101.389 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.12862 | 101.389 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.065338 | 101.389 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.055407 | 101.389 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.11919 | 101.389 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.087791 | 101.389 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.53386 | 101.389 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.53386 | 101.389 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.05383 | 101.389 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.15361 | 101.389 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.063878 | 101.389 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.11439 | 101.389 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.073935 | 101.389 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.17167 | 101.389 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.14802 | 101.389 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.53386 | 101.389 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.078776 | 101.389 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.098215 | 101.389 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.05383 | 101.2712 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.098215 | 101.2712 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.092065 | 101.2712 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.093564 | 101.2712 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.1927 | 101.2712 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.10761 | 101.2712 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.095143 | 101.2712 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.12862 | 101.2712 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.065338 | 101.2712 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.055407 | 101.2712 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.11919 | 101.2712 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.087791 | 101.2712 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.53386 | 101.2712 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.53386 | 101.2712 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.05383 | 101.2712 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.15361 | 101.2712 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.063878 | 101.2712 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.11439 | 101.2712 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.073935 | 101.2712 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.17167 | 101.2712 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.14802 | 101.2712 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.53386 | 101.2712 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.078776 | 101.2712 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.098215 | 101.2712 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.05383 | 101.2498 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.098215 | 101.2498 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.092065 | 101.2498 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.093564 | 101.2498 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.1927 | 101.2498 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.10761 | 101.2498 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.095143 | 101.2498 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.12862 | 101.2498 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.065338 | 101.2498 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.055407 | 101.2498 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.11919 | 101.2498 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.087791 | 101.2498 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.53386 | 101.2498 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.53386 | 101.2498 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.05383 | 101.2498 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.15361 | 101.2498 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.063878 | 101.2498 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.11439 | 101.2498 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.073935 | 101.2498 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.17167 | 101.2498 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.14802 | 101.2498 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.53386 | 101.2498 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.078776 | 101.2498 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.098215 | 101.2498 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.05383 | 101.2529 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.098215 | 101.2529 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.092065 | 101.2529 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.093564 | 101.2529 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.1927 | 101.2529 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.10761 | 101.2529 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.095143 | 101.2529 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.12862 | 101.2529 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.065338 | 101.2529 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.055407 | 101.2529 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.11919 | 101.2529 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.087791 | 101.2529 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.53386 | 101.2529 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.53386 | 101.2529 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.05383 | 101.2529 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.15361 | 101.2529 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.063878 | 101.2529 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.11439 | 101.2529 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.073935 | 101.2529 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.17167 | 101.2529 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.14802 | 101.2529 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.53386 | 101.2529 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.078776 | 101.2529 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | B | 1324 | 0.098215 | 101.2529 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.05383 | 103.4996 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.098215 | 103.4996 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.092065 | 103.4996 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.093564 | 103.4996 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.1927 | 103.4996 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.10761 | 103.4996 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.095143 | 103.4996 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.12862 | 103.4996 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.065338 | 103.4996 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.055407 | 103.4996 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.11919 | 103.4996 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.087791 | 103.4996 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.53386 | 103.4996 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.53386 | 103.4996 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.05383 | 103.4996 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.15361 | 103.4996 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.063878 | 103.4996 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.11439 | 103.4996 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.073935 | 103.4996 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.17167 | 103.4996 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.14802 | 103.4996 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.53386 | 103.4996 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.078776 | 103.4996 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.098215 | 103.4996 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.05383 | 103.6638 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.098215 | 103.6638 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.092065 | 103.6638 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.093564 | 103.6638 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.1927 | 103.6638 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.10761 | 103.6638 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.095143 | 103.6638 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.12862 | 103.6638 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.065338 | 103.6638 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.055407 | 103.6638 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.11919 | 103.6638 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.087791 | 103.6638 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.53386 | 103.6638 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.53386 | 103.6638 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.05383 | 103.6638 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.15361 | 103.6638 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.063878 | 103.6638 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.11439 | 103.6638 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.073935 | 103.6638 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.17167 | 103.6638 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.14802 | 103.6638 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.53386 | 103.6638 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.078776 | 103.6638 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.098215 | 103.6638 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.05383 | 103.7176 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.098215 | 103.7176 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.092065 | 103.7176 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.093564 | 103.7176 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.1927 | 103.7176 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.10761 | 103.7176 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.095143 | 103.7176 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.12862 | 103.7176 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.065338 | 103.7176 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.055407 | 103.7176 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.11919 | 103.7176 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.087791 | 103.7176 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.53386 | 103.7176 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.53386 | 103.7176 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.05383 | 103.7176 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.15361 | 103.7176 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.063878 | 103.7176 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.11439 | 103.7176 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.073935 | 103.7176 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.17167 | 103.7176 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.14802 | 103.7176 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.53386 | 103.7176 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.078776 | 103.7176 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.098215 | 103.7176 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.05383 | 103.6638 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.098215 | 103.6638 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.092065 | 103.6638 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.093564 | 103.6638 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.1927 | 103.6638 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.10761 | 103.6638 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.095143 | 103.6638 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.12862 | 103.6638 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.065338 | 103.6638 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.055407 | 103.6638 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.11919 | 103.6638 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.087791 | 103.6638 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.53386 | 103.6638 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.53386 | 103.6638 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.05383 | 103.6638 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.15361 | 103.6638 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.063878 | 103.6638 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.11439 | 103.6638 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.073935 | 103.6638 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.17167 | 103.6638 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.14802 | 103.6638 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.53386 | 103.6638 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.078776 | 103.6638 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.098215 | 103.6638 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.05383 | 103.5391 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.098215 | 103.5391 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.092065 | 103.5391 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.093564 | 103.5391 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.1927 | 103.5391 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.10761 | 103.5391 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.095143 | 103.5391 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.12862 | 103.5391 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.065338 | 103.5391 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.055407 | 103.5391 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.11919 | 103.5391 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.087791 | 103.5391 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.53386 | 103.5391 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.53386 | 103.5391 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.05383 | 103.5391 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.15361 | 103.5391 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.063878 | 103.5391 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.11439 | 103.5391 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.073935 | 103.5391 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.17167 | 103.5391 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.14802 | 103.5391 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.53386 | 103.5391 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.078776 | 103.5391 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.098215 | 103.5391 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1420 | 0.04472 | 100.6556 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1420 | 0.08228 | 100.6556 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-068 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1420 | 0.041388 | 100.6556 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-071 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1420 | 0.030862 | 100.6556 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1420 | 0.077463 | 100.6556 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1420 | 0.072264 | 100.6556 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1420 | 0.15973 | 100.6556 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1420 | 0.08469 | 100.6556 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1420 | 0.078721 | 100.6556 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1420 | 0.10874 | 100.6556 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1420 | 0.052881 | 100.6556 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1420 | 0.039823 | 100.6556 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1420 | 0.099745 | 100.6556 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1420 | 0.0721 | 100.6556 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-226 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1420 | 0.041135 | 100.6556 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-227 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1420 | 0.041135 | 100.6556 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1420 | 0.34004 | 100.6556 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1420 | 0.34004 | 100.6556 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1420 | 0.04472 | 100.6556 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1420 | 0.1297 | 100.6556 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1420 | 0.052651 | 100.6556 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1420 | 0.095745 | 100.6556 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-291 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1420 | 0.032894 | 100.6556 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1420 | 0.061732 | 100.6556 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1420 | 0.14546 | 100.6556 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1420 | 0.12555 | 100.6556 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1420 | 0.46176 | 100.6556 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1420 | 0.054952 | 100.6556 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1420 | 0.08228 | 100.6556 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.05383 | 103.518 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.098215 | 103.518 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.092065 | 103.518 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.093564 | 103.518 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.1927 | 103.518 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.10761 | 103.518 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.095143 | 103.518 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.12862 | 103.518 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.065338 | 103.518 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.055407 | 103.518 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.11919 | 103.518 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.087791 | 103.518 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.53386 | 103.518 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.53386 | 103.518 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.05383 | 103.518 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.15361 | 103.518 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.063878 | 103.518 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.11439 | 103.518 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.073935 | 103.518 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.17167 | 103.518 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.14802 | 103.518 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.53386 | 103.518 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.078776 | 103.518 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.098215 | 103.518 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.05383 | 103.5196 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.098215 | 103.5196 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.092065 | 103.5196 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.093564 | 103.5196 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.1927 | 103.5196 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.10761 | 103.5196 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.095143 | 103.5196 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.12862 | 103.5196 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.065338 | 103.5196 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.055407 | 103.5196 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.11919 | 103.5196 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.087791 | 103.5196 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.53386 | 103.5196 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.53386 | 103.5196 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.05383 | 103.5196 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.15361 | 103.5196 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.063878 | 103.5196 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.11439 | 103.5196 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.073935 | 103.5196 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.17167 | 103.5196 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.14802 | 103.5196 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.53386 | 103.5196 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.078776 | 103.5196 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.098215 | 103.5196 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1 | B | 263 | 0.058233 | 103.6503 | P45:345:OKGE:SB_MICO_NOBF:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1 | B | 263 | 0.058573 | 103.6503 | P45:345:OKGE:SB_MICO_NOBF:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1 | B | 263 | 0.058209 | 103.6503 | P45:345:OKGE:SB_MICO_NOBF:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1 | B | 263 | 0.55893 | 103.6503 | P45:345:OKGE:SB_MICO_NOBF:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1 | B | 263 | 0.19651 | 103.6503 | P45:345:OKGE:SB_MICO_NOBF:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1 | B | 263 | 0.058416 | 102.2888 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1 | B | 263 | 0.058138 | 102.2888 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1 | B | 263 | 0.058302 | 102.2888 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1 | B | 263 | 0.56079 | 102.2888 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1 | B | 263 | 0.19731 | 102.2888 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1 | B | 263 | 0.058287 | 107.7701 | P42:345:OKGE:SB_MICO7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1 | B | 263 | 0.05852 | 107.7701 | P42:345:OKGE:SB_MICO7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1 | B | 263 | 0.058247 | 107.7701 | P42:345:OKGE:SB_MICO7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1 | B | 263 | 0.5607 | 107.7701 | P42:345:OKGE:SB_MICO7381:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1 | B | 263 | 0.19718 | 107.7701 | P42:345:OKGE:SB_MICO7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1 | B | 263 | 0.058287 | 107.6682 | P12:345:OKGE:BKRBKR3670:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1 | B | 263 | 0.05852 | 107.6682 | P12:345:OKGE:BKRBKR3670:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1 | B | 263 | 0.058247 | 107.6682 | P12:345:OKGE:BKRBKR3670:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1 | B | 263 | 0.5607 | 107.6682 | P12:345:OKGE:BKRBKR3670:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1 | B | 263 | 0.19718 | 107.6682 | P12:345:OKGE:BKRBKR3670:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1 | B | 263 | 0.058287 | 108.3103 | P42:345:OKGE:SB_MICO7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1 | B | 263 | 0.05852 | 108.3103 | P42:345:OKGE:SB_MICO7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1 | B | 263 | 0.058247 | 108.3103 | P42:345:OKGE:SB_MICO7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1 | B | 263 | 0.5607 | 108.3103 | P42:345:OKGE:SB_MICO7311:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1 | B | 263 | 0.19718 | 108.3103 | P42:345:OKGE:SB_MICO7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1 | B | 263 | 0.063991 | 132.3205 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1 | B | 263 | 0.066816 | 132.3205 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1 | B | 263 | 0.064308 | 132.3205 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1 | B | 263 | 0.051722 | 132.3205 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1 | B | 263 | 0.56579 | 132.3205 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1 | B | 263 | 0.062929 | 132.3205 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1 | B | 263 | 0.20583 | 132.3205 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 511501 TUTTLE4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 191 | 0.058233 | 142.6521 | P45:345:OKGE:SB_MICO_NOBF:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 191 | 0.058573 | 142.6521 | P45:345:OKGE:SB_MICO_NOBF:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 191 | 0.058209 | 142.6521 | P45:345:OKGE:SB_MICO_NOBF:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 191 | 0.55893 | 142.6521 | P45:345:OKGE:SB_MICO_NOBF:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 191 | 0.19651 | 142.6521 | P45:345:OKGE:SB_MICO_NOBF:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 191 | 0.058416 | 140.7719 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 191 | 0.058138 | 140.7719 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 191 | 0.058302 | 140.7719 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 191 | 0.56079 | 140.7719 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 191 | 0.19731 | 140.7719 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 191 | 0.058287 | 148.3205 | P42:345:OKGE:SB_MICO7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 191 | 0.05852 | 148.3205 | P42:345:OKGE:SB_MICO7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 191 | 0.058247 | 148.3205 | P42:345:OKGE:SB_MICO7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 191 | 0.5607 | 148.3205 | P42:345:OKGE:SB_MICO7381:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 191 | 0.19718 | 148.3205 | P42:345:OKGE:SB_MICO7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 191 | 0.058287 | 148.1803 | P12:345:OKGE:BKRBKR3670:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 191 | 0.05852 | 148.1803 | P12:345:OKGE:BKRBKR3670:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 191 | 0.058247 | 148.1803 | P12:345:OKGE:BKRBKR3670:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 191 | 0.5607 | 148.1803 | P12:345:OKGE:BKRBKR3670:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 191 | 0.19718 | 148.1803 | P12:345:OKGE:BKRBKR3670:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 191 | 0.058287 | 149.0636 | P42:345:OKGE:SB_MICO7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 191 | 0.05852 | 149.0636 | P42:345:OKGE:SB_MICO7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 191 | 0.058247 | 149.0636 | P42:345:OKGE:SB_MICO7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 191 | 0.5607 | 149.0636 | P42:345:OKGE:SB_MICO7311:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 191 | 0.19718 | 149.0636 | P42:345:OKGE:SB_MICO7311:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 191 | 0.55611 | 137.1401 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 191 | 0.18736 | 137.1401 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 191 | 0.063991 | 182.1298 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 191 | 0.066816 | 182.1298 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 191 | 0.064308 | 182.1298 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 191 | 0.051722 | 182.1298 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 191 | 0.56579 | 182.1298 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 191 | 0.062929 | 182.1298 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 191 | 0.20583 | 182.1298 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | A | 191 | 0.0332 | 120.2238 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | A | 191 | 0.044627 | 120.2238 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | A | 191 | 0.043383 | 120.2238 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | A | 191 | 0.044388 | 120.2238 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | A | 191 | 0.042158 | 120.2238 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | A | 191 | 0.55556 | 120.2238 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | A | 191 | 0.18589 | 120.2238 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 191 | 0.55611 | 137.0257 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 191 | 0.18736 | 137.0257 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 191 | 0.55575 | 130.5414 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 191 | 0.18634 | 130.5414 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 191 | 0.55611 | 131.7033 | Single 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 191 | 0.18736 | 131.7033 | Single 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511425 TUTCONT4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 511435 SNYDER-4 138 3WXFMR 520:SNYDER 138 1 | B | 75 | 0.14232 | 102.5076 | Single 511440 ALTUSJT4 138 781710 G24-158-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 511419 SNYDRTER 13 511435 SNYDER-4 138 511475 SNYDER-2 69 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 511435 SNYDER-4 138 765230 G20-012-TAP 138 1 | B | 238 | 1 | 124.9904 | Single 511440 ALTUSJT4 138 781710 G24-158-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 511435 SNYDER-4 138 765230 G20-012-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 511435 SNYDER-4 138 765230 G20-012-TAP 138 1 | B | 238 | 0.62083 | 130.3691 | Single 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 511435 SNYDER-4 138 765230 G20-012-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 511435 SNYDER-4 138 765230 G20-012-TAP 138 1 | B | 238 | 0.65772 | 130.3691 | Single 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 511435 SNYDER-4 138 765230 G20-012-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 511435 SNYDER-4 138 765230 G20-012-TAP 138 1 | B | 238 | 0.62083 | 130.3691 | Single 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 511435 SNYDER-4 138 765230 G20-012-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 511440 ALTUSJT4 138 521043 RUSSELL4 138 1 | B | 189 | 0.25267 | 104.069 | Single 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 511440 ALTUSJT4 138 521043 RUSSELL4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 511440 ALTUSJT4 138 521043 RUSSELL4 138 1 | B | 189 | 0.23167 | 104.069 | Single 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 511440 ALTUSJT4 138 521043 RUSSELL4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 511440 ALTUSJT4 138 521043 RUSSELL4 138 1 | B | 189 | 0.25267 | 104.069 | Single 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 511440 ALTUSJT4 138 521043 RUSSELL4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 511440 ALTUSJT4 138 529345 OMPARK-4 138 1 | B | 215 | 1 | 127.2423 | Single 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 511440 ALTUSJT4 138 529345 OMPARK-4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 511440 ALTUSJT4 138 529345 OMPARK-4 138 1 | B | 215 | 1 | 127.2423 | Single 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 511440 ALTUSJT4 138 529345 OMPARK-4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 511440 ALTUSJT4 138 781710 G24-158-TAP 138 1 | B | 238 | 1 | 125.6232 | Single 511435 SNYDER-4 138 765230 G20-012-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 511440 ALTUSJT4 138 781710 G24-158-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | B | 202 | 0.79884 | 159.3748 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | B | 202 | 0.28082 | 159.3748 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | B | 202 | 0.72217 | 159.3748 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | B | 202 | 0.80752 | 157.0519 | P12:138:AEPW:CHILD4WT:LAKEP4WT::: | TDF Impact | Rebuild line 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | B | 202 | 0.30039 | 157.0519 | P12:138:AEPW:CHILD4WT:LAKEP4WT::: | TDF Impact | Rebuild line 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | B | 202 | 0.73276 | 157.0519 | P12:138:AEPW:CHILD4WT:LAKEP4WT::: | TDF Impact | Rebuild line 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | B | 202 | 0.8529 | 169.0054 | Single 511435 SNYDER-4 138 765230 G20-012-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | B | 202 | 0.48099 | 169.0054 | Single 511435 SNYDER-4 138 765230 G20-012-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | B | 202 | 0.79559 | 169.0054 | Single 511435 SNYDER-4 138 765230 G20-012-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | B | 202 | 0.8 | 154.8253 | P12:345:AEPW-OKGE:L.E.S.-7:GRACMNT7::: | TDF Impact | Rebuild line 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | B | 202 | 0.28185 | 154.8253 | P12:345:AEPW-OKGE:L.E.S.-7:GRACMNT7::: | TDF Impact | Rebuild line 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | B | 202 | 0.72331 | 154.8253 | P12:345:AEPW-OKGE:L.E.S.-7:GRACMNT7::: | TDF Impact | Rebuild line 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | B | 202 | 0.80492 | 152.4942 | P12:138:AEPW-WFEC:LAKEP4WT:RUSSELL4::: | TDF Impact | Rebuild line 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | B | 202 | 0.295 | 152.4942 | P12:138:AEPW-WFEC:LAKEP4WT:RUSSELL4::: | TDF Impact | Rebuild line 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | B | 202 | 0.72971 | 152.4942 | P12:138:AEPW-WFEC:LAKEP4WT:RUSSELL4::: | TDF Impact | Rebuild line 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | B | 202 | 0.8 | 159.6691 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | B | 202 | 0.28185 | 159.6691 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | B | 202 | 0.72331 | 159.6691 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | B | 202 | 0.8008 | 153.8764 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | B | 202 | 0.28132 | 153.8764 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | B | 202 | 0.72392 | 153.8764 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | B | 202 | 0.81529 | 161.9392 | P12:138:AEPW-WFEC:ALTUSJT4:RUSSELL4::: | TDF Impact | Rebuild line 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | B | 202 | 0.32677 | 161.9392 | P12:138:AEPW-WFEC:ALTUSJT4:RUSSELL4::: | TDF Impact | Rebuild line 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | B | 202 | 0.74393 | 161.9392 | P12:138:AEPW-WFEC:ALTUSJT4:RUSSELL4::: | TDF Impact | Rebuild line 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | A | 188 | 0.79827 | 153.1405 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | A | 188 | 0.27802 | 153.1405 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | A | 188 | 0.72128 | 153.1405 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | B | 202 | 0.8 | 159.6981 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | B | 202 | 0.28185 | 159.6981 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | B | 202 | 0.72331 | 159.6981 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | B | 202 | 0.8 | 153.9591 | Single 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | B | 202 | 0.28185 | 153.9591 | Single 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | B | 202 | 0.72331 | 153.9591 | Single 511409 TREASILD7 345 764550 G20-087-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 511475 SNYDER-2 69 3WXFMR 520:SNYDER 138 1 | B | 75 | 0.14232 | 102.2217 | Single 511440 ALTUSJT4 138 781710 G24-158-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 511419 SNYDRTER 13 511435 SNYDER-4 138 511475 SNYDER-2 69 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 511477 S.W.S.-4 138 511586 TONKAWA4 138 1 | B | 229 | 0.060474 | 100.6447 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 511586 TONKAWA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 511477 S.W.S.-4 138 511586 TONKAWA4 138 1 | B | 229 | 0.060474 | 100.6447 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 511586 TONKAWA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 511477 S.W.S.-4 138 511586 TONKAWA4 138 1 | B | 229 | 0.081606 | 100.6447 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 511586 TONKAWA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 511477 S.W.S.-4 138 511586 TONKAWA4 138 1 | B | 229 | 0.063636 | 102.4107 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 511586 TONKAWA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 511477 S.W.S.-4 138 511586 TONKAWA4 138 1 | B | 229 | 0.063636 | 102.4107 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 511586 TONKAWA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 511477 S.W.S.-4 138 511586 TONKAWA4 138 1 | B | 229 | 0.085391 | 102.4107 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 511586 TONKAWA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 511477 S.W.S.-4 138 511586 TONKAWA4 138 1 | B | 229 | 0.063636 | 102.5765 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 511586 TONKAWA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 511477 S.W.S.-4 138 511586 TONKAWA4 138 1 | B | 229 | 0.063636 | 102.5765 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 511586 TONKAWA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 511477 S.W.S.-4 138 511586 TONKAWA4 138 1 | B | 229 | 0.085391 | 102.5765 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 511586 TONKAWA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1 | B | 382 | 0.15536 | 103.6201 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1 | B | 382 | 0.10808 | 103.6201 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1 | B | 382 | 0.14816 | 103.6201 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1 | B | 382 | 0.07422 | 103.6201 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1 | B | 382 | 0.07422 | 103.6201 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1 | B | 382 | 0.078662 | 103.6201 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1 | B | 382 | 0.10148 | 103.6201 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1 | B | 382 | 0.15032 | 103.6201 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1 | B | 382 | 0.15536 | 103.7807 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1 | B | 382 | 0.10808 | 103.7807 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1 | B | 382 | 0.14816 | 103.7807 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1 | B | 382 | 0.07422 | 103.7807 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1 | B | 382 | 0.07422 | 103.7807 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1 | B | 382 | 0.078662 | 103.7807 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1 | B | 382 | 0.10148 | 103.7807 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1 | B | 382 | 0.15032 | 103.7807 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 511490 ELKCITY6 230 3WXFMR 520:ELKCTY-6 230 1 | B | 373 | 0.24873 | 100.8024 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 511458 ELKCTY-4 138 511482 ELKC2-1 13 511490 ELKCITY6 230 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 511490 ELKCITY6 230 3WXFMR 520:ELKCTY-6 230 1 | B | 373 | 0.14365 | 100.8024 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 511458 ELKCTY-4 138 511482 ELKC2-1 13 511490 ELKCITY6 230 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 511490 ELKCITY6 230 3WXFMR 520:ELKCTY-6 230 1 | B | 373 | 0.23326 | 100.8024 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 511458 ELKCTY-4 138 511482 ELKC2-1 13 511490 ELKCITY6 230 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 511490 ELKCITY6 230 3WXFMR 520:ELKCTY-6 230 1 | B | 373 | 0.055312 | 100.8024 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 511458 ELKCTY-4 138 511482 ELKC2-1 13 511490 ELKCITY6 230 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 511490 ELKCITY6 230 3WXFMR 520:ELKCTY-6 230 1 | B | 373 | 0.056903 | 100.8024 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 511458 ELKCTY-4 138 511482 ELKC2-1 13 511490 ELKCITY6 230 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 511564 MARTHA 4 138 529302 OMALTUS4 138 1 | B | 202 | 1 | 149.4331 | Single 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 511564 MARTHA 4 138 529302 OMALTUS4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 511564 MARTHA 4 138 529302 OMALTUS4 138 1 | B | 202 | 1 | 149.4331 | Single 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 511564 MARTHA 4 138 529302 OMALTUS4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 511564 MARTHA 4 138 781800 G24-161-TAP 138 1 | B | 202 | 1 | 150.4609 | Single 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 511564 MARTHA 4 138 781800 G24-161-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 511564 MARTHA 4 138 781800 G24-161-TAP 138 1 | B | 202 | 1 | 150.4609 | Single 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 511564 MARTHA 4 138 781800 G24-161-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 512101 CHILD4WT 138 512110 LAKEP4WT 138 1 | B | 107 | 0.10462 | 105.4514 | Single 781680 GEN-2024-157 138 781800 G24-161-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512101 CHILD4WT 138 512110 LAKEP4WT 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 512101 CHILD4WT 138 512110 LAKEP4WT 138 1 | B | 107 | 0.11108 | 105.4514 | Single 781680 GEN-2024-157 138 781800 G24-161-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512101 CHILD4WT 138 512110 LAKEP4WT 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 512101 CHILD4WT 138 512110 LAKEP4WT 138 1 | B | 107 | 0.11108 | 115.7771 | Single 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512101 CHILD4WT 138 512110 LAKEP4WT 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 512101 CHILD4WT 138 512110 LAKEP4WT 138 1 | B | 107 | 0.10462 | 115.7771 | Single 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512101 CHILD4WT 138 512110 LAKEP4WT 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 512101 CHILD4WT 138 512110 LAKEP4WT 138 1 | B | 107 | 0.11108 | 115.7771 | Single 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512101 CHILD4WT 138 512110 LAKEP4WT 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 512110 LAKEP4WT 138 521043 RUSSELL4 138 1 | B | 107 | 0.11328 | 102.7807 | Single 781680 GEN-2024-157 138 781800 G24-161-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512110 LAKEP4WT 138 521043 RUSSELL4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 512110 LAKEP4WT 138 521043 RUSSELL4 138 1 | B | 107 | 0.12144 | 102.7807 | Single 781680 GEN-2024-157 138 781800 G24-161-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512110 LAKEP4WT 138 521043 RUSSELL4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 512110 LAKEP4WT 138 521043 RUSSELL4 138 1 | B | 107 | 0.13966 | 101.5233 | Single 511435 SNYDER-4 138 765230 G20-012-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512110 LAKEP4WT 138 521043 RUSSELL4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 512110 LAKEP4WT 138 521043 RUSSELL4 138 1 | B | 107 | 0.06183 | 101.5233 | Single 511435 SNYDER-4 138 765230 G20-012-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512110 LAKEP4WT 138 521043 RUSSELL4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 512110 LAKEP4WT 138 521043 RUSSELL4 138 1 | B | 107 | 0.12144 | 113.0365 | Single 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512110 LAKEP4WT 138 521043 RUSSELL4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 512110 LAKEP4WT 138 521043 RUSSELL4 138 1 | B | 107 | 0.11328 | 113.0365 | Single 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512110 LAKEP4WT 138 521043 RUSSELL4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 512110 LAKEP4WT 138 521043 RUSSELL4 138 1 | B | 107 | 0.12144 | 113.0365 | Single 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512110 LAKEP4WT 138 521043 RUSSELL4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-180 | TO->FROM | 512631 MIAMI 5 161 512632 AFTON 5 161 1 | A | 248 | 0.050366 | 108.8809 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512631 MIAMI 5 161 512632 AFTON 5 161 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-180 | TO->FROM | 512632 AFTON 5 161 512669 KETCHUM5 161 1 | A | 248 | 0.054627 | 117.4869 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512632 AFTON 5 161 512669 KETCHUM5 161 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-118 | FROM->TO | 512636 CATSAGR4 138 3WXFMR 523:CATAUTO2 138 2 | B | 188 | 0.1506 | 147.1297 | Single 509790 CATOOSA4 138 512623 CATSAGD4 138 Z1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 512636 CATSAGR4 138 512638 CATSAGR5 161 512834 CATTER2 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 512636 CATSAGR4 138 3WXFMR 523:CATAUTO2 138 2 | B | 188 | 0.081293 | 147.1297 | Single 509790 CATOOSA4 138 512623 CATSAGD4 138 Z1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 512636 CATSAGR4 138 512638 CATSAGR5 161 512834 CATTER2 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 512638 CATSAGR5 161 3WXFMR 523:CATAUTO2 138 2 | B | 188 | 0.1506 | 146.9449 | Single 509790 CATOOSA4 138 512623 CATSAGD4 138 Z1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 512636 CATSAGR4 138 512638 CATSAGR5 161 512834 CATTER2 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 512638 CATSAGR5 161 3WXFMR 523:CATAUTO2 138 2 | B | 188 | 0.081293 | 146.9449 | Single 509790 CATOOSA4 138 512623 CATSAGD4 138 Z1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 512636 CATSAGR4 138 512638 CATSAGR5 161 512834 CATTER2 1 13 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.30249 | 120.9067 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.28913 | 130.4743 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.29683 | 123.6905 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.034226 | 109.8774 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.031922 | 109.8774 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.037166 | 109.8774 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.035268 | 109.8774 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.030325 | 109.8774 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.034508 | 109.8774 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.034192 | 109.8774 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.034663 | 109.8774 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.041975 | 109.8774 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.036229 | 109.8774 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.037714 | 109.8774 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-123 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.031646 | 109.8774 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.033933 | 109.8774 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.038687 | 109.8774 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.039648 | 109.8774 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.038814 | 109.8774 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.043481 | 109.8774 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.036985 | 109.8774 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.066467 | 109.8774 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-177 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.039145 | 109.8774 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-178 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.035162 | 109.8774 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.032837 | 109.8774 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.039378 | 109.8774 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.037422 | 109.8774 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.043742 | 109.8774 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.034341 | 109.8774 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.03118 | 109.8774 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.03118 | 109.8774 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.041955 | 109.8774 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.041955 | 109.8774 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.03464 | 109.8774 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.039908 | 109.8774 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.034226 | 109.8774 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.040637 | 109.8774 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.032973 | 109.8774 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.034997 | 109.8774 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.039908 | 109.8774 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.036358 | 109.8774 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.035442 | 109.8774 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.03693 | 109.8774 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.29646 | 109.8774 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.037334 | 109.8774 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.034438 | 109.8774 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.041478 | 109.8774 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.03859 | 109.8774 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.040611 | 109.8774 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.03758 | 109.8774 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.047506 | 109.8774 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.040728 | 109.8774 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.042256 | 109.8774 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.041663 | 109.8774 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | A | 1195 | 0.035268 | 109.8774 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.30249 | 122.0764 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.30253 | 122.9733 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.29828 | 119.0131 | Single 532793 NEOSHO7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.28912 | 130.517 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.29767 | 119.5963 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.31996 | 119.1769 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1 | B | 1195 | 0.28948 | 130.0914 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 512650 GRDA1 7 345 512865 GREC TAP7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-180 | FROM->TO | 512654 PENSA 5 161 512669 KETCHUM5 161 1 | A | 248 | 0.054627 | 122.984 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512654 PENSA 5 161 512669 KETCHUM5 161 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 512734 FARML 4 138 778710 G24-058-TAP 138 1 | B | 287 | 0.42795 | 114.3314 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 512734 FARML 4 138 778710 G24-058-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-240 | TO->FROM | 512734 FARML 4 138 778710 G24-058-TAP 138 1 | B | 287 | 0.065794 | 114.3314 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512734 FARML 4 138 778710 G24-058-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-345 | TO->FROM | 512734 FARML 4 138 778710 G24-058-TAP 138 1 | B | 287 | 0.065794 | 114.3314 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 512734 FARML 4 138 778710 G24-058-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 512734 FARML 4 138 778710 G24-058-TAP 138 1 | B | 287 | 0.3347 | 126.6369 | Single 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 512734 FARML 4 138 778710 G24-058-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 512734 FARML 4 138 778710 G24-058-TAP 138 1 | B | 287 | 0.42886 | 109.35 | Single 532793 NEOSHO7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 512734 FARML 4 138 778710 G24-058-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-240 | TO->FROM | 512734 FARML 4 138 778710 G24-058-TAP 138 1 | B | 287 | 0.066052 | 109.35 | Single 532793 NEOSHO7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512734 FARML 4 138 778710 G24-058-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-345 | TO->FROM | 512734 FARML 4 138 778710 G24-058-TAP 138 1 | B | 287 | 0.066052 | 109.35 | Single 532793 NEOSHO7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 512734 FARML 4 138 778710 G24-058-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 512734 FARML 4 138 778710 G24-058-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 124.6601 | Single 510379 DELWARE4 138 763113 G18-079-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 512734 FARML 4 138 778710 G24-058-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 512734 FARML 4 138 778710 G24-058-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 124.6152 | P13:138-345:AEPW:DELWARE4:::: | TDF Impact | Rebuild line 512734 FARML 4 138 778710 G24-058-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1182 | 0.30249 | 112.2021 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1182 | 0.28913 | 121.285 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1182 | 0.29683 | 114.1426 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 1052 | 0.034226 | 113.9473 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 1052 | 0.031922 | 113.9473 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 1052 | 0.037166 | 113.9473 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 1052 | 0.035268 | 113.9473 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 1052 | 0.030325 | 113.9473 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 1052 | 0.034508 | 113.9473 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 1052 | 0.034192 | 113.9473 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 1052 | 0.034663 | 113.9473 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 1052 | 0.041975 | 113.9473 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 1052 | 0.036229 | 113.9473 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 1052 | 0.037714 | 113.9473 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-123 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 1052 | 0.031646 | 113.9473 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 1052 | 0.033933 | 113.9473 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 1052 | 0.038687 | 113.9473 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 1052 | 0.039648 | 113.9473 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 1052 | 0.038814 | 113.9473 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 1052 | 0.043481 | 113.9473 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 1052 | 0.036985 | 113.9473 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 1052 | 0.066467 | 113.9473 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-177 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 1052 | 0.039145 | 113.9473 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-178 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 1052 | 0.035162 | 113.9473 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 1052 | 0.032837 | 113.9473 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 1052 | 0.039378 | 113.9473 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 1052 | 0.037422 | 113.9473 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 1052 | 0.043742 | 113.9473 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 1052 | 0.034341 | 113.9473 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 1052 | 0.03118 | 113.9473 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 1052 | 0.03118 | 113.9473 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 1052 | 0.041955 | 113.9473 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 1052 | 0.041955 | 113.9473 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 1052 | 0.03464 | 113.9473 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 1052 | 0.039908 | 113.9473 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 1052 | 0.034226 | 113.9473 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 1052 | 0.040637 | 113.9473 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 1052 | 0.032973 | 113.9473 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 1052 | 0.034997 | 113.9473 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 1052 | 0.039908 | 113.9473 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 1052 | 0.036358 | 113.9473 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 1052 | 0.035442 | 113.9473 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 1052 | 0.03693 | 113.9473 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 1052 | 0.29646 | 113.9473 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 1052 | 0.037334 | 113.9473 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 1052 | 0.034438 | 113.9473 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 1052 | 0.041478 | 113.9473 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 1052 | 0.03859 | 113.9473 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 1052 | 0.040611 | 113.9473 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 1052 | 0.03758 | 113.9473 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 1052 | 0.047506 | 113.9473 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 1052 | 0.040728 | 113.9473 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 1052 | 0.042256 | 113.9473 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 1052 | 0.041663 | 113.9473 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | A | 1052 | 0.035268 | 113.9473 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1182 | 0.29646 | 110.8818 | P41:345:GRDA:GRECCTG CB120:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1182 | 0.30249 | 113.2925 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1182 | 0.29646 | 110.8818 | P13:345:GRDA:CTG GSU:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1182 | 0.30253 | 114.0384 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1182 | 0.28912 | 121.2302 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1182 | 0.29646 | 111.0375 | GEN512614 1 | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1 | B | 1182 | 0.28948 | 120.9842 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 513596 IGLOOV 7 345 765721 G21-047-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-029 | FROM->TO | 514710 WAUKOMI4 138 514711 WAUKOTP4 138 1 | B | 287 | 0.15448 | 104.1977 | Single 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514710 WAUKOMI4 138 514711 WAUKOTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 514710 WAUKOMI4 138 514711 WAUKOTP4 138 1 | B | 287 | 0.35177 | 104.1977 | Single 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514710 WAUKOMI4 138 514711 WAUKOTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-308 | FROM->TO | 514710 WAUKOMI4 138 514711 WAUKOTP4 138 1 | B | 287 | 0.23252 | 104.1977 | Single 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514710 WAUKOMI4 138 514711 WAUKOTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-029 | FROM->TO | 514710 WAUKOMI4 138 514711 WAUKOTP4 138 1 | B | 287 | 0.37626 | 121.5988 | Single 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514710 WAUKOMI4 138 514711 WAUKOTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 514710 WAUKOMI4 138 514711 WAUKOTP4 138 1 | B | 287 | 0.43251 | 121.5988 | Single 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514710 WAUKOMI4 138 514711 WAUKOTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-029 | FROM->TO | 514710 WAUKOMI4 138 514711 WAUKOTP4 138 1 | B | 287 | 0.13657 | 104.3418 | P42:345:OKGE:SB_WONG7315:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514710 WAUKOMI4 138 514711 WAUKOTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 514710 WAUKOMI4 138 514711 WAUKOTP4 138 1 | B | 287 | 0.31928 | 104.3418 | P42:345:OKGE:SB_WONG7315:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514710 WAUKOMI4 138 514711 WAUKOTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 514710 WAUKOMI4 138 514774 HENESEY4 138 1 | B | 287 | 0.15448 | 105.8762 | Single 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514710 WAUKOMI4 138 514774 HENESEY4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 514710 WAUKOMI4 138 514774 HENESEY4 138 1 | B | 287 | 0.35177 | 105.8762 | Single 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514710 WAUKOMI4 138 514774 HENESEY4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 514710 WAUKOMI4 138 514774 HENESEY4 138 1 | B | 287 | 0.23252 | 105.8762 | Single 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514710 WAUKOMI4 138 514774 HENESEY4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 514710 WAUKOMI4 138 514774 HENESEY4 138 1 | B | 287 | 0.37626 | 123.2725 | Single 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514710 WAUKOMI4 138 514774 HENESEY4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 514710 WAUKOMI4 138 514774 HENESEY4 138 1 | B | 287 | 0.43251 | 123.2725 | Single 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514710 WAUKOMI4 138 514774 HENESEY4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 514710 WAUKOMI4 138 514774 HENESEY4 138 1 | B | 287 | 0.13657 | 106.0406 | P42:345:OKGE:SB_WONG7315:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514710 WAUKOMI4 138 514774 HENESEY4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 514710 WAUKOMI4 138 514774 HENESEY4 138 1 | B | 287 | 0.31928 | 106.0406 | P42:345:OKGE:SB_WONG7315:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514710 WAUKOMI4 138 514774 HENESEY4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1 | B | 287 | 0.15448 | 109.9421 | Single 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1 | B | 287 | 0.35177 | 109.9421 | Single 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1 | B | 287 | 0.23252 | 109.9421 | Single 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1 | B | 287 | 0.37626 | 127.3841 | Single 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1 | B | 287 | 0.43251 | 127.3841 | Single 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1 | B | 287 | 0.13657 | 110.1394 | P42:345:OKGE:SB_WONG7315:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1 | B | 287 | 0.31928 | 110.1394 | P42:345:OKGE:SB_WONG7315:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 514782 WODWRD 2 69 521096 WOODWRD2 69 1 | B | 110 | 0.11449 | 108.4985 | P12:138:OKGE:BKRBKR0830:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514782 WODWRD 2 69 521096 WOODWRD2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 514782 WODWRD 2 69 521096 WOODWRD2 69 1 | B | 110 | 0.11511 | 105.6023 | P12:138:OKGE-WFEC:BKRBKR3250:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514782 WODWRD 2 69 521096 WOODWRD2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 514782 WODWRD 2 69 521096 WOODWRD2 69 1 | B | 110 | 0.11476 | 106.7151 | P12:138:WFEC:MOORLND_OGEWDWRD:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514782 WODWRD 2 69 521096 WOODWRD2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 514785 WOODWRD4 138 515785 WINDFRM4 138 1 | B | 200 | 0.2986 | 173.0436 | P12:345:OKGE-AEP:BKRBKR4291:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514785 WOODWRD4 138 515785 WINDFRM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 514785 WOODWRD4 138 515785 WINDFRM4 138 1 | B | 200 | 0.29861 | 166.9193 | Single 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 514785 WOODWRD4 138 515785 WINDFRM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 514785 WOODWRD4 138 515785 WINDFRM4 138 1 | B | 200 | 0.056856 | 174.312 | 272357 | Cumulative Impact | Rebuild line 514785 WOODWRD4 138 515785 WINDFRM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 514785 WOODWRD4 138 515785 WINDFRM4 138 1 | B | 200 | 0.36401 | 174.312 | 272357 | TDF Impact | Rebuild line 514785 WOODWRD4 138 515785 WINDFRM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 514785 WOODWRD4 138 515785 WINDFRM4 138 1 | B | 200 | 0.31406 | 162.8745 | Single 520999 MOORLND4 138 520995 MOORLND2 69 521180 'MLNDTERT ' 2 1 | TDF Impact | Rebuild line 514785 WOODWRD4 138 515785 WINDFRM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 514785 WOODWRD4 138 515785 WINDFRM4 138 1 | B | 200 | 0.29868 | 166.5185 | P42:345:OKGE:SB_REOW7319:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514785 WOODWRD4 138 515785 WINDFRM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 514785 WOODWRD4 138 515785 WINDFRM4 138 1 | B | 200 | 0.29861 | 166.9162 | Single 532798 VIOLA7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 514785 WOODWRD4 138 515785 WINDFRM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 514785 WOODWRD4 138 515785 WINDFRM4 138 1 | B | 200 | 0.30417 | 166.7001 | P12:230:AEPW:ELKCITY6:CHISHOLM6::: | TDF Impact | Rebuild line 514785 WOODWRD4 138 515785 WINDFRM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 514785 WOODWRD4 138 515785 WINDFRM4 138 1 | A | 200 | 0.047167 | 153.1962 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 514785 WOODWRD4 138 515785 WINDFRM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 514785 WOODWRD4 138 515785 WINDFRM4 138 1 | A | 200 | 0.29825 | 153.1962 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 514785 WOODWRD4 138 515785 WINDFRM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 514785 WOODWRD4 138 515785 WINDFRM4 138 1 | B | 200 | 0.052832 | 168.3431 | P12:069:OKGE-WFEC:BKRBKR0820:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514785 WOODWRD4 138 515785 WINDFRM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 514785 WOODWRD4 138 515785 WINDFRM4 138 1 | B | 200 | 0.32065 | 168.3431 | P12:069:OKGE-WFEC:BKRBKR0820:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 514785 WOODWRD4 138 515785 WINDFRM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 514785 WOODWRD4 138 515785 WINDFRM4 138 1 | B | 200 | 0.30417 | 166.6966 | P13:138-230:AEPW:ELKCTY-4:::: | TDF Impact | Rebuild line 514785 WOODWRD4 138 515785 WINDFRM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 514785 WOODWRD4 138 515785 WINDFRM4 138 1 | B | 200 | 0.058125 | 168.2536 | P13:138:OKGE:BKRBKR_3W083:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514785 WOODWRD4 138 515785 WINDFRM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 514785 WOODWRD4 138 515785 WINDFRM4 138 1 | B | 200 | 0.33679 | 168.2536 | P13:138:OKGE:BKRBKR_3W083:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 514785 WOODWRD4 138 515785 WINDFRM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-056 | FROM->TO | 514804 MIDLTNT4 138 532981 CRESWLN4 138 1 | A | 249 | 0.038914 | 105.7062 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 514804 MIDLTNT4 138 532981 CRESWLN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | B | 287 | 0.65473 | 113.5648 | Single 520502 CANA4 138 520839 CALUMET4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | B | 287 | 0.34045 | 113.5648 | Single 520502 CANA4 138 520839 CALUMET4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | B | 287 | 0.061754 | 113.5648 | Single 520502 CANA4 138 520839 CALUMET4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | B | 287 | 0.65821 | 138.6507 | P12:138:OKGE:BKRBKR0400:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | B | 287 | 0.40031 | 138.6507 | P12:138:OKGE:BKRBKR0400:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | B | 287 | 0.054498 | 138.6507 | P12:138:OKGE:BKRBKR0400:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | B | 287 | 0.65823 | 141.6708 | Single 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | B | 287 | 0.40027 | 141.6708 | Single 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | B | 287 | 0.054311 | 141.6708 | Single 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | B | 287 | 0.61206 | 123.947 | Single 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | B | 287 | 0.28485 | 123.947 | Single 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | B | 287 | 0.23306 | 123.947 | Single 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | B | 287 | 0.69113 | 115.6746 | P12:138:WFEC:KNGFSHR_TWINLKS:::: | TDF Impact | Rebuild line 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | B | 287 | 0.24156 | 115.6746 | P12:138:WFEC:KNGFSHR_TWINLKS:::: | TDF Impact | Rebuild line 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | B | 287 | 0.65823 | 138.0149 | Single 514710 WAUKOMI4 138 514711 WAUKOTP4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | B | 287 | 0.40027 | 138.0149 | Single 514710 WAUKOMI4 138 514711 WAUKOTP4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | B | 287 | 0.054311 | 138.0149 | Single 514710 WAUKOMI4 138 514711 WAUKOTP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | B | 287 | 0.65823 | 138.7612 | Single 514710 WAUKOMI4 138 514774 HENESEY4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | B | 287 | 0.40027 | 138.7612 | Single 514710 WAUKOMI4 138 514774 HENESEY4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | B | 287 | 0.054311 | 138.7612 | Single 514710 WAUKOMI4 138 514774 HENESEY4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | A | 287 | 0.59977 | 103.1363 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | A | 287 | 0.26395 | 103.1363 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | A | 287 | 0.043475 | 103.1363 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | B | 287 | 0.65823 | 140.4762 | Single 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | B | 287 | 0.40027 | 140.4762 | Single 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | B | 287 | 0.054311 | 140.4762 | Single 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | B | 287 | 0.65823 | 141.6344 | P12:138:WFEC:DOVER_OGEHENN:::: | TDF Impact | Rebuild line 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | B | 287 | 0.40027 | 141.6344 | P12:138:WFEC:DOVER_OGEHENN:::: | TDF Impact | Rebuild line 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | B | 287 | 0.054311 | 141.6344 | P12:138:WFEC:DOVER_OGEHENN:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | B | 287 | 0.65823 | 141.6344 | P12:138:OKGE-WFEC:BKRBKR0770:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | B | 287 | 0.40027 | 141.6344 | P12:138:OKGE-WFEC:BKRBKR0770:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | B | 287 | 0.054311 | 141.6344 | P12:138:OKGE-WFEC:BKRBKR0770:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.38168 | 100.0189 | P12:138:WFEC:CANADIAN_FRANKLIN:::: | TDF Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.06736 | 100.0189 | P12:138:WFEC:CANADIAN_FRANKLIN:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.052344 | 100.0189 | P12:138:WFEC:CANADIAN_FRANKLIN:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.20614 | 100.0189 | P12:138:WFEC:CANADIAN_FRANKLIN:::: | TDF Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.051169 | 100.0189 | P12:138:WFEC:CANADIAN_FRANKLIN:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.095725 | 100.0189 | P12:138:WFEC:CANADIAN_FRANKLIN:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.057439 | 100.0189 | P12:138:WFEC:CANADIAN_FRANKLIN:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.076843 | 100.0189 | P12:138:WFEC:CANADIAN_FRANKLIN:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.06618 | 100.0189 | P12:138:WFEC:CANADIAN_FRANKLIN:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.29933 | 110.6277 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.057543 | 110.6277 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.17001 | 110.6277 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.078689 | 110.6277 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.053849 | 110.6277 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.069349 | 110.6277 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.050314 | 110.6277 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.072335 | 110.6277 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.38168 | 100.1646 | Single 520400 NOBLE4 138 520842 CANADNS4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.06736 | 100.1646 | Single 520400 NOBLE4 138 520842 CANADNS4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.052344 | 100.1646 | Single 520400 NOBLE4 138 520842 CANADNS4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.20614 | 100.1646 | Single 520400 NOBLE4 138 520842 CANADNS4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.051169 | 100.1646 | Single 520400 NOBLE4 138 520842 CANADNS4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.095725 | 100.1646 | Single 520400 NOBLE4 138 520842 CANADNS4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.057439 | 100.1646 | Single 520400 NOBLE4 138 520842 CANADNS4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.076843 | 100.1646 | Single 520400 NOBLE4 138 520842 CANADNS4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.06618 | 100.1646 | Single 520400 NOBLE4 138 520842 CANADNS4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514947 CANADN-4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.38168 | 100.0156 | P12:138:WFEC:CANADIAN_FRANKLIN:::: | TDF Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.06736 | 100.0156 | P12:138:WFEC:CANADIAN_FRANKLIN:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.052344 | 100.0156 | P12:138:WFEC:CANADIAN_FRANKLIN:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.20614 | 100.0156 | P12:138:WFEC:CANADIAN_FRANKLIN:::: | TDF Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.051169 | 100.0156 | P12:138:WFEC:CANADIAN_FRANKLIN:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.095725 | 100.0156 | P12:138:WFEC:CANADIAN_FRANKLIN:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.057439 | 100.0156 | P12:138:WFEC:CANADIAN_FRANKLIN:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.076843 | 100.0156 | P12:138:WFEC:CANADIAN_FRANKLIN:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.06618 | 100.0156 | P12:138:WFEC:CANADIAN_FRANKLIN:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.29933 | 110.6241 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.057543 | 110.6241 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.17001 | 110.6241 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.078689 | 110.6241 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.053849 | 110.6241 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.069349 | 110.6241 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.050314 | 110.6241 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.072335 | 110.6241 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.38168 | 100.1613 | Single 520400 NOBLE4 138 520842 CANADNS4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.06736 | 100.1613 | Single 520400 NOBLE4 138 520842 CANADNS4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.052344 | 100.1613 | Single 520400 NOBLE4 138 520842 CANADNS4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.20614 | 100.1613 | Single 520400 NOBLE4 138 520842 CANADNS4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.051169 | 100.1613 | Single 520400 NOBLE4 138 520842 CANADNS4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.095725 | 100.1613 | Single 520400 NOBLE4 138 520842 CANADNS4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.057439 | 100.1613 | Single 520400 NOBLE4 138 520842 CANADNS4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.076843 | 100.1613 | Single 520400 NOBLE4 138 520842 CANADNS4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1 | B | 287 | 0.06618 | 100.1613 | Single 520400 NOBLE4 138 520842 CANADNS4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 514948 CEDARLN4 138 766111 G21-088-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.064755 | 109.803 | Single 515044 SEMINOL4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.24749 | 109.803 | Single 515044 SEMINOL4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.10584 | 109.803 | Single 515044 SEMINOL4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.059255 | 109.803 | Single 515044 SEMINOL4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.10693 | 109.803 | Single 515044 SEMINOL4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.21025 | 109.803 | Single 515044 SEMINOL4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.13571 | 109.803 | Single 515044 SEMINOL4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.097363 | 109.803 | Single 515044 SEMINOL4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.085627 | 109.803 | Single 515044 SEMINOL4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.058288 | 109.803 | Single 515044 SEMINOL4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.064755 | 109.803 | Single 515044 SEMINOL4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.053626 | 102.9267 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.18653 | 102.9267 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.078693 | 102.9267 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.058739 | 102.9267 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.083715 | 102.9267 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.1594 | 102.9267 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.11202 | 102.9267 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.076871 | 102.9267 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.077518 | 102.9267 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.078693 | 102.9267 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.053626 | 102.9267 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.053474 | 104.9584 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.18608 | 104.9584 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.078352 | 104.9584 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.058856 | 104.9584 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.083494 | 104.9584 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.15893 | 104.9584 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.11165 | 104.9584 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.076665 | 104.9584 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.077138 | 104.9584 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.078352 | 104.9584 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.053474 | 104.9584 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.064755 | 110.7099 | Single 515178 PARKLN4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.24749 | 110.7099 | Single 515178 PARKLN4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.10584 | 110.7099 | Single 515178 PARKLN4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.059255 | 110.7099 | Single 515178 PARKLN4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.10693 | 110.7099 | Single 515178 PARKLN4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.21025 | 110.7099 | Single 515178 PARKLN4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.13571 | 110.7099 | Single 515178 PARKLN4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.097363 | 110.7099 | Single 515178 PARKLN4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.085627 | 110.7099 | Single 515178 PARKLN4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.058288 | 110.7099 | Single 515178 PARKLN4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.064755 | 110.7099 | Single 515178 PARKLN4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.064755 | 110.5653 | P12:138:OKGE:BKRBKR2190:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.24749 | 110.5653 | P12:138:OKGE:BKRBKR2190:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.10584 | 110.5653 | P12:138:OKGE:BKRBKR2190:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.059255 | 110.5653 | P12:138:OKGE:BKRBKR2190:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.10693 | 110.5653 | P12:138:OKGE:BKRBKR2190:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.21025 | 110.5653 | P12:138:OKGE:BKRBKR2190:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.13571 | 110.5653 | P12:138:OKGE:BKRBKR2190:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.097363 | 110.5653 | P12:138:OKGE:BKRBKR2190:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.085627 | 110.5653 | P12:138:OKGE:BKRBKR2190:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.058288 | 110.5653 | P12:138:OKGE:BKRBKR2190:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.064755 | 110.5653 | P12:138:OKGE:BKRBKR2190:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.055376 | 107.9009 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.18185 | 107.9009 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.062255 | 107.9009 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.059198 | 107.9009 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.079388 | 107.9009 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.15503 | 107.9009 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.10621 | 107.9009 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.053711 | 107.9009 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.073927 | 107.9009 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.071789 | 107.9009 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.064815 | 107.9009 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.055376 | 107.9009 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515044 SEMINOL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 515049 SEMINOLE9 765 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 1650 | 0.050343 | 113.1913 | Single 515049 SEMINOLE9 765 515045 SEMINOL7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer 515045 SEMINOL7 345 515049 SEMINOLE9 765 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 515049 SEMINOLE9 765 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 1650 | 0.088877 | 113.1913 | Single 515049 SEMINOLE9 765 515045 SEMINOL7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer 515045 SEMINOL7 345 515049 SEMINOLE9 765 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 515049 SEMINOLE9 765 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 1650 | 0.073595 | 113.1913 | Single 515049 SEMINOLE9 765 515045 SEMINOL7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer 515045 SEMINOL7 345 515049 SEMINOLE9 765 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 515049 SEMINOLE9 765 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 1650 | 0.15777 | 113.1913 | Single 515049 SEMINOLE9 765 515045 SEMINOL7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer 515045 SEMINOL7 345 515049 SEMINOLE9 765 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 515049 SEMINOLE9 765 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 1650 | 0.11207 | 113.1913 | Single 515049 SEMINOLE9 765 515045 SEMINOL7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer 515045 SEMINOL7 345 515049 SEMINOLE9 765 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 515049 SEMINOLE9 765 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 1650 | 0.088442 | 113.1913 | Single 515049 SEMINOLE9 765 515045 SEMINOL7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer 515045 SEMINOL7 345 515049 SEMINOLE9 765 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 515049 SEMINOLE9 765 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 1650 | 0.085341 | 113.1913 | Single 515049 SEMINOLE9 765 515045 SEMINOL7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer 515045 SEMINOL7 345 515049 SEMINOLE9 765 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 515049 SEMINOLE9 765 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 1650 | 0.094777 | 113.1913 | Single 515049 SEMINOLE9 765 515045 SEMINOL7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer 515045 SEMINOL7 345 515049 SEMINOLE9 765 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 515049 SEMINOLE9 765 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 1650 | 0.15737 | 113.1913 | Single 515049 SEMINOLE9 765 515045 SEMINOL7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer 515045 SEMINOL7 345 515049 SEMINOLE9 765 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 515049 SEMINOLE9 765 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 1650 | 0.22195 | 113.1913 | Single 515049 SEMINOLE9 765 515045 SEMINOL7 345 2 | TDF Impact | Rebuild 2-winding transformer 515045 SEMINOL7 345 515049 SEMINOLE9 765 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 515049 SEMINOLE9 765 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 1650 | 0.10839 | 113.1913 | Single 515049 SEMINOLE9 765 515045 SEMINOL7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer 515045 SEMINOL7 345 515049 SEMINOLE9 765 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 515049 SEMINOLE9 765 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 1650 | 0.080257 | 113.1913 | Single 515049 SEMINOLE9 765 515045 SEMINOL7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer 515045 SEMINOL7 345 515049 SEMINOLE9 765 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 515049 SEMINOLE9 765 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 1650 | 0.13958 | 113.1913 | Single 515049 SEMINOLE9 765 515045 SEMINOL7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer 515045 SEMINOL7 345 515049 SEMINOLE9 765 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 515049 SEMINOLE9 765 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 1650 | 0.084688 | 113.1913 | Single 515049 SEMINOLE9 765 515045 SEMINOL7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer 515045 SEMINOL7 345 515049 SEMINOLE9 765 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 515049 SEMINOLE9 765 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 1650 | 0.1051 | 113.1913 | Single 515049 SEMINOLE9 765 515045 SEMINOL7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer 515045 SEMINOL7 345 515049 SEMINOLE9 765 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 515049 SEMINOLE9 765 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 1650 | 0.095763 | 113.1913 | Single 515049 SEMINOLE9 765 515045 SEMINOL7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer 515045 SEMINOL7 345 515049 SEMINOLE9 765 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 515049 SEMINOLE9 765 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 1650 | 0.095763 | 113.1913 | Single 515049 SEMINOLE9 765 515045 SEMINOL7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer 515045 SEMINOL7 345 515049 SEMINOLE9 765 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 515049 SEMINOLE9 765 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 1650 | 0.095763 | 113.1913 | Single 515049 SEMINOLE9 765 515045 SEMINOL7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer 515045 SEMINOL7 345 515049 SEMINOLE9 765 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 515049 SEMINOLE9 765 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 1650 | 0.088861 | 113.1913 | Single 515049 SEMINOLE9 765 515045 SEMINOL7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer 515045 SEMINOL7 345 515049 SEMINOLE9 765 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 515049 SEMINOLE9 765 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 1650 | 0.070637 | 113.1913 | Single 515049 SEMINOLE9 765 515045 SEMINOL7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer 515045 SEMINOL7 345 515049 SEMINOLE9 765 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515049 SEMINOLE9 765 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 1650 | 0.097464 | 113.1913 | Single 515049 SEMINOLE9 765 515045 SEMINOL7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer 515045 SEMINOL7 345 515049 SEMINOLE9 765 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 515049 SEMINOLE9 765 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 1650 | 0.10383 | 113.1913 | Single 515049 SEMINOLE9 765 515045 SEMINOL7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer 515045 SEMINOL7 345 515049 SEMINOLE9 765 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 515049 SEMINOLE9 765 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 1650 | 0.22901 | 113.1913 | Single 515049 SEMINOLE9 765 515045 SEMINOL7 345 2 | TDF Impact | Rebuild 2-winding transformer 515045 SEMINOL7 345 515049 SEMINOLE9 765 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 515049 SEMINOLE9 765 515045 SEMINOL7 345 1 | B | 1650 | 0.050343 | 113.1913 | Single 515049 SEMINOLE9 765 515045 SEMINOL7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer 515045 SEMINOL7 345 515049 SEMINOLE9 765 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 515049 SEMINOLE9 765 515045 SEMINOL7 345 2 | B | 1650 | 0.050343 | 113.1913 | Single 515049 SEMINOLE9 765 515045 SEMINOL7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer 515045 SEMINOL7 345 515049 SEMINOLE9 765 2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 515049 SEMINOLE9 765 515045 SEMINOL7 345 2 | B | 1650 | 0.088877 | 113.1913 | Single 515049 SEMINOLE9 765 515045 SEMINOL7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer 515045 SEMINOL7 345 515049 SEMINOLE9 765 2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 515049 SEMINOLE9 765 515045 SEMINOL7 345 2 | B | 1650 | 0.073595 | 113.1913 | Single 515049 SEMINOLE9 765 515045 SEMINOL7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer 515045 SEMINOL7 345 515049 SEMINOLE9 765 2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 515049 SEMINOLE9 765 515045 SEMINOL7 345 2 | B | 1650 | 0.15777 | 113.1913 | Single 515049 SEMINOLE9 765 515045 SEMINOL7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer 515045 SEMINOL7 345 515049 SEMINOLE9 765 2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 515049 SEMINOLE9 765 515045 SEMINOL7 345 2 | B | 1650 | 0.11207 | 113.1913 | Single 515049 SEMINOLE9 765 515045 SEMINOL7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer 515045 SEMINOL7 345 515049 SEMINOLE9 765 2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 515049 SEMINOLE9 765 515045 SEMINOL7 345 2 | B | 1650 | 0.088442 | 113.1913 | Single 515049 SEMINOLE9 765 515045 SEMINOL7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer 515045 SEMINOL7 345 515049 SEMINOLE9 765 2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 515049 SEMINOLE9 765 515045 SEMINOL7 345 2 | B | 1650 | 0.085341 | 113.1913 | Single 515049 SEMINOLE9 765 515045 SEMINOL7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer 515045 SEMINOL7 345 515049 SEMINOLE9 765 2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 515049 SEMINOLE9 765 515045 SEMINOL7 345 2 | B | 1650 | 0.094777 | 113.1913 | Single 515049 SEMINOLE9 765 515045 SEMINOL7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer 515045 SEMINOL7 345 515049 SEMINOLE9 765 2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 515049 SEMINOLE9 765 515045 SEMINOL7 345 2 | B | 1650 | 0.15737 | 113.1913 | Single 515049 SEMINOLE9 765 515045 SEMINOL7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer 515045 SEMINOL7 345 515049 SEMINOLE9 765 2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-236 | TO->FROM | 515049 SEMINOLE9 765 515045 SEMINOL7 345 2 | B | 1650 | 0.22195 | 113.1913 | Single 515049 SEMINOLE9 765 515045 SEMINOL7 345 1 | TDF Impact | Rebuild 2-winding transformer 515045 SEMINOL7 345 515049 SEMINOLE9 765 2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 515049 SEMINOLE9 765 515045 SEMINOL7 345 2 | B | 1650 | 0.10839 | 113.1913 | Single 515049 SEMINOLE9 765 515045 SEMINOL7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer 515045 SEMINOL7 345 515049 SEMINOLE9 765 2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 515049 SEMINOLE9 765 515045 SEMINOL7 345 2 | B | 1650 | 0.080257 | 113.1913 | Single 515049 SEMINOLE9 765 515045 SEMINOL7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer 515045 SEMINOL7 345 515049 SEMINOLE9 765 2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 515049 SEMINOLE9 765 515045 SEMINOL7 345 2 | B | 1650 | 0.13958 | 113.1913 | Single 515049 SEMINOLE9 765 515045 SEMINOL7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer 515045 SEMINOL7 345 515049 SEMINOLE9 765 2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 515049 SEMINOLE9 765 515045 SEMINOL7 345 2 | B | 1650 | 0.084688 | 113.1913 | Single 515049 SEMINOLE9 765 515045 SEMINOL7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer 515045 SEMINOL7 345 515049 SEMINOLE9 765 2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 515049 SEMINOLE9 765 515045 SEMINOL7 345 2 | B | 1650 | 0.1051 | 113.1913 | Single 515049 SEMINOLE9 765 515045 SEMINOL7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer 515045 SEMINOL7 345 515049 SEMINOLE9 765 2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 515049 SEMINOLE9 765 515045 SEMINOL7 345 2 | B | 1650 | 0.095763 | 113.1913 | Single 515049 SEMINOLE9 765 515045 SEMINOL7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer 515045 SEMINOL7 345 515049 SEMINOLE9 765 2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 515049 SEMINOLE9 765 515045 SEMINOL7 345 2 | B | 1650 | 0.095763 | 113.1913 | Single 515049 SEMINOLE9 765 515045 SEMINOL7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer 515045 SEMINOL7 345 515049 SEMINOLE9 765 2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 515049 SEMINOLE9 765 515045 SEMINOL7 345 2 | B | 1650 | 0.095763 | 113.1913 | Single 515049 SEMINOLE9 765 515045 SEMINOL7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer 515045 SEMINOL7 345 515049 SEMINOLE9 765 2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 515049 SEMINOLE9 765 515045 SEMINOL7 345 2 | B | 1650 | 0.088861 | 113.1913 | Single 515049 SEMINOLE9 765 515045 SEMINOL7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer 515045 SEMINOL7 345 515049 SEMINOLE9 765 2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 515049 SEMINOLE9 765 515045 SEMINOL7 345 2 | B | 1650 | 0.070637 | 113.1913 | Single 515049 SEMINOLE9 765 515045 SEMINOL7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer 515045 SEMINOL7 345 515049 SEMINOLE9 765 2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515049 SEMINOLE9 765 515045 SEMINOL7 345 2 | B | 1650 | 0.097464 | 113.1913 | Single 515049 SEMINOLE9 765 515045 SEMINOL7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer 515045 SEMINOL7 345 515049 SEMINOLE9 765 2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 515049 SEMINOLE9 765 515045 SEMINOL7 345 2 | B | 1650 | 0.10383 | 113.1913 | Single 515049 SEMINOLE9 765 515045 SEMINOL7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer 515045 SEMINOL7 345 515049 SEMINOLE9 765 2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-360 | TO->FROM | 515049 SEMINOLE9 765 515045 SEMINOL7 345 2 | B | 1650 | 0.22901 | 113.1913 | Single 515049 SEMINOLE9 765 515045 SEMINOL7 345 1 | TDF Impact | Rebuild 2-winding transformer 515045 SEMINOL7 345 515049 SEMINOLE9 765 2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 515049 SEMINOLE9 765 515045 SEMINOL7 345 2 | B | 1650 | 0.050343 | 113.1913 | Single 515049 SEMINOLE9 765 515045 SEMINOL7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer 515045 SEMINOL7 345 515049 SEMINOLE9 765 2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1 | B | 191 | 0.08359 | 101.2189 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1 | B | 191 | 0.13018 | 101.2189 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1 | B | 191 | 0.059016 | 101.2189 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1 | B | 191 | 0.095394 | 101.2189 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1 | B | 191 | 0.083603 | 101.3894 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1 | B | 191 | 0.13019 | 101.3894 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1 | B | 191 | 0.05907 | 101.3894 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1 | B | 191 | 0.095454 | 101.3894 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1 | B | 191 | 0.088773 | 106.1167 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1 | B | 191 | 0.13487 | 106.1167 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1 | B | 191 | 0.066156 | 106.1167 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1 | B | 191 | 0.10221 | 106.1167 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1 | B | 191 | 0.088836 | 105.5233 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1 | B | 191 | 0.13493 | 105.5233 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1 | B | 191 | 0.06621 | 105.5233 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1 | B | 191 | 0.10227 | 105.5233 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1 | B | 191 | 0.083603 | 101.4423 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1 | B | 191 | 0.13019 | 101.4423 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1 | B | 191 | 0.05907 | 101.4423 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1 | B | 191 | 0.095454 | 101.4423 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1 | B | 191 | 0.088139 | 101.9273 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1 | B | 191 | 0.13431 | 101.9273 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1 | B | 191 | 0.065012 | 101.9273 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1 | B | 191 | 0.10102 | 101.9273 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1 | B | 191 | 0.088098 | 102.1578 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1 | B | 191 | 0.13427 | 102.1578 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1 | B | 191 | 0.064971 | 102.1578 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1 | B | 191 | 0.10098 | 102.1578 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1 | B | 191 | 0.086288 | 108.3481 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1 | B | 191 | 0.13257 | 108.3481 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1 | B | 191 | 0.062931 | 108.3481 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1 | B | 191 | 0.099044 | 108.3481 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1 | B | 191 | 0.1029 | 101.8708 | Single 515100 PAOLI-4 138 775520 G23-177-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1 | B | 191 | 0.16809 | 101.8708 | Single 515100 PAOLI-4 138 775520 G23-177-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1 | B | 191 | 0.072805 | 101.8708 | Single 515100 PAOLI-4 138 775520 G23-177-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1 | B | 191 | 0.12375 | 101.8708 | Single 515100 PAOLI-4 138 775520 G23-177-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1 | B | 191 | 0.1029 | 105.7877 | Single 515044 SEMINOL4 138 775520 G23-177-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1 | B | 191 | 0.16809 | 105.7877 | Single 515044 SEMINOL4 138 775520 G23-177-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1 | B | 191 | 0.072805 | 105.7877 | Single 515044 SEMINOL4 138 775520 G23-177-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1 | B | 191 | 0.12375 | 105.7877 | Single 515044 SEMINOL4 138 775520 G23-177-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515097 WLNUTCK4 138 515100 PAOLI- 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 515105 WYNWOD 2 69 515113 CHIGLEY2 69 1 | B | 60 | 0.082067 | 110.0229 | P12:138:OKGE:BKRBKR3460:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515105 WYNWOD 2 69 515113 CHIGLEY2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1 | B | 191 | 0.068014 | 112.1321 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1 | B | 191 | 0.14123 | 112.1321 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1 | B | 191 | 0.11914 | 112.1321 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1 | B | 191 | 0.10746 | 112.1321 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1 | B | 191 | 0.14123 | 112.1321 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1 | B | 191 | 0.068014 | 112.1321 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1 | B | 191 | 0.067923 | 114.5341 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1 | B | 191 | 0.14104 | 114.5341 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1 | B | 191 | 0.11901 | 114.5341 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1 | B | 191 | 0.10734 | 114.5341 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1 | B | 191 | 0.14104 | 114.5341 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1 | B | 191 | 0.067923 | 114.5341 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1 | B | 191 | 0.059868 | 101.9644 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1 | B | 191 | 0.13755 | 101.9644 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1 | B | 191 | 0.11536 | 101.9644 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1 | B | 191 | 0.10268 | 101.9644 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1 | B | 191 | 0.13755 | 101.9644 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1 | B | 191 | 0.059868 | 101.9644 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1 | B | 191 | 0.059847 | 102.0891 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1 | B | 191 | 0.13753 | 102.0891 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1 | B | 191 | 0.11533 | 102.0891 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1 | B | 191 | 0.10266 | 102.0891 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1 | B | 191 | 0.13753 | 102.0891 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1 | B | 191 | 0.059847 | 102.0891 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1 | B | 191 | 0.072321 | 117.074 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1 | B | 191 | 0.053051 | 117.074 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1 | B | 191 | 0.10561 | 117.074 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1 | B | 191 | 0.11012 | 117.074 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1 | B | 191 | 0.086703 | 117.074 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1 | B | 191 | 0.10147 | 117.074 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1 | B | 191 | 0.058375 | 117.074 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1 | B | 191 | 0.11127 | 117.074 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1 | B | 191 | 0.072321 | 117.074 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.26576 | 142.5276 | P12:138:OKGE:BKRBKR2730:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.059087 | 142.5276 | P12:138:OKGE:BKRBKR2730:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.22695 | 142.5276 | P12:138:OKGE:BKRBKR2730:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.13443 | 142.5276 | P12:138:OKGE:BKRBKR2730:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.053156 | 142.5276 | P12:138:OKGE:BKRBKR2730:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.084331 | 142.5276 | P12:138:OKGE:BKRBKR2730:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.053353 | 142.5276 | P12:138:OKGE:BKRBKR2730:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.27553 | 149.9135 | Single 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.064809 | 149.9135 | Single 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.23522 | 149.9135 | Single 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.14009 | 149.9135 | Single 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.058383 | 149.9135 | Single 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.087916 | 149.9135 | Single 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.055903 | 149.9135 | Single 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.1921 | 128.7553 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.07223 | 128.7553 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.054828 | 128.7553 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.16471 | 128.7553 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.1079 | 128.7553 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.073985 | 128.7553 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.07223 | 128.7553 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.19198 | 130.6342 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.072134 | 130.6342 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.054758 | 130.6342 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.16459 | 130.6342 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.1078 | 130.6342 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.07388 | 130.6342 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.072134 | 130.6342 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.20311 | 109.4672 | Single 515114 CHIGLEY4 138 783540 G24-219-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.20311 | 109.4672 | Single 515114 CHIGLEY4 138 783540 G24-219-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.10062 | 109.4672 | Single 515114 CHIGLEY4 138 783540 G24-219-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.054099 | 109.4672 | Single 515114 CHIGLEY4 138 783540 G24-219-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.18033 | 108.781 | GEN-2016-102_POI_515133_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.15401 | 108.781 | GEN-2016-102_POI_515133_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.090993 | 108.781 | GEN-2016-102_POI_515133_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.057072 | 108.781 | GEN-2016-102_POI_515133_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.19105 | 122.0569 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.069858 | 122.0569 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.052391 | 122.0569 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.16378 | 122.0569 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.10605 | 122.0569 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.072066 | 122.0569 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.069858 | 122.0569 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.19105 | 122.0847 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.069856 | 122.0847 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.052389 | 122.0847 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.16378 | 122.0847 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.10605 | 122.0847 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.072064 | 122.0847 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.069856 | 122.0847 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.18749 | 132.7014 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.05482 | 132.7014 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.050395 | 132.7014 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.16044 | 132.7014 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.10199 | 132.7014 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.068176 | 132.7014 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.057585 | 132.7014 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.18033 | 108.781 | Single 587821 G16-102XFMR1 34 587820 GEN-2016-102 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.15401 | 108.781 | Single 587821 G16-102XFMR1 34 587820 GEN-2016-102 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.090993 | 108.781 | Single 587821 G16-102XFMR1 34 587820 GEN-2016-102 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | B | 191 | 0.057072 | 108.781 | Single 587821 G16-102XFMR1 34 587820 GEN-2016-102 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.32872 | 128.4124 | Single 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.057438 | 128.4124 | Single 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.08454 | 128.4124 | Single 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.28047 | 128.4124 | Single 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.1686 | 128.4124 | Single 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.076312 | 128.4124 | Single 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.10587 | 128.4124 | Single 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.067891 | 128.4124 | Single 515117 ARBUCKL4 138 515133 BLUERIV4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.32872 | 131.0484 | P12:138:OKGE:BKRBKR2460:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.057438 | 131.0484 | P12:138:OKGE:BKRBKR2460:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.08454 | 131.0484 | P12:138:OKGE:BKRBKR2460:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.28047 | 131.0484 | P12:138:OKGE:BKRBKR2460:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.1686 | 131.0484 | P12:138:OKGE:BKRBKR2460:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.076312 | 131.0484 | P12:138:OKGE:BKRBKR2460:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.10587 | 131.0484 | P12:138:OKGE:BKRBKR2460:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.067891 | 131.0484 | P12:138:OKGE:BKRBKR2460:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.055484 | 136.0303 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.26273 | 136.0303 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.10283 | 136.0303 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.08937 | 136.0303 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.22502 | 136.0303 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.151 | 136.0303 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.081624 | 136.0303 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.10387 | 136.0303 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.10283 | 136.0303 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.055484 | 136.0303 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.055361 | 138.1302 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.26241 | 138.1302 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | TDF Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.10258 | 138.1302 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.089202 | 138.1302 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.22469 | 138.1302 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | TDF Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.15073 | 138.1302 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.081467 | 138.1302 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.10359 | 138.1302 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.10258 | 138.1302 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.055361 | 138.1302 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | A | 274 | 0.038542 | 105.2894 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | A | 274 | 0.24594 | 105.2894 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | A | 274 | 0.04347 | 105.2894 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | A | 274 | 0.066629 | 105.2894 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | A | 274 | 0.20977 | 105.2894 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | A | 274 | 0.12682 | 105.2894 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | A | 274 | 0.06021 | 105.2894 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | A | 274 | 0.079674 | 105.2894 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | A | 274 | 0.051354 | 105.2894 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | A | 274 | 0.038542 | 105.2894 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.24888 | 117.7855 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.056847 | 117.7855 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.072791 | 117.7855 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.21224 | 117.7855 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.13225 | 117.7855 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.066669 | 117.7855 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.085138 | 117.7855 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.063072 | 117.7855 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.24867 | 118.2669 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | TDF Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.056637 | 118.2669 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.072581 | 118.2669 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.21204 | 118.2669 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | TDF Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.13204 | 118.2669 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.066459 | 118.2669 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.084928 | 118.2669 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.062862 | 118.2669 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.26106 | 128.9024 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3433A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.099045 | 128.9024 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.085484 | 128.9024 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.22354 | 128.9024 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3433A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.14805 | 128.9024 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.076726 | 128.9024 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.10081 | 128.9024 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.099045 | 128.9024 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.26105 | 128.9562 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.099038 | 128.9562 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.085477 | 128.9562 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.22353 | 128.9562 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.14804 | 128.9562 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.076719 | 128.9562 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.1008 | 128.9562 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.099038 | 128.9562 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.32872 | 137.8568 | Single 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.057438 | 137.8568 | Single 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.08454 | 137.8568 | Single 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.28047 | 137.8568 | Single 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.1686 | 137.8568 | Single 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.076312 | 137.8568 | Single 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.10587 | 137.8568 | Single 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.067891 | 137.8568 | Single 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.058194 | 140.7781 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.25633 | 140.7781 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.079235 | 140.7781 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.083297 | 140.7781 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.21907 | 140.7781 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.14288 | 140.7781 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.066811 | 140.7781 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.07755 | 140.7781 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.095882 | 140.7781 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.082959 | 140.7781 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | B | 287 | 0.058194 | 140.7781 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515129 RATLIFF4 138 515561 CARTRCO4 138 1 | B | 215 | 0.21908 | 104.1539 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 515129 RATLIFF4 138 515561 CARTRCO4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515129 RATLIFF4 138 515561 CARTRCO4 138 1 | B | 215 | 0.21896 | 103.9091 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 515129 RATLIFF4 138 515561 CARTRCO4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515129 RATLIFF4 138 515561 CARTRCO4 138 1 | B | 215 | 0.22604 | 109.3409 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 515129 RATLIFF4 138 515561 CARTRCO4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515129 RATLIFF4 138 515561 CARTRCO4 138 1 | B | 215 | 0.22595 | 110.3107 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | TDF Impact | Rebuild line 515129 RATLIFF4 138 515561 CARTRCO4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515129 RATLIFF4 138 515561 CARTRCO4 138 1 | B | 215 | 0.21283 | 103.4252 | Single 515114 CHIGLEY4 138 783540 G24-219-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 515129 RATLIFF4 138 515561 CARTRCO4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515129 RATLIFF4 138 515561 CARTRCO4 138 1 | B | 215 | 0.21896 | 103.9521 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 515129 RATLIFF4 138 515561 CARTRCO4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515129 RATLIFF4 138 515561 CARTRCO4 138 1 | B | 215 | 0.46624 | 111.3792 | Single 515135 SUNNYSD4 138 787080 G24-337-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 515129 RATLIFF4 138 515561 CARTRCO4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515129 RATLIFF4 138 515561 CARTRCO4 138 1 | B | 215 | 0.22449 | 104.5437 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3433A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 515129 RATLIFF4 138 515561 CARTRCO4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515129 RATLIFF4 138 515561 CARTRCO4 138 1 | B | 215 | 0.22448 | 104.6285 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 515129 RATLIFF4 138 515561 CARTRCO4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515129 RATLIFF4 138 515561 CARTRCO4 138 1 | B | 215 | 0.22299 | 112.7504 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 515129 RATLIFF4 138 515561 CARTRCO4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.26576 | 174.3057 | P12:138:OKGE:BKRBKR2730:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.059087 | 174.3057 | P12:138:OKGE:BKRBKR2730:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.22695 | 174.3057 | P12:138:OKGE:BKRBKR2730:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.13443 | 174.3057 | P12:138:OKGE:BKRBKR2730:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.053156 | 174.3057 | P12:138:OKGE:BKRBKR2730:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.084331 | 174.3057 | P12:138:OKGE:BKRBKR2730:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.053353 | 174.3057 | P12:138:OKGE:BKRBKR2730:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.1822 | 141.788 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.15573 | 141.788 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.094176 | 141.788 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.060638 | 141.788 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.27553 | 181.3367 | Single 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.064809 | 181.3367 | Single 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.23522 | 181.3367 | Single 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.14009 | 181.3367 | Single 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.058383 | 181.3367 | Single 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.087916 | 181.3367 | Single 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.055903 | 181.3367 | Single 515117 ARBUCKL4 138 515531 VANOSTP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.1921 | 161.0563 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.07223 | 161.0563 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.054828 | 161.0563 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.16471 | 161.0563 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.1079 | 161.0563 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.073985 | 161.0563 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.07223 | 161.0563 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.19198 | 163.0172 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.072134 | 163.0172 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.054758 | 163.0172 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.16459 | 163.0172 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.1078 | 163.0172 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.07388 | 163.0172 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.072134 | 163.0172 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.20311 | 141.2123 | Single 515114 CHIGLEY4 138 783540 G24-219-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.20311 | 141.2123 | Single 515114 CHIGLEY4 138 783540 G24-219-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.10062 | 141.2123 | Single 515114 CHIGLEY4 138 783540 G24-219-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.054099 | 141.2123 | Single 515114 CHIGLEY4 138 783540 G24-219-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | A | 191 | 0.18033 | 123.0059 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | A | 191 | 0.030428 | 123.0059 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | A | 191 | 0.039015 | 123.0059 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | A | 191 | 0.15401 | 123.0059 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | A | 191 | 0.090993 | 123.0059 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | A | 191 | 0.035075 | 123.0059 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | A | 191 | 0.057072 | 123.0059 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | A | 191 | 0.036023 | 123.0059 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.18216 | 141.3752 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.1557 | 141.3752 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.094017 | 141.3752 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.060464 | 141.3752 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.19105 | 154.1041 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.069858 | 154.1041 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.052391 | 154.1041 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.16378 | 154.1041 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.10605 | 154.1041 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.072066 | 154.1041 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.069858 | 154.1041 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.19105 | 154.1645 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.069856 | 154.1645 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.052389 | 154.1645 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.16378 | 154.1645 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.10605 | 154.1645 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.072064 | 154.1645 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.069856 | 154.1645 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.18749 | 165.1865 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.05482 | 165.1865 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.050395 | 165.1865 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.16044 | 165.1865 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.10199 | 165.1865 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.068176 | 165.1865 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1 | B | 191 | 0.057585 | 165.1865 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515133 BLUERIV4 138 515178 PARKLN 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | B | 382 | 0.085772 | 103.5123 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | B | 382 | 0.058416 | 103.5123 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | B | 382 | 0.20108 | 103.5123 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | B | 382 | 0.079361 | 103.5123 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | B | 382 | 0.15063 | 103.5123 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | B | 382 | 0.078853 | 103.5123 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | B | 382 | 0.12312 | 103.5123 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | B | 382 | 0.17074 | 103.5123 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | B | 382 | 0.12588 | 103.5123 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | B | 382 | 0.070386 | 103.5123 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | B | 382 | 0.11467 | 103.5123 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | B | 382 | 0.056936 | 103.5123 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | B | 382 | 0.085941 | 103.5123 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | B | 382 | 0.082051 | 103.5123 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1 | B | 382 | 0.085772 | 103.5123 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515178 PARKLN 4 138 515977 LKKONWA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 515376 WWRDEHV4 138 515425 WWDPST 4 138 1 | B | 287 | 0.060542 | 120.8394 | Single 514796 IODINE-4 138 515533 REDCLFT4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515376 WWRDEHV4 138 515425 WWDPST 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 515376 WWRDEHV4 138 515425 WWDPST 4 138 1 | B | 287 | 0.35059 | 120.8394 | Single 514796 IODINE-4 138 515533 REDCLFT4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 515376 WWRDEHV4 138 515425 WWDPST 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 515376 WWRDEHV4 138 515425 WWDPST 4 138 1 | B | 287 | 0.053298 | 129.3602 | P12:345:OKGE-AEP:BKRBKR4291:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515376 WWRDEHV4 138 515425 WWDPST 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 515376 WWRDEHV4 138 515425 WWDPST 4 138 1 | B | 287 | 0.33023 | 129.3602 | P12:345:OKGE-AEP:BKRBKR4291:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 515376 WWRDEHV4 138 515425 WWDPST 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 515376 WWRDEHV4 138 515425 WWDPST 4 138 1 | B | 287 | 0.060542 | 120.9814 | Single 514787 DEWEY4 138 515533 REDCLFT4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515376 WWRDEHV4 138 515425 WWDPST 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 515376 WWRDEHV4 138 515425 WWDPST 4 138 1 | B | 287 | 0.35059 | 120.9814 | Single 514787 DEWEY4 138 515533 REDCLFT4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 515376 WWRDEHV4 138 515425 WWDPST 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 515376 WWRDEHV4 138 515425 WWDPST 4 138 1 | B | 287 | 0.05432 | 124.7157 | Single 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515376 WWRDEHV4 138 515425 WWDPST 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 515376 WWRDEHV4 138 515425 WWDPST 4 138 1 | B | 287 | 0.33025 | 124.7157 | Single 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 515376 WWRDEHV4 138 515425 WWDPST 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 515376 WWRDEHV4 138 515425 WWDPST 4 138 1 | B | 287 | 0.063233 | 129.9725 | 272357 | Cumulative Impact | Rebuild line 515376 WWRDEHV4 138 515425 WWDPST 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 515376 WWRDEHV4 138 515425 WWDPST 4 138 1 | B | 287 | 0.403 | 129.9725 | 272357 | TDF Impact | Rebuild line 515376 WWRDEHV4 138 515425 WWDPST 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 515376 WWRDEHV4 138 515425 WWDPST 4 138 1 | B | 287 | 0.054383 | 124.392 | P42:345:OKGE:SB_REOW7319:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515376 WWRDEHV4 138 515425 WWDPST 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 515376 WWRDEHV4 138 515425 WWDPST 4 138 1 | B | 287 | 0.33032 | 124.392 | P42:345:OKGE:SB_REOW7319:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 515376 WWRDEHV4 138 515425 WWDPST 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 515376 WWRDEHV4 138 515425 WWDPST 4 138 1 | B | 287 | 0.05432 | 124.7159 | Single 532798 VIOLA7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515376 WWRDEHV4 138 515425 WWDPST 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 515376 WWRDEHV4 138 515425 WWDPST 4 138 1 | B | 287 | 0.33025 | 124.7159 | Single 532798 VIOLA7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 515376 WWRDEHV4 138 515425 WWDPST 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 515376 WWRDEHV4 138 515425 WWDPST 4 138 1 | B | 287 | 0.054829 | 124.1308 | P12:230:AEPW:ELKCITY6:CHISHOLM6::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515376 WWRDEHV4 138 515425 WWDPST 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 515376 WWRDEHV4 138 515425 WWDPST 4 138 1 | B | 287 | 0.33663 | 124.1308 | P12:230:AEPW:ELKCITY6:CHISHOLM6::: | TDF Impact | Rebuild line 515376 WWRDEHV4 138 515425 WWDPST 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 515376 WWRDEHV4 138 515425 WWDPST 4 138 1 | A | 287 | 0.052452 | 113.4251 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515376 WWRDEHV4 138 515425 WWDPST 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 515376 WWRDEHV4 138 515425 WWDPST 4 138 1 | A | 287 | 0.32982 | 113.4251 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515376 WWRDEHV4 138 515425 WWDPST 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 515376 WWRDEHV4 138 515425 WWDPST 4 138 1 | B | 287 | 0.054829 | 124.1272 | P13:138-230:AEPW:ELKCTY-4:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515376 WWRDEHV4 138 515425 WWDPST 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 515376 WWRDEHV4 138 515425 WWDPST 4 138 1 | B | 287 | 0.33663 | 124.1272 | P13:138-230:AEPW:ELKCTY-4:::: | TDF Impact | Rebuild line 515376 WWRDEHV4 138 515425 WWDPST 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 515376 WWRDEHV4 138 515425 WWDPST 4 138 1 | B | 287 | 0.065192 | 125.6461 | P13:138:OKGE:BKRBKR_3W083:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515376 WWRDEHV4 138 515425 WWDPST 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 515376 WWRDEHV4 138 515425 WWDPST 4 138 1 | B | 287 | 0.37463 | 125.6461 | P13:138:OKGE:BKRBKR_3W083:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 515376 WWRDEHV4 138 515425 WWDPST 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-029 | FROM->TO | 515377 CRESENT4 138 521073 TWNLKSW4 138 1 | B | 279 | 1 | 115.8626 | Single 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 515377 CRESENT4 138 521073 TWNLKSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 515425 WWDPST 4 138 514785 WOODWRD4 138 8 | B | 286 | 0.060542 | 121.4347 | Single 514796 IODINE-4 138 515533 REDCLFT4 138 1 | Cumulative Impact | Add phase shifting xfmr 514785 WOODWRD4 138 515425 WWDPST 4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 515425 WWDPST 4 138 514785 WOODWRD4 138 8 | B | 286 | 0.35059 | 121.4347 | Single 514796 IODINE-4 138 515533 REDCLFT4 138 1 | TDF Impact | Add phase shifting xfmr 514785 WOODWRD4 138 515425 WWDPST 4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 515425 WWDPST 4 138 514785 WOODWRD4 138 8 | B | 286 | 0.053298 | 129.5216 | P12:345:OKGE-AEP:BKRBKR4291:::EHV: | Cumulative Impact | Add phase shifting xfmr 514785 WOODWRD4 138 515425 WWDPST 4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 515425 WWDPST 4 138 514785 WOODWRD4 138 8 | B | 286 | 0.33023 | 129.5216 | P12:345:OKGE-AEP:BKRBKR4291:::EHV: | TDF Impact | Add phase shifting xfmr 514785 WOODWRD4 138 515425 WWDPST 4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 515425 WWDPST 4 138 514785 WOODWRD4 138 8 | B | 286 | 0.060542 | 121.5806 | Single 514787 DEWEY4 138 515533 REDCLFT4 138 1 | Cumulative Impact | Add phase shifting xfmr 514785 WOODWRD4 138 515425 WWDPST 4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 515425 WWDPST 4 138 514785 WOODWRD4 138 8 | B | 286 | 0.35059 | 121.5806 | Single 514787 DEWEY4 138 515533 REDCLFT4 138 1 | TDF Impact | Add phase shifting xfmr 514785 WOODWRD4 138 515425 WWDPST 4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 515425 WWDPST 4 138 514785 WOODWRD4 138 8 | B | 286 | 0.05432 | 124.1213 | Single 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add phase shifting xfmr 514785 WOODWRD4 138 515425 WWDPST 4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 515425 WWDPST 4 138 514785 WOODWRD4 138 8 | B | 286 | 0.33025 | 124.1213 | Single 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Add phase shifting xfmr 514785 WOODWRD4 138 515425 WWDPST 4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 515425 WWDPST 4 138 514785 WOODWRD4 138 8 | B | 286 | 0.063233 | 130.3914 | 272357 | Cumulative Impact | Add phase shifting xfmr 514785 WOODWRD4 138 515425 WWDPST 4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 515425 WWDPST 4 138 514785 WOODWRD4 138 8 | B | 286 | 0.403 | 130.3914 | 272357 | TDF Impact | Add phase shifting xfmr 514785 WOODWRD4 138 515425 WWDPST 4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 515425 WWDPST 4 138 514785 WOODWRD4 138 8 | B | 286 | 0.054383 | 123.8601 | P42:345:OKGE:SB_REOW7319:::EHV: | Cumulative Impact | Add phase shifting xfmr 514785 WOODWRD4 138 515425 WWDPST 4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 515425 WWDPST 4 138 514785 WOODWRD4 138 8 | B | 286 | 0.33032 | 123.8601 | P42:345:OKGE:SB_REOW7319:::EHV: | TDF Impact | Add phase shifting xfmr 514785 WOODWRD4 138 515425 WWDPST 4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 515425 WWDPST 4 138 514785 WOODWRD4 138 8 | B | 286 | 0.05432 | 124.1002 | Single 532798 VIOLA7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add phase shifting xfmr 514785 WOODWRD4 138 515425 WWDPST 4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 515425 WWDPST 4 138 514785 WOODWRD4 138 8 | B | 286 | 0.33025 | 124.1002 | Single 532798 VIOLA7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Add phase shifting xfmr 514785 WOODWRD4 138 515425 WWDPST 4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 515425 WWDPST 4 138 514785 WOODWRD4 138 8 | B | 286 | 0.054829 | 124.4315 | P12:230:AEPW:ELKCITY6:CHISHOLM6::: | Cumulative Impact | Add phase shifting xfmr 514785 WOODWRD4 138 515425 WWDPST 4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 515425 WWDPST 4 138 514785 WOODWRD4 138 8 | B | 286 | 0.33663 | 124.4315 | P12:230:AEPW:ELKCITY6:CHISHOLM6::: | TDF Impact | Add phase shifting xfmr 514785 WOODWRD4 138 515425 WWDPST 4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 515425 WWDPST 4 138 514785 WOODWRD4 138 8 | A | 286 | 0.052452 | 114.0345 | System Intact | TDF Impact | Add phase shifting xfmr 514785 WOODWRD4 138 515425 WWDPST 4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 515425 WWDPST 4 138 514785 WOODWRD4 138 8 | A | 286 | 0.32982 | 114.0345 | System Intact | TDF Impact | Add phase shifting xfmr 514785 WOODWRD4 138 515425 WWDPST 4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 515425 WWDPST 4 138 514785 WOODWRD4 138 8 | B | 286 | 0.054829 | 124.4346 | P13:138-230:AEPW:ELKCTY-4:::: | Cumulative Impact | Add phase shifting xfmr 514785 WOODWRD4 138 515425 WWDPST 4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 515425 WWDPST 4 138 514785 WOODWRD4 138 8 | B | 286 | 0.33663 | 124.4346 | P13:138-230:AEPW:ELKCTY-4:::: | TDF Impact | Add phase shifting xfmr 514785 WOODWRD4 138 515425 WWDPST 4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 515425 WWDPST 4 138 514785 WOODWRD4 138 8 | B | 286 | 0.065192 | 126.2284 | P13:138:OKGE:BKRBKR_3W083:::HV: | Cumulative Impact | Add phase shifting xfmr 514785 WOODWRD4 138 515425 WWDPST 4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 515425 WWDPST 4 138 514785 WOODWRD4 138 8 | B | 286 | 0.37463 | 126.2284 | P13:138:OKGE:BKRBKR_3W083:::HV: | TDF Impact | Add phase shifting xfmr 514785 WOODWRD4 138 515425 WWDPST 4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-029 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.064214 | 134.4233 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-056 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.082046 | 134.4233 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.076217 | 134.4233 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-120 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.041055 | 134.4233 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-235 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.056665 | 134.4233 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-239 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.04262 | 134.4233 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-245 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.035888 | 134.4233 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-252 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.04262 | 134.4233 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-254 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.051675 | 134.4233 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-255 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.050509 | 134.4233 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-332 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.035172 | 134.4233 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-333 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.040397 | 134.4233 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-344 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.035718 | 134.4233 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-361 | FROM->TO | 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.043303 | 134.4233 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 515785 WINDFRM4 138 520999 MOORLND4 138 1 | B | 287 | 0.050228 | 115.2891 | P12:345:OKGE-AEP:BKRBKR4291:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515785 WINDFRM4 138 520999 MOORLND4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 515785 WINDFRM4 138 520999 MOORLND4 138 1 | B | 287 | 0.30094 | 115.2891 | P12:345:OKGE-AEP:BKRBKR4291:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 515785 WINDFRM4 138 520999 MOORLND4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 515785 WINDFRM4 138 520999 MOORLND4 138 1 | B | 287 | 0.051061 | 110.9614 | Single 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515785 WINDFRM4 138 520999 MOORLND4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 515785 WINDFRM4 138 520999 MOORLND4 138 1 | B | 287 | 0.30095 | 110.9614 | Single 515543 RENFROW7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 515785 WINDFRM4 138 520999 MOORLND4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 515785 WINDFRM4 138 520999 MOORLND4 138 1 | B | 287 | 0.059194 | 116.158 | 272357 | Cumulative Impact | Rebuild line 515785 WINDFRM4 138 520999 MOORLND4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 515785 WINDFRM4 138 520999 MOORLND4 138 1 | B | 287 | 0.36635 | 116.158 | 272357 | TDF Impact | Rebuild line 515785 WINDFRM4 138 520999 MOORLND4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 515785 WINDFRM4 138 520999 MOORLND4 138 1 | B | 287 | 0.051246 | 108.1989 | Single 520999 MOORLND4 138 520995 MOORLND2 69 521180 'MLNDTERT ' 2 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515785 WINDFRM4 138 520999 MOORLND4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 515785 WINDFRM4 138 520999 MOORLND4 138 1 | B | 287 | 0.3164 | 108.1989 | Single 520999 MOORLND4 138 520995 MOORLND2 69 521180 'MLNDTERT ' 2 1 | TDF Impact | Rebuild line 515785 WINDFRM4 138 520999 MOORLND4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 515785 WINDFRM4 138 520999 MOORLND4 138 1 | B | 287 | 0.051151 | 110.682 | P42:345:OKGE:SB_REOW7319:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515785 WINDFRM4 138 520999 MOORLND4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 515785 WINDFRM4 138 520999 MOORLND4 138 1 | B | 287 | 0.30104 | 110.682 | P42:345:OKGE:SB_REOW7319:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 515785 WINDFRM4 138 520999 MOORLND4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 515785 WINDFRM4 138 520999 MOORLND4 138 1 | B | 287 | 0.051061 | 110.9572 | Single 532798 VIOLA7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515785 WINDFRM4 138 520999 MOORLND4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 515785 WINDFRM4 138 520999 MOORLND4 138 1 | B | 287 | 0.30095 | 110.9572 | Single 532798 VIOLA7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 515785 WINDFRM4 138 520999 MOORLND4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 515785 WINDFRM4 138 520999 MOORLND4 138 1 | B | 287 | 0.051574 | 110.8732 | P12:230:AEPW:ELKCITY6:CHISHOLM6::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515785 WINDFRM4 138 520999 MOORLND4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 515785 WINDFRM4 138 520999 MOORLND4 138 1 | B | 287 | 0.30651 | 110.8732 | P12:230:AEPW:ELKCITY6:CHISHOLM6::: | TDF Impact | Rebuild line 515785 WINDFRM4 138 520999 MOORLND4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 515785 WINDFRM4 138 520999 MOORLND4 138 1 | B | 287 | 0.05517 | 112.0082 | P12:069:OKGE-WFEC:BKRBKR0820:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515785 WINDFRM4 138 520999 MOORLND4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 515785 WINDFRM4 138 520999 MOORLND4 138 1 | B | 287 | 0.32299 | 112.0082 | P12:069:OKGE-WFEC:BKRBKR0820:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 515785 WINDFRM4 138 520999 MOORLND4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 515785 WINDFRM4 138 520999 MOORLND4 138 1 | B | 287 | 0.051574 | 110.8714 | P13:138-230:AEPW:ELKCTY-4:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515785 WINDFRM4 138 520999 MOORLND4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 515785 WINDFRM4 138 520999 MOORLND4 138 1 | B | 287 | 0.30651 | 110.8714 | P13:138-230:AEPW:ELKCTY-4:::: | TDF Impact | Rebuild line 515785 WINDFRM4 138 520999 MOORLND4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 515785 WINDFRM4 138 520999 MOORLND4 138 1 | B | 287 | 0.060463 | 111.9514 | P13:138:OKGE:BKRBKR_3W083:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515785 WINDFRM4 138 520999 MOORLND4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 515785 WINDFRM4 138 520999 MOORLND4 138 1 | B | 287 | 0.33913 | 111.9514 | P13:138:OKGE:BKRBKR_3W083:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 515785 WINDFRM4 138 520999 MOORLND4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.062086 | 100.7082 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.091985 | 100.7082 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.09569 | 100.7082 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.092314 | 100.7082 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.067339 | 100.7082 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.080581 | 100.7082 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.067513 | 100.7082 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.13576 | 100.7082 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.084904 | 101.4653 | P12:345:AEPW-OKGE:L.E.S.-7:GRACMNT7::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.18882 | 101.4653 | P12:345:AEPW-OKGE:L.E.S.-7:GRACMNT7::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.18138 | 101.4653 | P12:345:AEPW-OKGE:L.E.S.-7:GRACMNT7::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.18747 | 101.4653 | P12:345:AEPW-OKGE:L.E.S.-7:GRACMNT7::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.096687 | 101.4653 | P12:345:AEPW-OKGE:L.E.S.-7:GRACMNT7::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.080305 | 101.4653 | P12:345:AEPW-OKGE:L.E.S.-7:GRACMNT7::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.080305 | 101.4653 | P12:345:AEPW-OKGE:L.E.S.-7:GRACMNT7::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.11885 | 101.4653 | P12:345:AEPW-OKGE:L.E.S.-7:GRACMNT7::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.11604 | 101.4653 | P12:345:AEPW-OKGE:L.E.S.-7:GRACMNT7::: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.21704 | 101.4653 | P12:345:AEPW-OKGE:L.E.S.-7:GRACMNT7::: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.084904 | 111.8527 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.18882 | 111.8527 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.18138 | 111.8527 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.18747 | 111.8527 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.096687 | 111.8527 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.080305 | 111.8527 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.080305 | 111.8527 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.11885 | 111.8527 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.11604 | 111.8527 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.21704 | 111.8527 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.15086 | 112.3921 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.15086 | 112.3921 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.056403 | 112.3921 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.052379 | 112.3921 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 515800 GRACMNT7 345 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.2007 | 112.3921 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.084904 | 112.5649 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.18882 | 112.5649 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.18138 | 112.5649 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.18747 | 112.5649 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.096687 | 112.5649 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.080305 | 112.5649 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.080305 | 112.5649 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.11885 | 112.5649 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.11604 | 112.5649 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.21704 | 112.5649 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.05383 | 103.149 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.098215 | 103.149 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.092065 | 103.149 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.093564 | 103.149 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.1927 | 103.149 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.10761 | 103.149 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.095143 | 103.149 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.12862 | 103.149 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.065338 | 103.149 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.055407 | 103.149 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.11919 | 103.149 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.087791 | 103.149 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.53386 | 103.149 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.53386 | 103.149 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.05383 | 103.149 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.15361 | 103.149 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.063878 | 103.149 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.11439 | 103.149 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.073935 | 103.149 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.17167 | 103.149 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.14802 | 103.149 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.53386 | 103.149 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.078776 | 103.149 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.098215 | 103.149 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.05383 | 103.2986 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.098215 | 103.2986 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.092065 | 103.2986 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.093564 | 103.2986 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.1927 | 103.2986 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.10761 | 103.2986 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.095143 | 103.2986 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.12862 | 103.2986 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.065338 | 103.2986 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.055407 | 103.2986 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.11919 | 103.2986 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.087791 | 103.2986 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.53386 | 103.2986 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.53386 | 103.2986 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.05383 | 103.2986 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.15361 | 103.2986 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.063878 | 103.2986 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.11439 | 103.2986 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.073935 | 103.2986 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.17167 | 103.2986 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.14802 | 103.2986 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.53386 | 103.2986 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.078776 | 103.2986 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.098215 | 103.2986 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.05383 | 103.347 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.098215 | 103.347 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.092065 | 103.347 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.093564 | 103.347 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.1927 | 103.347 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.10761 | 103.347 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.095143 | 103.347 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.12862 | 103.347 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.065338 | 103.347 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.055407 | 103.347 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.11919 | 103.347 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.087791 | 103.347 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.53386 | 103.347 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.53386 | 103.347 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.05383 | 103.347 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.15361 | 103.347 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.063878 | 103.347 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.11439 | 103.347 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.073935 | 103.347 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.17167 | 103.347 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.14802 | 103.347 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.53386 | 103.347 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.078776 | 103.347 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.098215 | 103.347 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.05383 | 103.2986 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.098215 | 103.2986 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.092065 | 103.2986 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.093564 | 103.2986 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.1927 | 103.2986 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.10761 | 103.2986 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.095143 | 103.2986 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.12862 | 103.2986 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.065338 | 103.2986 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.055407 | 103.2986 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.11919 | 103.2986 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.087791 | 103.2986 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.53386 | 103.2986 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.53386 | 103.2986 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.05383 | 103.2986 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.15361 | 103.2986 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.063878 | 103.2986 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.11439 | 103.2986 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.073935 | 103.2986 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.17167 | 103.2986 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.14802 | 103.2986 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.53386 | 103.2986 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.078776 | 103.2986 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.098215 | 103.2986 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.05383 | 103.1862 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.098215 | 103.1862 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.092065 | 103.1862 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.093564 | 103.1862 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.1927 | 103.1862 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.10761 | 103.1862 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.095143 | 103.1862 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.12862 | 103.1862 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.065338 | 103.1862 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.055407 | 103.1862 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.11919 | 103.1862 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.087791 | 103.1862 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.53386 | 103.1862 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.53386 | 103.1862 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.05383 | 103.1862 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.15361 | 103.1862 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.063878 | 103.1862 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.11439 | 103.1862 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.073935 | 103.1862 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.17167 | 103.1862 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.14802 | 103.1862 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.53386 | 103.1862 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.078776 | 103.1862 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.098215 | 103.1862 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1420 | 0.04472 | 100.172 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1420 | 0.08228 | 100.172 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1420 | 0.041388 | 100.172 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1420 | 0.030862 | 100.172 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1420 | 0.077463 | 100.172 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1420 | 0.072264 | 100.172 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1420 | 0.15973 | 100.172 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1420 | 0.08469 | 100.172 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1420 | 0.078721 | 100.172 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1420 | 0.10874 | 100.172 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1420 | 0.052881 | 100.172 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1420 | 0.039823 | 100.172 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1420 | 0.099745 | 100.172 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1420 | 0.0721 | 100.172 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1420 | 0.041135 | 100.172 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1420 | 0.041135 | 100.172 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1420 | 0.34004 | 100.172 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1420 | 0.34004 | 100.172 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1420 | 0.04472 | 100.172 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1420 | 0.1297 | 100.172 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1420 | 0.052651 | 100.172 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1420 | 0.095745 | 100.172 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1420 | 0.032894 | 100.172 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1420 | 0.061732 | 100.172 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1420 | 0.14546 | 100.172 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1420 | 0.12555 | 100.172 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1420 | 0.46176 | 100.172 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1420 | 0.054952 | 100.172 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | A | 1420 | 0.08228 | 100.172 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.05383 | 103.1675 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.098215 | 103.1675 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.092065 | 103.1675 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.093564 | 103.1675 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.1927 | 103.1675 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.10761 | 103.1675 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.095143 | 103.1675 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.12862 | 103.1675 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.065338 | 103.1675 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.055407 | 103.1675 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.11919 | 103.1675 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.087791 | 103.1675 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.53386 | 103.1675 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.53386 | 103.1675 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.05383 | 103.1675 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.15361 | 103.1675 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.063878 | 103.1675 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.11439 | 103.1675 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.073935 | 103.1675 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.17167 | 103.1675 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.14802 | 103.1675 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.53386 | 103.1675 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.078776 | 103.1675 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.098215 | 103.1675 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.05383 | 103.1687 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.098215 | 103.1687 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.092065 | 103.1687 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.093564 | 103.1687 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.1927 | 103.1687 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.10761 | 103.1687 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.095143 | 103.1687 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.12862 | 103.1687 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.065338 | 103.1687 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.055407 | 103.1687 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.11919 | 103.1687 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.087791 | 103.1687 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.53386 | 103.1687 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.53386 | 103.1687 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.05383 | 103.1687 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.15361 | 103.1687 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.063878 | 103.1687 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.11439 | 103.1687 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.073935 | 103.1687 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.17167 | 103.1687 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.14802 | 103.1687 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.53386 | 103.1687 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.078776 | 103.1687 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1775 | 0.098215 | 103.1687 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.084904 | 110.0125 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.18882 | 110.0125 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.18138 | 110.0125 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.18747 | 110.0125 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.096687 | 110.0125 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.080305 | 110.0125 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.080305 | 110.0125 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.11885 | 110.0125 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.11604 | 110.0125 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.21704 | 110.0125 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 515802 GRACMNT4 138 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.15086 | 112.3921 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 515802 GRACMNT4 138 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.15086 | 112.3921 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515802 GRACMNT4 138 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.056403 | 112.3921 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 515802 GRACMNT4 138 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.052379 | 112.3921 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 515802 GRACMNT4 138 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.2007 | 112.3921 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.084904 | 110.4005 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.18882 | 110.4005 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.18138 | 110.4005 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.18747 | 110.4005 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.096687 | 110.4005 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.080305 | 110.4005 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.080305 | 110.4005 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.11885 | 110.4005 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.11604 | 110.4005 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 515802 GRACMNT4 138 3WXFMR 524:524:GRACMNT3 345 3 | B | 478 | 0.21704 | 110.4005 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 515800 GRACMNT7 345 515801 GRCMNT11 13 515802 GRACMNT4 138 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.064632 | 101.0933 | P22:345:EES:MUSKOGE7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.086389 | 101.0933 | P22:345:EES:MUSKOGE7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-068 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.060865 | 101.0933 | P22:345:EES:MUSKOGE7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.088328 | 101.0933 | P22:345:EES:MUSKOGE7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.051945 | 101.0933 | P22:345:EES:MUSKOGE7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.081385 | 101.0933 | P22:345:EES:MUSKOGE7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.12761 | 101.0933 | P22:345:EES:MUSKOGE7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.076123 | 101.0933 | P22:345:EES:MUSKOGE7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.057627 | 101.0933 | P22:345:EES:MUSKOGE7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.086892 | 101.0933 | P22:345:EES:MUSKOGE7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.078663 | 101.0933 | P22:345:EES:MUSKOGE7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-226 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.055854 | 101.0933 | P22:345:EES:MUSKOGE7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-227 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.055854 | 101.0933 | P22:345:EES:MUSKOGE7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.050023 | 101.0933 | P22:345:EES:MUSKOGE7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.050023 | 101.0933 | P22:345:EES:MUSKOGE7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-236 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.22584 | 101.0933 | P22:345:EES:MUSKOGE7!:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.064632 | 101.0933 | P22:345:EES:MUSKOGE7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.086943 | 101.0933 | P22:345:EES:MUSKOGE7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.15915 | 101.0933 | P22:345:EES:MUSKOGE7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.086769 | 101.0933 | P22:345:EES:MUSKOGE7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-291 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.27598 | 101.0933 | P22:345:EES:MUSKOGE7!:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-296 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.32532 | 101.0933 | P22:345:EES:MUSKOGE7!:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-297 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.32532 | 101.0933 | P22:345:EES:MUSKOGE7!:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-298 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.32532 | 101.0933 | P22:345:EES:MUSKOGE7!:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.1026 | 101.0933 | P22:345:EES:MUSKOGE7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.085619 | 101.0933 | P22:345:EES:MUSKOGE7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.11816 | 101.0933 | P22:345:EES:MUSKOGE7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-360 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.063341 | 101.0933 | P22:345:EES:MUSKOGE7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.055981 | 101.0933 | P22:345:EES:MUSKOGE7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.086389 | 101.0933 | P22:345:EES:MUSKOGE7!:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.091727 | 114.7908 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-044 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.061078 | 114.7908 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.1154 | 114.7908 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-068 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.087497 | 114.7908 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-071 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.072511 | 114.7908 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.1179 | 114.7908 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.074077 | 114.7908 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-122 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.05797 | 114.7908 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-123 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.050221 | 114.7908 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.061366 | 114.7908 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.065792 | 114.7908 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.061976 | 114.7908 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.10817 | 114.7908 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.16127 | 114.7908 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-177 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.055022 | 114.7908 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-178 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.061801 | 114.7908 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.10396 | 114.7908 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.081137 | 114.7908 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.11524 | 114.7908 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.10499 | 114.7908 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-220 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.071442 | 114.7908 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-226 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.082396 | 114.7908 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-227 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.082396 | 114.7908 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.071232 | 114.7908 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.071232 | 114.7908 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-236 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.27259 | 114.7908 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-239 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.0501 | 114.7908 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.091727 | 114.7908 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.11468 | 114.7908 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.19737 | 114.7908 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-252 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.0501 | 114.7908 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.11527 | 114.7908 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-291 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.331 | 114.7908 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-296 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.3872 | 114.7908 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-297 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.3872 | 114.7908 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-298 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.3872 | 114.7908 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-305 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.060131 | 114.7908 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.13405 | 114.7908 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-332 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.05817 | 114.7908 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.11309 | 114.7908 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.15045 | 114.7908 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-360 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.087353 | 114.7908 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.060425 | 114.7908 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.078283 | 114.7908 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.067769 | 114.7908 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.1154 | 114.7908 | P41:345:OKGE:SB_MUGE7384:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-023 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.052473 | 111.2744 | 272286 | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.098301 | 111.2744 | 272286 | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-044 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.067652 | 111.2744 | 272286 | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.12198 | 111.2744 | 272286 | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-068 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.094071 | 111.2744 | 272286 | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-071 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.079084 | 111.2744 | 272286 | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.12447 | 111.2744 | 272286 | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-119 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.080651 | 111.2744 | 272286 | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-122 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.064544 | 111.2744 | 272286 | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-123 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.056795 | 111.2744 | 272286 | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-154 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.054468 | 111.2744 | 272286 | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.06794 | 111.2744 | 272286 | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.072366 | 111.2744 | 272286 | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.06855 | 111.2744 | 272286 | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.11474 | 111.2744 | 272286 | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.16785 | 111.2744 | 272286 | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-177 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.061596 | 111.2744 | 272286 | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-178 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.068375 | 111.2744 | 272286 | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.11053 | 111.2744 | 272286 | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-187 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.087711 | 111.2744 | 272286 | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.12182 | 111.2744 | 272286 | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.11157 | 111.2744 | 272286 | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-220 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.078016 | 111.2744 | 272286 | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-226 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.08897 | 111.2744 | 272286 | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-227 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.08897 | 111.2744 | 272286 | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.077806 | 111.2744 | 272286 | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.077806 | 111.2744 | 272286 | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-236 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.27917 | 111.2744 | 272286 | TDF Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-239 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.056674 | 111.2744 | 272286 | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.098301 | 111.2744 | 272286 | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.12125 | 111.2744 | 272286 | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.20395 | 111.2744 | 272286 | TDF Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-252 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.056674 | 111.2744 | 272286 | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.12184 | 111.2744 | 272286 | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-291 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.33757 | 111.2744 | 272286 | TDF Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-296 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.39377 | 111.2744 | 272286 | TDF Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-297 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.39377 | 111.2744 | 272286 | TDF Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-298 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.39377 | 111.2744 | 272286 | TDF Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-305 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.066705 | 111.2744 | 272286 | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.14062 | 111.2744 | 272286 | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-332 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.064744 | 111.2744 | 272286 | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-333 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.055861 | 111.2744 | 272286 | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.11966 | 111.2744 | 272286 | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.15703 | 111.2744 | 272286 | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-360 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.093927 | 111.2744 | 272286 | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.066999 | 111.2744 | 272286 | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.084857 | 111.2744 | 272286 | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.074343 | 111.2744 | 272286 | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1 | B | 1195 | 0.12198 | 111.2744 | 272286 | Cumulative Impact | Rebuild line 516091 OKTAHA 7 345 516374 KEEFTON7 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.091914 | 119.3448 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.14878 | 119.3448 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.077506 | 119.3448 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.18341 | 119.3448 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.13922 | 119.3448 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10842 | 119.3448 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.19987 | 119.3448 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.069729 | 119.3448 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-123 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.066478 | 119.3448 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.11271 | 119.3448 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.28823 | 119.3448 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-177 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.060167 | 119.3448 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-178 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.083345 | 119.3448 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.14561 | 119.3448 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.073134 | 119.3448 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.16541 | 119.3448 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10408 | 119.3448 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10585 | 119.3448 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.13653 | 119.3448 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.13653 | 119.3448 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.059718 | 119.3448 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.059718 | 119.3448 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-232 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.064962 | 119.3448 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.14878 | 119.3448 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.15125 | 119.3448 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.38593 | 119.3448 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.16948 | 119.3448 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.56198 | 119.3448 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.64005 | 119.3448 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.64005 | 119.3448 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.64005 | 119.3448 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.075091 | 119.3448 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.24058 | 119.3448 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.1502 | 119.3448 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.25895 | 119.3448 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.074007 | 119.3448 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.18341 | 119.3448 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.089666 | 120.564 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.14653 | 120.564 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-044 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.075259 | 120.564 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.18117 | 120.564 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.13697 | 120.564 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10617 | 120.564 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.19762 | 120.564 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-122 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.067481 | 120.564 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-123 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.06423 | 120.564 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.11046 | 120.564 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.28598 | 120.564 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | TDF Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-177 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.057919 | 120.564 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-178 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.081097 | 120.564 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.14336 | 120.564 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.070887 | 120.564 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.16316 | 120.564 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.10183 | 120.564 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.1036 | 120.564 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.13428 | 120.564 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.13428 | 120.564 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.05747 | 120.564 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.05747 | 120.564 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-232 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.062714 | 120.564 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.14653 | 120.564 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.149 | 120.564 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.38368 | 120.564 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | TDF Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.16723 | 120.564 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.55973 | 120.564 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | TDF Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.6378 | 120.564 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | TDF Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.6378 | 120.564 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | TDF Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.6378 | 120.564 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | TDF Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-305 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.072844 | 120.564 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.23834 | 120.564 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | TDF Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.14795 | 120.564 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.25671 | 120.564 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | TDF Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.07176 | 120.564 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | B | 1195 | 0.18117 | 120.564 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 516210 RAVEN 7 345 785850 G24-296-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | B | 279 | 0.15809 | 105.8515 | P12:138:WFEC:DOVER_OKEENE:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | B | 279 | 0.37884 | 105.8515 | P12:138:WFEC:DOVER_OKEENE:::: | TDF Impact | Rebuild line 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | B | 279 | 0.15448 | 116.2546 | Single 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | B | 279 | 0.35177 | 116.2546 | Single 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | B | 279 | 0.23252 | 116.2546 | Single 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | B | 279 | 0.37626 | 134.2417 | Single 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | B | 279 | 0.43251 | 134.2417 | Single 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | B | 279 | 0.1364 | 103.9315 | Single 520533 KGFSHSW4 138 520600 EKFSHTP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | B | 279 | 0.38696 | 103.9315 | Single 520533 KGFSHSW4 138 520600 EKFSHTP4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | B | 279 | 0.14064 | 105.2007 | P42:345:OKGE:SB_WONG7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | B | 279 | 0.32648 | 105.2007 | P42:345:OKGE:SB_WONG7385:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | B | 279 | 0.1364 | 104.6834 | Single 520405 KGFSJCT4 138 520603 NKNGFSH4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | B | 279 | 0.38696 | 104.6834 | Single 520405 KGFSJCT4 138 520603 NKNGFSH4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | A | 253 | 0.1411 | 103.0615 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | A | 253 | 0.32902 | 103.0615 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | B | 279 | 0.13657 | 116.5263 | P42:345:OKGE:SB_WONG7315:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | B | 279 | 0.31928 | 116.5263 | P42:345:OKGE:SB_WONG7315:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | B | 279 | 0.1364 | 105.1954 | Single 520603 NKNGFSH4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | B | 279 | 0.38696 | 105.1954 | Single 520603 NKNGFSH4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | B | 279 | 0.1364 | 105.807 | P12:138:WFEC:DOVER_KNGFSHR:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | B | 279 | 0.38696 | 105.807 | P12:138:WFEC:DOVER_KNGFSHR:::: | TDF Impact | Rebuild line 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | B | 279 | 0.1364 | 104.6755 | Single 520405 KGFSJCT4 138 520600 EKFSHTP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | B | 279 | 0.38696 | 104.6755 | Single 520405 KGFSJCT4 138 520600 EKFSHTP4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 520826 BENNGTN4 138 520884 DURANTP4 138 1 | B | 287 | 1 | 105.1757 | Single 505602 SBROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520826 BENNGTN4 138 520884 DURANTP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-029 | FROM->TO | 520882 DOVERSW4 138 521016 OKEENE 4 138 1 | B | 161 | 0.096399 | 111.379 | P12:138:OKGE:BKRBKR0400:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 520882 DOVERSW4 138 521016 OKEENE 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 520882 DOVERSW4 138 521016 OKEENE 4 138 1 | B | 161 | 0.26039 | 111.379 | P12:138:OKGE:BKRBKR0400:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 520882 DOVERSW4 138 521016 OKEENE 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-029 | FROM->TO | 520882 DOVERSW4 138 521016 OKEENE 4 138 1 | B | 161 | 0.096384 | 114.5371 | Single 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520882 DOVERSW4 138 521016 OKEENE 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 520882 DOVERSW4 138 521016 OKEENE 4 138 1 | B | 161 | 0.26041 | 114.5371 | Single 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520882 DOVERSW4 138 521016 OKEENE 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-029 | FROM->TO | 520882 DOVERSW4 138 521016 OKEENE 4 138 1 | B | 161 | 0.096384 | 110.4506 | Single 514710 WAUKOMI4 138 514711 WAUKOTP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520882 DOVERSW4 138 521016 OKEENE 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 520882 DOVERSW4 138 521016 OKEENE 4 138 1 | B | 161 | 0.26041 | 110.4506 | Single 514710 WAUKOMI4 138 514711 WAUKOTP4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520882 DOVERSW4 138 521016 OKEENE 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-029 | FROM->TO | 520882 DOVERSW4 138 521016 OKEENE 4 138 1 | B | 161 | 0.096384 | 111.2758 | Single 514710 WAUKOMI4 138 514774 HENESEY4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520882 DOVERSW4 138 521016 OKEENE 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 520882 DOVERSW4 138 521016 OKEENE 4 138 1 | B | 161 | 0.26041 | 111.2758 | Single 514710 WAUKOMI4 138 514774 HENESEY4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520882 DOVERSW4 138 521016 OKEENE 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-029 | FROM->TO | 520882 DOVERSW4 138 521016 OKEENE 4 138 1 | B | 161 | 0.096384 | 113.1842 | Single 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520882 DOVERSW4 138 521016 OKEENE 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 520882 DOVERSW4 138 521016 OKEENE 4 138 1 | B | 161 | 0.26041 | 113.1842 | Single 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520882 DOVERSW4 138 521016 OKEENE 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-029 | FROM->TO | 520882 DOVERSW4 138 521016 OKEENE 4 138 1 | B | 161 | 0.096384 | 114.526 | P12:138:WFEC:DOVER_OGEHENN:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 520882 DOVERSW4 138 521016 OKEENE 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 520882 DOVERSW4 138 521016 OKEENE 4 138 1 | B | 161 | 0.26041 | 114.526 | P12:138:WFEC:DOVER_OGEHENN:::: | TDF Impact | Rebuild line 520882 DOVERSW4 138 521016 OKEENE 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-029 | FROM->TO | 520882 DOVERSW4 138 521016 OKEENE 4 138 1 | B | 161 | 0.096384 | 114.526 | P12:138:OKGE-WFEC:BKRBKR0770:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 520882 DOVERSW4 138 521016 OKEENE 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 520882 DOVERSW4 138 521016 OKEENE 4 138 1 | B | 161 | 0.26041 | 114.526 | P12:138:OKGE-WFEC:BKRBKR0770:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 520882 DOVERSW4 138 521016 OKEENE 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 520884 DURANTP4 138 784980 G24-267-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 108.383 | Single 505602 SBROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520884 DURANTP4 138 784980 G24-267-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 520888 PAYNESW4 138 521023 PAOLI 4 138 1 | B | 201 | 0.52895 | 100.8989 | Single 520973 LEXNGTN4 138 520976 LILAXE4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520888 PAYNESW4 138 521023 PAOLI 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 520888 PAYNESW4 138 521023 PAOLI 4 138 1 | B | 201 | 0.077923 | 100.8989 | Single 520973 LEXNGTN4 138 520976 LILAXE4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520888 PAYNESW4 138 521023 PAOLI 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 520888 PAYNESW4 138 521023 PAOLI 4 138 1 | B | 201 | 0.43561 | 100.8989 | Single 520973 LEXNGTN4 138 520976 LILAXE4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520888 PAYNESW4 138 521023 PAOLI 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1 | B | 161 | 0.1216 | 111.9357 | P12:138:OKGE:BKRBKR0400:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1 | B | 161 | 0.19534 | 111.9357 | P12:138:OKGE:BKRBKR0400:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1 | B | 161 | 0.12161 | 114.2733 | Single 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1 | B | 161 | 0.19533 | 114.2733 | Single 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1 | B | 161 | 0.10749 | 119.8141 | Single 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1 | B | 161 | 0.15462 | 119.8141 | Single 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1 | B | 161 | 0.216 | 119.8141 | Single 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1 | B | 161 | 0.24197 | 125.3712 | Single 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1 | B | 161 | 0.1983 | 125.3712 | Single 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1 | B | 161 | 0.12161 | 111.393 | Single 514710 WAUKOMI4 138 514711 WAUKOTP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1 | B | 161 | 0.19533 | 111.393 | Single 514710 WAUKOMI4 138 514711 WAUKOTP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1 | B | 161 | 0.095392 | 122.8374 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1 | B | 161 | 0.13433 | 122.8374 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1 | B | 161 | 0.12161 | 111.9643 | Single 514710 WAUKOMI4 138 514774 HENESEY4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1 | B | 161 | 0.19533 | 111.9643 | Single 514710 WAUKOMI4 138 514774 HENESEY4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1 | B | 161 | 0.12161 | 113.2999 | Single 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1 | B | 161 | 0.19533 | 113.2999 | Single 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1 | B | 161 | 0.12161 | 114.2991 | P12:138:WFEC:DOVER_OGEHENN:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1 | B | 161 | 0.19533 | 114.2991 | P12:138:WFEC:DOVER_OGEHENN:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1 | B | 161 | 0.12161 | 114.2991 | P12:138:OKGE-WFEC:BKRBKR0770:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1 | B | 161 | 0.19533 | 114.2991 | P12:138:OKGE-WFEC:BKRBKR0770:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 520893 EL RENO4 138 520899 SCOTTSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 520918 FROGVIL4 138 520948 HUGO PP4 138 1 | B | 287 | 1 | 148.9818 | Single 521049 SCLMNJC4 138 784980 G24-267-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520918 FROGVIL4 138 520948 HUGO PP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 520918 FROGVIL4 138 520948 HUGO PP4 138 1 | B | 287 | 1 | 148.9818 | Single 521049 SCLMNJC4 138 784980 G24-267-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520918 FROGVIL4 138 520948 HUGO PP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 520918 FROGVIL4 138 520948 HUGO PP4 138 1 | B | 287 | 1 | 148.9818 | Single 521049 SCLMNJC4 138 784980 G24-267-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520918 FROGVIL4 138 520948 HUGO PP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 520918 FROGVIL4 138 520948 HUGO PP4 138 1 | B | 287 | 1 | 145.9689 | Single 521049 SCLMNJC4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520918 FROGVIL4 138 520948 HUGO PP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 520918 FROGVIL4 138 520948 HUGO PP4 138 1 | B | 287 | 1 | 145.9689 | Single 521049 SCLMNJC4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520918 FROGVIL4 138 520948 HUGO PP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 520918 FROGVIL4 138 520948 HUGO PP4 138 1 | B | 287 | 1 | 145.9689 | Single 521049 SCLMNJC4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520918 FROGVIL4 138 520948 HUGO PP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 520918 FROGVIL4 138 520948 HUGO PP4 138 1 | B | 287 | 0.67387 | 102.6645 | Single 505600 TUPELO4 138 505602 SBROWN4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520918 FROGVIL4 138 520948 HUGO PP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 520918 FROGVIL4 138 520948 HUGO PP4 138 1 | B | 287 | 0.19882 | 102.6645 | Single 505600 TUPELO4 138 505602 SBROWN4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520918 FROGVIL4 138 520948 HUGO PP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 520918 FROGVIL4 138 520948 HUGO PP4 138 1 | B | 287 | 0.3068 | 102.6645 | Single 505600 TUPELO4 138 505602 SBROWN4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520918 FROGVIL4 138 520948 HUGO PP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 520918 FROGVIL4 138 520948 HUGO PP4 138 1 | B | 287 | 0.67387 | 102.6645 | Single 505600 TUPELO4 138 505602 SBROWN4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520918 FROGVIL4 138 520948 HUGO PP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 520918 FROGVIL4 138 520948 HUGO PP4 138 1 | B | 287 | 0.65819 | 101.9832 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3433A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 520918 FROGVIL4 138 520948 HUGO PP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 520918 FROGVIL4 138 520948 HUGO PP4 138 1 | B | 287 | 0.15789 | 101.9832 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 520918 FROGVIL4 138 520948 HUGO PP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 520918 FROGVIL4 138 520948 HUGO PP4 138 1 | B | 287 | 0.27153 | 101.9832 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3433A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 520918 FROGVIL4 138 520948 HUGO PP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 520918 FROGVIL4 138 520948 HUGO PP4 138 1 | B | 287 | 0.65819 | 101.9832 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3433A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 520918 FROGVIL4 138 520948 HUGO PP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 520918 FROGVIL4 138 520948 HUGO PP4 138 1 | B | 287 | 0.65824 | 101.8131 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 520918 FROGVIL4 138 520948 HUGO PP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 520918 FROGVIL4 138 520948 HUGO PP4 138 1 | B | 287 | 0.15793 | 101.8131 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520918 FROGVIL4 138 520948 HUGO PP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 520918 FROGVIL4 138 520948 HUGO PP4 138 1 | B | 287 | 0.27157 | 101.8131 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 520918 FROGVIL4 138 520948 HUGO PP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 520918 FROGVIL4 138 520948 HUGO PP4 138 1 | B | 287 | 0.65824 | 101.8131 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 520918 FROGVIL4 138 520948 HUGO PP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 520918 FROGVIL4 138 520948 HUGO PP4 138 1 | B | 287 | 1 | 192.0577 | Single 505602 SBROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520918 FROGVIL4 138 520948 HUGO PP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 520918 FROGVIL4 138 520948 HUGO PP4 138 1 | B | 287 | 1 | 192.0577 | Single 505602 SBROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520918 FROGVIL4 138 520948 HUGO PP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 520918 FROGVIL4 138 520948 HUGO PP4 138 1 | B | 287 | 1 | 192.0577 | Single 505602 SBROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520918 FROGVIL4 138 520948 HUGO PP4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 150.603 | Single 521049 SCLMNJC4 138 784980 G24-267-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 150.603 | Single 521049 SCLMNJC4 138 784980 G24-267-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 150.603 | Single 521049 SCLMNJC4 138 784980 G24-267-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 147.5877 | Single 521049 SCLMNJC4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 147.5877 | Single 521049 SCLMNJC4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 147.5877 | Single 521049 SCLMNJC4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | B | 287 | 0.67387 | 104.2605 | Single 505600 TUPELO4 138 505602 SBROWN4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | B | 287 | 0.19882 | 104.2605 | Single 505600 TUPELO4 138 505602 SBROWN4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | B | 287 | 0.3068 | 104.2605 | Single 505600 TUPELO4 138 505602 SBROWN4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | B | 287 | 0.67387 | 104.2605 | Single 505600 TUPELO4 138 505602 SBROWN4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | B | 287 | 0.65819 | 103.5869 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3433A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | B | 287 | 0.15789 | 103.5869 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3433A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | B | 287 | 0.27153 | 103.5869 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3433A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | B | 287 | 0.65819 | 103.5869 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3433A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | B | 287 | 0.65824 | 103.4183 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | B | 287 | 0.15793 | 103.4183 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | B | 287 | 0.27157 | 103.4183 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | B | 287 | 0.65824 | 103.4183 | Single 510907 PITTSB-7 345 781920 G24-165-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 193.7203 | Single 505602 SBROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 193.7203 | Single 505602 SBROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 193.7203 | Single 505602 SBROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 520995 MOORLND2 69 3WXFMR 525:525:MOORELAND AUTO 69 1 | B | 72 | 0.079565 | 117.1011 | P12:138:OKGE:BKRBKR0830:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 520995 MOORLND2 69 520999 MOORLND4 138 521180 MLNDTERT 2 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 520995 MOORLND2 69 3WXFMR 525:525:MOORELAND AUTO 69 1 | B | 72 | 0.079924 | 114.5007 | P12:138:OKGE-WFEC:BKRBKR3250:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 520995 MOORLND2 69 520999 MOORLND4 138 521180 MLNDTERT 2 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 520995 MOORLND2 69 3WXFMR 525:525:MOORELAND AUTO 69 1 | B | 72 | 0.079755 | 115.3024 | P12:138:WFEC:MOORLND_OGEWDWRD:::: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 520995 MOORLND2 69 520999 MOORLND4 138 521180 MLNDTERT 2 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-308 | FROM->TO | 520995 MOORLND2 69 521197 CRTSJCT2 69 1 | B | 72 | 0.079565 | 117.0651 | P12:138:OKGE:BKRBKR0830:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 520995 MOORLND2 69 521197 CRTSJCT2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-308 | FROM->TO | 520995 MOORLND2 69 521197 CRTSJCT2 69 1 | B | 72 | 0.079924 | 114.346 | P12:138:OKGE-WFEC:BKRBKR3250:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 520995 MOORLND2 69 521197 CRTSJCT2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-308 | FROM->TO | 520995 MOORLND2 69 521197 CRTSJCT2 69 1 | B | 72 | 0.079755 | 115.2182 | P12:138:WFEC:MOORLND_OGEWDWRD:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 520995 MOORLND2 69 521197 CRTSJCT2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-308 | FROM->TO | 520999 MOORLND4 138 3WXFMR 525:525:MOORELAND AUTO 69 1 | B | 72 | 0.079565 | 119.402 | P12:138:OKGE:BKRBKR0830:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 520995 MOORLND2 69 520999 MOORLND4 138 521180 MLNDTERT 2 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-308 | FROM->TO | 520999 MOORLND4 138 3WXFMR 525:525:MOORELAND AUTO 69 1 | B | 72 | 0.079924 | 116.6287 | P12:138:OKGE-WFEC:BKRBKR3250:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 520995 MOORLND2 69 520999 MOORLND4 138 521180 MLNDTERT 2 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-308 | FROM->TO | 520999 MOORLND4 138 3WXFMR 525:525:MOORELAND AUTO 69 1 | B | 72 | 0.079755 | 117.5182 | P12:138:WFEC:MOORLND_OGEWDWRD:::: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 520995 MOORLND2 69 520999 MOORLND4 138 521180 MLNDTERT 2 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 223 | 0.07704 | 129.8424 | P12:138:OKGE:BKRBKR0400:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 223 | 0.14365 | 129.8424 | P12:138:OKGE:BKRBKR0400:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 223 | 0.88167 | 129.8424 | P12:138:OKGE:BKRBKR0400:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 223 | 0.065884 | 122.8344 | P13:069-138:WFEC:OKEENE_AUTO:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 223 | 0.11233 | 122.8344 | P13:069-138:WFEC:OKEENE_AUTO:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 223 | 0.87639 | 122.8344 | P13:069-138:WFEC:OKEENE_AUTO:::: | TDF Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 223 | 0.077029 | 130.9427 | Single 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 223 | 0.14367 | 130.9427 | Single 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 223 | 0.88176 | 130.9427 | Single 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 223 | 0.13121 | 129.4988 | Single 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 223 | 0.12948 | 129.4988 | Single 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 223 | 0.88342 | 129.4988 | Single 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 223 | 0.077029 | 129.5199 | Single 514710 WAUKOMI4 138 514711 WAUKOTP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 223 | 0.14367 | 129.5199 | Single 514710 WAUKOMI4 138 514711 WAUKOTP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 223 | 0.88176 | 129.5199 | Single 514710 WAUKOMI4 138 514711 WAUKOTP4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 223 | 0.065884 | 122.8362 | Single 521016 OKEENE4 138 521015 OKEENE2 69 521173 'OKENTERT ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 223 | 0.11233 | 122.8362 | Single 521016 OKEENE4 138 521015 OKEENE2 69 521173 'OKENTERT ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 223 | 0.87639 | 122.8362 | Single 521016 OKEENE4 138 521015 OKEENE2 69 521173 'OKENTERT ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 223 | 0.077029 | 129.7934 | Single 514710 WAUKOMI4 138 514774 HENESEY4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 223 | 0.14367 | 129.7934 | Single 514710 WAUKOMI4 138 514774 HENESEY4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 223 | 0.88176 | 129.7934 | Single 514710 WAUKOMI4 138 514774 HENESEY4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | A | 202 | 0.056928 | 128.0809 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | A | 202 | 0.096792 | 128.0809 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | A | 202 | 0.87804 | 128.0809 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 223 | 0.077029 | 130.4473 | Single 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 223 | 0.14367 | 130.4473 | Single 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 223 | 0.88176 | 130.4473 | Single 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 223 | 0.077029 | 130.9426 | P12:138:WFEC:DOVER_OGEHENN:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 223 | 0.14367 | 130.9426 | P12:138:WFEC:DOVER_OGEHENN:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 223 | 0.88176 | 130.9426 | P12:138:WFEC:DOVER_OGEHENN:::: | TDF Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 223 | 0.077029 | 130.9426 | P12:138:OKGE-WFEC:BKRBKR0770:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 223 | 0.14367 | 130.9426 | P12:138:OKGE-WFEC:BKRBKR0770:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 223 | 0.88176 | 130.9426 | P12:138:OKGE-WFEC:BKRBKR0770:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 521015 OKEENE 2 69 3WXFMR 525:525:OKEENE AUTO 69 1 | B | 70 | 0.080692 | 103.3856 | P12:138:OKGE:BKRBKR0400:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521015 OKEENE 2 69 521016 OKEENE 4 138 521173 OKENTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 521015 OKEENE 2 69 3WXFMR 525:525:OKEENE AUTO 69 1 | B | 70 | 0.080724 | 105.4985 | Single 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521015 OKEENE 2 69 521016 OKEENE 4 138 521173 OKENTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 521015 OKEENE 2 69 3WXFMR 525:525:OKEENE AUTO 69 1 | B | 70 | 0.070636 | 146.7107 | Single 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521015 OKEENE 2 69 521016 OKEENE 4 138 521173 OKENTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 521015 OKEENE 2 69 3WXFMR 525:525:OKEENE AUTO 69 1 | B | 70 | 0.17261 | 146.7107 | Single 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521015 OKEENE 2 69 521016 OKEENE 4 138 521173 OKENTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 521015 OKEENE 2 69 3WXFMR 525:525:OKEENE AUTO 69 1 | B | 70 | 0.080724 | 102.5045 | Single 514710 WAUKOMI4 138 514711 WAUKOTP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521015 OKEENE 2 69 521016 OKEENE 4 138 521173 OKENTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 521015 OKEENE 2 69 3WXFMR 525:525:OKEENE AUTO 69 1 | B | 70 | 0.080724 | 103.0905 | Single 514710 WAUKOMI4 138 514774 HENESEY4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521015 OKEENE 2 69 521016 OKEENE 4 138 521173 OKENTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 521015 OKEENE 2 69 3WXFMR 525:525:OKEENE AUTO 69 1 | B | 70 | 0.080724 | 104.4792 | Single 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521015 OKEENE 2 69 521016 OKEENE 4 138 521173 OKENTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 521015 OKEENE 2 69 3WXFMR 525:525:OKEENE AUTO 69 1 | B | 70 | 0.080724 | 105.3991 | P12:138:WFEC:DOVER_OGEHENN:::: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521015 OKEENE 2 69 521016 OKEENE 4 138 521173 OKENTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 521015 OKEENE 2 69 3WXFMR 525:525:OKEENE AUTO 69 1 | B | 70 | 0.080724 | 105.3991 | P12:138:OKGE-WFEC:BKRBKR0770:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521015 OKEENE 2 69 521016 OKEENE 4 138 521173 OKENTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 521016 OKEENE 4 138 3WXFMR 525:525:OKEENE AUTO 69 1 | B | 70 | 0.080692 | 103.3856 | P12:138:OKGE:BKRBKR0400:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521015 OKEENE 2 69 521016 OKEENE 4 138 521173 OKENTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 521016 OKEENE 4 138 3WXFMR 525:525:OKEENE AUTO 69 1 | B | 70 | 0.080724 | 105.4985 | Single 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521015 OKEENE 2 69 521016 OKEENE 4 138 521173 OKENTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 521016 OKEENE 4 138 3WXFMR 525:525:OKEENE AUTO 69 1 | B | 70 | 0.070636 | 146.7107 | Single 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521015 OKEENE 2 69 521016 OKEENE 4 138 521173 OKENTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-308 | FROM->TO | 521016 OKEENE 4 138 3WXFMR 525:525:OKEENE AUTO 69 1 | B | 70 | 0.17261 | 146.7107 | Single 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521015 OKEENE 2 69 521016 OKEENE 4 138 521173 OKENTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 521016 OKEENE 4 138 3WXFMR 525:525:OKEENE AUTO 69 1 | B | 70 | 0.080724 | 102.5045 | Single 514710 WAUKOMI4 138 514711 WAUKOTP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521015 OKEENE 2 69 521016 OKEENE 4 138 521173 OKENTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 521016 OKEENE 4 138 3WXFMR 525:525:OKEENE AUTO 69 1 | B | 70 | 0.080724 | 103.0905 | Single 514710 WAUKOMI4 138 514774 HENESEY4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521015 OKEENE 2 69 521016 OKEENE 4 138 521173 OKENTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 521016 OKEENE 4 138 3WXFMR 525:525:OKEENE AUTO 69 1 | B | 70 | 0.080724 | 104.4792 | Single 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521015 OKEENE 2 69 521016 OKEENE 4 138 521173 OKENTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 521016 OKEENE 4 138 3WXFMR 525:525:OKEENE AUTO 69 1 | B | 70 | 0.080724 | 105.3991 | P12:138:WFEC:DOVER_OGEHENN:::: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521015 OKEENE 2 69 521016 OKEENE 4 138 521173 OKENTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-062 | FROM->TO | 521016 OKEENE 4 138 3WXFMR 525:525:OKEENE AUTO 69 1 | B | 70 | 0.080724 | 105.3991 | P12:138:OKGE-WFEC:BKRBKR0770:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521015 OKEENE 2 69 521016 OKEENE 4 138 521173 OKENTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 521042 RUSSELL2 69 3WXFMR 525:525:RUSSELL AUTO 69 1 | B | 46.6 | 0.11838 | 122.7171 | Single 781680 GEN-2024-157 138 781800 G24-161-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521042 RUSSELL2 69 521043 RUSSELL4 138 521175 RSLTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 521042 RUSSELL2 69 3WXFMR 525:525:RUSSELL AUTO 69 1 | B | 46.6 | 0.13123 | 122.7171 | Single 781680 GEN-2024-157 138 781800 G24-161-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521042 RUSSELL2 69 521043 RUSSELL4 138 521175 RSLTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 521042 RUSSELL2 69 3WXFMR 525:525:RUSSELL AUTO 69 1 | B | 46.6 | 0.090154 | 108.6863 | P12:138:AEPW:HOB-JCT4:ELKCTY-4::: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521042 RUSSELL2 69 521043 RUSSELL4 138 521175 RSLTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 521042 RUSSELL2 69 3WXFMR 525:525:RUSSELL AUTO 69 1 | B | 46.6 | 0.053513 | 108.6863 | P12:138:AEPW:HOB-JCT4:ELKCTY-4::: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521042 RUSSELL2 69 521043 RUSSELL4 138 521175 RSLTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 521042 RUSSELL2 69 3WXFMR 525:525:RUSSELL AUTO 69 1 | B | 46.6 | 0.10525 | 113.2026 | P12:138:WFEC-AEPW:SNYDER4:SNYDER-4::: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521042 RUSSELL2 69 521043 RUSSELL4 138 521175 RSLTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 521042 RUSSELL2 69 3WXFMR 525:525:RUSSELL AUTO 69 1 | B | 46.6 | 0.051647 | 138.2695 | Single 511435 SNYDER-4 138 765230 G20-012-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521042 RUSSELL2 69 521043 RUSSELL4 138 521175 RSLTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 521042 RUSSELL2 69 3WXFMR 525:525:RUSSELL AUTO 69 1 | B | 46.6 | 0.1806 | 138.2695 | Single 511435 SNYDER-4 138 765230 G20-012-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521042 RUSSELL2 69 521043 RUSSELL4 138 521175 RSLTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 521042 RUSSELL2 69 3WXFMR 525:525:RUSSELL AUTO 69 1 | B | 46.6 | 0.071518 | 138.2695 | Single 511435 SNYDER-4 138 765230 G20-012-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521042 RUSSELL2 69 521043 RUSSELL4 138 521175 RSLTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 521042 RUSSELL2 69 3WXFMR 525:525:RUSSELL AUTO 69 1 | B | 46.6 | 0.090154 | 108.7691 | Single 511446 CL-AFTP4 138 511463 HOB-JCT4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521042 RUSSELL2 69 521043 RUSSELL4 138 521175 RSLTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 521042 RUSSELL2 69 3WXFMR 525:525:RUSSELL AUTO 69 1 | B | 46.6 | 0.053513 | 108.7691 | Single 511446 CL-AFTP4 138 511463 HOB-JCT4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521042 RUSSELL2 69 521043 RUSSELL4 138 521175 RSLTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 521042 RUSSELL2 69 3WXFMR 525:525:RUSSELL AUTO 69 1 | B | 46.6 | 0.1149 | 164.5039 | P12:138:AEPW-WFEC:LAKEP4WT:RUSSELL4::: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521042 RUSSELL2 69 521043 RUSSELL4 138 521175 RSLTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 521042 RUSSELL2 69 3WXFMR 525:525:RUSSELL AUTO 69 1 | B | 46.6 | 0.05183 | 164.5039 | P12:138:AEPW-WFEC:LAKEP4WT:RUSSELL4::: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521042 RUSSELL2 69 521043 RUSSELL4 138 521175 RSLTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 521042 RUSSELL2 69 3WXFMR 525:525:RUSSELL AUTO 69 1 | B | 46.6 | 0.080408 | 109.0798 | P13:069-138:WFEC:SNYDER_AUTO:::: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521042 RUSSELL2 69 521043 RUSSELL4 138 521175 RSLTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 521042 RUSSELL2 69 3WXFMR 525:525:RUSSELL AUTO 69 1 | B | 46.6 | 0.070616 | 106.7038 | Single 520541 SNYDRSB2 69 521051 SNYDER2 69 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521042 RUSSELL2 69 521043 RUSSELL4 138 521175 RSLTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 521042 RUSSELL2 69 3WXFMR 525:525:RUSSELL AUTO 69 1 | B | 46.6 | 0.13123 | 155.3615 | Single 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521042 RUSSELL2 69 521043 RUSSELL4 138 521175 RSLTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 521042 RUSSELL2 69 3WXFMR 525:525:RUSSELL AUTO 69 1 | B | 46.6 | 0.11838 | 155.3615 | Single 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521042 RUSSELL2 69 521043 RUSSELL4 138 521175 RSLTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 521042 RUSSELL2 69 3WXFMR 525:525:RUSSELL AUTO 69 1 | B | 46.6 | 0.13123 | 155.3615 | Single 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521042 RUSSELL2 69 521043 RUSSELL4 138 521175 RSLTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 521042 RUSSELL2 69 3WXFMR 525:525:RUSSELL AUTO 69 1 | B | 46.6 | 0.080408 | 109.0821 | Single 521052 SNYDER4 138 521051 SNYDER2 69 521176 'SNYDTERT ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521042 RUSSELL2 69 521043 RUSSELL4 138 521175 RSLTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 521042 RUSSELL2 69 529342 OMMANGM2 69 1 | B | 49 | 0.084356 | 105.4978 | Single 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 521042 RUSSELL2 69 529342 OMMANGM2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 521042 RUSSELL2 69 529342 OMMANGM2 69 1 | B | 49 | 0.08022 | 105.4978 | Single 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 521042 RUSSELL2 69 529342 OMMANGM2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 521042 RUSSELL2 69 529342 OMMANGM2 69 1 | B | 49 | 0.084356 | 105.4978 | Single 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 521042 RUSSELL2 69 529342 OMMANGM2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 521043 RUSSELL4 138 3WXFMR 525:525:RUSSELL AUTO 69 1 | B | 46.6 | 0.11838 | 122.7171 | Single 781680 GEN-2024-157 138 781800 G24-161-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521042 RUSSELL2 69 521043 RUSSELL4 138 521175 RSLTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 521043 RUSSELL4 138 3WXFMR 525:525:RUSSELL AUTO 69 1 | B | 46.6 | 0.13123 | 122.7171 | Single 781680 GEN-2024-157 138 781800 G24-161-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521042 RUSSELL2 69 521043 RUSSELL4 138 521175 RSLTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 521043 RUSSELL4 138 3WXFMR 525:525:RUSSELL AUTO 69 1 | B | 46.6 | 0.090154 | 108.6863 | P12:138:AEPW:HOB-JCT4:ELKCTY-4::: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521042 RUSSELL2 69 521043 RUSSELL4 138 521175 RSLTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 521043 RUSSELL4 138 3WXFMR 525:525:RUSSELL AUTO 69 1 | B | 46.6 | 0.053513 | 108.6863 | P12:138:AEPW:HOB-JCT4:ELKCTY-4::: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521042 RUSSELL2 69 521043 RUSSELL4 138 521175 RSLTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 521043 RUSSELL4 138 3WXFMR 525:525:RUSSELL AUTO 69 1 | B | 46.6 | 0.10525 | 113.2026 | P12:138:WFEC-AEPW:SNYDER4:SNYDER-4::: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521042 RUSSELL2 69 521043 RUSSELL4 138 521175 RSLTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 521043 RUSSELL4 138 3WXFMR 525:525:RUSSELL AUTO 69 1 | B | 46.6 | 0.051647 | 138.2695 | Single 511435 SNYDER-4 138 765230 G20-012-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521042 RUSSELL2 69 521043 RUSSELL4 138 521175 RSLTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 521043 RUSSELL4 138 3WXFMR 525:525:RUSSELL AUTO 69 1 | B | 46.6 | 0.1806 | 138.2695 | Single 511435 SNYDER-4 138 765230 G20-012-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521042 RUSSELL2 69 521043 RUSSELL4 138 521175 RSLTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 521043 RUSSELL4 138 3WXFMR 525:525:RUSSELL AUTO 69 1 | B | 46.6 | 0.071518 | 138.2695 | Single 511435 SNYDER-4 138 765230 G20-012-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521042 RUSSELL2 69 521043 RUSSELL4 138 521175 RSLTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 521043 RUSSELL4 138 3WXFMR 525:525:RUSSELL AUTO 69 1 | B | 46.6 | 0.090154 | 108.7691 | Single 511446 CL-AFTP4 138 511463 HOB-JCT4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521042 RUSSELL2 69 521043 RUSSELL4 138 521175 RSLTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 521043 RUSSELL4 138 3WXFMR 525:525:RUSSELL AUTO 69 1 | B | 46.6 | 0.053513 | 108.7691 | Single 511446 CL-AFTP4 138 511463 HOB-JCT4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521042 RUSSELL2 69 521043 RUSSELL4 138 521175 RSLTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 521043 RUSSELL4 138 3WXFMR 525:525:RUSSELL AUTO 69 1 | B | 46.6 | 0.1149 | 164.5039 | P12:138:AEPW-WFEC:LAKEP4WT:RUSSELL4::: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521042 RUSSELL2 69 521043 RUSSELL4 138 521175 RSLTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 521043 RUSSELL4 138 3WXFMR 525:525:RUSSELL AUTO 69 1 | B | 46.6 | 0.05183 | 164.5039 | P12:138:AEPW-WFEC:LAKEP4WT:RUSSELL4::: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521042 RUSSELL2 69 521043 RUSSELL4 138 521175 RSLTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 521043 RUSSELL4 138 3WXFMR 525:525:RUSSELL AUTO 69 1 | B | 46.6 | 0.080408 | 109.0798 | P13:069-138:WFEC:SNYDER_AUTO:::: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521042 RUSSELL2 69 521043 RUSSELL4 138 521175 RSLTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 521043 RUSSELL4 138 3WXFMR 525:525:RUSSELL AUTO 69 1 | B | 46.6 | 0.070616 | 106.7038 | Single 520541 SNYDRSB2 69 521051 SNYDER2 69 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521042 RUSSELL2 69 521043 RUSSELL4 138 521175 RSLTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 521043 RUSSELL4 138 3WXFMR 525:525:RUSSELL AUTO 69 1 | B | 46.6 | 0.13123 | 155.3615 | Single 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521042 RUSSELL2 69 521043 RUSSELL4 138 521175 RSLTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 521043 RUSSELL4 138 3WXFMR 525:525:RUSSELL AUTO 69 1 | B | 46.6 | 0.11838 | 155.3615 | Single 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521042 RUSSELL2 69 521043 RUSSELL4 138 521175 RSLTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 521043 RUSSELL4 138 3WXFMR 525:525:RUSSELL AUTO 69 1 | B | 46.6 | 0.13123 | 155.3615 | Single 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521042 RUSSELL2 69 521043 RUSSELL4 138 521175 RSLTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 521043 RUSSELL4 138 3WXFMR 525:525:RUSSELL AUTO 69 1 | B | 46.6 | 0.080408 | 109.0821 | Single 521052 SNYDER4 138 521051 SNYDER2 69 521176 'SNYDTERT ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 521042 RUSSELL2 69 521043 RUSSELL4 138 521175 RSLTERT 13 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 521049 SCLMNJC4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 105.0542 | Single 521098 WSBNKTP4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521049 SCLMNJC4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 521049 SCLMNJC4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 105.0542 | Single 521098 WSBNKTP4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521049 SCLMNJC4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 521049 SCLMNJC4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 105.0542 | Single 521098 WSBNKTP4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521049 SCLMNJC4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 521049 SCLMNJC4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 108.1755 | Single 521098 WSBNKTP4 138 778530 G24-052-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521049 SCLMNJC4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 521049 SCLMNJC4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 108.1755 | Single 521098 WSBNKTP4 138 778530 G24-052-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521049 SCLMNJC4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 521049 SCLMNJC4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 108.1755 | Single 521098 WSBNKTP4 138 778530 G24-052-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521049 SCLMNJC4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 521049 SCLMNJC4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 150.4344 | Single 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521049 SCLMNJC4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 521049 SCLMNJC4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 150.4344 | Single 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521049 SCLMNJC4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 521049 SCLMNJC4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 150.4344 | Single 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521049 SCLMNJC4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 521049 SCLMNJC4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 148.633 | Single 520918 FROGVIL4 138 520948 HUGOPP4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521049 SCLMNJC4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 521049 SCLMNJC4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 148.633 | Single 520918 FROGVIL4 138 520948 HUGOPP4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521049 SCLMNJC4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 521049 SCLMNJC4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 148.633 | Single 520918 FROGVIL4 138 520948 HUGOPP4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521049 SCLMNJC4 138 769060 G22-104-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 521049 SCLMNJC4 138 784980 G24-267-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 107.8973 | Single 521098 WSBNKTP4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521049 SCLMNJC4 138 784980 G24-267-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 521049 SCLMNJC4 138 784980 G24-267-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 107.8973 | Single 521098 WSBNKTP4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521049 SCLMNJC4 138 784980 G24-267-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 521049 SCLMNJC4 138 784980 G24-267-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 107.8973 | Single 521098 WSBNKTP4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521049 SCLMNJC4 138 784980 G24-267-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 521049 SCLMNJC4 138 784980 G24-267-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 111.0226 | Single 521098 WSBNKTP4 138 778530 G24-052-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521049 SCLMNJC4 138 784980 G24-267-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 521049 SCLMNJC4 138 784980 G24-267-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 111.0226 | Single 521098 WSBNKTP4 138 778530 G24-052-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521049 SCLMNJC4 138 784980 G24-267-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 521049 SCLMNJC4 138 784980 G24-267-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 111.0226 | Single 521098 WSBNKTP4 138 778530 G24-052-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521049 SCLMNJC4 138 784980 G24-267-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 521049 SCLMNJC4 138 784980 G24-267-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 153.3509 | Single 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521049 SCLMNJC4 138 784980 G24-267-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 521049 SCLMNJC4 138 784980 G24-267-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 153.3509 | Single 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521049 SCLMNJC4 138 784980 G24-267-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 521049 SCLMNJC4 138 784980 G24-267-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 153.3509 | Single 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521049 SCLMNJC4 138 784980 G24-267-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 521049 SCLMNJC4 138 784980 G24-267-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 151.5451 | Single 520918 FROGVIL4 138 520948 HUGOPP4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521049 SCLMNJC4 138 784980 G24-267-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 521049 SCLMNJC4 138 784980 G24-267-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 151.5451 | Single 520918 FROGVIL4 138 520948 HUGOPP4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521049 SCLMNJC4 138 784980 G24-267-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 521049 SCLMNJC4 138 784980 G24-267-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 151.5451 | Single 520918 FROGVIL4 138 520948 HUGOPP4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521049 SCLMNJC4 138 784980 G24-267-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 521096 WOODWRD2 69 521197 CRTSJCT2 69 1 | B | 72 | 0.079565 | 112.8848 | P12:138:OKGE:BKRBKR0830:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 521096 WOODWRD2 69 521197 CRTSJCT2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 521096 WOODWRD2 69 521197 CRTSJCT2 69 1 | B | 72 | 0.079924 | 110.1677 | P12:138:OKGE-WFEC:BKRBKR3250:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 521096 WOODWRD2 69 521197 CRTSJCT2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 521096 WOODWRD2 69 521197 CRTSJCT2 69 1 | B | 72 | 0.079755 | 111.0405 | P12:138:WFEC:MOORLND_OGEWDWRD:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 521096 WOODWRD2 69 521197 CRTSJCT2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 521098 WSBNKTP4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 107.8562 | Single 521049 SCLMNJC4 138 784980 G24-267-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521098 WSBNKTP4 138 773820 G23-092-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 521098 WSBNKTP4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 107.8562 | Single 521049 SCLMNJC4 138 784980 G24-267-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521098 WSBNKTP4 138 773820 G23-092-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 521098 WSBNKTP4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 107.8562 | Single 521049 SCLMNJC4 138 784980 G24-267-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521098 WSBNKTP4 138 773820 G23-092-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 521098 WSBNKTP4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 104.8689 | Single 521049 SCLMNJC4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521098 WSBNKTP4 138 773820 G23-092-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 521098 WSBNKTP4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 104.8689 | Single 521049 SCLMNJC4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521098 WSBNKTP4 138 773820 G23-092-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 521098 WSBNKTP4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 104.8689 | Single 521049 SCLMNJC4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521098 WSBNKTP4 138 773820 G23-092-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 521098 WSBNKTP4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 149.3614 | Single 505602 SBROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521098 WSBNKTP4 138 773820 G23-092-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 521098 WSBNKTP4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 149.3614 | Single 505602 SBROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521098 WSBNKTP4 138 773820 G23-092-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 521098 WSBNKTP4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 149.3614 | Single 505602 SBROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521098 WSBNKTP4 138 773820 G23-092-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 521098 WSBNKTP4 138 778530 G24-052-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 110.9519 | Single 521049 SCLMNJC4 138 784980 G24-267-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521098 WSBNKTP4 138 778530 G24-052-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 521098 WSBNKTP4 138 778530 G24-052-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 110.9519 | Single 521049 SCLMNJC4 138 784980 G24-267-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521098 WSBNKTP4 138 778530 G24-052-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 521098 WSBNKTP4 138 778530 G24-052-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 110.9519 | Single 521049 SCLMNJC4 138 784980 G24-267-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521098 WSBNKTP4 138 778530 G24-052-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 521098 WSBNKTP4 138 778530 G24-052-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 107.9572 | Single 521049 SCLMNJC4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521098 WSBNKTP4 138 778530 G24-052-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 521098 WSBNKTP4 138 778530 G24-052-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 107.9572 | Single 521049 SCLMNJC4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521098 WSBNKTP4 138 778530 G24-052-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 521098 WSBNKTP4 138 778530 G24-052-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 107.9572 | Single 521049 SCLMNJC4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521098 WSBNKTP4 138 778530 G24-052-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 521098 WSBNKTP4 138 778530 G24-052-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 152.6171 | Single 505602 SBROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521098 WSBNKTP4 138 778530 G24-052-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 521098 WSBNKTP4 138 778530 G24-052-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 152.6171 | Single 505602 SBROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521098 WSBNKTP4 138 778530 G24-052-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 521098 WSBNKTP4 138 778530 G24-052-TAP 138 1 | B | 287 | 1 | 152.6171 | Single 505602 SBROWN4 138 769060 G22-104-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 521098 WSBNKTP4 138 778530 G24-052-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 529298 OMPVET-4 138 529302 OMALTUS4 138 1 | B | 215 | 1 | 133.9851 | Single 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 529298 OMPVET-4 138 529302 OMALTUS4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 529298 OMPVET-4 138 529302 OMALTUS4 138 1 | B | 215 | 1 | 133.9851 | Single 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 529298 OMPVET-4 138 529302 OMALTUS4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 529298 OMPVET-4 138 529345 OMPARK-4 138 1 | B | 215 | 1 | 131.257 | Single 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 529298 OMPVET-4 138 529345 OMPARK-4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 529298 OMPVET-4 138 529345 OMPARK-4 138 1 | B | 215 | 1 | 131.257 | Single 511463 HOB-JCT4 138 781680 GEN-2024-157 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 529298 OMPVET-4 138 529345 OMPARK-4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.085336 | 109.2705 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.07461 | 109.2705 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-118 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.042477 | 109.2705 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-171 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.041721 | 109.2705 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-180 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.046252 | 109.2705 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-235 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.031346 | 109.2705 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-240 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.094331 | 109.2705 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-268 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.031341 | 109.2705 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-294 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.039375 | 109.2705 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.042943 | 109.2705 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-345 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.084632 | 109.2705 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.077952 | 109.2705 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 956 | 0.13703 | 148.4575 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 956 | 0.064312 | 148.4575 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-240 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 956 | 0.33293 | 148.4575 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 956 | 0.054625 | 148.4575 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-345 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 956 | 0.28154 | 148.4575 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 956 | 0.134 | 152.2183 | Single 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 956 | 0.054494 | 152.2183 | Single 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 956 | 0.06799 | 152.2183 | Single 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-240 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 956 | 0.32839 | 152.2183 | Single 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 956 | 0.059942 | 152.2183 | Single 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-345 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 956 | 0.27814 | 152.2183 | Single 300739 7BLACKBERRY 345 300740 7SPORTSMAN 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 956 | 0.17389 | 159.7883 | Single 510380 DELWARE7 345 580555 MONETT345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 956 | 0.068934 | 159.7883 | Single 510380 DELWARE7 345 580555 MONETT345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-240 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 956 | 0.38384 | 159.7883 | Single 510380 DELWARE7 345 580555 MONETT345 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 956 | 0.057865 | 159.7883 | Single 510380 DELWARE7 345 580555 MONETT345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-345 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 956 | 0.33661 | 159.7883 | Single 510380 DELWARE7 345 580555 MONETT345 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 956 | 0.12806 | 153.9696 | P12:345:AECI:BLCKBRRY:SPRTSMN3_2::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 956 | 0.051693 | 153.9696 | P12:345:AECI:BLCKBRRY:SPRTSMN3_2::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 956 | 0.065537 | 153.9696 | P12:345:AECI:BLCKBRRY:SPRTSMN3_2::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-240 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 956 | 0.32143 | 153.9696 | P12:345:AECI:BLCKBRRY:SPRTSMN3_2::: | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 956 | 0.05727 | 153.9696 | P12:345:AECI:BLCKBRRY:SPRTSMN3_2::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-345 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 956 | 0.27186 | 153.9696 | P12:345:AECI:BLCKBRRY:SPRTSMN3_2::: | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 956 | 0.139 | 131.5228 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-113 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 956 | 0.030584 | 131.5228 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 956 | 0.043628 | 131.5228 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 956 | 0.060093 | 131.5228 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 956 | 0.033173 | 131.5228 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-240 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 956 | 0.33535 | 131.5228 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-268 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 956 | 0.036924 | 131.5228 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 956 | 0.030135 | 131.5228 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 956 | 0.030135 | 131.5228 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 956 | 0.030135 | 131.5228 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 956 | 0.050998 | 131.5228 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 956 | 0.032762 | 131.5228 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-345 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 956 | 0.28352 | 131.5228 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | A | 956 | 0.03008 | 131.5228 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 956 | 0.21476 | 150.3942 | P12:138:AEPW-WERE:COFFEYT4:DEARING4::: | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 956 | 0.12379 | 150.3942 | P12:138:AEPW-WERE:COFFEYT4:DEARING4::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 956 | 0.051458 | 150.3942 | P12:138:AEPW-WERE:COFFEYT4:DEARING4::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 956 | 0.065908 | 150.3942 | P12:138:AEPW-WERE:COFFEYT4:DEARING4::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-240 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 956 | 0.33802 | 150.3942 | P12:138:AEPW-WERE:COFFEYT4:DEARING4::: | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 956 | 0.05992 | 150.3942 | P12:138:AEPW-WERE:COFFEYT4:DEARING4::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-345 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 956 | 0.28807 | 150.3942 | P12:138:AEPW-WERE:COFFEYT4:DEARING4::: | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 956 | 0.13156 | 150.3942 | P12:138:AEPW-WERE:COFFEYT4:DEARING4::: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 956 | 0.29701 | 147.1132 | 266352_a | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 956 | 0.064153 | 147.1132 | 266352_a | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-240 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 956 | 0.34637 | 147.1132 | 266352_a | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 956 | 0.055397 | 147.1132 | 266352_a | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-345 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 956 | 0.29701 | 147.1132 | 266352_a | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 956 | 0.13703 | 146.1257 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 956 | 0.064312 | 146.1257 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-240 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 956 | 0.33293 | 146.1257 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 956 | 0.054625 | 146.1257 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-345 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 956 | 0.28154 | 146.1257 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7308:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 956 | 0.1453 | 147.3516 | Single 549984 BROOKLINE7 345 580555 MONETT345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 956 | 0.06503 | 147.3516 | Single 549984 BROOKLINE7 345 580555 MONETT345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-240 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 956 | 0.3437 | 147.3516 | Single 549984 BROOKLINE7 345 580555 MONETT345 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 956 | 0.055959 | 147.3516 | Single 549984 BROOKLINE7 345 580555 MONETT345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-345 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 956 | 0.29312 | 147.3516 | Single 549984 BROOKLINE7 345 580555 MONETT345 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 956 | 0.13703 | 152.4861 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 956 | 0.064312 | 152.4861 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-240 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 956 | 0.33293 | 152.4861 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 956 | 0.054625 | 152.4861 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-345 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 956 | 0.28154 | 152.4861 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 956 | 0.13703 | 146.1072 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 956 | 0.064312 | 146.1072 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-240 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 956 | 0.33293 | 146.1072 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 956 | 0.054625 | 146.1072 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-345 | TO->FROM | 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | B | 956 | 0.28154 | 146.1072 | P42:345:OKGE:SB_OPKY7388:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 532793 NEOSHO 7 345 784170 G24-240-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.064214 | 134.2942 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-056 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.082046 | 134.2942 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.076217 | 134.2942 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.041055 | 134.2942 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.056665 | 134.2942 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.04262 | 134.2942 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-245 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.035888 | 134.2942 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.04262 | 134.2942 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.051675 | 134.2942 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.050509 | 134.2942 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.035172 | 134.2942 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.040397 | 134.2942 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-344 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.035718 | 134.2942 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-361 | TO->FROM | 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1 | A | 830 | 0.043303 | 134.2942 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532798 VIOLA 7 345 763421 G18-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1 | B | 191 | 0.10737 | 118.3887 | P12:69:WERE:CRA-DEAR-69:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1 | B | 191 | 0.15002 | 118.3887 | P12:69:WERE:CRA-DEAR-69:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1 | B | 191 | 0.16428 | 118.3887 | P12:69:WERE:CRA-DEAR-69:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1 | B | 191 | 0.10413 | 145.763 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1 | B | 191 | 0.13612 | 145.763 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1 | B | 191 | 0.14887 | 145.763 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1 | B | 191 | 0.13092 | 133.1522 | P12:138:WERE:DEAR-MONT-138:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1 | B | 191 | 0.18208 | 133.1522 | P12:138:WERE:DEAR-MONT-138:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1 | B | 191 | 0.19935 | 133.1522 | P12:138:WERE:DEAR-MONT-138:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1 | B | 191 | 0.12974 | 132.2602 | P13:69:WERE:MONT-TX-1-138-69:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1 | B | 191 | 0.18048 | 132.2602 | P13:69:WERE:MONT-TX-1-138-69:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1 | B | 191 | 0.19759 | 132.2602 | P13:69:WERE:MONT-TX-1-138-69:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1 | B | 191 | 0.1056 | 125.1823 | Single 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1 | B | 191 | 0.13799 | 125.1823 | Single 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1 | B | 191 | 0.15089 | 125.1823 | Single 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1 | B | 191 | 0.10737 | 119.2118 | Single 533002 DEARING4 138 533688 DEARING2 69 533089 'DEARING1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1 | B | 191 | 0.15002 | 119.2118 | Single 533002 DEARING4 138 533688 DEARING2 69 533089 'DEARING1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1 | B | 191 | 0.16428 | 119.2118 | Single 533002 DEARING4 138 533688 DEARING2 69 533089 'DEARING1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1 | B | 191 | 0.10737 | 118.3234 | Single 533683 COFFSUB2 69 533685 CRAS2 69 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1 | B | 191 | 0.15002 | 118.3234 | Single 533683 COFFSUB2 69 533685 CRAS2 69 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1 | B | 191 | 0.16428 | 118.3234 | Single 533683 COFFSUB2 69 533685 CRAS2 69 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1 | B | 191 | 0.1056 | 134.2106 | Single 532793 NEOSHO7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1 | B | 191 | 0.13799 | 134.2106 | Single 532793 NEOSHO7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1 | B | 191 | 0.15089 | 134.2106 | Single 532793 NEOSHO7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1 | B | 191 | 0.24458 | 116.6165 | Single 510379 DELWARE4 138 763113 G18-079-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1 | B | 191 | 0.18449 | 116.6165 | Single 510379 DELWARE4 138 763113 G18-079-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1 | B | 191 | 0.20219 | 116.6165 | Single 510379 DELWARE4 138 763113 G18-079-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1 | B | 191 | 0.10737 | 118.4923 | Single 533683 COFFSUB2 69 533688 DEARING2 69 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1 | B | 191 | 0.15002 | 118.4923 | Single 533683 COFFSUB2 69 533688 DEARING2 69 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1 | B | 191 | 0.16428 | 118.4923 | Single 533683 COFFSUB2 69 533688 DEARING2 69 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1 | B | 191 | 0.12255 | 133.9406 | P12:138:WERE:DEAR-LIBE-138:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1 | B | 191 | 0.16871 | 133.9406 | P12:138:WERE:DEAR-LIBE-138:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1 | B | 191 | 0.18462 | 133.9406 | P12:138:WERE:DEAR-LIBE-138:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1 | B | 191 | 0.095095 | 132.14 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1 | B | 191 | 0.12418 | 132.14 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1 | B | 191 | 0.13573 | 132.14 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1 | B | 191 | 0.095544 | 121.2668 | Single 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1 | B | 191 | 0.12476 | 121.2668 | Single 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1 | B | 191 | 0.13635 | 121.2668 | Single 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1 | A | 191 | 0.090634 | 103.2033 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1 | A | 191 | 0.12409 | 103.2033 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1 | A | 191 | 0.13576 | 103.2033 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1 | B | 191 | 0.11311 | 119.7984 | Single 533020 NEOSHOS4 138 533021 NEOSHO4 138 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1 | B | 191 | 0.15566 | 119.7984 | Single 533020 NEOSHOS4 138 533021 NEOSHO4 138 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1 | B | 191 | 0.17034 | 119.7984 | Single 533020 NEOSHOS4 138 533021 NEOSHO4 138 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1 | B | 191 | 0.11311 | 119.7317 | Single 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1 | B | 191 | 0.15566 | 119.7317 | Single 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1 | B | 191 | 0.17034 | 119.7317 | Single 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1 | B | 191 | 0.11311 | 120.1237 | Single 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1 | B | 191 | 0.15566 | 120.1237 | Single 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1 | B | 191 | 0.17034 | 120.1237 | Single 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1 | B | 191 | 0.095544 | 127.7284 | Single 532793 NEOSHO7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1 | B | 191 | 0.12476 | 127.7284 | Single 532793 NEOSHO7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1 | B | 191 | 0.13635 | 127.7284 | Single 532793 NEOSHO7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1 | B | 191 | 0.21943 | 121.0264 | Single 510379 DELWARE4 138 763113 G18-079-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1 | B | 191 | 0.16585 | 121.0264 | Single 510379 DELWARE4 138 763113 G18-079-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1 | B | 191 | 0.18163 | 121.0264 | Single 510379 DELWARE4 138 763113 G18-079-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1 | B | 191 | 0.21943 | 121.0201 | P13:138-345:AEPW:DELWARE4:::: | TDF Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1 | B | 191 | 0.16585 | 121.0201 | P13:138-345:AEPW:DELWARE4:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1 | B | 191 | 0.18163 | 121.0201 | P13:138-345:AEPW:DELWARE4:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1 | B | 191 | 0.11311 | 120.0624 | P12:138:WERE:LIBE-NSES-138:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1 | B | 191 | 0.15566 | 120.0624 | P12:138:WERE:LIBE-NSES-138:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1 | B | 191 | 0.17034 | 120.0624 | P12:138:WERE:LIBE-NSES-138:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533004 MONTGOM4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1 | B | 166 | 0.10683 | 153.8747 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1 | B | 166 | 0.13968 | 153.8747 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1 | B | 166 | 0.15278 | 153.8747 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1 | B | 166 | 0.12991 | 123.9563 | P13:69:WERE:MONT-TX-1-138-69:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1 | B | 166 | 0.18135 | 123.9563 | P13:69:WERE:MONT-TX-1-138-69:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1 | B | 166 | 0.19857 | 123.9563 | P13:69:WERE:MONT-TX-1-138-69:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1 | B | 166 | 0.10856 | 127.5719 | Single 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1 | B | 166 | 0.14189 | 127.5719 | Single 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1 | B | 166 | 0.15517 | 127.5719 | Single 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1 | B | 166 | 0.13032 | 123.3855 | Single 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1 | B | 166 | 0.18191 | 123.3855 | Single 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1 | B | 166 | 0.19919 | 123.3855 | Single 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1 | B | 166 | 0.13032 | 124.7869 | Single 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1 | B | 166 | 0.18191 | 124.7869 | Single 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1 | B | 166 | 0.19919 | 124.7869 | Single 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1 | B | 166 | 0.11687 | 117.5436 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1 | B | 166 | 0.14413 | 117.5436 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1 | B | 166 | 0.15779 | 117.5436 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1 | B | 166 | 0.10856 | 138.6073 | Single 532793 NEOSHO7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1 | B | 166 | 0.14189 | 138.6073 | Single 532793 NEOSHO7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1 | B | 166 | 0.15517 | 138.6073 | Single 532793 NEOSHO7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1 | B | 166 | 0.25191 | 114.9213 | Single 510379 DELWARE4 138 763113 G18-079-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1 | B | 166 | 0.18994 | 114.9213 | Single 510379 DELWARE4 138 763113 G18-079-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1 | B | 166 | 0.20819 | 114.9213 | Single 510379 DELWARE4 138 763113 G18-079-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1 | B | 166 | 0.25191 | 114.9184 | P13:138-345:AEPW:DELWARE4:::: | TDF Impact | Rebuild line 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1 | B | 166 | 0.18994 | 114.9184 | P13:138-345:AEPW:DELWARE4:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1 | B | 166 | 0.20819 | 114.9184 | P13:138-345:AEPW:DELWARE4:::: | TDF Impact | Rebuild line 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1 | B | 166 | 0.13032 | 124.7502 | P12:138:WERE:ALTO-MONT-138:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1 | B | 166 | 0.18191 | 124.7502 | P12:138:WERE:ALTO-MONT-138:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1 | B | 166 | 0.19919 | 124.7502 | P12:138:WERE:ALTO-MONT-138:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533003 LIBERTY4 138 533008 TV1MNDV4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1 | B | 166 | 0.10683 | 151.5982 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1 | B | 166 | 0.13968 | 151.5982 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1 | B | 166 | 0.15278 | 151.5982 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1 | B | 166 | 0.12991 | 121.7847 | P13:69:WERE:MONT-TX-1-138-69:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1 | B | 166 | 0.18135 | 121.7847 | P13:69:WERE:MONT-TX-1-138-69:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1 | B | 166 | 0.19857 | 121.7847 | P13:69:WERE:MONT-TX-1-138-69:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1 | B | 166 | 0.10856 | 125.3897 | Single 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1 | B | 166 | 0.14189 | 125.3897 | Single 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1 | B | 166 | 0.15517 | 125.3897 | Single 510380 DELWARE7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1 | B | 166 | 0.13032 | 121.2196 | Single 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1 | B | 166 | 0.18191 | 121.2196 | Single 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1 | B | 166 | 0.19919 | 121.2196 | Single 533001 ALTOONA4 138 533006 TAYLOR4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1 | B | 166 | 0.13032 | 122.6208 | Single 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1 | B | 166 | 0.18191 | 122.6208 | Single 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1 | B | 166 | 0.19919 | 122.6208 | Single 533004 MONTGOM4 138 533006 TAYLOR4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1 | B | 166 | 0.11687 | 115.3742 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1 | B | 166 | 0.14413 | 115.3742 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1 | B | 166 | 0.15779 | 115.3742 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1 | B | 166 | 0.10856 | 136.382 | Single 532793 NEOSHO7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1 | B | 166 | 0.14189 | 136.382 | Single 532793 NEOSHO7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1 | B | 166 | 0.15517 | 136.382 | Single 532793 NEOSHO7 345 784170 G24-240-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1 | B | 166 | 0.25191 | 112.7243 | Single 510379 DELWARE4 138 763113 G18-079-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1 | B | 166 | 0.18994 | 112.7243 | Single 510379 DELWARE4 138 763113 G18-079-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1 | B | 166 | 0.20819 | 112.7243 | Single 510379 DELWARE4 138 763113 G18-079-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1 | B | 166 | 0.25191 | 112.7216 | P13:138-345:AEPW:DELWARE4:::: | TDF Impact | Rebuild line 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1 | B | 166 | 0.18994 | 112.7216 | P13:138-345:AEPW:DELWARE4:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1 | B | 166 | 0.20819 | 112.7216 | P13:138-345:AEPW:DELWARE4:::: | TDF Impact | Rebuild line 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1 | B | 166 | 0.13032 | 122.5837 | P12:138:WERE:ALTO-MONT-138:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1 | B | 166 | 0.18191 | 122.5837 | P12:138:WERE:ALTO-MONT-138:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1 | B | 166 | 0.19919 | 122.5837 | P12:138:WERE:ALTO-MONT-138:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533008 TV1MNDV4 138 533020 NEOSHOS4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533683 COFFSUB2 69 533685 CRA S 2 69 1 | B | 72 | 0.05795 | 153.7576 | P12:138:WERE:DEAR-LIBE-138:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533683 COFFSUB2 69 533685 CRA S 2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533683 COFFSUB2 69 533685 CRA S 2 69 1 | B | 72 | 0.063452 | 153.7576 | P12:138:WERE:DEAR-LIBE-138:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533683 COFFSUB2 69 533685 CRA S 2 69 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.056437 | 120.2288 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.060756 | 120.2288 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.055092 | 120.2288 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.052503 | 120.2288 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-134 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.15425 | 120.2288 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-135 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.15425 | 120.2288 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.095048 | 120.2288 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.073429 | 120.2288 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.069189 | 120.2288 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.07284 | 120.2288 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.052748 | 120.2288 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.064644 | 120.2288 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.064644 | 120.2288 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.060932 | 120.2288 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.060932 | 120.2288 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.064296 | 120.2288 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.054795 | 120.2288 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.11744 | 120.2288 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.055494 | 120.2288 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.055481 | 120.2288 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.060424 | 120.2288 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.061438 | 120.2288 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.060627 | 120.2288 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.05307 | 111.6278 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.054411 | 111.6278 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.055335 | 111.6278 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.052648 | 111.6278 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.091661 | 111.6278 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.070882 | 111.6278 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.068366 | 111.6278 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.070552 | 111.6278 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.050146 | 111.6278 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.053478 | 111.6278 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.050505 | 111.6278 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.065982 | 111.6278 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.065982 | 111.6278 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.059492 | 111.6278 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.050534 | 111.6278 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.059492 | 111.6278 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.061691 | 111.6278 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.054556 | 111.6278 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.082356 | 111.6278 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.055278 | 111.6278 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.055042 | 111.6278 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.051152 | 111.6278 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.059388 | 111.6278 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.061951 | 111.6278 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.060086 | 111.6278 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.056437 | 118.6738 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.060756 | 118.6738 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.055092 | 118.6738 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.052503 | 118.6738 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-134 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.15425 | 118.6738 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-135 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.15425 | 118.6738 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.095048 | 118.6738 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.073429 | 118.6738 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.069189 | 118.6738 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.07284 | 118.6738 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.052748 | 118.6738 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.064644 | 118.6738 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.064644 | 118.6738 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.060932 | 118.6738 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.060932 | 118.6738 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.064296 | 118.6738 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.054795 | 118.6738 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.11744 | 118.6738 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.055494 | 118.6738 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.055481 | 118.6738 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.060424 | 118.6738 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.061438 | 118.6738 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.060627 | 118.6738 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.05307 | 109.7341 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.054411 | 109.7341 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-119 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.055335 | 109.7341 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-120 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.052648 | 109.7341 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-154 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.091661 | 109.7341 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.070882 | 109.7341 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.068366 | 109.7341 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.070552 | 109.7341 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.050146 | 109.7341 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.053478 | 109.7341 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.050505 | 109.7341 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.065982 | 109.7341 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.065982 | 109.7341 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-239 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.059492 | 109.7341 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.050534 | 109.7341 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-252 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.059492 | 109.7341 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-254 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.061691 | 109.7341 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-255 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.054556 | 109.7341 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.082356 | 109.7341 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-332 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.055278 | 109.7341 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-333 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.055042 | 109.7341 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.051152 | 109.7341 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.059388 | 109.7341 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.061951 | 109.7341 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.060086 | 109.7341 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-056 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1792 | 0.03272 | 111.7847 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1792 | 0.059938 | 111.7847 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1792 | 0.054692 | 111.7847 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-118 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1792 | 0.033905 | 111.7847 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-171 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1792 | 0.035054 | 111.7847 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-180 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1792 | 0.033857 | 111.7847 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-235 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1792 | 0.034815 | 111.7847 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-240 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1792 | 0.063557 | 111.7847 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-294 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1792 | 0.032104 | 111.7847 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-318 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1792 | 0.035132 | 111.7847 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-345 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1792 | 0.058124 | 111.7847 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 1 | A | 1792 | 0.056708 | 111.7847 | System Intact | TDF Impact | Add line 542981 LACYGNE7 345 765571 G21-029-TAP 345 M2
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.085336 | 108.6954 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.07461 | 108.6954 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.042477 | 108.6954 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.041721 | 108.6954 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-180 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.046252 | 108.6954 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.031346 | 108.6954 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-240 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.094331 | 108.6954 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-268 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.031341 | 108.6954 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.039375 | 108.6954 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.042943 | 108.6954 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-345 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.084632 | 108.6954 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1 | A | 911 | 0.077952 | 108.6954 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 542981 LACYGNE7 345 767240 G22-013-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-058 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.085336 | 108.7186 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.07461 | 108.7186 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.042477 | 108.7186 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-171 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.041721 | 108.7186 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-180 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.046252 | 108.7186 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-235 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.031346 | 108.7186 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-240 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.094331 | 108.7186 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-268 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.031341 | 108.7186 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-294 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.039375 | 108.7186 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.042943 | 108.7186 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-345 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.084632 | 108.7186 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1 | A | 911 | 0.077952 | 108.7186 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 767240 G22-013-TAP 345 779250 G24-076-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-114 | TO->FROM | 774620 G23-132-TAP 161 780390 G24-114-TAP 161 1 | B | 277 | 0.79075 | 114.464 | P23:500:EES-EAI:KEO:B4941::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 774620 G23-132-TAP 161 780390 G24-114-TAP 161 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-114 | TO->FROM | 774620 G23-132-TAP 161 780390 G24-114-TAP 161 1 | B | 277 | 0.78834 | 108.4458 | P23:500:EES:ISES:B6110::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 774620 G23-132-TAP 161 780390 G24-114-TAP 161 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-114 | TO->FROM | 774620 G23-132-TAP 161 780390 G24-114-TAP 161 1 | B | 277 | 0.79447 | 104.6641 | P23:500:EES-EAI:KEO:B4931::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 774620 G23-132-TAP 161 780390 G24-114-TAP 161 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-114 | TO->FROM | 774620 G23-132-TAP 161 780390 G24-114-TAP 161 1 | B | 277 | 0.79528 | 102.7904 | P21:500:EES:8KEO%:CHALKBLUFFPV:1:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 774620 G23-132-TAP 161 780390 G24-114-TAP 161 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-114 | TO->FROM | 774620 G23-132-TAP 161 780390 G24-114-TAP 161 1 | B | 277 | 0.79528 | 102.7165 | P21:500:EES:CHALKBLUFFPV:8W.MEMPHIS%:1:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 774620 G23-132-TAP 161 780390 G24-114-TAP 161 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-114 | TO->FROM | 774620 G23-132-TAP 161 780390 G24-114-TAP 161 1 | B | 277 | 0.79035 | 112.0239 | P23:500:EES-EAI:KEO:B4921::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 774620 G23-132-TAP 161 780390 G24-114-TAP 161 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-114 | TO->FROM | 774620 G23-132-TAP 161 780390 G24-114-TAP 161 1 | B | 277 | 0.7935 | 107.0221 | P12:500:EES:8ISES%:8POWERLN_RD%:1:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 774620 G23-132-TAP 161 780390 G24-114-TAP 161 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-114 | TO->FROM | 774620 G23-132-TAP 161 780390 G24-114-TAP 161 1 | B | 277 | 0.78831 | 107.2592 | P12:500:EES:8HOLND BTM%:8ISES%:1:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 774620 G23-132-TAP 161 780390 G24-114-TAP 161 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-114 | TO->FROM | 774620 G23-132-TAP 161 780390 G24-114-TAP 161 1 | B | 277 | 0.7935 | 105.9224 | P23:500:EES-EAI:ISES:B6118::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 774620 G23-132-TAP 161 780390 G24-114-TAP 161 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-114 | TO->FROM | 774620 G23-132-TAP 161 780390 G24-114-TAP 161 1 | B | 277 | 0.79528 | 102.7786 | P12:500:EES-EAI:KEO:WMPEHV | TDF Impact | Rebuild line 774620 G23-132-TAP 161 780390 G24-114-TAP 161 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.12226 | 100.3262 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.37672 | 100.3262 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.1547 | 100.3262 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.4316 | 100.3262 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.20609 | 100.3262 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.07852 | 100.3262 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.091042 | 100.3262 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.084342 | 100.3262 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.22985 | 100.3262 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.22985 | 100.3262 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.37672 | 100.3262 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.066992 | 100.3262 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.078399 | 100.3262 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.10032 | 100.3262 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.052282 | 100.3262 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.19788 | 100.3262 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.067827 | 100.3262 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.078556 | 100.3262 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.1547 | 100.3262 | P23:345:AEPW:WELSH CB 10610 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.10273 | 105.7461 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.46041 | 105.7461 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.19707 | 105.7461 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.54493 | 105.7461 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.26993 | 105.7461 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.055655 | 105.7461 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.097591 | 105.7461 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.10737 | 105.7461 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.10279 | 105.7461 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.051288 | 105.7461 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.18759 | 105.7461 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.18759 | 105.7461 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.46041 | 105.7461 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.081021 | 105.7461 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.1242 | 105.7461 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.29986 | 105.7461 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.08265 | 105.7461 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.097591 | 105.7461 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.19707 | 105.7461 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.064152 | 100.446 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.39992 | 100.446 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.14595 | 100.446 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.48868 | 100.446 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.19416 | 100.446 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.050632 | 100.446 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.084884 | 100.446 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.08839 | 100.446 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.083812 | 100.446 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.13286 | 100.446 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.13286 | 100.446 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.39992 | 100.446 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.068228 | 100.446 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.0894 | 100.446 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.097925 | 100.446 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.084879 | 100.446 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.084879 | 100.446 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.084879 | 100.446 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.084879 | 100.446 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.1895 | 100.446 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.068936 | 100.446 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.083531 | 100.446 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.14595 | 100.446 | Single 516210 RAVEN7 345 785850 G24-296-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.10274 | 105.5355 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.46033 | 105.5355 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.19701 | 105.5355 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.54485 | 105.5355 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.26986 | 105.5355 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.055374 | 105.5355 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.097389 | 105.5355 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.1075 | 105.5355 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.10268 | 105.5355 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.050999 | 105.5355 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.18754 | 105.5355 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.18754 | 105.5355 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.46033 | 105.5355 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.080797 | 105.5355 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.1241 | 105.5355 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.2998 | 105.5355 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.08242 | 105.5355 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.097389 | 105.5355 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.19701 | 105.5355 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.53154 | 101.3411 | P12:345:AEPW:NWTXARK7:LYDIA7::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.14275 | 101.3411 | P12:345:AEPW:NWTXARK7:LYDIA7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.59179 | 101.3411 | P12:345:AEPW:NWTXARK7:LYDIA7::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.19739 | 101.3411 | P12:345:AEPW:NWTXARK7:LYDIA7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.075463 | 101.3411 | P12:345:AEPW:NWTXARK7:LYDIA7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.082926 | 101.3411 | P12:345:AEPW:NWTXARK7:LYDIA7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.079017 | 101.3411 | P12:345:AEPW:NWTXARK7:LYDIA7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.53154 | 101.3411 | P12:345:AEPW:NWTXARK7:LYDIA7::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.064139 | 101.3411 | P12:345:AEPW:NWTXARK7:LYDIA7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.075515 | 101.3411 | P12:345:AEPW:NWTXARK7:LYDIA7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.09349 | 101.3411 | P12:345:AEPW:NWTXARK7:LYDIA7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.1918 | 101.3411 | P12:345:AEPW:NWTXARK7:LYDIA7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.065154 | 101.3411 | P12:345:AEPW:NWTXARK7:LYDIA7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.075448 | 101.3411 | P12:345:AEPW:NWTXARK7:LYDIA7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.14275 | 101.3411 | P12:345:AEPW:NWTXARK7:LYDIA7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | A | 1056 | 0.059245 | 104.061 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | A | 1056 | 0.39163 | 104.061 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | A | 1056 | 0.13558 | 104.061 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | A | 1056 | 0.48087 | 104.061 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | A | 1056 | 0.1832 | 104.061 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | A | 1056 | 0.043226 | 104.061 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | A | 1056 | 0.069577 | 104.061 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | A | 1056 | 0.079215 | 104.061 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | A | 1056 | 0.03165 | 104.061 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | A | 1056 | 0.07409 | 104.061 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | A | 1056 | 0.040312 | 104.061 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | A | 1056 | 0.12526 | 104.061 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | A | 1056 | 0.12526 | 104.061 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | A | 1056 | 0.39163 | 104.061 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | A | 1056 | 0.059213 | 104.061 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | A | 1056 | 0.069521 | 104.061 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | A | 1056 | 0.088055 | 104.061 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | A | 1056 | 0.045648 | 104.061 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | A | 1056 | 0.037822 | 104.061 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | A | 1056 | 0.037822 | 104.061 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | A | 1056 | 0.037822 | 104.061 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | A | 1056 | 0.17664 | 104.061 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | A | 1056 | 0.06003 | 104.061 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | A | 1056 | 0.069594 | 104.061 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | A | 1056 | 0.13558 | 104.061 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.069231 | 102.8823 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.40649 | 102.8823 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.15336 | 102.8823 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.49457 | 102.8823 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.20386 | 102.8823 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.050317 | 102.8823 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.10124 | 102.8823 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.08984 | 102.8823 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.088767 | 102.8823 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.13894 | 102.8823 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.13894 | 102.8823 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.40649 | 102.8823 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.072167 | 102.8823 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.11422 | 102.8823 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.10343 | 102.8823 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.072542 | 102.8823 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.059626 | 102.8823 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.059626 | 102.8823 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.059626 | 102.8823 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.20274 | 102.8823 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.073065 | 102.8823 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.097351 | 102.8823 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.15336 | 102.8823 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3445A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.14108 | 113.1055 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.42588 | 113.1055 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.16868 | 113.1055 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.48804 | 113.1055 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.22463 | 113.1055 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.052637 | 113.1055 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.08495 | 113.1055 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.098907 | 113.1055 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.091442 | 113.1055 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.26664 | 113.1055 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.26664 | 113.1055 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.42588 | 113.1055 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.072357 | 113.1055 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.0848 | 113.1055 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.10898 | 113.1055 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.056259 | 113.1055 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.21551 | 113.1055 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.07326 | 113.1055 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.084995 | 113.1055 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.16868 | 113.1055 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 16780 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.068566 | 103.2432 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.40582 | 103.2432 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.15269 | 103.2432 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.49391 | 103.2432 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.2032 | 103.2432 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.10058 | 103.2432 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.089175 | 103.2432 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.088102 | 103.2432 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.13827 | 103.2432 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.13827 | 103.2432 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.40582 | 103.2432 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.071501 | 103.2432 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.11356 | 103.2432 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.10277 | 103.2432 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.071877 | 103.2432 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-296 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.058961 | 103.2432 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-297 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.058961 | 103.2432 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-298 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.058961 | 103.2432 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.20208 | 103.2432 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.0724 | 103.2432 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.096686 | 103.2432 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.15269 | 103.2432 | P12:345:AEPW-OKGE:PITTSB-7:SEMINOL7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.13329 | 113.7172 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.4223 | 113.7172 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.17223 | 113.7172 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.4846 | 113.7172 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.22988 | 113.7172 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.053927 | 113.7172 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.086995 | 113.7172 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.10093 | 113.7172 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.093483 | 113.7172 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.050235 | 113.7172 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.25455 | 113.7172 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.25455 | 113.7172 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.4223 | 113.7172 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.074088 | 113.7172 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.086855 | 113.7172 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.11137 | 113.7172 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-291 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.057528 | 113.7172 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.22072 | 113.7172 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.075029 | 113.7172 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.087037 | 113.7172 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.17223 | 113.7172 | Single 508072 NWTXARK7 345 508359 WELSH7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.086077 | 119.0391 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.43519 | 119.0391 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.18655 | 119.0391 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.52132 | 119.0391 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.24283 | 119.0391 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.070608 | 119.0391 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.16238 | 119.0391 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.10359 | 119.0391 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.11741 | 119.0391 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.064889 | 119.0391 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.16463 | 119.0391 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.16463 | 119.0391 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.43519 | 119.0391 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.10113 | 119.0391 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.19819 | 119.0391 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.1331 | 119.0391 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.25185 | 119.0391 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.10236 | 119.0391 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.15165 | 119.0391 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1 | B | 1186 | 0.18655 | 119.0391 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 776060 G23-204-TAP 345 779010 G24-068-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 781680 GEN-2024-157 138 781800 G24-161-TAP 138 1 | B | 202 | 0.48099 | 101.7875 | Single 511435 SNYDER-4 138 765230 G20-012-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 781680 GEN-2024-157 138 781800 G24-161-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 781680 GEN-2024-157 138 781800 G24-161-TAP 138 1 | B | 202 | 0.79559 | 101.7875 | Single 511435 SNYDER-4 138 765230 G20-012-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 781680 GEN-2024-157 138 781800 G24-161-TAP 138 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 511458 ELKCTY-4 138 3WXFMR 520:ELKCTY-6 230 1 | A | 339 | 0.031076 | 107.8234 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 511458 ELKCTY-4 138 511482 ELKC2-1 13 511490 ELKCITY6 230 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 511458 ELKCTY-4 138 3WXFMR 520:ELKCTY-6 230 1 | A | 339 | 0.031076 | 107.8234 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 511458 ELKCTY-4 138 511482 ELKC2-1 13 511490 ELKCITY6 230 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-143 | TO->FROM | 511458 ELKCTY-4 138 3WXFMR 520:ELKCTY-6 230 1 | A | 339 | 0.030061 | 107.8234 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 511458 ELKCTY-4 138 511482 ELKC2-1 13 511490 ELKCITY6 230 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-145 | TO->FROM | 511458 ELKCTY-4 138 3WXFMR 520:ELKCTY-6 230 1 | A | 339 | 0.030061 | 107.8234 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 511458 ELKCTY-4 138 511482 ELKC2-1 13 511490 ELKCITY6 230 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 511458 ELKCTY-4 138 3WXFMR 520:ELKCTY-6 230 1 | A | 339 | 0.030453 | 107.8234 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 511458 ELKCTY-4 138 511482 ELKC2-1 13 511490 ELKCITY6 230 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-317 | TO->FROM | 511458 ELKCTY-4 138 3WXFMR 520:ELKCTY-6 230 1 | A | 339 | 0.047136 | 107.8234 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 511458 ELKCTY-4 138 511482 ELKC2-1 13 511490 ELKCITY6 230 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 511458 ELKCTY-4 138 3WXFMR 520:ELKCTY-6 230 1 | A | 339 | 0.030453 | 107.8234 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 511458 ELKCTY-4 138 511482 ELKC2-1 13 511490 ELKCITY6 230 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-368 | TO->FROM | 511458 ELKCTY-4 138 3WXFMR 520:ELKCTY-6 230 1 | A | 339 | 0.067066 | 107.8234 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 511458 ELKCTY-4 138 511482 ELKC2-1 13 511490 ELKCITY6 230 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 3WXFMR 520:ELKCTY-6 230 1 | A | 339 | 0.031076 | 107.8234 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 511458 ELKCTY-4 138 511482 ELKC2-1 13 511490 ELKCITY6 230 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 3WXFMR 520:ELKCTY-6 230 1 | A | 339 | 0.031076 | 107.8234 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 511458 ELKCTY-4 138 511482 ELKC2-1 13 511490 ELKCITY6 230 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-143 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 3WXFMR 520:ELKCTY-6 230 1 | A | 339 | 0.030061 | 107.8234 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 511458 ELKCTY-4 138 511482 ELKC2-1 13 511490 ELKCITY6 230 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-145 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 3WXFMR 520:ELKCTY-6 230 1 | A | 339 | 0.030061 | 107.8234 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 511458 ELKCTY-4 138 511482 ELKC2-1 13 511490 ELKCITY6 230 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 3WXFMR 520:ELKCTY-6 230 1 | A | 339 | 0.030453 | 107.8234 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 511458 ELKCTY-4 138 511482 ELKC2-1 13 511490 ELKCITY6 230 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-317 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 3WXFMR 520:ELKCTY-6 230 1 | A | 339 | 0.047136 | 107.8234 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 511458 ELKCTY-4 138 511482 ELKC2-1 13 511490 ELKCITY6 230 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 3WXFMR 520:ELKCTY-6 230 1 | A | 339 | 0.030453 | 107.8234 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 511458 ELKCTY-4 138 511482 ELKC2-1 13 511490 ELKCITY6 230 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-368 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 3WXFMR 520:ELKCTY-6 230 1 | A | 339 | 0.067066 | 107.8234 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 511458 ELKCTY-4 138 511482 ELKC2-1 13 511490 ELKCITY6 230 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | A | 353 | 0.031076 | 103.1009 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | A | 353 | 0.031076 | 103.1009 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-143 | TO->FROM | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | A | 353 | 0.030061 | 103.1009 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-145 | TO->FROM | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | A | 353 | 0.030061 | 103.1009 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | A | 353 | 0.030453 | 103.1009 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-317 | TO->FROM | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | A | 353 | 0.047136 | 103.1009 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | A | 353 | 0.030453 | 103.1009 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-368 | TO->FROM | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | A | 353 | 0.067066 | 103.1009 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 511541 DEMPSEYR POI 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | B | 353 | 0.072241 | 116.613 | P12:345:OKGE-AEP:BKRBKR4291:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511541 DEMPSEYR POI 230 511557 CHISHOLM6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 511541 DEMPSEYR POI 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | B | 353 | 0.072241 | 116.613 | P12:345:OKGE-AEP:BKRBKR4291:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511541 DEMPSEYR POI 230 511557 CHISHOLM6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-143 | FROM->TO | 511541 DEMPSEYR POI 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | B | 353 | 0.060964 | 116.613 | P12:345:OKGE-AEP:BKRBKR4291:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511541 DEMPSEYR POI 230 511557 CHISHOLM6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-145 | FROM->TO | 511541 DEMPSEYR POI 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | B | 353 | 0.060964 | 116.613 | P12:345:OKGE-AEP:BKRBKR4291:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511541 DEMPSEYR POI 230 511557 CHISHOLM6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 511541 DEMPSEYR POI 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | B | 353 | 0.060445 | 116.613 | P12:345:OKGE-AEP:BKRBKR4291:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511541 DEMPSEYR POI 230 511557 CHISHOLM6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 511541 DEMPSEYR POI 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | B | 353 | 0.060445 | 116.613 | P12:345:OKGE-AEP:BKRBKR4291:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511541 DEMPSEYR POI 230 511557 CHISHOLM6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-368 | FROM->TO | 511541 DEMPSEYR POI 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | B | 353 | 0.31807 | 116.613 | P12:345:OKGE-AEP:BKRBKR4291:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 511541 DEMPSEYR POI 230 511557 CHISHOLM6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-368 | TO->FROM | 512106 SHAM 2WT 69 3WXFMR 520:SHAMRCK1 115 1 | B | 63 | 0.051212 | 107.6567 | P12:230:AEPW:SWEETWT6:CHISHOLM6::: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 512106 SHAM 2WT 69 512107 SHAM 3WT 115 512109 SR1TERT 14 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-368 | FROM->TO | 512107 SHAM 3WT 115 3WXFMR 520:SHAMRCK1 115 1 | B | 63 | 0.051212 | 107.6567 | P12:230:AEPW:SWEETWT6:CHISHOLM6::: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 512106 SHAM 2WT 69 512107 SHAM 3WT 115 512109 SR1TERT 14 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-002 | FROM->TO | 523095 HITCHLAND 6 230 3WXFMR 526:H TB80155502 230 1 | B | 644 | 0.53466 | 116.4745 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523094 'HITCHLD_TR21' 13 2 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 523091 HITCHLD_TR01 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-045 | FROM->TO | 523095 HITCHLAND 6 230 3WXFMR 526:H TB80155502 230 1 | B | 644 | 0.4538 | 116.4745 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523094 'HITCHLD_TR21' 13 2 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 523091 HITCHLD_TR01 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-046 | FROM->TO | 523095 HITCHLAND 6 230 3WXFMR 526:H TB80155502 230 1 | B | 644 | 0.4538 | 116.4745 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523094 'HITCHLD_TR21' 13 2 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 523091 HITCHLD_TR01 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-050 | FROM->TO | 523095 HITCHLAND 6 230 3WXFMR 526:H TB80155502 230 1 | B | 644 | 0.057221 | 116.4745 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523094 'HITCHLD_TR21' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 523091 HITCHLD_TR01 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 523095 HITCHLAND 6 230 3WXFMR 526:H TB80155502 230 1 | B | 644 | 0.19372 | 116.4745 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523094 'HITCHLD_TR21' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 523091 HITCHLD_TR01 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 523095 HITCHLAND 6 230 3WXFMR 526:H TB80155502 230 1 | B | 644 | 0.19372 | 116.4745 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523094 'HITCHLD_TR21' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 523091 HITCHLD_TR01 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-099 | FROM->TO | 523095 HITCHLAND 6 230 3WXFMR 526:H TB80155502 230 1 | B | 644 | 0.054852 | 116.4745 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523094 'HITCHLD_TR21' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 523091 HITCHLD_TR01 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-143 | FROM->TO | 523095 HITCHLAND 6 230 3WXFMR 526:H TB80155502 230 1 | B | 644 | 0.14465 | 116.4745 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523094 'HITCHLD_TR21' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 523091 HITCHLD_TR01 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-145 | FROM->TO | 523095 HITCHLAND 6 230 3WXFMR 526:H TB80155502 230 1 | B | 644 | 0.14465 | 116.4745 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523094 'HITCHLD_TR21' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 523091 HITCHLD_TR01 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 523095 HITCHLAND 6 230 3WXFMR 526:H TB80155502 230 1 | B | 644 | 0.078513 | 116.4745 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523094 'HITCHLD_TR21' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 523091 HITCHLD_TR01 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-244 | FROM->TO | 523095 HITCHLAND 6 230 3WXFMR 526:H TB80155502 230 1 | B | 644 | 0.53399 | 116.4745 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523094 'HITCHLD_TR21' 13 2 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 523091 HITCHLD_TR01 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 523095 HITCHLAND 6 230 3WXFMR 526:H TB80155502 230 1 | B | 644 | 0.078513 | 116.4745 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523094 'HITCHLD_TR21' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 523091 HITCHLD_TR01 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-368 | FROM->TO | 523095 HITCHLAND 6 230 3WXFMR 526:H TB80155502 230 1 | B | 644 | 0.073718 | 116.4745 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523094 'HITCHLD_TR21' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 523091 HITCHLD_TR01 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-002 | FROM->TO | 523095 HITCHLAND 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743067 230 2 | B | 644 | 0.5487 | 120.1733 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523091 'HITCHLD_TR01' 13 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 523094 HITCHLD_TR21 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-045 | FROM->TO | 523095 HITCHLAND 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743067 230 2 | B | 644 | 0.46571 | 120.1733 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523091 'HITCHLD_TR01' 13 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 523094 HITCHLD_TR21 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-046 | FROM->TO | 523095 HITCHLAND 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743067 230 2 | B | 644 | 0.46571 | 120.1733 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523091 'HITCHLD_TR01' 13 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 523094 HITCHLD_TR21 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-050 | FROM->TO | 523095 HITCHLAND 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743067 230 2 | B | 644 | 0.058723 | 120.1733 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523091 'HITCHLD_TR01' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 523094 HITCHLD_TR21 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 523095 HITCHLAND 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743067 230 2 | B | 644 | 0.19881 | 120.1733 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523091 'HITCHLD_TR01' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 523094 HITCHLD_TR21 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 523095 HITCHLAND 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743067 230 2 | B | 644 | 0.19881 | 120.1733 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523091 'HITCHLD_TR01' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 523094 HITCHLD_TR21 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-099 | FROM->TO | 523095 HITCHLAND 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743067 230 2 | B | 644 | 0.056291 | 120.1733 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523091 'HITCHLD_TR01' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 523094 HITCHLD_TR21 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-143 | FROM->TO | 523095 HITCHLAND 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743067 230 2 | B | 644 | 0.14845 | 120.1733 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523091 'HITCHLD_TR01' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 523094 HITCHLD_TR21 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-145 | FROM->TO | 523095 HITCHLAND 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743067 230 2 | B | 644 | 0.14845 | 120.1733 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523091 'HITCHLD_TR01' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 523094 HITCHLD_TR21 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 523095 HITCHLAND 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743067 230 2 | B | 644 | 0.080573 | 120.1733 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523091 'HITCHLD_TR01' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 523094 HITCHLD_TR21 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-244 | FROM->TO | 523095 HITCHLAND 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743067 230 2 | B | 644 | 0.548 | 120.1733 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523091 'HITCHLD_TR01' 13 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 523094 HITCHLD_TR21 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 523095 HITCHLAND 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743067 230 2 | B | 644 | 0.080573 | 120.1733 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523091 'HITCHLD_TR01' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 523094 HITCHLD_TR21 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-368 | FROM->TO | 523095 HITCHLAND 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743067 230 2 | B | 644 | 0.075653 | 120.1733 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523091 'HITCHLD_TR01' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 523094 HITCHLD_TR21 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-045 | TO->FROM | 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | B | 548 | 1 | 128.4643 | Single 523309 MOORE_CNTY6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-046 | TO->FROM | 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | B | 548 | 1 | 128.4643 | Single 523309 MOORE_CNTY6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-045 | TO->FROM | 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | B | 548 | 0.52113 | 105.0143 | Single 523097 HITCHLAND7 345 784950 G24-266_TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-046 | TO->FROM | 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | B | 548 | 0.52113 | 105.0143 | Single 523097 HITCHLAND7 345 784950 G24-266_TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-143 | TO->FROM | 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | B | 548 | 0.092254 | 105.0143 | Single 523097 HITCHLAND7 345 784950 G24-266_TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-145 | TO->FROM | 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | B | 548 | 0.092254 | 105.0143 | Single 523097 HITCHLAND7 345 784950 G24-266_TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | B | 548 | 0.059269 | 105.0143 | Single 523097 HITCHLAND7 345 784950 G24-266_TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | B | 548 | 0.059269 | 105.0143 | Single 523097 HITCHLAND7 345 784950 G24-266_TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-045 | TO->FROM | 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | B | 548 | 0.52113 | 105.0018 | P42:345:SPS:HITCHLAND-1R15:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-046 | TO->FROM | 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | B | 548 | 0.52113 | 105.0018 | P42:345:SPS:HITCHLAND-1R15:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-143 | TO->FROM | 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | B | 548 | 0.092254 | 105.0018 | P42:345:SPS:HITCHLAND-1R15:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-145 | TO->FROM | 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | B | 548 | 0.092254 | 105.0018 | P42:345:SPS:HITCHLAND-1R15:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | B | 548 | 0.059269 | 105.0018 | P42:345:SPS:HITCHLAND-1R15:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | B | 548 | 0.059269 | 105.0018 | P42:345:SPS:HITCHLAND-1R15:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-045 | TO->FROM | 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | B | 548 | 0.53576 | 102.2508 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | TDF Impact | Rebuild line 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-046 | TO->FROM | 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | B | 548 | 0.53576 | 102.2508 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | TDF Impact | Rebuild line 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-143 | TO->FROM | 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | B | 548 | 0.090483 | 102.2508 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-145 | TO->FROM | 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | B | 548 | 0.090483 | 102.2508 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | B | 548 | 0.054324 | 102.2508 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | B | 548 | 0.054324 | 102.2508 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-045 | TO->FROM | 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | A | 498 | 0.53291 | 101.588 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-046 | TO->FROM | 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | A | 498 | 0.53291 | 101.588 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | A | 498 | 0.037545 | 101.588 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | A | 498 | 0.039088 | 101.588 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | A | 498 | 0.039088 | 101.588 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-099 | TO->FROM | 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | A | 498 | 0.035908 | 101.588 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-143 | TO->FROM | 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | A | 498 | 0.086937 | 101.588 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-145 | TO->FROM | 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | A | 498 | 0.086937 | 101.588 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | A | 498 | 0.050687 | 101.588 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | A | 498 | 0.050687 | 101.588 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-368 | TO->FROM | 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | A | 498 | 0.041484 | 101.588 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-045 | TO->FROM | 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | B | 548 | 0.53576 | 100.8353 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-046 | TO->FROM | 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | B | 548 | 0.53576 | 100.8353 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-143 | TO->FROM | 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | B | 548 | 0.090483 | 100.8353 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-145 | TO->FROM | 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | B | 548 | 0.090483 | 100.8353 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | B | 548 | 0.054324 | 100.8353 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | B | 548 | 0.054324 | 100.8353 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-002 | TO->FROM | 523097 HITCHLAND 7 345 3WXFMR 526:H TB80155502 230 1 | B | 644 | 0.53466 | 123.7258 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523094 'HITCHLD_TR21' 13 2 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 523091 HITCHLD_TR01 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-045 | TO->FROM | 523097 HITCHLAND 7 345 3WXFMR 526:H TB80155502 230 1 | B | 644 | 0.4538 | 123.7258 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523094 'HITCHLD_TR21' 13 2 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 523091 HITCHLD_TR01 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-046 | TO->FROM | 523097 HITCHLAND 7 345 3WXFMR 526:H TB80155502 230 1 | B | 644 | 0.4538 | 123.7258 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523094 'HITCHLD_TR21' 13 2 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 523091 HITCHLD_TR01 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 523097 HITCHLAND 7 345 3WXFMR 526:H TB80155502 230 1 | B | 644 | 0.057221 | 123.7258 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523094 'HITCHLD_TR21' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 523091 HITCHLD_TR01 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 523097 HITCHLAND 7 345 3WXFMR 526:H TB80155502 230 1 | B | 644 | 0.19372 | 123.7258 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523094 'HITCHLD_TR21' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 523091 HITCHLD_TR01 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 523097 HITCHLAND 7 345 3WXFMR 526:H TB80155502 230 1 | B | 644 | 0.19372 | 123.7258 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523094 'HITCHLD_TR21' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 523091 HITCHLD_TR01 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-099 | TO->FROM | 523097 HITCHLAND 7 345 3WXFMR 526:H TB80155502 230 1 | B | 644 | 0.054852 | 123.7258 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523094 'HITCHLD_TR21' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 523091 HITCHLD_TR01 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-143 | TO->FROM | 523097 HITCHLAND 7 345 3WXFMR 526:H TB80155502 230 1 | B | 644 | 0.14465 | 123.7258 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523094 'HITCHLD_TR21' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 523091 HITCHLD_TR01 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-145 | TO->FROM | 523097 HITCHLAND 7 345 3WXFMR 526:H TB80155502 230 1 | B | 644 | 0.14465 | 123.7258 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523094 'HITCHLD_TR21' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 523091 HITCHLD_TR01 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 523097 HITCHLAND 7 345 3WXFMR 526:H TB80155502 230 1 | B | 644 | 0.078513 | 123.7258 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523094 'HITCHLD_TR21' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 523091 HITCHLD_TR01 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-244 | TO->FROM | 523097 HITCHLAND 7 345 3WXFMR 526:H TB80155502 230 1 | B | 644 | 0.53399 | 123.7258 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523094 'HITCHLD_TR21' 13 2 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 523091 HITCHLD_TR01 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 523097 HITCHLAND 7 345 3WXFMR 526:H TB80155502 230 1 | B | 644 | 0.078513 | 123.7258 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523094 'HITCHLD_TR21' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 523091 HITCHLD_TR01 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-368 | TO->FROM | 523097 HITCHLAND 7 345 3WXFMR 526:H TB80155502 230 1 | B | 644 | 0.073718 | 123.7258 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523094 'HITCHLD_TR21' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 523091 HITCHLD_TR01 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-002 | TO->FROM | 523097 HITCHLAND 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743067 230 2 | B | 644 | 0.5487 | 127.0024 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523091 'HITCHLD_TR01' 13 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 523094 HITCHLD_TR21 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-045 | TO->FROM | 523097 HITCHLAND 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743067 230 2 | B | 644 | 0.46571 | 127.0024 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523091 'HITCHLD_TR01' 13 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 523094 HITCHLD_TR21 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-046 | TO->FROM | 523097 HITCHLAND 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743067 230 2 | B | 644 | 0.46571 | 127.0024 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523091 'HITCHLD_TR01' 13 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 523094 HITCHLD_TR21 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 523097 HITCHLAND 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743067 230 2 | B | 644 | 0.058723 | 127.0024 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523091 'HITCHLD_TR01' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 523094 HITCHLD_TR21 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 523097 HITCHLAND 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743067 230 2 | B | 644 | 0.19881 | 127.0024 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523091 'HITCHLD_TR01' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 523094 HITCHLD_TR21 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 523097 HITCHLAND 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743067 230 2 | B | 644 | 0.19881 | 127.0024 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523091 'HITCHLD_TR01' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 523094 HITCHLD_TR21 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-099 | TO->FROM | 523097 HITCHLAND 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743067 230 2 | B | 644 | 0.056291 | 127.0024 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523091 'HITCHLD_TR01' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 523094 HITCHLD_TR21 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-143 | TO->FROM | 523097 HITCHLAND 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743067 230 2 | B | 644 | 0.14845 | 127.0024 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523091 'HITCHLD_TR01' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 523094 HITCHLD_TR21 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-145 | TO->FROM | 523097 HITCHLAND 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743067 230 2 | B | 644 | 0.14845 | 127.0024 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523091 'HITCHLD_TR01' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 523094 HITCHLD_TR21 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 523097 HITCHLAND 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743067 230 2 | B | 644 | 0.080573 | 127.0024 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523091 'HITCHLD_TR01' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 523094 HITCHLD_TR21 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-244 | TO->FROM | 523097 HITCHLAND 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743067 230 2 | B | 644 | 0.548 | 127.0024 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523091 'HITCHLD_TR01' 13 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 523094 HITCHLD_TR21 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 523097 HITCHLAND 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743067 230 2 | B | 644 | 0.080573 | 127.0024 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523091 'HITCHLD_TR01' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 523094 HITCHLD_TR21 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-368 | TO->FROM | 523097 HITCHLAND 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743067 230 2 | B | 644 | 0.075653 | 127.0024 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523091 'HITCHLD_TR01' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 523094 HITCHLD_TR21 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 523186 SPEARMAN 3 115 523266 PRINGLE 3 115 1 | B | 159 | 0.24513 | 130.6353 | MULTIGEN523979 | TDF Impact | Rebuild line 523186 SPEARMAN 3 115 523266 PRINGLE 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 523186 SPEARMAN 3 115 523266 PRINGLE 3 115 1 | B | 159 | 0.24513 | 130.6353 | MULTIGEN523979 | TDF Impact | Rebuild line 523186 SPEARMAN 3 115 523266 PRINGLE 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 523186 SPEARMAN 3 115 523266 PRINGLE 3 115 1 | B | 159 | 0.11482 | 108.9101 | Single 523095 HITCHLAND6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523186 SPEARMAN 3 115 523266 PRINGLE 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 523186 SPEARMAN 3 115 523266 PRINGLE 3 115 1 | B | 159 | 0.11482 | 108.9101 | Single 523095 HITCHLAND6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523186 SPEARMAN 3 115 523266 PRINGLE 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 523186 SPEARMAN 3 115 523266 PRINGLE 3 115 1 | B | 159 | 0.11276 | 100.7364 | Single 523097 HITCHLAND7 345 784950 G24-266_TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523186 SPEARMAN 3 115 523266 PRINGLE 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 523186 SPEARMAN 3 115 523266 PRINGLE 3 115 1 | B | 159 | 0.11276 | 100.7364 | Single 523097 HITCHLAND7 345 784950 G24-266_TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523186 SPEARMAN 3 115 523266 PRINGLE 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 523186 SPEARMAN 3 115 523266 PRINGLE 3 115 1 | B | 159 | 0.11276 | 100.7051 | P42:345:SPS:HITCHLAND-1R15:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523186 SPEARMAN 3 115 523266 PRINGLE 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 523186 SPEARMAN 3 115 523266 PRINGLE 3 115 1 | B | 159 | 0.11276 | 100.7051 | P42:345:SPS:HITCHLAND-1R15:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523186 SPEARMAN 3 115 523266 PRINGLE 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 523186 SPEARMAN 3 115 523266 PRINGLE 3 115 1 | B | 159 | 0.16829 | 128.1763 | Single 523186 SPEARMAN3 115 523266 PRINGLE3 115 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 523186 SPEARMAN 3 115 523266 PRINGLE 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 523186 SPEARMAN 3 115 523266 PRINGLE 3 115 1 | B | 159 | 0.16829 | 128.1763 | Single 523186 SPEARMAN3 115 523266 PRINGLE3 115 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 523186 SPEARMAN 3 115 523266 PRINGLE 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 523186 SPEARMAN 3 115 523266 PRINGLE 3 115 1 | B | 159 | 0.24275 | 132.6772 | Single 523267 PRINGLE6 230 523979 HARRNG_EST6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 523186 SPEARMAN 3 115 523266 PRINGLE 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 523186 SPEARMAN 3 115 523266 PRINGLE 3 115 1 | B | 159 | 0.24275 | 132.6772 | Single 523267 PRINGLE6 230 523979 HARRNG_EST6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 523186 SPEARMAN 3 115 523266 PRINGLE 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 523186 SPEARMAN 3 115 523266 PRINGLE 3 115 2 | B | 159 | 0.15101 | 114.7405 | Single 523186 SPEARMAN3 115 523266 PRINGLE3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523186 SPEARMAN 3 115 523266 PRINGLE 3 115 2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 523186 SPEARMAN 3 115 523266 PRINGLE 3 115 2 | B | 159 | 0.15101 | 114.7405 | Single 523186 SPEARMAN3 115 523266 PRINGLE3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523186 SPEARMAN 3 115 523266 PRINGLE 3 115 2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 523266 PRINGLE 3 115 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 193 | 0.41185 | 172.38 | GEN523462 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 523266 PRINGLE 3 115 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 193 | 0.41185 | 172.38 | GEN523462 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 523266 PRINGLE 3 115 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 193 | 0.42297 | 173.1456 | MULTIGEN523978 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 523266 PRINGLE 3 115 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 193 | 0.42297 | 173.1456 | MULTIGEN523978 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 523266 PRINGLE 3 115 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 193 | 1 | 328.0361 | MULTIGEN523979 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 523266 PRINGLE 3 115 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 193 | 1 | 328.0361 | MULTIGEN523979 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 523266 PRINGLE 3 115 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 193 | 0.41185 | 172.2219 | GEN523461 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 523266 PRINGLE 3 115 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 193 | 0.41185 | 172.2219 | GEN523461 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 523266 PRINGLE 3 115 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 193 | 0.41248 | 172.5368 | Single 523097 HITCHLAND7 345 784950 G24-266_TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 523266 PRINGLE 3 115 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 193 | 0.41248 | 172.5368 | Single 523097 HITCHLAND7 345 784950 G24-266_TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 523266 PRINGLE 3 115 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 193 | 0.41248 | 172.5003 | P42:345:SPS:HITCHLAND-1R15:::EHV: | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 523266 PRINGLE 3 115 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 193 | 0.41248 | 172.5003 | P42:345:SPS:HITCHLAND-1R15:::EHV: | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 523266 PRINGLE 3 115 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 193 | 0.41185 | 172.38 | Single 523346 BLKHAWK_E3 115 523462 BLACKHAWK21 13 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 523266 PRINGLE 3 115 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 193 | 0.41185 | 172.38 | Single 523346 BLKHAWK_E3 115 523462 BLACKHAWK21 13 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 523266 PRINGLE 3 115 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | A | 168 | 0.41185 | 187.6078 | System Intact | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 523266 PRINGLE 3 115 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | A | 168 | 0.41185 | 187.6078 | System Intact | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 523266 PRINGLE 3 115 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 193 | 0.41185 | 172.38 | P11:115:SPS:BLACKHAWK2:::HV: | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 523266 PRINGLE 3 115 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 193 | 0.41185 | 172.38 | P11:115:SPS:BLACKHAWK2:::HV: | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 523266 PRINGLE 3 115 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 193 | 1 | 163.3063 | P12:230:SPS:K43:1:PRINGLE_HARRNGEST___:HV: | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 523266 PRINGLE 3 115 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 193 | 1 | 163.3063 | P12:230:SPS:K43:1:PRINGLE_HARRNGEST___:HV: | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 523266 PRINGLE 3 115 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 193 | 1 | 328.0363 | Single 523267 PRINGLE6 230 523979 HARRNG_EST6 230 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 523266 PRINGLE 3 115 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 193 | 1 | 328.0363 | Single 523267 PRINGLE6 230 523979 HARRNG_EST6 230 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-002 | FROM->TO | 523266 PRINGLE 3 115 523377 RIVERVIEW 3 115 1 | B | 176 | 0.070816 | 123.1653 | MULTIGEN523979 | Cumulative Impact | Rebuild line 523266 PRINGLE 3 115 523377 RIVERVIEW 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 523266 PRINGLE 3 115 523377 RIVERVIEW 3 115 1 | B | 176 | 0.3768 | 123.1653 | MULTIGEN523979 | TDF Impact | Rebuild line 523266 PRINGLE 3 115 523377 RIVERVIEW 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 523266 PRINGLE 3 115 523377 RIVERVIEW 3 115 1 | B | 176 | 0.3768 | 123.1653 | MULTIGEN523979 | TDF Impact | Rebuild line 523266 PRINGLE 3 115 523377 RIVERVIEW 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-244 | FROM->TO | 523266 PRINGLE 3 115 523377 RIVERVIEW 3 115 1 | B | 176 | 0.069395 | 123.1653 | MULTIGEN523979 | Cumulative Impact | Rebuild line 523266 PRINGLE 3 115 523377 RIVERVIEW 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-002 | FROM->TO | 523266 PRINGLE 3 115 523377 RIVERVIEW 3 115 1 | B | 176 | 0.071239 | 121.4776 | Single 523267 PRINGLE6 230 523979 HARRNG_EST6 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523266 PRINGLE 3 115 523377 RIVERVIEW 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 523266 PRINGLE 3 115 523377 RIVERVIEW 3 115 1 | B | 176 | 0.37924 | 121.4776 | Single 523267 PRINGLE6 230 523979 HARRNG_EST6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 523266 PRINGLE 3 115 523377 RIVERVIEW 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 523266 PRINGLE 3 115 523377 RIVERVIEW 3 115 1 | B | 176 | 0.37924 | 121.4776 | Single 523267 PRINGLE6 230 523979 HARRNG_EST6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 523266 PRINGLE 3 115 523377 RIVERVIEW 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-244 | FROM->TO | 523266 PRINGLE 3 115 523377 RIVERVIEW 3 115 1 | B | 176 | 0.069809 | 121.4776 | Single 523267 PRINGLE6 230 523979 HARRNG_EST6 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523266 PRINGLE 3 115 523377 RIVERVIEW 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 523267 PRINGLE 6 230 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 193 | 0.41185 | 172.38 | GEN523462 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 523267 PRINGLE 6 230 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 193 | 0.41185 | 172.38 | GEN523462 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 523267 PRINGLE 6 230 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 193 | 0.42297 | 173.1456 | MULTIGEN523978 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 523267 PRINGLE 6 230 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 193 | 0.42297 | 173.1456 | MULTIGEN523978 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 523267 PRINGLE 6 230 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 193 | 1 | 328.0361 | MULTIGEN523979 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 523267 PRINGLE 6 230 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 193 | 1 | 328.0361 | MULTIGEN523979 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 523267 PRINGLE 6 230 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 193 | 0.41185 | 172.2219 | GEN523461 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 523267 PRINGLE 6 230 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 193 | 0.41185 | 172.2219 | GEN523461 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 523267 PRINGLE 6 230 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 193 | 0.41248 | 172.5368 | Single 523097 HITCHLAND7 345 784950 G24-266_TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 523267 PRINGLE 6 230 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 193 | 0.41248 | 172.5368 | Single 523097 HITCHLAND7 345 784950 G24-266_TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 523267 PRINGLE 6 230 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 193 | 0.41248 | 172.5003 | P42:345:SPS:HITCHLAND-1R15:::EHV: | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 523267 PRINGLE 6 230 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 193 | 0.41248 | 172.5003 | P42:345:SPS:HITCHLAND-1R15:::EHV: | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 523267 PRINGLE 6 230 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 193 | 0.41185 | 172.38 | Single 523346 BLKHAWK_E3 115 523462 BLACKHAWK21 13 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 523267 PRINGLE 6 230 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 193 | 0.41185 | 172.38 | Single 523346 BLKHAWK_E3 115 523462 BLACKHAWK21 13 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 523267 PRINGLE 6 230 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | A | 168 | 0.41185 | 187.6078 | System Intact | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 523267 PRINGLE 6 230 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | A | 168 | 0.41185 | 187.6078 | System Intact | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 523267 PRINGLE 6 230 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 193 | 0.41185 | 172.38 | P11:115:SPS:BLACKHAWK2:::HV: | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 523267 PRINGLE 6 230 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 193 | 0.41185 | 172.38 | P11:115:SPS:BLACKHAWK2:::HV: | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 523267 PRINGLE 6 230 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 193 | 1 | 163.3063 | P12:230:SPS:K43:1:PRINGLE_HARRNGEST___:HV: | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 523267 PRINGLE 6 230 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 193 | 1 | 163.3063 | P12:230:SPS:K43:1:PRINGLE_HARRNGEST___:HV: | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 523267 PRINGLE 6 230 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 193 | 1 | 328.0363 | Single 523267 PRINGLE6 230 523979 HARRNG_EST6 230 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 523267 PRINGLE 6 230 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 193 | 1 | 328.0363 | Single 523267 PRINGLE6 230 523979 HARRNG_EST6 230 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 523267 PRINGLE 6 230 523979 HARRNG_EST 6 230 1 | B | 357 | 1 | 170.6276 | Single 523267 PRINGLE6 230 523266 PRINGLE3 115 523265 'PRINGLE_TR 1' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 523267 PRINGLE 6 230 523979 HARRNG_EST 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 523267 PRINGLE 6 230 523979 HARRNG_EST 6 230 1 | B | 357 | 1 | 170.6276 | Single 523267 PRINGLE6 230 523266 PRINGLE3 115 523265 'PRINGLE_TR 1' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 523267 PRINGLE 6 230 523979 HARRNG_EST 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-045 | TO->FROM | 523309 MOORE_CNTY 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | B | 548 | 1 | 127.9168 | Single 523095 HITCHLAND6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 523309 MOORE_CNTY 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-046 | TO->FROM | 523309 MOORE_CNTY 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | B | 548 | 1 | 127.9168 | Single 523095 HITCHLAND6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 523309 MOORE_CNTY 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | B | 353 | 0.074202 | 109.5429 | P12:345:OKGE-AEP:BKRBKR4291:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523777 WHEELER 6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | B | 353 | 0.074202 | 109.5429 | P12:345:OKGE-AEP:BKRBKR4291:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523777 WHEELER 6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-143 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | B | 353 | 0.062925 | 109.5429 | P12:345:OKGE-AEP:BKRBKR4291:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523777 WHEELER 6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-145 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | B | 353 | 0.062925 | 109.5429 | P12:345:OKGE-AEP:BKRBKR4291:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523777 WHEELER 6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | B | 353 | 0.062406 | 109.5429 | P12:345:OKGE-AEP:BKRBKR4291:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523777 WHEELER 6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | B | 353 | 0.062406 | 109.5429 | P12:345:OKGE-AEP:BKRBKR4291:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523777 WHEELER 6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-368 | FROM->TO | 523777 WHEELER 6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1 | B | 353 | 0.32003 | 109.5429 | P12:345:OKGE-AEP:BKRBKR4291:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 523777 WHEELER 6 230 523779 STLN-DEMARC6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-002 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.18565 | 112.0276 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-015 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.062494 | 112.0276 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-041 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.053216 | 112.0276 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-042 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.053216 | 112.0276 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-043 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.065779 | 112.0276 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-045 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.16381 | 112.0276 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-046 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.16381 | 112.0276 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-050 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.074186 | 112.0276 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-063 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.06894 | 112.0276 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-073 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.063567 | 112.0276 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.10732 | 112.0276 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.10732 | 112.0276 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.066279 | 112.0276 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.066279 | 112.0276 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-089 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.068266 | 112.0276 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-092 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.068419 | 112.0276 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-099 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.072171 | 112.0276 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-109 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.068333 | 112.0276 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-124 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.06339 | 112.0276 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-143 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.09725 | 112.0276 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-145 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.09725 | 112.0276 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.081633 | 112.0276 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.068047 | 112.0276 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.064094 | 112.0276 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-221 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.064654 | 112.0276 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-244 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.18561 | 112.0276 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-246 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.060801 | 112.0276 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.062558 | 112.0276 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-261 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.062148 | 112.0276 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-265 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.062147 | 112.0276 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-266 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.10334 | 112.0276 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.0644 | 112.0276 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-273 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.062017 | 112.0276 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-278 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.063745 | 112.0276 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-280 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.061971 | 112.0276 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-281 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.061785 | 112.0276 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-295 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.06067 | 112.0276 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-303 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.065469 | 112.0276 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-304 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.065469 | 112.0276 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-306 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.062122 | 112.0276 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.062754 | 112.0276 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.062754 | 112.0276 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-317 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.053511 | 112.0276 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.064132 | 112.0276 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.064094 | 112.0276 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-336 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.062155 | 112.0276 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-351 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.061971 | 112.0276 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-355 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.060955 | 112.0276 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.081633 | 112.0276 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-365 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.061746 | 112.0276 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-366 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.061746 | 112.0276 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-368 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.074609 | 112.0276 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-371 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.062119 | 112.0276 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-002 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.27215 | 133.2402 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-015 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.071044 | 133.2402 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-041 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.056774 | 133.2402 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-042 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.056774 | 133.2402 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-043 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.07597 | 133.2402 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-045 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.23469 | 133.2402 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-046 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.23469 | 133.2402 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-050 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.089282 | 133.2402 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-063 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.080999 | 133.2402 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-073 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.072621 | 133.2402 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.14281 | 133.2402 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.14281 | 133.2402 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.076855 | 133.2402 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.076855 | 133.2402 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-089 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.079925 | 133.2402 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-092 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.080171 | 133.2402 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-099 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.086183 | 133.2402 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-109 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.079922 | 133.2402 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-124 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.072355 | 133.2402 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-143 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.12632 | 133.2402 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-145 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.12632 | 133.2402 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.10101 | 133.2402 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.079586 | 133.2402 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.073482 | 133.2402 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-221 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.074262 | 133.2402 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-244 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.27213 | 133.2402 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-246 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.068445 | 133.2402 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.071115 | 133.2402 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-261 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.07049 | 133.2402 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-265 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.07049 | 133.2402 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-266 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.13598 | 133.2402 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.073954 | 133.2402 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-273 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.070284 | 133.2402 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-278 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.072894 | 133.2402 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-280 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.070214 | 133.2402 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-281 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.069933 | 133.2402 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-295 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.068246 | 133.2402 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-303 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.075489 | 133.2402 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-304 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.075489 | 133.2402 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-306 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.07045 | 133.2402 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.071411 | 133.2402 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.071411 | 133.2402 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-317 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.054638 | 133.2402 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.07354 | 133.2402 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.073482 | 133.2402 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-336 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.070506 | 133.2402 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-351 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.070216 | 133.2402 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-355 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.068721 | 133.2402 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.10101 | 133.2402 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-365 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.06987 | 133.2402 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-366 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.06987 | 133.2402 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-368 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.089023 | 133.2402 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-371 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.070442 | 133.2402 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-002 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.17326 | 122.4999 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-015 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.072333 | 122.4999 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-041 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.062886 | 122.4999 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-042 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.062886 | 122.4999 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-043 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.075991 | 122.4999 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-045 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.15694 | 122.4999 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-046 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.15694 | 122.4999 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-050 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.083234 | 122.4999 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-063 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.078562 | 122.4999 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-073 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.073706 | 122.4999 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.11082 | 122.4999 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.11082 | 122.4999 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.076141 | 122.4999 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.076141 | 122.4999 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-089 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.078008 | 122.4999 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-092 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.078137 | 122.4999 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-099 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.081207 | 122.4999 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-109 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.07836 | 122.4999 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-124 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.073521 | 122.4999 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-143 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.10289 | 122.4999 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-145 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.10289 | 122.4999 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.089938 | 122.4999 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.077807 | 122.4999 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.074083 | 122.4999 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-221 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.074849 | 122.4999 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-244 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.17319 | 122.4999 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-246 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.070891 | 122.4999 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.072626 | 122.4999 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-261 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.072155 | 122.4999 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-265 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.072144 | 122.4999 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-266 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.10852 | 122.4999 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.074372 | 122.4999 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-273 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.072091 | 122.4999 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-278 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.073896 | 122.4999 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-280 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.072046 | 122.4999 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-281 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.071859 | 122.4999 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-295 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.07076 | 122.4999 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-303 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.075703 | 122.4999 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-304 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.075703 | 122.4999 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-306 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.072141 | 122.4999 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.072823 | 122.4999 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.072823 | 122.4999 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-317 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.063234 | 122.4999 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.074118 | 122.4999 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.074083 | 122.4999 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-336 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.072098 | 122.4999 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-351 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.072028 | 122.4999 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-355 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.070568 | 122.4999 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.089938 | 122.4999 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-365 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.071731 | 122.4999 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-366 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.071731 | 122.4999 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-368 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.082378 | 122.4999 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-371 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.072157 | 122.4999 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-002 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.17617 | 121.9888 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-015 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.072476 | 121.9888 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-041 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.063888 | 121.9888 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-042 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.063888 | 121.9888 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-043 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.075606 | 121.9888 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-045 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.16096 | 121.9888 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-046 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.16096 | 121.9888 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-050 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.083146 | 121.9888 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-063 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.078429 | 121.9888 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-073 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.073513 | 121.9888 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.11195 | 121.9888 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.11195 | 121.9888 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.075991 | 121.9888 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.075991 | 121.9888 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-089 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.077829 | 121.9888 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-092 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.077965 | 121.9888 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-099 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.081278 | 121.9888 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-109 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.077965 | 121.9888 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-124 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.073346 | 121.9888 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-143 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.1034 | 121.9888 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-145 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.1034 | 121.9888 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.089858 | 121.9888 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.077629 | 121.9888 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.073969 | 121.9888 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-221 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.074543 | 121.9888 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-244 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.17605 | 121.9888 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-246 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.070886 | 121.9888 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.072544 | 121.9888 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-261 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.072163 | 121.9888 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-265 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.072161 | 121.9888 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-266 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.10896 | 121.9888 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.074252 | 121.9888 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-273 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.072041 | 121.9888 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-278 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.073679 | 121.9888 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-280 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.071998 | 121.9888 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-281 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.071822 | 121.9888 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-295 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.070762 | 121.9888 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-303 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.075319 | 121.9888 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-304 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.075319 | 121.9888 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-306 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.072139 | 121.9888 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.072729 | 121.9888 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.072729 | 121.9888 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-317 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.066371 | 121.9888 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.074004 | 121.9888 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.073969 | 121.9888 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-336 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.072168 | 121.9888 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-351 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.071997 | 121.9888 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-355 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.071027 | 121.9888 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.089858 | 121.9888 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-365 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.071793 | 121.9888 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-366 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.071793 | 121.9888 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-368 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.084366 | 121.9888 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-371 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.072136 | 121.9888 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-002 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.18564 | 112.0234 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7387:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-015 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.062493 | 112.0234 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7387:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-041 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.053216 | 112.0234 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7387:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-042 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.053216 | 112.0234 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7387:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-043 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.065778 | 112.0234 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7387:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-045 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.1638 | 112.0234 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7387:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-046 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.1638 | 112.0234 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7387:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-050 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.074184 | 112.0234 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7387:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-063 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.068938 | 112.0234 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7387:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-073 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.063565 | 112.0234 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7387:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.10732 | 112.0234 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7387:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.10732 | 112.0234 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7387:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.066277 | 112.0234 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7387:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.066277 | 112.0234 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7387:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-089 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.068264 | 112.0234 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7387:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-092 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.068417 | 112.0234 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7387:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-099 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.072169 | 112.0234 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7387:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-109 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.068331 | 112.0234 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7387:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-124 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.063389 | 112.0234 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7387:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-143 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.097246 | 112.0234 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7387:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-145 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.097246 | 112.0234 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7387:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.081631 | 112.0234 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7387:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.068046 | 112.0234 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7387:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.064093 | 112.0234 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7387:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-221 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.064652 | 112.0234 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7387:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-244 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.1856 | 112.0234 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7387:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-246 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.0608 | 112.0234 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7387:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.062557 | 112.0234 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7387:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-261 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.062147 | 112.0234 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7387:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-265 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.062146 | 112.0234 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7387:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-266 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.10333 | 112.0234 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7387:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.064398 | 112.0234 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7387:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-273 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.062016 | 112.0234 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7387:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-278 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.063744 | 112.0234 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7387:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-280 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.06197 | 112.0234 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7387:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-281 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.061784 | 112.0234 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7387:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-295 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.060669 | 112.0234 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7387:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-303 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.065467 | 112.0234 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7387:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-304 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.065467 | 112.0234 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7387:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-306 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.062121 | 112.0234 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7387:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.062752 | 112.0234 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7387:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.062752 | 112.0234 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7387:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-317 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.05351 | 112.0234 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7387:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.06413 | 112.0234 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7387:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.064093 | 112.0234 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7387:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-336 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.062154 | 112.0234 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7387:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-351 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.06197 | 112.0234 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7387:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-355 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.060954 | 112.0234 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7387:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.081631 | 112.0234 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7387:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-365 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.061745 | 112.0234 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7387:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-366 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.061745 | 112.0234 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7387:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-368 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.074607 | 112.0234 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7387:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-371 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.062118 | 112.0234 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7387:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-002 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.17617 | 121.8776 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-015 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.072476 | 121.8776 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-041 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.063888 | 121.8776 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-042 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.063888 | 121.8776 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-043 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.075606 | 121.8776 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-045 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.16096 | 121.8776 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-046 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.16096 | 121.8776 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-050 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.083146 | 121.8776 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-063 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.078429 | 121.8776 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-073 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.073513 | 121.8776 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.11195 | 121.8776 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.11195 | 121.8776 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.075991 | 121.8776 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.075991 | 121.8776 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-089 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.077829 | 121.8776 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-092 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.077965 | 121.8776 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-099 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.081278 | 121.8776 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-109 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.077965 | 121.8776 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-124 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.073346 | 121.8776 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-143 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.1034 | 121.8776 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-145 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.1034 | 121.8776 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.089858 | 121.8776 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.077629 | 121.8776 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.073969 | 121.8776 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-221 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.074543 | 121.8776 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-244 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.17605 | 121.8776 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-246 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.070886 | 121.8776 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.072544 | 121.8776 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-261 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.072163 | 121.8776 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-265 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.072161 | 121.8776 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-266 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.10896 | 121.8776 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.074252 | 121.8776 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-273 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.072041 | 121.8776 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-278 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.073679 | 121.8776 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-280 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.071998 | 121.8776 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-281 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.071822 | 121.8776 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-295 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.070762 | 121.8776 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-303 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.075319 | 121.8776 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-304 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.075319 | 121.8776 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-306 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.072139 | 121.8776 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.072729 | 121.8776 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.072729 | 121.8776 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-317 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.066371 | 121.8776 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.074004 | 121.8776 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.073969 | 121.8776 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-336 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.072168 | 121.8776 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-351 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.071997 | 121.8776 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-355 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.071027 | 121.8776 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.089858 | 121.8776 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-365 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.071793 | 121.8776 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-366 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.071793 | 121.8776 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-368 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.084366 | 121.8776 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-371 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.072136 | 121.8776 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-002 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | A | 956 | 0.16502 | 105.0037 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-015 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | A | 956 | 0.06081 | 105.0037 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-041 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | A | 956 | 0.052727 | 105.0037 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-042 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | A | 956 | 0.052727 | 105.0037 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-043 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | A | 956 | 0.063704 | 105.0037 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-045 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | A | 956 | 0.14706 | 105.0037 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-046 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | A | 956 | 0.14706 | 105.0037 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-050 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | A | 956 | 0.070931 | 105.0037 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-063 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | A | 956 | 0.066415 | 105.0037 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-073 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | A | 956 | 0.061763 | 105.0037 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | A | 956 | 0.099136 | 105.0037 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | A | 956 | 0.099136 | 105.0037 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | A | 956 | 0.06411 | 105.0037 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | A | 956 | 0.06411 | 105.0037 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-089 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | A | 956 | 0.065837 | 105.0037 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-092 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | A | 956 | 0.065969 | 105.0037 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-099 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | A | 956 | 0.069175 | 105.0037 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-109 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | A | 956 | 0.065923 | 105.0037 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-124 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | A | 956 | 0.061608 | 105.0037 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-143 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | A | 956 | 0.090621 | 105.0037 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-145 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | A | 956 | 0.090621 | 105.0037 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | A | 956 | 0.077347 | 105.0037 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | A | 956 | 0.065648 | 105.0037 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | A | 956 | 0.062209 | 105.0037 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-221 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | A | 956 | 0.062718 | 105.0037 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-244 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | A | 956 | 0.16497 | 105.0037 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-246 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | A | 956 | 0.059333 | 105.0037 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | A | 956 | 0.060872 | 105.0037 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-261 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | A | 956 | 0.060514 | 105.0037 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-265 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | A | 956 | 0.060512 | 105.0037 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-266 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | A | 956 | 0.095853 | 105.0037 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | A | 956 | 0.062475 | 105.0037 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-273 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | A | 956 | 0.0604 | 105.0037 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-278 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | A | 956 | 0.061919 | 105.0037 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-280 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | A | 956 | 0.060361 | 105.0037 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-281 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | A | 956 | 0.060198 | 105.0037 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-295 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | A | 956 | 0.059218 | 105.0037 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-303 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | A | 956 | 0.063435 | 105.0037 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-304 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | A | 956 | 0.063435 | 105.0037 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-306 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | A | 956 | 0.060491 | 105.0037 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | A | 956 | 0.061044 | 105.0037 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | A | 956 | 0.061044 | 105.0037 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-317 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | A | 956 | 0.053664 | 105.0037 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | A | 956 | 0.062242 | 105.0037 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | A | 956 | 0.062209 | 105.0037 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-336 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | A | 956 | 0.060518 | 105.0037 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-351 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | A | 956 | 0.06036 | 105.0037 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-355 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | A | 956 | 0.059458 | 105.0037 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | A | 956 | 0.077347 | 105.0037 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-365 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | A | 956 | 0.060164 | 105.0037 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-366 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | A | 956 | 0.060164 | 105.0037 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-368 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | A | 956 | 0.07154 | 105.0037 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-371 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | A | 956 | 0.060489 | 105.0037 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-002 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.16811 | 112.1198 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-015 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.064903 | 112.1198 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-041 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.056732 | 112.1198 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-042 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.056732 | 112.1198 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-043 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.067848 | 112.1198 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-045 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.15086 | 112.1198 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-046 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.15086 | 112.1198 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-050 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.075126 | 112.1198 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-063 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.070581 | 112.1198 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-073 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.065869 | 112.1198 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.10324 | 112.1198 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.10324 | 112.1198 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.068245 | 112.1198 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.068245 | 112.1198 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-089 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.069999 | 112.1198 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-092 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.070131 | 112.1198 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-099 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.073349 | 112.1198 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-109 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.070101 | 112.1198 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-124 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.065711 | 112.1198 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-143 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.094794 | 112.1198 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-145 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.094794 | 112.1198 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.081586 | 112.1198 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.069807 | 112.1198 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.066316 | 112.1198 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-221 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.066842 | 112.1198 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-244 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.16805 | 112.1198 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-246 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.063386 | 112.1198 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.064957 | 112.1198 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-261 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.064597 | 112.1198 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-265 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.064596 | 112.1198 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-266 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.10002 | 112.1198 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.066586 | 112.1198 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-273 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.064478 | 112.1198 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-278 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.066026 | 112.1198 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-280 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.064438 | 112.1198 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-281 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.064271 | 112.1198 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-295 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.063268 | 112.1198 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-303 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.067574 | 112.1198 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-304 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.067574 | 112.1198 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-306 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.064574 | 112.1198 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.065132 | 112.1198 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.065132 | 112.1198 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-317 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.058556 | 112.1198 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.066349 | 112.1198 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.066316 | 112.1198 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-336 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.064604 | 112.1198 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-351 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.064437 | 112.1198 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-355 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.063537 | 112.1198 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.081586 | 112.1198 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-365 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.064245 | 112.1198 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-366 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.064245 | 112.1198 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-368 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.076183 | 112.1198 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-371 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.06457 | 112.1198 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-002 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.17326 | 121.7609 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-015 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.072333 | 121.7609 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-041 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.062886 | 121.7609 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-042 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.062886 | 121.7609 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-043 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.075991 | 121.7609 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-045 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.15694 | 121.7609 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-046 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.15694 | 121.7609 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-050 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.083234 | 121.7609 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-063 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.078562 | 121.7609 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-073 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.073706 | 121.7609 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.11082 | 121.7609 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.11082 | 121.7609 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.076141 | 121.7609 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.076141 | 121.7609 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-089 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.078008 | 121.7609 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-092 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.078137 | 121.7609 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-099 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.081207 | 121.7609 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-109 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.07836 | 121.7609 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-124 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.073521 | 121.7609 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-143 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.10289 | 121.7609 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-145 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.10289 | 121.7609 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.089938 | 121.7609 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.077807 | 121.7609 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.074083 | 121.7609 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-221 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.074849 | 121.7609 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-244 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.17319 | 121.7609 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-246 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.070891 | 121.7609 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.072626 | 121.7609 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-261 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.072155 | 121.7609 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-265 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.072144 | 121.7609 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-266 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.10852 | 121.7609 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.074372 | 121.7609 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-273 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.072091 | 121.7609 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-278 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.073896 | 121.7609 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-280 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.072046 | 121.7609 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-281 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.071859 | 121.7609 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-295 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.07076 | 121.7609 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-303 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.075703 | 121.7609 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-304 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.075703 | 121.7609 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-306 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.072141 | 121.7609 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.072823 | 121.7609 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.072823 | 121.7609 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-317 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.063234 | 121.7609 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.074118 | 121.7609 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.074083 | 121.7609 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-336 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.072098 | 121.7609 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-351 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.072028 | 121.7609 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-355 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.070568 | 121.7609 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.089938 | 121.7609 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-365 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.071731 | 121.7609 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-366 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.071731 | 121.7609 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-368 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.082378 | 121.7609 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-371 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.072157 | 121.7609 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-002 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.18565 | 112.0276 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7316:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-015 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.062494 | 112.0276 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7316:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-041 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.053217 | 112.0276 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7316:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-042 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.053217 | 112.0276 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7316:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-043 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.065779 | 112.0276 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7316:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-045 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.1638 | 112.0276 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7316:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-046 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.1638 | 112.0276 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7316:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-050 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.074186 | 112.0276 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7316:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-063 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.06894 | 112.0276 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7316:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-073 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.063567 | 112.0276 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7316:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.10732 | 112.0276 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7316:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.10732 | 112.0276 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7316:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.066279 | 112.0276 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7316:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.066279 | 112.0276 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7316:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-089 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.068266 | 112.0276 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7316:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-092 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.068419 | 112.0276 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7316:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-099 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.072171 | 112.0276 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7316:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-109 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.068333 | 112.0276 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7316:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-124 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.063391 | 112.0276 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7316:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-143 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.09725 | 112.0276 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7316:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-145 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.09725 | 112.0276 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7316:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.081633 | 112.0276 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7316:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.068047 | 112.0276 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7316:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.064094 | 112.0276 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7316:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-221 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.064654 | 112.0276 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7316:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-244 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.18561 | 112.0276 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7316:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-246 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.060802 | 112.0276 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7316:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.062558 | 112.0276 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7316:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-261 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.062148 | 112.0276 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7316:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-265 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.062147 | 112.0276 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7316:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-266 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.10334 | 112.0276 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7316:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.0644 | 112.0276 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7316:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-273 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.062017 | 112.0276 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7316:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-278 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.063745 | 112.0276 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7316:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-280 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.061972 | 112.0276 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7316:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-281 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.061786 | 112.0276 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7316:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-295 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.06067 | 112.0276 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7316:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-303 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.065469 | 112.0276 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7316:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-304 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.065469 | 112.0276 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7316:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-306 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.062123 | 112.0276 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7316:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.062754 | 112.0276 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7316:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.062754 | 112.0276 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7316:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-317 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.053511 | 112.0276 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7316:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.064132 | 112.0276 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7316:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.064094 | 112.0276 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7316:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-336 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.062155 | 112.0276 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7316:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-351 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.061971 | 112.0276 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7316:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-355 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.060956 | 112.0276 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7316:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.081633 | 112.0276 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7316:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-365 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.061746 | 112.0276 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7316:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-366 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.061746 | 112.0276 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7316:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-368 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.074609 | 112.0276 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7316:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-371 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.062119 | 112.0276 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7316:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-002 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.18446 | 112.0182 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-015 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.062667 | 112.0182 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-041 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.053462 | 112.0182 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-042 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.053462 | 112.0182 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-043 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.06593 | 112.0182 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-045 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.16296 | 112.0182 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-046 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.16296 | 112.0182 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-050 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.074261 | 112.0182 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-063 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.069062 | 112.0182 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-073 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.063733 | 112.0182 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.10706 | 112.0182 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.10706 | 112.0182 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.066423 | 112.0182 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.066423 | 112.0182 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-089 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.068394 | 112.0182 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-092 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.068546 | 112.0182 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-099 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.072262 | 112.0182 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-109 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.068464 | 112.0182 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-124 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.063558 | 112.0182 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-143 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.097099 | 112.0182 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-145 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.097099 | 112.0182 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.081643 | 112.0182 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.068177 | 112.0182 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.064255 | 112.0182 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-221 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.064813 | 112.0182 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-244 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.18442 | 112.0182 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-246 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.060987 | 112.0182 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.062731 | 112.0182 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-261 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.062324 | 112.0182 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-265 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.062323 | 112.0182 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-266 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.10314 | 112.0182 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.064558 | 112.0182 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-273 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.062194 | 112.0182 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-278 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.06391 | 112.0182 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-280 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.062149 | 112.0182 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-281 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.061964 | 112.0182 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-295 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.060856 | 112.0182 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-303 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.065622 | 112.0182 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-304 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.065622 | 112.0182 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-306 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.062299 | 112.0182 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.062925 | 112.0182 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.062925 | 112.0182 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-317 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.05384 | 112.0182 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.064293 | 112.0182 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.064255 | 112.0182 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-336 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.062331 | 112.0182 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-351 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.062148 | 112.0182 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-355 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.061139 | 112.0182 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.081643 | 112.0182 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-365 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.061925 | 112.0182 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-366 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.061925 | 112.0182 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-368 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.074713 | 112.0182 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-371 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.062295 | 112.0182 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-002 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.27215 | 118.4192 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.071044 | 118.4192 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-041 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.056774 | 118.4192 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-042 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.056774 | 118.4192 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.07597 | 118.4192 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-045 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.23469 | 118.4192 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-046 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.23469 | 118.4192 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.089282 | 118.4192 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.080999 | 118.4192 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.072621 | 118.4192 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.14281 | 118.4192 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.14281 | 118.4192 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.076855 | 118.4192 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.076855 | 118.4192 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.079925 | 118.4192 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.080171 | 118.4192 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-099 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.086183 | 118.4192 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-109 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.079922 | 118.4192 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.072355 | 118.4192 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-143 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.12632 | 118.4192 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-145 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.12632 | 118.4192 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.10101 | 118.4192 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.079586 | 118.4192 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.073482 | 118.4192 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.074262 | 118.4192 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-244 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.27213 | 118.4192 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-246 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.068445 | 118.4192 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.071115 | 118.4192 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.07049 | 118.4192 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.07049 | 118.4192 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-266 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.13598 | 118.4192 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.073954 | 118.4192 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.070284 | 118.4192 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.072894 | 118.4192 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.070214 | 118.4192 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.069933 | 118.4192 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-295 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.068246 | 118.4192 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.075489 | 118.4192 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.075489 | 118.4192 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.07045 | 118.4192 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.071411 | 118.4192 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.071411 | 118.4192 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-317 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.054638 | 118.4192 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.07354 | 118.4192 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.073482 | 118.4192 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.070506 | 118.4192 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.070216 | 118.4192 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-355 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.068721 | 118.4192 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.10101 | 118.4192 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.06987 | 118.4192 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.06987 | 118.4192 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-368 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.089023 | 118.4192 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.070442 | 118.4192 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-002 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.17326 | 108.4878 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.072333 | 108.4878 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-041 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.062886 | 108.4878 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-042 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.062886 | 108.4878 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.075991 | 108.4878 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-045 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.15694 | 108.4878 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-046 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.15694 | 108.4878 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.083234 | 108.4878 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.078562 | 108.4878 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.073706 | 108.4878 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.11082 | 108.4878 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.11082 | 108.4878 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.076141 | 108.4878 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.076141 | 108.4878 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.078008 | 108.4878 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.078137 | 108.4878 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-099 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.081207 | 108.4878 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-109 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.07836 | 108.4878 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.073521 | 108.4878 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-143 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.10289 | 108.4878 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-145 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.10289 | 108.4878 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.089938 | 108.4878 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.077807 | 108.4878 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.074083 | 108.4878 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.074849 | 108.4878 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-244 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.17319 | 108.4878 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-246 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.070891 | 108.4878 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.072626 | 108.4878 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.072155 | 108.4878 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.072144 | 108.4878 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-266 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.10852 | 108.4878 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.074372 | 108.4878 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.072091 | 108.4878 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.073896 | 108.4878 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.072046 | 108.4878 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.071859 | 108.4878 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-295 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.07076 | 108.4878 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.075703 | 108.4878 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.075703 | 108.4878 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.072141 | 108.4878 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.072823 | 108.4878 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.072823 | 108.4878 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-317 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.063234 | 108.4878 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.074118 | 108.4878 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.074083 | 108.4878 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.072098 | 108.4878 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.072028 | 108.4878 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-355 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.070568 | 108.4878 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.089938 | 108.4878 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.071731 | 108.4878 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.071731 | 108.4878 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-368 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.082378 | 108.4878 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.072157 | 108.4878 | Single 515378 WWRDEHV9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-002 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.17617 | 106.6536 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.072476 | 106.6536 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-041 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.063888 | 106.6536 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-042 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.063888 | 106.6536 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.075606 | 106.6536 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-045 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.16096 | 106.6536 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-046 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.16096 | 106.6536 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.083146 | 106.6536 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.078429 | 106.6536 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.073513 | 106.6536 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.11195 | 106.6536 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.11195 | 106.6536 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.075991 | 106.6536 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.075991 | 106.6536 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.077829 | 106.6536 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.077965 | 106.6536 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-099 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.081278 | 106.6536 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-109 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.077965 | 106.6536 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.073346 | 106.6536 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-143 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.1034 | 106.6536 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-145 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.1034 | 106.6536 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.089858 | 106.6536 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.077629 | 106.6536 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.073969 | 106.6536 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.074543 | 106.6536 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-244 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.17605 | 106.6536 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-246 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.070886 | 106.6536 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.072544 | 106.6536 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.072163 | 106.6536 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.072161 | 106.6536 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-266 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.10896 | 106.6536 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.074252 | 106.6536 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.072041 | 106.6536 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.073679 | 106.6536 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.071998 | 106.6536 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.071822 | 106.6536 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-295 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.070762 | 106.6536 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.075319 | 106.6536 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.075319 | 106.6536 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.072139 | 106.6536 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.072729 | 106.6536 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.072729 | 106.6536 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-317 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.066371 | 106.6536 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.074004 | 106.6536 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.073969 | 106.6536 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.072168 | 106.6536 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.071997 | 106.6536 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-355 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.071027 | 106.6536 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.089858 | 106.6536 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.071793 | 106.6536 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.071793 | 106.6536 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-368 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.084366 | 106.6536 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.072136 | 106.6536 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-002 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.17617 | 106.5148 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.072476 | 106.5148 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-041 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.063888 | 106.5148 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-042 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.063888 | 106.5148 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.075606 | 106.5148 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-045 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.16096 | 106.5148 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-046 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.16096 | 106.5148 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.083146 | 106.5148 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.078429 | 106.5148 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.073513 | 106.5148 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.11195 | 106.5148 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.11195 | 106.5148 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.075991 | 106.5148 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.075991 | 106.5148 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.077829 | 106.5148 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.077965 | 106.5148 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-099 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.081278 | 106.5148 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-109 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.077965 | 106.5148 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.073346 | 106.5148 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-143 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.1034 | 106.5148 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-145 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.1034 | 106.5148 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.089858 | 106.5148 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.077629 | 106.5148 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.073969 | 106.5148 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.074543 | 106.5148 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-244 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.17605 | 106.5148 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-246 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.070886 | 106.5148 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.072544 | 106.5148 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.072163 | 106.5148 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.072161 | 106.5148 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-266 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.10896 | 106.5148 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.074252 | 106.5148 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.072041 | 106.5148 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.073679 | 106.5148 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.071998 | 106.5148 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.071822 | 106.5148 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-295 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.070762 | 106.5148 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.075319 | 106.5148 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.075319 | 106.5148 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.072139 | 106.5148 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.072729 | 106.5148 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.072729 | 106.5148 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-317 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.066371 | 106.5148 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.074004 | 106.5148 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.073969 | 106.5148 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.072168 | 106.5148 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.071997 | 106.5148 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-355 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.071027 | 106.5148 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.089858 | 106.5148 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.071793 | 106.5148 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.071793 | 106.5148 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-368 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.084366 | 106.5148 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.072136 | 106.5148 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-002 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.17326 | 107.1314 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.072333 | 107.1314 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-041 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.062886 | 107.1314 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-042 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.062886 | 107.1314 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.075991 | 107.1314 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-045 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.15694 | 107.1314 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-046 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.15694 | 107.1314 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.083234 | 107.1314 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.078562 | 107.1314 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.073706 | 107.1314 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.11082 | 107.1314 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.11082 | 107.1314 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.076141 | 107.1314 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.076141 | 107.1314 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.078008 | 107.1314 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.078137 | 107.1314 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-099 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.081207 | 107.1314 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-109 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.07836 | 107.1314 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.073521 | 107.1314 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-143 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.10289 | 107.1314 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-145 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.10289 | 107.1314 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.089938 | 107.1314 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.077807 | 107.1314 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.074083 | 107.1314 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.074849 | 107.1314 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-244 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.17319 | 107.1314 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-246 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.070891 | 107.1314 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.072626 | 107.1314 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.072155 | 107.1314 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.072144 | 107.1314 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-266 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.10852 | 107.1314 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.074372 | 107.1314 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.072091 | 107.1314 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.073896 | 107.1314 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.072046 | 107.1314 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.071859 | 107.1314 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-295 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.07076 | 107.1314 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.075703 | 107.1314 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.075703 | 107.1314 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.072141 | 107.1314 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.072823 | 107.1314 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.072823 | 107.1314 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-317 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.063234 | 107.1314 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.074118 | 107.1314 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.074083 | 107.1314 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.072098 | 107.1314 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.072028 | 107.1314 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-355 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.070568 | 107.1314 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.089938 | 107.1314 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.071731 | 107.1314 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.071731 | 107.1314 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-368 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.082378 | 107.1314 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.072157 | 107.1314 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.30665 | 186.4315 | Single 524267 BUSHLAND6 230 524266 BUSHLAND3 115 524263 'BSHLND_TR1 1' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.082853 | 186.4315 | Single 524267 BUSHLAND6 230 524266 BUSHLAND3 115 524263 'BSHLND_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.053444 | 186.4315 | Single 524267 BUSHLAND6 230 524266 BUSHLAND3 115 524263 'BSHLND_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.053444 | 186.4315 | Single 524267 BUSHLAND6 230 524266 BUSHLAND3 115 524263 'BSHLND_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.072492 | 186.4315 | Single 524267 BUSHLAND6 230 524266 BUSHLAND3 115 524263 'BSHLND_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.077941 | 186.4315 | Single 524267 BUSHLAND6 230 524266 BUSHLAND3 115 524263 'BSHLND_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.74573 | 186.4315 | Single 524267 BUSHLAND6 230 524266 BUSHLAND3 115 524263 'BSHLND_TR1 1' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.069298 | 186.4315 | Single 524267 BUSHLAND6 230 524266 BUSHLAND3 115 524263 'BSHLND_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.74573 | 186.4315 | Single 524267 BUSHLAND6 230 524266 BUSHLAND3 115 524263 'BSHLND_TR1 1' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.30665 | 174.3946 | Single 524300 HILLSIDE3 115 524306 COULTER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.082853 | 174.3946 | Single 524300 HILLSIDE3 115 524306 COULTER3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.053444 | 174.3946 | Single 524300 HILLSIDE3 115 524306 COULTER3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.053444 | 174.3946 | Single 524300 HILLSIDE3 115 524306 COULTER3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.072492 | 174.3946 | Single 524300 HILLSIDE3 115 524306 COULTER3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.077941 | 174.3946 | Single 524300 HILLSIDE3 115 524306 COULTER3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.74573 | 174.3946 | Single 524300 HILLSIDE3 115 524306 COULTER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.069298 | 174.3946 | Single 524300 HILLSIDE3 115 524306 COULTER3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.74573 | 174.3946 | Single 524300 HILLSIDE3 115 524306 COULTER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.30665 | 186.4318 | Single 524243 OUTPOST3 115 524266 BUSHLAND3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.082853 | 186.4318 | Single 524243 OUTPOST3 115 524266 BUSHLAND3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.053444 | 186.4318 | Single 524243 OUTPOST3 115 524266 BUSHLAND3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.053444 | 186.4318 | Single 524243 OUTPOST3 115 524266 BUSHLAND3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.072492 | 186.4318 | Single 524243 OUTPOST3 115 524266 BUSHLAND3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.077941 | 186.4318 | Single 524243 OUTPOST3 115 524266 BUSHLAND3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.74573 | 186.4318 | Single 524243 OUTPOST3 115 524266 BUSHLAND3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.069298 | 186.4318 | Single 524243 OUTPOST3 115 524266 BUSHLAND3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.74573 | 186.4318 | Single 524243 OUTPOST3 115 524266 BUSHLAND3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.30665 | 147.0769 | P12:115:SPS:U23.1.HLSDE.COLTER:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.082853 | 147.0769 | P12:115:SPS:U23.1.HLSDE.COLTER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.053444 | 147.0769 | P12:115:SPS:U23.1.HLSDE.COLTER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.053444 | 147.0769 | P12:115:SPS:U23.1.HLSDE.COLTER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.072492 | 147.0769 | P12:115:SPS:U23.1.HLSDE.COLTER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.077941 | 147.0769 | P12:115:SPS:U23.1.HLSDE.COLTER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.74573 | 147.0769 | P12:115:SPS:U23.1.HLSDE.COLTER:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.069298 | 147.0769 | P12:115:SPS:U23.1.HLSDE.COLTER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.74573 | 147.0769 | P12:115:SPS:U23.1.HLSDE.COLTER:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.50379 | 155.2581 | Single 525481 PLANT_X6 230 525520 OLSON6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.055292 | 155.2581 | Single 525481 PLANT_X6 230 525520 OLSON6 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.71147 | 155.2581 | Single 525481 PLANT_X6 230 525520 OLSON6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.71147 | 155.2581 | Single 525481 PLANT_X6 230 525520 OLSON6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.30665 | 183.4545 | Single 524243 OUTPOST3 115 524560 ARNOT3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.082853 | 183.4545 | Single 524243 OUTPOST3 115 524560 ARNOT3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.053444 | 183.4545 | Single 524243 OUTPOST3 115 524560 ARNOT3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.053444 | 183.4545 | Single 524243 OUTPOST3 115 524560 ARNOT3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.072492 | 183.4545 | Single 524243 OUTPOST3 115 524560 ARNOT3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.077941 | 183.4545 | Single 524243 OUTPOST3 115 524560 ARNOT3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.74573 | 183.4545 | Single 524243 OUTPOST3 115 524560 ARNOT3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.069298 | 183.4545 | Single 524243 OUTPOST3 115 524560 ARNOT3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.74573 | 183.4545 | Single 524243 OUTPOST3 115 524560 ARNOT3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.30665 | 147.0769 | P12:115:SPS:U16.1.BSHLND.OUTPST:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.082853 | 147.0769 | P12:115:SPS:U16.1.BSHLND.OUTPST:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.053444 | 147.0769 | P12:115:SPS:U16.1.BSHLND.OUTPST:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.053444 | 147.0769 | P12:115:SPS:U16.1.BSHLND.OUTPST:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.072492 | 147.0769 | P12:115:SPS:U16.1.BSHLND.OUTPST:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.077941 | 147.0769 | P12:115:SPS:U16.1.BSHLND.OUTPST:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.74573 | 147.0769 | P12:115:SPS:U16.1.BSHLND.OUTPST:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.069298 | 147.0769 | P12:115:SPS:U16.1.BSHLND.OUTPST:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.74573 | 147.0769 | P12:115:SPS:U16.1.BSHLND.OUTPST:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | A | 459 | 0.26884 | 147.0769 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | A | 459 | 0.074024 | 147.0769 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | A | 459 | 0.047502 | 147.0769 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | A | 459 | 0.047502 | 147.0769 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | A | 459 | 0.06457 | 147.0769 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | A | 459 | 0.069426 | 147.0769 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-099 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | A | 459 | 0.042785 | 147.0769 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-109 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | A | 459 | 0.032199 | 147.0769 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | A | 459 | 0.64346 | 147.0769 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | A | 459 | 0.061716 | 147.0769 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | A | 459 | 0.030042 | 147.0769 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | A | 459 | 0.032402 | 147.0769 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | A | 459 | 0.03033 | 147.0769 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | A | 459 | 0.030042 | 147.0769 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | A | 459 | 0.64346 | 147.0769 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.30665 | 147.0769 | P12:115:SPS:U24.1.HLSDE.OUTPST:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.082853 | 147.0769 | P12:115:SPS:U24.1.HLSDE.OUTPST:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.053444 | 147.0769 | P12:115:SPS:U24.1.HLSDE.OUTPST:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.053444 | 147.0769 | P12:115:SPS:U24.1.HLSDE.OUTPST:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.072492 | 147.0769 | P12:115:SPS:U24.1.HLSDE.OUTPST:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.077941 | 147.0769 | P12:115:SPS:U24.1.HLSDE.OUTPST:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.74573 | 147.0769 | P12:115:SPS:U24.1.HLSDE.OUTPST:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.069298 | 147.0769 | P12:115:SPS:U24.1.HLSDE.OUTPST:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.74573 | 147.0769 | P12:115:SPS:U24.1.HLSDE.OUTPST:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.26938 | 162.6693 | Single 523966 POTTER_CO9 765 527669 CROSSROADS9 765 1 | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.077058 | 162.6693 | Single 523966 POTTER_CO9 765 527669 CROSSROADS9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.053767 | 162.6693 | Single 523966 POTTER_CO9 765 527669 CROSSROADS9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.053767 | 162.6693 | Single 523966 POTTER_CO9 765 527669 CROSSROADS9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.068476 | 162.6693 | Single 523966 POTTER_CO9 765 527669 CROSSROADS9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.073245 | 162.6693 | Single 523966 POTTER_CO9 765 527669 CROSSROADS9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.64043 | 162.6693 | Single 523966 POTTER_CO9 765 527669 CROSSROADS9 765 1 | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.065854 | 162.6693 | Single 523966 POTTER_CO9 765 527669 CROSSROADS9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.64043 | 162.6693 | Single 523966 POTTER_CO9 765 527669 CROSSROADS9 765 1 | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.30665 | 179.688 | Single 524300 HILLSIDE3 115 524560 ARNOT3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.082853 | 179.688 | Single 524300 HILLSIDE3 115 524560 ARNOT3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.053444 | 179.688 | Single 524300 HILLSIDE3 115 524560 ARNOT3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.053444 | 179.688 | Single 524300 HILLSIDE3 115 524560 ARNOT3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.072492 | 179.688 | Single 524300 HILLSIDE3 115 524560 ARNOT3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.077941 | 179.688 | Single 524300 HILLSIDE3 115 524560 ARNOT3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.74573 | 179.688 | Single 524300 HILLSIDE3 115 524560 ARNOT3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.069298 | 179.688 | Single 524300 HILLSIDE3 115 524560 ARNOT3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.74573 | 179.688 | Single 524300 HILLSIDE3 115 524560 ARNOT3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 524243 OUTPOST 3 115 524266 BUSHLAND 3 115 1 | B | 273 | 0.16475 | 189.1496 | Single 523959 POTTER_CO6 230 524267 BUSHLAND6 230 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 524243 OUTPOST 3 115 524266 BUSHLAND 3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 524243 OUTPOST 3 115 524266 BUSHLAND 3 115 1 | B | 273 | 0.40971 | 189.1496 | Single 523959 POTTER_CO6 230 524267 BUSHLAND6 230 1 | TDF Impact | Add line and rebuild line 524243 OUTPOST 3 115 524266 BUSHLAND 3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 524243 OUTPOST 3 115 524266 BUSHLAND 3 115 1 | B | 273 | 0.40971 | 189.1496 | Single 523959 POTTER_CO6 230 524267 BUSHLAND6 230 1 | TDF Impact | Add line and rebuild line 524243 OUTPOST 3 115 524266 BUSHLAND 3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-050 | FROM->TO | 524243 OUTPOST 3 115 524560 ARNOT 3 115 1 | B | 273 | 0.16475 | 182.4166 | Single 523959 POTTER_CO6 230 524267 BUSHLAND6 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524243 OUTPOST 3 115 524560 ARNOT 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 524243 OUTPOST 3 115 524560 ARNOT 3 115 1 | B | 273 | 0.40971 | 182.4166 | Single 523959 POTTER_CO6 230 524267 BUSHLAND6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524243 OUTPOST 3 115 524560 ARNOT 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 524243 OUTPOST 3 115 524560 ARNOT 3 115 1 | B | 273 | 0.40971 | 182.4166 | Single 523959 POTTER_CO6 230 524267 BUSHLAND6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524243 OUTPOST 3 115 524560 ARNOT 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 524266 BUSHLAND 3 115 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 248 | 0.058352 | 103.6624 | Single 524516 CANYON_WEST3 115 524590 DAWN3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 524266 BUSHLAND 3 115 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 248 | 0.13594 | 103.6624 | Single 524516 CANYON_WEST3 115 524590 DAWN3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 524266 BUSHLAND 3 115 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 248 | 0.13594 | 103.6624 | Single 524516 CANYON_WEST3 115 524590 DAWN3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 524266 BUSHLAND 3 115 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 248 | 0.13191 | 108.4784 | MULTIGEN523978 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 524266 BUSHLAND 3 115 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 248 | 0.13191 | 108.4784 | MULTIGEN523978 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 524266 BUSHLAND 3 115 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 248 | 0.058352 | 102.5305 | Single 524516 CANYON_WEST3 115 524520 HUNSLEY3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 524266 BUSHLAND 3 115 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 248 | 0.13594 | 102.5305 | Single 524516 CANYON_WEST3 115 524520 HUNSLEY3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 524266 BUSHLAND 3 115 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 248 | 0.13594 | 102.5305 | Single 524516 CANYON_WEST3 115 524520 HUNSLEY3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 524266 BUSHLAND 3 115 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 248 | 0.058352 | 103.9643 | Single 524590 DAWN3 115 524597 PANDAHFD3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 524266 BUSHLAND 3 115 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 248 | 0.13594 | 103.9643 | Single 524590 DAWN3 115 524597 PANDAHFD3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 524266 BUSHLAND 3 115 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 248 | 0.13594 | 103.9643 | Single 524590 DAWN3 115 524597 PANDAHFD3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 524266 BUSHLAND 3 115 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 248 | 0.058352 | 104.1055 | P12:115:SPS:U47.1.WCANYON.TRABLNC:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 524266 BUSHLAND 3 115 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 248 | 0.13594 | 104.1055 | P12:115:SPS:U47.1.WCANYON.TRABLNC:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 524266 BUSHLAND 3 115 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 248 | 0.13594 | 104.1055 | P12:115:SPS:U47.1.WCANYON.TRABLNC:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 524266 BUSHLAND 3 115 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 248 | 0.058352 | 104.3768 | Single 524575 DS-#25+3 115 524597 PANDAHFD3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 524266 BUSHLAND 3 115 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 248 | 0.13594 | 104.3768 | Single 524575 DS-#25+3 115 524597 PANDAHFD3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 524266 BUSHLAND 3 115 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 248 | 0.13594 | 104.3768 | Single 524575 DS-#25+3 115 524597 PANDAHFD3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 524266 BUSHLAND 3 115 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 248 | 0.058352 | 104.6273 | Single 524575 DS-#25+3 115 524630 TIERABLANCA3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 524266 BUSHLAND 3 115 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 248 | 0.13594 | 104.6273 | Single 524575 DS-#25+3 115 524630 TIERABLANCA3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 524266 BUSHLAND 3 115 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 248 | 0.13594 | 104.6273 | Single 524575 DS-#25+3 115 524630 TIERABLANCA3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 524266 BUSHLAND 3 115 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 248 | 0.16475 | 208.4729 | Single 523959 POTTER_CO6 230 524267 BUSHLAND6 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 524266 BUSHLAND 3 115 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 248 | 0.40971 | 208.4729 | Single 523959 POTTER_CO6 230 524267 BUSHLAND6 230 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 524266 BUSHLAND 3 115 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 248 | 0.40971 | 208.4729 | Single 523959 POTTER_CO6 230 524267 BUSHLAND6 230 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-050 | FROM->TO | 524267 BUSHLAND 6 230 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 248 | 0.16475 | 102.1063 | P12:230:SPS:K59:1:POTTERCO_BUSHLAND___:HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 524267 BUSHLAND 6 230 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 248 | 0.40971 | 102.1063 | P12:230:SPS:K59:1:POTTERCO_BUSHLAND___:HV: | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 524267 BUSHLAND 6 230 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 248 | 0.40971 | 102.1063 | P12:230:SPS:K59:1:POTTERCO_BUSHLAND___:HV: | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-050 | FROM->TO | 524267 BUSHLAND 6 230 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 248 | 0.058352 | 107.6118 | Single 524516 CANYON_WEST3 115 524590 DAWN3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 524267 BUSHLAND 6 230 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 248 | 0.13594 | 107.6118 | Single 524516 CANYON_WEST3 115 524590 DAWN3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 524267 BUSHLAND 6 230 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 248 | 0.13594 | 107.6118 | Single 524516 CANYON_WEST3 115 524590 DAWN3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 524267 BUSHLAND 6 230 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 248 | 0.13191 | 113.3714 | MULTIGEN523978 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 524267 BUSHLAND 6 230 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 248 | 0.13191 | 113.3714 | MULTIGEN523978 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-050 | FROM->TO | 524267 BUSHLAND 6 230 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 248 | 0.058352 | 106.3493 | Single 524516 CANYON_WEST3 115 524520 HUNSLEY3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 524267 BUSHLAND 6 230 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 248 | 0.13594 | 106.3493 | Single 524516 CANYON_WEST3 115 524520 HUNSLEY3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 524267 BUSHLAND 6 230 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 248 | 0.13594 | 106.3493 | Single 524516 CANYON_WEST3 115 524520 HUNSLEY3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-050 | FROM->TO | 524267 BUSHLAND 6 230 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 248 | 0.058352 | 102.1063 | P12:115:SPS:U40.1.HNSLY.CANW:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 524267 BUSHLAND 6 230 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 248 | 0.13594 | 102.1063 | P12:115:SPS:U40.1.HNSLY.CANW:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 524267 BUSHLAND 6 230 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 248 | 0.13594 | 102.1063 | P12:115:SPS:U40.1.HNSLY.CANW:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-050 | FROM->TO | 524267 BUSHLAND 6 230 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 248 | 0.058352 | 107.9436 | Single 524590 DAWN3 115 524597 PANDAHFD3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 524267 BUSHLAND 6 230 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 248 | 0.13594 | 107.9436 | Single 524590 DAWN3 115 524597 PANDAHFD3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 524267 BUSHLAND 6 230 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 248 | 0.13594 | 107.9436 | Single 524590 DAWN3 115 524597 PANDAHFD3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-050 | FROM->TO | 524267 BUSHLAND 6 230 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 248 | 0.058352 | 108.0917 | P12:115:SPS:U47.1.WCANYON.TRABLNC:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 524267 BUSHLAND 6 230 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 248 | 0.13594 | 108.0917 | P12:115:SPS:U47.1.WCANYON.TRABLNC:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 524267 BUSHLAND 6 230 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 248 | 0.13594 | 108.0917 | P12:115:SPS:U47.1.WCANYON.TRABLNC:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-050 | FROM->TO | 524267 BUSHLAND 6 230 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | A | 248 | 0.04944 | 102.1063 | System Intact | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 524267 BUSHLAND 6 230 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | A | 248 | 0.13371 | 102.1063 | System Intact | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 524267 BUSHLAND 6 230 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | A | 248 | 0.13371 | 102.1063 | System Intact | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-050 | FROM->TO | 524267 BUSHLAND 6 230 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 248 | 0.058352 | 108.4129 | Single 524575 DS-#25+3 115 524597 PANDAHFD3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 524267 BUSHLAND 6 230 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 248 | 0.13594 | 108.4129 | Single 524575 DS-#25+3 115 524597 PANDAHFD3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 524267 BUSHLAND 6 230 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 248 | 0.13594 | 108.4129 | Single 524575 DS-#25+3 115 524597 PANDAHFD3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-050 | FROM->TO | 524267 BUSHLAND 6 230 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 248 | 0.058352 | 108.6919 | Single 524575 DS-#25+3 115 524630 TIERABLANCA3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 524267 BUSHLAND 6 230 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 248 | 0.13594 | 108.6919 | Single 524575 DS-#25+3 115 524630 TIERABLANCA3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 524267 BUSHLAND 6 230 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 248 | 0.13594 | 108.6919 | Single 524575 DS-#25+3 115 524630 TIERABLANCA3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-050 | FROM->TO | 524267 BUSHLAND 6 230 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 248 | 0.16475 | 225.0018 | Single 523959 POTTER_CO6 230 524267 BUSHLAND6 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 524267 BUSHLAND 6 230 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 248 | 0.40971 | 225.0018 | Single 523959 POTTER_CO6 230 524267 BUSHLAND6 230 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 524267 BUSHLAND 6 230 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 248 | 0.40971 | 225.0018 | Single 523959 POTTER_CO6 230 524267 BUSHLAND6 230 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-050 | FROM->TO | 524300 HILLSIDE 3 115 524306 COULTER 3 115 1 | B | 239 | 0.16475 | 186.4201 | Single 523959 POTTER_CO6 230 524267 BUSHLAND6 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524300 HILLSIDE 3 115 524306 COULTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 524300 HILLSIDE 3 115 524306 COULTER 3 115 1 | B | 239 | 0.40971 | 186.4201 | Single 523959 POTTER_CO6 230 524267 BUSHLAND6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524300 HILLSIDE 3 115 524306 COULTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 524300 HILLSIDE 3 115 524306 COULTER 3 115 1 | B | 239 | 0.40971 | 186.4201 | Single 523959 POTTER_CO6 230 524267 BUSHLAND6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524300 HILLSIDE 3 115 524306 COULTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 524300 HILLSIDE 3 115 524560 ARNOT 3 115 1 | B | 273 | 0.16475 | 174.149 | Single 523959 POTTER_CO6 230 524267 BUSHLAND6 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524300 HILLSIDE 3 115 524560 ARNOT 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 524300 HILLSIDE 3 115 524560 ARNOT 3 115 1 | B | 273 | 0.40971 | 174.149 | Single 523959 POTTER_CO6 230 524267 BUSHLAND6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524300 HILLSIDE 3 115 524560 ARNOT 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 524300 HILLSIDE 3 115 524560 ARNOT 3 115 1 | B | 273 | 0.40971 | 174.149 | Single 523959 POTTER_CO6 230 524267 BUSHLAND6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524300 HILLSIDE 3 115 524560 ARNOT 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 524623 DEAFSMITH 6 230 525520 OLSON 6 230 1 | B | 416 | 1 | 105.0112 | Single 525481 PLANT_X6 230 525520 OLSON6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524623 DEAFSMITH 6 230 525520 OLSON 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 524623 DEAFSMITH 6 230 525520 OLSON 6 230 1 | B | 416 | 0.50582 | 101.7245 | Single 523966 POTTER_CO9 765 527669 CROSSROADS9 765 1 | TDF Impact | Rebuild line 524623 DEAFSMITH 6 230 525520 OLSON 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 524623 DEAFSMITH 6 230 525520 OLSON 6 230 1 | B | 416 | 0.097926 | 101.7245 | Single 523966 POTTER_CO9 765 527669 CROSSROADS9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524623 DEAFSMITH 6 230 525520 OLSON 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 524764 NORRIS_TP 3 115 524863 FE-CHZPLT 3 115 1 | B | 128 | 0.082342 | 102.2247 | Single 524875 OASIS6 230 524909 ROOSEVELT6 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524764 NORRIS_TP 3 115 524863 FE-CHZPLT 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 524764 NORRIS_TP 3 115 524863 FE-CHZPLT 3 115 1 | B | 128 | 0.082342 | 102.2247 | Single 524875 OASIS6 230 524909 ROOSEVELT6 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524764 NORRIS_TP 3 115 524863 FE-CHZPLT 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 524764 NORRIS_TP 3 115 524863 FE-CHZPLT 3 115 1 | B | 128 | 0.1336 | 102.2247 | Single 524875 OASIS6 230 524909 ROOSEVELT6 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524764 NORRIS_TP 3 115 524863 FE-CHZPLT 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 524764 NORRIS_TP 3 115 524863 FE-CHZPLT 3 115 1 | B | 128 | 0.11696 | 102.2247 | Single 524875 OASIS6 230 524909 ROOSEVELT6 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524764 NORRIS_TP 3 115 524863 FE-CHZPLT 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 524863 FE-CHZPLT 3 115 524874 OASIS 3 115 1 | B | 130 | 0.082342 | 112.009 | Single 524875 OASIS6 230 524909 ROOSEVELT6 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524863 FE-CHZPLT 3 115 524874 OASIS 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 524863 FE-CHZPLT 3 115 524874 OASIS 3 115 1 | B | 130 | 0.082342 | 112.009 | Single 524875 OASIS6 230 524909 ROOSEVELT6 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524863 FE-CHZPLT 3 115 524874 OASIS 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 524863 FE-CHZPLT 3 115 524874 OASIS 3 115 1 | B | 130 | 0.1336 | 112.009 | Single 524875 OASIS6 230 524909 ROOSEVELT6 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524863 FE-CHZPLT 3 115 524874 OASIS 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 524863 FE-CHZPLT 3 115 524874 OASIS 3 115 1 | B | 130 | 0.11696 | 112.009 | Single 524875 OASIS6 230 524909 ROOSEVELT6 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524863 FE-CHZPLT 3 115 524874 OASIS 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 524874 OASIS 3 115 3WXFMR 526:ABB LLM60041 115 1 | B | 239 | 0.20136 | 110.2584 | Single 524875 OASIS6 230 524909 ROOSEVELT6 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 524872 OASIS_TR1 1 13 524874 OASIS 3 115 524875 OASIS 6 230 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 524874 OASIS 3 115 3WXFMR 526:ABB LLM60041 115 1 | B | 239 | 0.20136 | 110.2584 | Single 524875 OASIS6 230 524909 ROOSEVELT6 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 524872 OASIS_TR1 1 13 524874 OASIS 3 115 524875 OASIS 6 230 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 524874 OASIS 3 115 3WXFMR 526:ABB LLM60041 115 1 | B | 239 | 0.051728 | 110.2584 | Single 524875 OASIS6 230 524909 ROOSEVELT6 230 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 524872 OASIS_TR1 1 13 524874 OASIS 3 115 524875 OASIS 6 230 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 524874 OASIS 3 115 3WXFMR 526:ABB LLM60041 115 1 | B | 239 | 0.28638 | 110.2584 | Single 524875 OASIS6 230 524909 ROOSEVELT6 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 524872 OASIS_TR1 1 13 524874 OASIS 3 115 524875 OASIS 6 230 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 524874 OASIS 3 115 3WXFMR 526:ABB LLM60041 115 1 | B | 239 | 0.097034 | 110.2584 | Single 524875 OASIS6 230 524909 ROOSEVELT6 230 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 524872 OASIS_TR1 1 13 524874 OASIS 3 115 524875 OASIS 6 230 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 524874 OASIS 3 115 3WXFMR 526:ABB LLM60041 115 1 | B | 239 | 0.11105 | 110.2584 | Single 524875 OASIS6 230 524909 ROOSEVELT6 230 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 524872 OASIS_TR1 1 13 524874 OASIS 3 115 524875 OASIS 6 230 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 524874 OASIS 3 115 3WXFMR 526:ABB LLM60041 115 1 | B | 239 | 0.098743 | 110.2584 | Single 524875 OASIS6 230 524909 ROOSEVELT6 230 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 524872 OASIS_TR1 1 13 524874 OASIS 3 115 524875 OASIS 6 230 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 524874 OASIS 3 115 3WXFMR 526:ABB LLM60041 115 1 | B | 239 | 0.097034 | 110.2584 | Single 524875 OASIS6 230 524909 ROOSEVELT6 230 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 524872 OASIS_TR1 1 13 524874 OASIS 3 115 524875 OASIS 6 230 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 3WXFMR 526:ABB LLM60041 115 1 | B | 239 | 0.20136 | 110.4325 | Single 524875 OASIS6 230 524909 ROOSEVELT6 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 524872 OASIS_TR1 1 13 524874 OASIS 3 115 524875 OASIS 6 230 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 3WXFMR 526:ABB LLM60041 115 1 | B | 239 | 0.20136 | 110.4325 | Single 524875 OASIS6 230 524909 ROOSEVELT6 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 524872 OASIS_TR1 1 13 524874 OASIS 3 115 524875 OASIS 6 230 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-089 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 3WXFMR 526:ABB LLM60041 115 1 | B | 239 | 0.051728 | 110.4325 | Single 524875 OASIS6 230 524909 ROOSEVELT6 230 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 524872 OASIS_TR1 1 13 524874 OASIS 3 115 524875 OASIS 6 230 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 3WXFMR 526:ABB LLM60041 115 1 | B | 239 | 0.28638 | 110.4325 | Single 524875 OASIS6 230 524909 ROOSEVELT6 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 524872 OASIS_TR1 1 13 524874 OASIS 3 115 524875 OASIS 6 230 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 3WXFMR 526:ABB LLM60041 115 1 | B | 239 | 0.097034 | 110.4325 | Single 524875 OASIS6 230 524909 ROOSEVELT6 230 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 524872 OASIS_TR1 1 13 524874 OASIS 3 115 524875 OASIS 6 230 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 3WXFMR 526:ABB LLM60041 115 1 | B | 239 | 0.11105 | 110.4325 | Single 524875 OASIS6 230 524909 ROOSEVELT6 230 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 524872 OASIS_TR1 1 13 524874 OASIS 3 115 524875 OASIS 6 230 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 3WXFMR 526:ABB LLM60041 115 1 | B | 239 | 0.098743 | 110.4325 | Single 524875 OASIS6 230 524909 ROOSEVELT6 230 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 524872 OASIS_TR1 1 13 524874 OASIS 3 115 524875 OASIS 6 230 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 3WXFMR 526:ABB LLM60041 115 1 | B | 239 | 0.097034 | 110.4325 | Single 524875 OASIS6 230 524909 ROOSEVELT6 230 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 524872 OASIS_TR1 1 13 524874 OASIS 3 115 524875 OASIS 6 230 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.49116 | 103.9798 | P12:230:SPS:K84:1:PLSNTHILL_ROOSEVELT___:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.49116 | 103.9798 | P12:230:SPS:K84:1:PLSNTHILL_ROOSEVELT___:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-089 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.56157 | 103.9798 | P12:230:SPS:K84:1:PLSNTHILL_ROOSEVELT___:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-092 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.33863 | 103.9798 | P12:230:SPS:K84:1:PLSNTHILL_ROOSEVELT___:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.70005 | 103.9798 | P12:230:SPS:K84:1:PLSNTHILL_ROOSEVELT___:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.2348 | 103.9798 | P12:230:SPS:K84:1:PLSNTHILL_ROOSEVELT___:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.068976 | 103.9798 | P12:230:SPS:K84:1:PLSNTHILL_ROOSEVELT___:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.26922 | 103.9798 | P12:230:SPS:K84:1:PLSNTHILL_ROOSEVELT___:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.072142 | 103.9798 | P12:230:SPS:K84:1:PLSNTHILL_ROOSEVELT___:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.072142 | 103.9798 | P12:230:SPS:K84:1:PLSNTHILL_ROOSEVELT___:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.239 | 103.9798 | P12:230:SPS:K84:1:PLSNTHILL_ROOSEVELT___:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.2348 | 103.9798 | P12:230:SPS:K84:1:PLSNTHILL_ROOSEVELT___:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.58151 | 149.7395 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.58151 | 149.7395 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-089 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.23426 | 149.7395 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-092 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.29571 | 149.7395 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.67358 | 149.7395 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.41553 | 149.7395 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.48368 | 149.7395 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.42512 | 149.7395 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.41553 | 149.7395 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.49116 | 125.9994 | Single 524770 PLSNT_HILL6 230 524909 ROOSEVELT6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.49116 | 125.9994 | Single 524770 PLSNT_HILL6 230 524909 ROOSEVELT6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-089 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.56157 | 125.9994 | Single 524770 PLSNT_HILL6 230 524909 ROOSEVELT6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-092 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.33863 | 125.9994 | Single 524770 PLSNT_HILL6 230 524909 ROOSEVELT6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.70005 | 125.9994 | Single 524770 PLSNT_HILL6 230 524909 ROOSEVELT6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.2348 | 125.9994 | Single 524770 PLSNT_HILL6 230 524909 ROOSEVELT6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.068976 | 125.9994 | Single 524770 PLSNT_HILL6 230 524909 ROOSEVELT6 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.26922 | 125.9994 | Single 524770 PLSNT_HILL6 230 524909 ROOSEVELT6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.072142 | 125.9994 | Single 524770 PLSNT_HILL6 230 524909 ROOSEVELT6 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.072142 | 125.9994 | Single 524770 PLSNT_HILL6 230 524909 ROOSEVELT6 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.239 | 125.9994 | Single 524770 PLSNT_HILL6 230 524909 ROOSEVELT6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.2348 | 125.9994 | Single 524770 PLSNT_HILL6 230 524909 ROOSEVELT6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.72432 | 112.5547 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 785100 G24-271-TAP 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.72432 | 112.5547 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 785100 G24-271-TAP 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-089 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.27608 | 112.5547 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 785100 G24-271-TAP 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-092 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.33752 | 112.5547 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 785100 G24-271-TAP 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.72432 | 112.5547 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 785100 G24-271-TAP 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.51328 | 103.9798 | P12:230:SPS:K83:1:PLSNTHILL_OASIS___:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.51328 | 103.9798 | P12:230:SPS:K83:1:PLSNTHILL_OASIS___:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-092 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.25786 | 103.9798 | P12:230:SPS:K83:1:PLSNTHILL_OASIS___:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.73111 | 103.9798 | P12:230:SPS:K83:1:PLSNTHILL_OASIS___:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.24596 | 103.9798 | P12:230:SPS:K83:1:PLSNTHILL_OASIS___:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.07304 | 103.9798 | P12:230:SPS:K83:1:PLSNTHILL_OASIS___:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.28186 | 103.9798 | P12:230:SPS:K83:1:PLSNTHILL_OASIS___:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.076364 | 103.9798 | P12:230:SPS:K83:1:PLSNTHILL_OASIS___:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.076364 | 103.9798 | P12:230:SPS:K83:1:PLSNTHILL_OASIS___:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.25034 | 103.9798 | P12:230:SPS:K83:1:PLSNTHILL_OASIS___:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.24596 | 103.9798 | P12:230:SPS:K83:1:PLSNTHILL_OASIS___:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.48258 | 114.9311 | Single 524875 OASIS6 230 524874 OASIS3 115 524872 'OASIS_TR1 1' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.48258 | 114.9311 | Single 524875 OASIS6 230 524874 OASIS3 115 524872 'OASIS_TR1 1' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-089 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.18833 | 114.9311 | Single 524875 OASIS6 230 524874 OASIS3 115 524872 'OASIS_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.68723 | 114.9311 | Single 524875 OASIS6 230 524874 OASIS3 115 524872 'OASIS_TR1 1' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.23144 | 114.9311 | Single 524875 OASIS6 230 524874 OASIS3 115 524872 'OASIS_TR1 1' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.068974 | 114.9311 | Single 524875 OASIS6 230 524874 OASIS3 115 524872 'OASIS_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.26516 | 114.9311 | Single 524875 OASIS6 230 524874 OASIS3 115 524872 'OASIS_TR1 1' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.072105 | 114.9311 | Single 524875 OASIS6 230 524874 OASIS3 115 524872 'OASIS_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.072105 | 114.9311 | Single 524875 OASIS6 230 524874 OASIS3 115 524872 'OASIS_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.23556 | 114.9311 | Single 524875 OASIS6 230 524874 OASIS3 115 524872 'OASIS_TR1 1' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.23144 | 114.9311 | Single 524875 OASIS6 230 524874 OASIS3 115 524872 'OASIS_TR1 1' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.58151 | 103.9798 | P12:230:SPS:K38:1:CHAVESCNTY_EDDYNORTH___:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.58151 | 103.9798 | P12:230:SPS:K38:1:CHAVESCNTY_EDDYNORTH___:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-089 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.23426 | 103.9798 | P12:230:SPS:K38:1:CHAVESCNTY_EDDYNORTH___:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-092 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.29571 | 103.9798 | P12:230:SPS:K38:1:CHAVESCNTY_EDDYNORTH___:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.67358 | 103.9798 | P12:230:SPS:K38:1:CHAVESCNTY_EDDYNORTH___:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.41553 | 103.9798 | P12:230:SPS:K38:1:CHAVESCNTY_EDDYNORTH___:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.48368 | 103.9798 | P12:230:SPS:K38:1:CHAVESCNTY_EDDYNORTH___:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.42512 | 103.9798 | P12:230:SPS:K38:1:CHAVESCNTY_EDDYNORTH___:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.41553 | 103.9798 | P12:230:SPS:K38:1:CHAVESCNTY_EDDYNORTH___:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | A | 478 | 0.43742 | 118.3369 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | A | 478 | 0.43742 | 118.3369 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-089 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | A | 478 | 0.193 | 118.3369 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-092 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | A | 478 | 0.25446 | 118.3369 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | A | 478 | 0.62323 | 118.3369 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | A | 478 | 0.2094 | 118.3369 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | A | 478 | 0.061899 | 118.3369 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | A | 478 | 0.24002 | 118.3369 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | A | 478 | 0.064726 | 118.3369 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | A | 478 | 0.064726 | 118.3369 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | A | 478 | 0.21313 | 118.3369 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | A | 478 | 0.2094 | 118.3369 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.72432 | 103.9798 | P12:230:SPS:K66:1:SNJUANTAP_CHAVESCNTY___:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.72432 | 103.9798 | P12:230:SPS:K66:1:SNJUANTAP_CHAVESCNTY___:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-089 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.27608 | 103.9798 | P12:230:SPS:K66:1:SNJUANTAP_CHAVESCNTY___:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-092 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.33752 | 103.9798 | P12:230:SPS:K66:1:SNJUANTAP_CHAVESCNTY___:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.72432 | 103.9798 | P12:230:SPS:K66:1:SNJUANTAP_CHAVESCNTY___:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.51328 | 115.1598 | Single 524770 PLSNT_HILL6 230 524875 OASIS6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.51328 | 115.1598 | Single 524770 PLSNT_HILL6 230 524875 OASIS6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-092 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.25786 | 115.1598 | Single 524770 PLSNT_HILL6 230 524875 OASIS6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.73111 | 115.1598 | Single 524770 PLSNT_HILL6 230 524875 OASIS6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.24596 | 115.1598 | Single 524770 PLSNT_HILL6 230 524875 OASIS6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.07304 | 115.1598 | Single 524770 PLSNT_HILL6 230 524875 OASIS6 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.28186 | 115.1598 | Single 524770 PLSNT_HILL6 230 524875 OASIS6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.076364 | 115.1598 | Single 524770 PLSNT_HILL6 230 524875 OASIS6 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.076364 | 115.1598 | Single 524770 PLSNT_HILL6 230 524875 OASIS6 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.25034 | 115.1598 | Single 524770 PLSNT_HILL6 230 524875 OASIS6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.24596 | 115.1598 | Single 524770 PLSNT_HILL6 230 524875 OASIS6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.45315 | 103.9798 | P12:115:SPS:V26.1.RSWLL.EDDY:N:__:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.45315 | 103.9798 | P12:115:SPS:V26.1.RSWLL.EDDY:N:__:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-089 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.19751 | 103.9798 | P12:115:SPS:V26.1.RSWLL.EDDY:N:__:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-092 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.25897 | 103.9798 | P12:115:SPS:V26.1.RSWLL.EDDY:N:__:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.62872 | 103.9798 | P12:115:SPS:V26.1.RSWLL.EDDY:N:__:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.26184 | 103.9798 | P12:115:SPS:V26.1.RSWLL.EDDY:N:__:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.05112 | 103.9798 | P12:115:SPS:V26.1.RSWLL.EDDY:N:__:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.2666 | 103.9798 | P12:115:SPS:V26.1.RSWLL.EDDY:N:__:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.062486 | 103.9798 | P12:115:SPS:V26.1.RSWLL.EDDY:N:__:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.062486 | 103.9798 | P12:115:SPS:V26.1.RSWLL.EDDY:N:__:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.26184 | 103.9798 | P12:115:SPS:V26.1.RSWLL.EDDY:N:__:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.26184 | 103.9798 | P12:115:SPS:V26.1.RSWLL.EDDY:N:__:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.80244 | 254.4424 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.80244 | 254.4424 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.57393 | 254.4424 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.063504 | 254.4424 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH6 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.66776 | 254.4424 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.58713 | 254.4424 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.57393 | 254.4424 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.99907 | 160.2966 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 785100 G24-271-TAP 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.99907 | 160.2966 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 785100 G24-271-TAP 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.62573 | 157.9013 | Single 527564 ROSWLL_INT3 115 527597 TWEEDY3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.62573 | 157.9013 | Single 527564 ROSWLL_INT3 115 527597 TWEEDY3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.36234 | 157.9013 | Single 527564 ROSWLL_INT3 115 527597 TWEEDY3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.072199 | 157.9013 | Single 527564 ROSWLL_INT3 115 527597 TWEEDY3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.36891 | 157.9013 | Single 527564 ROSWLL_INT3 115 527597 TWEEDY3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.087888 | 157.9013 | Single 527564 ROSWLL_INT3 115 527597 TWEEDY3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.087888 | 157.9013 | Single 527564 ROSWLL_INT3 115 527597 TWEEDY3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.36234 | 157.9013 | Single 527564 ROSWLL_INT3 115 527597 TWEEDY3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.36234 | 157.9013 | Single 527564 ROSWLL_INT3 115 527597 TWEEDY3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.80244 | 138.9005 | P12:230:SPS:K38:1:CHAVESCNTY_EDDYNORTH___:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.80244 | 138.9005 | P12:230:SPS:K38:1:CHAVESCNTY_EDDYNORTH___:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.57393 | 138.9005 | P12:230:SPS:K38:1:CHAVESCNTY_EDDYNORTH___:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.063504 | 138.9005 | P12:230:SPS:K38:1:CHAVESCNTY_EDDYNORTH___:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.66776 | 138.9005 | P12:230:SPS:K38:1:CHAVESCNTY_EDDYNORTH___:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.58713 | 138.9005 | P12:230:SPS:K38:1:CHAVESCNTY_EDDYNORTH___:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.57393 | 138.9005 | P12:230:SPS:K38:1:CHAVESCNTY_EDDYNORTH___:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.60948 | 153.26 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.60948 | 153.26 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.29815 | 153.26 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.097077 | 153.26 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.33992 | 153.26 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.1005 | 153.26 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.1005 | 153.26 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.30325 | 153.26 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.29815 | 153.26 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.62573 | 156.2648 | Single 527597 TWEEDY3 115 527798 EDDY_NTH3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.62573 | 156.2648 | Single 527597 TWEEDY3 115 527798 EDDY_NTH3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.36234 | 156.2648 | Single 527597 TWEEDY3 115 527798 EDDY_NTH3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.072199 | 156.2648 | Single 527597 TWEEDY3 115 527798 EDDY_NTH3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.36891 | 156.2648 | Single 527597 TWEEDY3 115 527798 EDDY_NTH3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.087888 | 156.2648 | Single 527597 TWEEDY3 115 527798 EDDY_NTH3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.087888 | 156.2648 | Single 527597 TWEEDY3 115 527798 EDDY_NTH3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.36234 | 156.2648 | Single 527597 TWEEDY3 115 527798 EDDY_NTH3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.36234 | 156.2648 | Single 527597 TWEEDY3 115 527798 EDDY_NTH3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | A | 319 | 0.60408 | 138.9005 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | A | 319 | 0.60408 | 138.9005 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | A | 319 | 0.29014 | 138.9005 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | A | 319 | 0.087041 | 138.9005 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | A | 319 | 0.3323 | 138.9005 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | A | 319 | 0.033838 | 138.9005 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | A | 319 | 0.090972 | 138.9005 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | A | 319 | 0.090972 | 138.9005 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | A | 319 | 0.29529 | 138.9005 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | A | 319 | 0.29014 | 138.9005 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.6297 | 156.3244 | Single 527802 EDDY_CNTY7 345 527799 EDDY_NORTH6 230 527796 'EDDY_TR 1' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.6297 | 156.3244 | Single 527802 EDDY_CNTY7 345 527799 EDDY_NORTH6 230 527796 'EDDY_TR 1' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.33499 | 156.3244 | Single 527802 EDDY_CNTY7 345 527799 EDDY_NORTH6 230 527796 'EDDY_TR 1' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.13186 | 156.3244 | Single 527802 EDDY_CNTY7 345 527799 EDDY_NORTH6 230 527796 'EDDY_TR 1' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.37576 | 156.3244 | Single 527802 EDDY_CNTY7 345 527799 EDDY_NORTH6 230 527796 'EDDY_TR 1' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.15247 | 156.3244 | Single 527802 EDDY_CNTY7 345 527799 EDDY_NORTH6 230 527796 'EDDY_TR 1' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.15247 | 156.3244 | Single 527802 EDDY_CNTY7 345 527799 EDDY_NORTH6 230 527796 'EDDY_TR 1' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.33999 | 156.3244 | Single 527802 EDDY_CNTY7 345 527799 EDDY_NORTH6 230 527796 'EDDY_TR 1' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.33499 | 156.3244 | Single 527802 EDDY_CNTY7 345 527799 EDDY_NORTH6 230 527796 'EDDY_TR 1' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.99907 | 138.9005 | P12:230:SPS:K66:1:SNJUANTAP_CHAVESCNTY___:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.99907 | 138.9005 | P12:230:SPS:K66:1:SNJUANTAP_CHAVESCNTY___:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.60408 | 152.2463 | GEN-2024-159_POI_781741_Generator_outage | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.60408 | 152.2463 | GEN-2024-159_POI_781741_Generator_outage | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.29014 | 152.2463 | GEN-2024-159_POI_781741_Generator_outage | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.087041 | 152.2463 | GEN-2024-159_POI_781741_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.3323 | 152.2463 | GEN-2024-159_POI_781741_Generator_outage | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.090972 | 152.2463 | GEN-2024-159_POI_781741_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.090972 | 152.2463 | GEN-2024-159_POI_781741_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.29529 | 152.2463 | GEN-2024-159_POI_781741_Generator_outage | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.29014 | 152.2463 | GEN-2024-159_POI_781741_Generator_outage | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.62573 | 138.9005 | P12:115:SPS:V26.1.RSWLL.EDDY:N:__:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.62573 | 138.9005 | P12:115:SPS:V26.1.RSWLL.EDDY:N:__:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.36234 | 138.9005 | P12:115:SPS:V26.1.RSWLL.EDDY:N:__:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.072199 | 138.9005 | P12:115:SPS:V26.1.RSWLL.EDDY:N:__:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.36891 | 138.9005 | P12:115:SPS:V26.1.RSWLL.EDDY:N:__:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.087888 | 138.9005 | P12:115:SPS:V26.1.RSWLL.EDDY:N:__:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.087888 | 138.9005 | P12:115:SPS:V26.1.RSWLL.EDDY:N:__:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.36234 | 138.9005 | P12:115:SPS:V26.1.RSWLL.EDDY:N:__:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.36234 | 138.9005 | P12:115:SPS:V26.1.RSWLL.EDDY:N:__:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 785100 G24-271-TAP 230 1 | B | 478 | 0.99907 | 114.6954 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 785100 G24-271-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 785100 G24-271-TAP 230 1 | B | 478 | 0.99907 | 114.6954 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 785100 G24-271-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 785100 G24-271-TAP 230 1 | B | 478 | 0.99907 | 114.36 | Single 524875 OASIS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 785100 G24-271-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 785100 G24-271-TAP 230 1 | B | 478 | 0.99907 | 114.36 | Single 524875 OASIS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 785100 G24-271-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.80244 | 254.5173 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.80244 | 254.5173 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.57393 | 254.5173 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.063504 | 254.5173 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH6 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.66776 | 254.5173 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.58713 | 254.5173 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.57393 | 254.5173 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.99907 | 160.434 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 785100 G24-271-TAP 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.99907 | 160.434 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 785100 G24-271-TAP 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.62573 | 158.0353 | Single 527564 ROSWLL_INT3 115 527597 TWEEDY3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.62573 | 158.0353 | Single 527564 ROSWLL_INT3 115 527597 TWEEDY3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.36234 | 158.0353 | Single 527564 ROSWLL_INT3 115 527597 TWEEDY3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.072199 | 158.0353 | Single 527564 ROSWLL_INT3 115 527597 TWEEDY3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.36891 | 158.0353 | Single 527564 ROSWLL_INT3 115 527597 TWEEDY3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.087888 | 158.0353 | Single 527564 ROSWLL_INT3 115 527597 TWEEDY3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.087888 | 158.0353 | Single 527564 ROSWLL_INT3 115 527597 TWEEDY3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.36234 | 158.0353 | Single 527564 ROSWLL_INT3 115 527597 TWEEDY3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.36234 | 158.0353 | Single 527564 ROSWLL_INT3 115 527597 TWEEDY3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.80244 | 139.0046 | P12:230:SPS:K38:1:CHAVESCNTY_EDDYNORTH___:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.80244 | 139.0046 | P12:230:SPS:K38:1:CHAVESCNTY_EDDYNORTH___:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.57393 | 139.0046 | P12:230:SPS:K38:1:CHAVESCNTY_EDDYNORTH___:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.063504 | 139.0046 | P12:230:SPS:K38:1:CHAVESCNTY_EDDYNORTH___:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.66776 | 139.0046 | P12:230:SPS:K38:1:CHAVESCNTY_EDDYNORTH___:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.58713 | 139.0046 | P12:230:SPS:K38:1:CHAVESCNTY_EDDYNORTH___:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.57393 | 139.0046 | P12:230:SPS:K38:1:CHAVESCNTY_EDDYNORTH___:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.60948 | 153.339 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.60948 | 153.339 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.29815 | 153.339 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.097077 | 153.339 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.33992 | 153.339 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.1005 | 153.339 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.1005 | 153.339 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.30325 | 153.339 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.29815 | 153.339 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.62573 | 156.3956 | Single 527597 TWEEDY3 115 527798 EDDY_NTH3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.62573 | 156.3956 | Single 527597 TWEEDY3 115 527798 EDDY_NTH3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.36234 | 156.3956 | Single 527597 TWEEDY3 115 527798 EDDY_NTH3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.072199 | 156.3956 | Single 527597 TWEEDY3 115 527798 EDDY_NTH3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.36891 | 156.3956 | Single 527597 TWEEDY3 115 527798 EDDY_NTH3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.087888 | 156.3956 | Single 527597 TWEEDY3 115 527798 EDDY_NTH3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.087888 | 156.3956 | Single 527597 TWEEDY3 115 527798 EDDY_NTH3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.36234 | 156.3956 | Single 527597 TWEEDY3 115 527798 EDDY_NTH3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.36234 | 156.3956 | Single 527597 TWEEDY3 115 527798 EDDY_NTH3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | A | 319 | 0.60408 | 139.0046 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | A | 319 | 0.60408 | 139.0046 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | A | 319 | 0.29014 | 139.0046 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | A | 319 | 0.087041 | 139.0046 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | A | 319 | 0.3323 | 139.0046 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-278 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | A | 319 | 0.033838 | 139.0046 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | A | 319 | 0.090972 | 139.0046 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | A | 319 | 0.090972 | 139.0046 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | A | 319 | 0.29529 | 139.0046 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | A | 319 | 0.29014 | 139.0046 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.6297 | 156.4154 | Single 527802 EDDY_CNTY7 345 527799 EDDY_NORTH6 230 527796 'EDDY_TR 1' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.6297 | 156.4154 | Single 527802 EDDY_CNTY7 345 527799 EDDY_NORTH6 230 527796 'EDDY_TR 1' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.33499 | 156.4154 | Single 527802 EDDY_CNTY7 345 527799 EDDY_NORTH6 230 527796 'EDDY_TR 1' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.13186 | 156.4154 | Single 527802 EDDY_CNTY7 345 527799 EDDY_NORTH6 230 527796 'EDDY_TR 1' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.37576 | 156.4154 | Single 527802 EDDY_CNTY7 345 527799 EDDY_NORTH6 230 527796 'EDDY_TR 1' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.15247 | 156.4154 | Single 527802 EDDY_CNTY7 345 527799 EDDY_NORTH6 230 527796 'EDDY_TR 1' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.15247 | 156.4154 | Single 527802 EDDY_CNTY7 345 527799 EDDY_NORTH6 230 527796 'EDDY_TR 1' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.33999 | 156.4154 | Single 527802 EDDY_CNTY7 345 527799 EDDY_NORTH6 230 527796 'EDDY_TR 1' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.33499 | 156.4154 | Single 527802 EDDY_CNTY7 345 527799 EDDY_NORTH6 230 527796 'EDDY_TR 1' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.99907 | 139.0046 | P12:230:SPS:K66:1:SNJUANTAP_CHAVESCNTY___:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.99907 | 139.0046 | P12:230:SPS:K66:1:SNJUANTAP_CHAVESCNTY___:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.60408 | 152.3236 | GEN-2024-159_POI_781741_Generator_outage | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.60408 | 152.3236 | GEN-2024-159_POI_781741_Generator_outage | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.29014 | 152.3236 | GEN-2024-159_POI_781741_Generator_outage | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.087041 | 152.3236 | GEN-2024-159_POI_781741_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.3323 | 152.3236 | GEN-2024-159_POI_781741_Generator_outage | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.090972 | 152.3236 | GEN-2024-159_POI_781741_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.090972 | 152.3236 | GEN-2024-159_POI_781741_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.29529 | 152.3236 | GEN-2024-159_POI_781741_Generator_outage | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.29014 | 152.3236 | GEN-2024-159_POI_781741_Generator_outage | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.62573 | 139.0046 | P12:115:SPS:V26.1.RSWLL.EDDY:N:__:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.62573 | 139.0046 | P12:115:SPS:V26.1.RSWLL.EDDY:N:__:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.36234 | 139.0046 | P12:115:SPS:V26.1.RSWLL.EDDY:N:__:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.072199 | 139.0046 | P12:115:SPS:V26.1.RSWLL.EDDY:N:__:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.36891 | 139.0046 | P12:115:SPS:V26.1.RSWLL.EDDY:N:__:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.087888 | 139.0046 | P12:115:SPS:V26.1.RSWLL.EDDY:N:__:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.087888 | 139.0046 | P12:115:SPS:V26.1.RSWLL.EDDY:N:__:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.36234 | 139.0046 | P12:115:SPS:V26.1.RSWLL.EDDY:N:__:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.36234 | 139.0046 | P12:115:SPS:V26.1.RSWLL.EDDY:N:__:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 525481 PLANT_X 6 230 525520 OLSON 6 230 1 | B | 416 | 1 | 106.3312 | P12:230:SPS:K11_K21::1_BUSHL_DFSMTH_PLANTX:HV: | TDF Impact | Rebuild line 525481 PLANT_X 6 230 525520 OLSON 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 525481 PLANT_X 6 230 525520 OLSON 6 230 1 | B | 416 | 1 | 106.3462 | Single 524623 DEAFSMITH6 230 525520 OLSON6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 525481 PLANT_X 6 230 525520 OLSON 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-015 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.14645 | 130.6872 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-043 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.074937 | 130.6872 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-045 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.061676 | 130.6872 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-046 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.061676 | 130.6872 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-050 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.16803 | 130.6872 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-063 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.19743 | 130.6872 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-073 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.061343 | 130.6872 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.088569 | 130.6872 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.088569 | 130.6872 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.13561 | 130.6872 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.13561 | 130.6872 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-089 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.17559 | 130.6872 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-092 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.17603 | 130.6872 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-099 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.24302 | 130.6872 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-109 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.12821 | 130.6872 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-124 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.060683 | 130.6872 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.087058 | 130.6872 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-145 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.087058 | 130.6872 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.11631 | 130.6872 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.17194 | 130.6872 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.090889 | 130.6872 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-221 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.065099 | 130.6872 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.060763 | 130.6872 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-261 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.07683 | 130.6872 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-265 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.081271 | 130.6872 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-266 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.053873 | 130.6872 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.097018 | 130.6872 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-273 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.054049 | 130.6872 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-278 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.061351 | 130.6872 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-280 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.05301 | 130.6872 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-281 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.051074 | 130.6872 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-303 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.068459 | 130.6872 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-304 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.068459 | 130.6872 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-306 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.073152 | 130.6872 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.062975 | 130.6872 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.062975 | 130.6872 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.09164 | 130.6872 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.090889 | 130.6872 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-336 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.091667 | 130.6872 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-351 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.058596 | 130.6872 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-355 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.45597 | 130.6872 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.11631 | 130.6872 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-365 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.060244 | 130.6872 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-366 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.060244 | 130.6872 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-368 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.06266 | 130.6872 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-371 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.066586 | 130.6872 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-015 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.15278 | 124.4321 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-043 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.078176 | 124.4321 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-045 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.064342 | 124.4321 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-046 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.064342 | 124.4321 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-050 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.17529 | 124.4321 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-063 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.20597 | 124.4321 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-073 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.063995 | 124.4321 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.092397 | 124.4321 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.092397 | 124.4321 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.14147 | 124.4321 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.14147 | 124.4321 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-089 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.18318 | 124.4321 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-092 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.18364 | 124.4321 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-099 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.25353 | 124.4321 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-109 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.13375 | 124.4321 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-124 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.063306 | 124.4321 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.090821 | 124.4321 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-145 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.090821 | 124.4321 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.12133 | 124.4321 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.17937 | 124.4321 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.094817 | 124.4321 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-221 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.067913 | 124.4321 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.06339 | 124.4321 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-261 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.080152 | 124.4321 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-265 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.084784 | 124.4321 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-266 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.056201 | 124.4321 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.10121 | 124.4321 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-273 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.056385 | 124.4321 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-278 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.064003 | 124.4321 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-280 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.055302 | 124.4321 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-281 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.053282 | 124.4321 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-303 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.071419 | 124.4321 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-304 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.071419 | 124.4321 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-306 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.076315 | 124.4321 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.065697 | 124.4321 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.065697 | 124.4321 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.095601 | 124.4321 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.094817 | 124.4321 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-336 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.095629 | 124.4321 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-351 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.061129 | 124.4321 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-355 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.47568 | 124.4321 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.12133 | 124.4321 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-365 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.062848 | 124.4321 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-366 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.062848 | 124.4321 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-368 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.065369 | 124.4321 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-371 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.069464 | 124.4321 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.14645 | 133.226 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.074937 | 133.226 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-045 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.061676 | 133.226 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-046 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.061676 | 133.226 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.16803 | 133.226 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.19743 | 133.226 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.061343 | 133.226 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.088569 | 133.226 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.088569 | 133.226 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.13561 | 133.226 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.13561 | 133.226 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.17559 | 133.226 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.17603 | 133.226 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-099 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.24302 | 133.226 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-109 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.12821 | 133.226 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.060683 | 133.226 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-143 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.087058 | 133.226 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-145 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.087058 | 133.226 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.11631 | 133.226 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.17194 | 133.226 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.090889 | 133.226 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.065099 | 133.226 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.060763 | 133.226 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.07683 | 133.226 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.081271 | 133.226 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-266 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.053873 | 133.226 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.097018 | 133.226 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.054049 | 133.226 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.061351 | 133.226 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.05301 | 133.226 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.051074 | 133.226 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.068459 | 133.226 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.068459 | 133.226 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.073152 | 133.226 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.062975 | 133.226 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.062975 | 133.226 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.09164 | 133.226 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.090889 | 133.226 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.091667 | 133.226 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.058596 | 133.226 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-355 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.45597 | 133.226 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.11631 | 133.226 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.060244 | 133.226 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.060244 | 133.226 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-368 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.06266 | 133.226 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.066586 | 133.226 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.1281 | 100.9949 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.059736 | 100.9949 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.11537 | 100.9949 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.13634 | 100.9949 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.056806 | 100.9949 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.060508 | 100.9949 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.060508 | 100.9949 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.099384 | 100.9949 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.099384 | 100.9949 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.12284 | 100.9949 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.12304 | 100.9949 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-099 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.16113 | 100.9949 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-109 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.09206 | 100.9949 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.056899 | 100.9949 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-143 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.059817 | 100.9949 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-145 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.059817 | 100.9949 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.079644 | 100.9949 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.12072 | 100.9949 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.073096 | 100.9949 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.054755 | 100.9949 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.055195 | 100.9949 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.074758 | 100.9949 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.078137 | 100.9949 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.07672 | 100.9949 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.053761 | 100.9949 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.053583 | 100.9949 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.053564 | 100.9949 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.051386 | 100.9949 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.055806 | 100.9949 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.055806 | 100.9949 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.071282 | 100.9949 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.05677 | 100.9949 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.05677 | 100.9949 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.07354 | 100.9949 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.073096 | 100.9949 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.091968 | 100.9949 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.05816 | 100.9949 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-355 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.29708 | 100.9949 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.079644 | 100.9949 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.075982 | 100.9949 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.075982 | 100.9949 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.065415 | 100.9949 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.15278 | 126.3567 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.078176 | 126.3567 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-045 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.064342 | 126.3567 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-046 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.064342 | 126.3567 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.17529 | 126.3567 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.20597 | 126.3567 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.063995 | 126.3567 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.092397 | 126.3567 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.092397 | 126.3567 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.14147 | 126.3567 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.14147 | 126.3567 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.18318 | 126.3567 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.18364 | 126.3567 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-099 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.25353 | 126.3567 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-109 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.13375 | 126.3567 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.063306 | 126.3567 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-143 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.090821 | 126.3567 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-145 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.090821 | 126.3567 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.12133 | 126.3567 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.17937 | 126.3567 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.094817 | 126.3567 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.067913 | 126.3567 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.06339 | 126.3567 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.080152 | 126.3567 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.084784 | 126.3567 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-266 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.056201 | 126.3567 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.10121 | 126.3567 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.056385 | 126.3567 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.064003 | 126.3567 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.055302 | 126.3567 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.053282 | 126.3567 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.071419 | 126.3567 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.071419 | 126.3567 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.076315 | 126.3567 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.065697 | 126.3567 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.065697 | 126.3567 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.095601 | 126.3567 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.094817 | 126.3567 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.095629 | 126.3567 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.061129 | 126.3567 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-355 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.47568 | 126.3567 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.12133 | 126.3567 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.062848 | 126.3567 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.062848 | 126.3567 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-368 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.065369 | 126.3567 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.069464 | 126.3567 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 526460 AMOCO_SS 6 230 777420 G24-015-TAP 230 1 | B | 414 | 0.32873 | 102.0533 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 526460 AMOCO_SS 6 230 777420 G24-015-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 526460 AMOCO_SS 6 230 777420 G24-015-TAP 230 1 | B | 414 | 0.088657 | 102.0533 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 526460 AMOCO_SS 6 230 777420 G24-015-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 526460 AMOCO_SS 6 230 777420 G24-015-TAP 230 1 | B | 414 | 0.090348 | 102.0533 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 526460 AMOCO_SS 6 230 777420 G24-015-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 526460 AMOCO_SS 6 230 777420 G24-015-TAP 230 1 | B | 414 | 0.057652 | 102.0533 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 526460 AMOCO_SS 6 230 777420 G24-015-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 526460 AMOCO_SS 6 230 777420 G24-015-TAP 230 1 | B | 414 | 0.058902 | 102.0533 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 526460 AMOCO_SS 6 230 777420 G24-015-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 526460 AMOCO_SS 6 230 777420 G24-015-TAP 230 1 | B | 414 | 0.056619 | 102.0533 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 526460 AMOCO_SS 6 230 777420 G24-015-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 526460 AMOCO_SS 6 230 777420 G24-015-TAP 230 1 | B | 414 | 0.083068 | 102.0533 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 526460 AMOCO_SS 6 230 777420 G24-015-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 526460 AMOCO_SS 6 230 777420 G24-015-TAP 230 1 | B | 414 | 0.13644 | 102.0533 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 526460 AMOCO_SS 6 230 777420 G24-015-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 526460 AMOCO_SS 6 230 777420 G24-015-TAP 230 1 | B | 414 | 0.065202 | 102.0533 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 526460 AMOCO_SS 6 230 777420 G24-015-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 526460 AMOCO_SS 6 230 777420 G24-015-TAP 230 1 | B | 414 | 0.10633 | 102.0533 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 526460 AMOCO_SS 6 230 777420 G24-015-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 526460 AMOCO_SS 6 230 777420 G24-015-TAP 230 1 | B | 414 | 0.10633 | 102.0533 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 526460 AMOCO_SS 6 230 777420 G24-015-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 526460 AMOCO_SS 6 230 777420 G24-015-TAP 230 1 | B | 414 | 0.074841 | 102.0533 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 526460 AMOCO_SS 6 230 777420 G24-015-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 526460 AMOCO_SS 6 230 777420 G24-015-TAP 230 1 | B | 414 | 0.32875 | 101.3976 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 526460 AMOCO_SS 6 230 777420 G24-015-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 526460 AMOCO_SS 6 230 777420 G24-015-TAP 230 1 | B | 414 | 0.088672 | 101.3976 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 526460 AMOCO_SS 6 230 777420 G24-015-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 526460 AMOCO_SS 6 230 777420 G24-015-TAP 230 1 | B | 414 | 0.090363 | 101.3976 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 526460 AMOCO_SS 6 230 777420 G24-015-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 526460 AMOCO_SS 6 230 777420 G24-015-TAP 230 1 | B | 414 | 0.057667 | 101.3976 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 526460 AMOCO_SS 6 230 777420 G24-015-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 526460 AMOCO_SS 6 230 777420 G24-015-TAP 230 1 | B | 414 | 0.058917 | 101.3976 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 526460 AMOCO_SS 6 230 777420 G24-015-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 526460 AMOCO_SS 6 230 777420 G24-015-TAP 230 1 | B | 414 | 0.056634 | 101.3976 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 526460 AMOCO_SS 6 230 777420 G24-015-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 526460 AMOCO_SS 6 230 777420 G24-015-TAP 230 1 | B | 414 | 0.083083 | 101.3976 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 526460 AMOCO_SS 6 230 777420 G24-015-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 526460 AMOCO_SS 6 230 777420 G24-015-TAP 230 1 | B | 414 | 0.13645 | 101.3976 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 526460 AMOCO_SS 6 230 777420 G24-015-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 526460 AMOCO_SS 6 230 777420 G24-015-TAP 230 1 | B | 414 | 0.065217 | 101.3976 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 526460 AMOCO_SS 6 230 777420 G24-015-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 526460 AMOCO_SS 6 230 777420 G24-015-TAP 230 1 | B | 414 | 0.10635 | 101.3976 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 526460 AMOCO_SS 6 230 777420 G24-015-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 526460 AMOCO_SS 6 230 777420 G24-015-TAP 230 1 | B | 414 | 0.10635 | 101.3976 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 526460 AMOCO_SS 6 230 777420 G24-015-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 526460 AMOCO_SS 6 230 777420 G24-015-TAP 230 1 | B | 414 | 0.074856 | 101.3976 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 526460 AMOCO_SS 6 230 777420 G24-015-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 527482 CHAVES_CNTY3 115 527546 SAMSON 3 115 1 | B | 175 | 0.38862 | 101.747 | Single 527564 ROSWLL_INT3 115 527597 TWEEDY3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 527482 CHAVES_CNTY3 115 527546 SAMSON 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 527482 CHAVES_CNTY3 115 527546 SAMSON 3 115 1 | B | 175 | 0.56364 | 101.747 | Single 527564 ROSWLL_INT3 115 527597 TWEEDY3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 527482 CHAVES_CNTY3 115 527546 SAMSON 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 527482 CHAVES_CNTY3 115 527546 SAMSON 3 115 1 | B | 175 | 0.38862 | 101.747 | Single 527564 ROSWLL_INT3 115 527597 TWEEDY3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 527482 CHAVES_CNTY3 115 527546 SAMSON 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1 | B | 547 | 0.36042 | 101.6554 | P12:230:SPS:K18_K30-1::TOLK_RSVLT:HV: | TDF Impact | Rebuild line 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1 | B | 547 | 0.36042 | 101.6554 | P12:230:SPS:K18_K30-1::TOLK_RSVLT:HV: | TDF Impact | Rebuild line 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-089 | FROM->TO | 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1 | B | 547 | 0.15324 | 101.6554 | P12:230:SPS:K18_K30-1::TOLK_RSVLT:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-092 | FROM->TO | 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1 | B | 547 | 0.15023 | 101.6554 | P12:230:SPS:K18_K30-1::TOLK_RSVLT:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1 | B | 547 | 0.17239 | 101.6554 | P12:230:SPS:K18_K30-1::TOLK_RSVLT:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1 | B | 547 | 0.4745 | 101.6554 | P12:230:SPS:K18_K30-1::TOLK_RSVLT:HV: | TDF Impact | Rebuild line 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1 | B | 547 | 0.5602 | 101.6554 | P12:230:SPS:K18_K30-1::TOLK_RSVLT:HV: | TDF Impact | Rebuild line 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1 | B | 547 | 0.48777 | 101.6554 | P12:230:SPS:K18_K30-1::TOLK_RSVLT:HV: | TDF Impact | Rebuild line 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1 | B | 547 | 0.4745 | 101.6554 | P12:230:SPS:K18_K30-1::TOLK_RSVLT:HV: | TDF Impact | Rebuild line 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1 | B | 547 | 0.36763 | 101.0069 | Single 524875 OASIS6 230 524909 ROOSEVELT6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1 | B | 547 | 0.36763 | 101.0069 | Single 524875 OASIS6 230 524909 ROOSEVELT6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-089 | FROM->TO | 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1 | B | 547 | 0.11307 | 101.0069 | Single 524875 OASIS6 230 524909 ROOSEVELT6 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-092 | FROM->TO | 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1 | B | 547 | 0.12012 | 101.0069 | Single 524875 OASIS6 230 524909 ROOSEVELT6 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1 | B | 547 | 0.18257 | 101.0069 | Single 524875 OASIS6 230 524909 ROOSEVELT6 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1 | B | 547 | 0.47806 | 101.0069 | Single 524875 OASIS6 230 524909 ROOSEVELT6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1 | B | 547 | 0.56425 | 101.0069 | Single 524875 OASIS6 230 524909 ROOSEVELT6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1 | B | 547 | 0.49139 | 101.0069 | Single 524875 OASIS6 230 524909 ROOSEVELT6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1 | B | 547 | 0.47806 | 101.0069 | Single 524875 OASIS6 230 524909 ROOSEVELT6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1 | B | 547 | 0.37161 | 113.486 | Single 527564 ROSWLL_INT3 115 527597 TWEEDY3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1 | B | 547 | 0.37161 | 113.486 | Single 527564 ROSWLL_INT3 115 527597 TWEEDY3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-089 | FROM->TO | 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1 | B | 547 | 0.10643 | 113.486 | Single 527564 ROSWLL_INT3 115 527597 TWEEDY3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-092 | FROM->TO | 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1 | B | 547 | 0.10641 | 113.486 | Single 527564 ROSWLL_INT3 115 527597 TWEEDY3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1 | B | 547 | 0.12988 | 113.486 | Single 527564 ROSWLL_INT3 115 527597 TWEEDY3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1 | B | 547 | 0.63499 | 113.486 | Single 527564 ROSWLL_INT3 115 527597 TWEEDY3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1 | B | 547 | 0.62843 | 113.486 | Single 527564 ROSWLL_INT3 115 527597 TWEEDY3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1 | B | 547 | 0.63499 | 113.486 | Single 527564 ROSWLL_INT3 115 527597 TWEEDY3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1 | B | 547 | 0.63499 | 113.486 | Single 527564 ROSWLL_INT3 115 527597 TWEEDY3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1 | B | 547 | 0.37161 | 111.4334 | Single 527597 TWEEDY3 115 527798 EDDY_NTH3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1 | B | 547 | 0.37161 | 111.4334 | Single 527597 TWEEDY3 115 527798 EDDY_NTH3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-089 | FROM->TO | 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1 | B | 547 | 0.10643 | 111.4334 | Single 527597 TWEEDY3 115 527798 EDDY_NTH3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-092 | FROM->TO | 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1 | B | 547 | 0.10641 | 111.4334 | Single 527597 TWEEDY3 115 527798 EDDY_NTH3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1 | B | 547 | 0.12988 | 111.4334 | Single 527597 TWEEDY3 115 527798 EDDY_NTH3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1 | B | 547 | 0.63499 | 111.4334 | Single 527597 TWEEDY3 115 527798 EDDY_NTH3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1 | B | 547 | 0.62843 | 111.4334 | Single 527597 TWEEDY3 115 527798 EDDY_NTH3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1 | B | 547 | 0.63499 | 111.4334 | Single 527597 TWEEDY3 115 527798 EDDY_NTH3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1 | B | 547 | 0.63499 | 111.4334 | Single 527597 TWEEDY3 115 527798 EDDY_NTH3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1 | B | 547 | 0.8048 | 169.3097 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1 | B | 547 | 0.8048 | 169.3097 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1 | B | 547 | 0.68812 | 169.3097 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1 | B | 547 | 0.8048 | 169.3097 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1 | B | 547 | 0.70516 | 169.3097 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1 | B | 547 | 0.68812 | 169.3097 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1 | B | 547 | 0.8048 | 169.0591 | Single 524875 OASIS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1 | B | 547 | 0.8048 | 169.0591 | Single 524875 OASIS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1 | B | 547 | 0.68812 | 169.0591 | Single 524875 OASIS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1 | B | 547 | 0.8048 | 169.0591 | Single 524875 OASIS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1 | B | 547 | 0.70516 | 169.0591 | Single 524875 OASIS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1 | B | 547 | 0.68812 | 169.0591 | Single 524875 OASIS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 527522 ROSWELL_CTY3 115 527534 SW4J795_W 3 115 1 | B | 159 | 0.42024 | 109.1636 | Single 527564 ROSWLL_INT3 115 527597 TWEEDY3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 527522 ROSWELL_CTY3 115 527534 SW4J795_W 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 527522 ROSWELL_CTY3 115 527534 SW4J795_W 3 115 1 | B | 159 | 0.29994 | 109.1636 | Single 527564 ROSWLL_INT3 115 527597 TWEEDY3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 527522 ROSWELL_CTY3 115 527534 SW4J795_W 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 527522 ROSWELL_CTY3 115 527534 SW4J795_W 3 115 1 | B | 159 | 0.42024 | 109.1636 | Single 527564 ROSWLL_INT3 115 527597 TWEEDY3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 527522 ROSWELL_CTY3 115 527534 SW4J795_W 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 527522 ROSWELL_CTY3 115 527534 SW4J795_W 3 115 1 | B | 159 | 0.42024 | 105.4083 | Single 527597 TWEEDY3 115 527798 EDDY_NTH3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 527522 ROSWELL_CTY3 115 527534 SW4J795_W 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 527522 ROSWELL_CTY3 115 527534 SW4J795_W 3 115 1 | B | 159 | 0.29994 | 105.4083 | Single 527597 TWEEDY3 115 527798 EDDY_NTH3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 527522 ROSWELL_CTY3 115 527534 SW4J795_W 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 527522 ROSWELL_CTY3 115 527534 SW4J795_W 3 115 1 | B | 159 | 0.42024 | 105.4083 | Single 527597 TWEEDY3 115 527798 EDDY_NTH3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 527522 ROSWELL_CTY3 115 527534 SW4J795_W 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 527564 ROSWLL_INT 3 115 527597 TWEEDY 3 115 1 | B | 229 | 0.1949 | 169.8626 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH6 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 527564 ROSWLL_INT 3 115 527597 TWEEDY 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 527564 ROSWLL_INT 3 115 527597 TWEEDY 3 115 1 | B | 229 | 0.1949 | 169.8626 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH6 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 527564 ROSWLL_INT 3 115 527597 TWEEDY 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-089 | FROM->TO | 527564 ROSWLL_INT 3 115 527597 TWEEDY 3 115 1 | B | 229 | 0.055835 | 169.8626 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH6 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 527564 ROSWLL_INT 3 115 527597 TWEEDY 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-092 | FROM->TO | 527564 ROSWLL_INT 3 115 527597 TWEEDY 3 115 1 | B | 229 | 0.055823 | 169.8626 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH6 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 527564 ROSWLL_INT 3 115 527597 TWEEDY 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 527564 ROSWLL_INT 3 115 527597 TWEEDY 3 115 1 | B | 229 | 0.068133 | 169.8626 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH6 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 527564 ROSWLL_INT 3 115 527597 TWEEDY 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 527564 ROSWLL_INT 3 115 527597 TWEEDY 3 115 1 | B | 229 | 0.4234 | 169.8626 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 527564 ROSWLL_INT 3 115 527597 TWEEDY 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 527564 ROSWLL_INT 3 115 527597 TWEEDY 3 115 1 | B | 229 | 0.32957 | 169.8626 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 527564 ROSWLL_INT 3 115 527597 TWEEDY 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 527564 ROSWLL_INT 3 115 527597 TWEEDY 3 115 1 | B | 229 | 0.4102 | 169.8626 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 527564 ROSWLL_INT 3 115 527597 TWEEDY 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 527564 ROSWLL_INT 3 115 527597 TWEEDY 3 115 1 | B | 229 | 0.4234 | 169.8626 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 527564 ROSWLL_INT 3 115 527597 TWEEDY 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 527564 ROSWLL_INT 3 115 527597 TWEEDY 3 115 1 | B | 229 | 0.19254 | 137.1277 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 527564 ROSWLL_INT 3 115 527597 TWEEDY 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 527564 ROSWLL_INT 3 115 527597 TWEEDY 3 115 1 | B | 229 | 0.19254 | 137.1277 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 527564 ROSWLL_INT 3 115 527597 TWEEDY 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 527564 ROSWLL_INT 3 115 527597 TWEEDY 3 115 1 | B | 229 | 0.30922 | 137.1277 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 527564 ROSWLL_INT 3 115 527597 TWEEDY 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 527564 ROSWLL_INT 3 115 527597 TWEEDY 3 115 1 | B | 229 | 0.19254 | 137.1277 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 527564 ROSWLL_INT 3 115 527597 TWEEDY 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 527564 ROSWLL_INT 3 115 527597 TWEEDY 3 115 1 | B | 229 | 0.29217 | 137.1277 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 527564 ROSWLL_INT 3 115 527597 TWEEDY 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 527564 ROSWLL_INT 3 115 527597 TWEEDY 3 115 1 | B | 229 | 0.30922 | 137.1277 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 527564 ROSWLL_INT 3 115 527597 TWEEDY 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 527564 ROSWLL_INT 3 115 527597 TWEEDY 3 115 1 | B | 229 | 0.19254 | 136.8251 | Single 524875 OASIS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 527564 ROSWLL_INT 3 115 527597 TWEEDY 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 527564 ROSWLL_INT 3 115 527597 TWEEDY 3 115 1 | B | 229 | 0.19254 | 136.8251 | Single 524875 OASIS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 527564 ROSWLL_INT 3 115 527597 TWEEDY 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 527564 ROSWLL_INT 3 115 527597 TWEEDY 3 115 1 | B | 229 | 0.30922 | 136.8251 | Single 524875 OASIS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 527564 ROSWLL_INT 3 115 527597 TWEEDY 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 527564 ROSWLL_INT 3 115 527597 TWEEDY 3 115 1 | B | 229 | 0.19254 | 136.8251 | Single 524875 OASIS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 527564 ROSWLL_INT 3 115 527597 TWEEDY 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 527564 ROSWLL_INT 3 115 527597 TWEEDY 3 115 1 | B | 229 | 0.29217 | 136.8251 | Single 524875 OASIS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 527564 ROSWLL_INT 3 115 527597 TWEEDY 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 527564 ROSWLL_INT 3 115 527597 TWEEDY 3 115 1 | B | 229 | 0.30922 | 136.8251 | Single 524875 OASIS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 527564 ROSWLL_INT 3 115 527597 TWEEDY 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1 | B | 180 | 0.073012 | 102.048 | Single 527482 CHAVES_CNTY3 115 527546 SAMSON3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1 | B | 180 | 0.073012 | 102.048 | Single 527482 CHAVES_CNTY3 115 527546 SAMSON3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1 | B | 180 | 0.28198 | 102.048 | Single 527482 CHAVES_CNTY3 115 527546 SAMSON3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1 | B | 180 | 0.12345 | 102.048 | Single 527482 CHAVES_CNTY3 115 527546 SAMSON3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1 | B | 180 | 0.28198 | 102.048 | Single 527482 CHAVES_CNTY3 115 527546 SAMSON3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1 | B | 180 | 0.28198 | 102.048 | Single 527482 CHAVES_CNTY3 115 527546 SAMSON3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1 | B | 180 | 0.086243 | 106.0566 | P12:230:SPS:K18_K30-1::TOLK_RSVLT:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1 | B | 180 | 0.086243 | 106.0566 | P12:230:SPS:K18_K30-1::TOLK_RSVLT:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1 | B | 180 | 0.25812 | 106.0566 | P12:230:SPS:K18_K30-1::TOLK_RSVLT:HV: | TDF Impact | Rebuild line 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1 | B | 180 | 0.13403 | 106.0566 | P12:230:SPS:K18_K30-1::TOLK_RSVLT:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1 | B | 180 | 0.24017 | 106.0566 | P12:230:SPS:K18_K30-1::TOLK_RSVLT:HV: | TDF Impact | Rebuild line 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1 | B | 180 | 0.25812 | 106.0566 | P12:230:SPS:K18_K30-1::TOLK_RSVLT:HV: | TDF Impact | Rebuild line 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1 | B | 180 | 0.1949 | 207.0655 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH6 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1 | B | 180 | 0.1949 | 207.0655 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH6 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-089 | FROM->TO | 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1 | B | 180 | 0.055835 | 207.0655 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH6 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-092 | FROM->TO | 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1 | B | 180 | 0.055823 | 207.0655 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH6 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1 | B | 180 | 0.068133 | 207.0655 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH6 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1 | B | 180 | 0.4234 | 207.0655 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1 | B | 180 | 0.32957 | 207.0655 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1 | B | 180 | 0.4102 | 207.0655 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1 | B | 180 | 0.4234 | 207.0655 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1 | B | 180 | 0.087969 | 105.5847 | Single 524875 OASIS6 230 524909 ROOSEVELT6 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1 | B | 180 | 0.087969 | 105.5847 | Single 524875 OASIS6 230 524909 ROOSEVELT6 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1 | B | 180 | 0.25898 | 105.5847 | Single 524875 OASIS6 230 524909 ROOSEVELT6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1 | B | 180 | 0.135 | 105.5847 | Single 524875 OASIS6 230 524909 ROOSEVELT6 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1 | B | 180 | 0.24104 | 105.5847 | Single 524875 OASIS6 230 524909 ROOSEVELT6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1 | B | 180 | 0.25898 | 105.5847 | Single 524875 OASIS6 230 524909 ROOSEVELT6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1 | B | 180 | 0.071875 | 103.4515 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527482 CHAVES_CNTY3 115 527479 'CHAVES_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1 | B | 180 | 0.071875 | 103.4515 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527482 CHAVES_CNTY3 115 527479 'CHAVES_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1 | B | 180 | 0.29218 | 103.4515 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527482 CHAVES_CNTY3 115 527479 'CHAVES_TR2 1' 13 2 | TDF Impact | Rebuild line 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1 | B | 180 | 0.12159 | 103.4515 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527482 CHAVES_CNTY3 115 527479 'CHAVES_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1 | B | 180 | 0.27509 | 103.4515 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527482 CHAVES_CNTY3 115 527479 'CHAVES_TR2 1' 13 2 | TDF Impact | Rebuild line 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1 | B | 180 | 0.29218 | 103.4515 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527482 CHAVES_CNTY3 115 527479 'CHAVES_TR2 1' 13 2 | TDF Impact | Rebuild line 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1 | B | 180 | 0.19254 | 165.6954 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1 | B | 180 | 0.19254 | 165.6954 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1 | B | 180 | 0.30922 | 165.6954 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1 | B | 180 | 0.19254 | 165.6954 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1 | B | 180 | 0.29217 | 165.6954 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1 | B | 180 | 0.30922 | 165.6954 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1 | B | 180 | 0.19254 | 165.3142 | Single 524875 OASIS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1 | B | 180 | 0.19254 | 165.3142 | Single 524875 OASIS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1 | B | 180 | 0.30922 | 165.3142 | Single 524875 OASIS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1 | B | 180 | 0.19254 | 165.3142 | Single 524875 OASIS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1 | B | 180 | 0.29217 | 165.3142 | Single 524875 OASIS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1 | B | 180 | 0.30922 | 165.3142 | Single 524875 OASIS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 527799 EDDY_NORTH 6 230 3WXFMR 526:ABB AEM30711 230 1 | B | 558 | 0.50304 | 108.705 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 527796 EDDY_TR 1 13 527799 EDDY_NORTH 6 230 527802 EDDY_CNTY 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 527799 EDDY_NORTH 6 230 3WXFMR 526:ABB AEM30711 230 1 | B | 558 | 0.50304 | 108.705 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 527796 EDDY_TR 1 13 527799 EDDY_NORTH 6 230 527802 EDDY_CNTY 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 527799 EDDY_NORTH 6 230 3WXFMR 526:ABB AEM30711 230 1 | B | 558 | 0.49238 | 108.705 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 527796 EDDY_TR 1 13 527799 EDDY_NORTH 6 230 527802 EDDY_CNTY 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 527799 EDDY_NORTH 6 230 3WXFMR 526:ABB AEM30711 230 1 | B | 558 | 0.38945 | 108.705 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 527796 EDDY_TR 1 13 527799 EDDY_NORTH 6 230 527802 EDDY_CNTY 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 527799 EDDY_NORTH 6 230 3WXFMR 526:ABB AEM30711 230 1 | B | 558 | 0.50304 | 108.705 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 527796 EDDY_TR 1 13 527799 EDDY_NORTH 6 230 527802 EDDY_CNTY 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 527799 EDDY_NORTH 6 230 3WXFMR 526:ABB AEM30711 230 1 | B | 558 | 0.52001 | 108.705 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 527796 EDDY_TR 1 13 527799 EDDY_NORTH 6 230 527802 EDDY_CNTY 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 527799 EDDY_NORTH 6 230 3WXFMR 526:ABB AEM30711 230 1 | B | 558 | 0.52001 | 108.705 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 527796 EDDY_TR 1 13 527799 EDDY_NORTH 6 230 527802 EDDY_CNTY 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 527799 EDDY_NORTH 6 230 3WXFMR 526:ABB AEM30711 230 1 | B | 558 | 0.49393 | 108.705 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 527796 EDDY_TR 1 13 527799 EDDY_NORTH 6 230 527802 EDDY_CNTY 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 527799 EDDY_NORTH 6 230 3WXFMR 526:ABB AEM30711 230 1 | B | 558 | 0.49238 | 108.705 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 527796 EDDY_TR 1 13 527799 EDDY_NORTH 6 230 527802 EDDY_CNTY 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 527799 EDDY_NORTH 6 230 3WXFMR 526:ABB AEM30711 230 1 | B | 558 | 0.50304 | 108.6783 | Single 524875 OASIS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 527796 EDDY_TR 1 13 527799 EDDY_NORTH 6 230 527802 EDDY_CNTY 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 527799 EDDY_NORTH 6 230 3WXFMR 526:ABB AEM30711 230 1 | B | 558 | 0.50304 | 108.6783 | Single 524875 OASIS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 527796 EDDY_TR 1 13 527799 EDDY_NORTH 6 230 527802 EDDY_CNTY 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 527799 EDDY_NORTH 6 230 3WXFMR 526:ABB AEM30711 230 1 | B | 558 | 0.49238 | 108.6783 | Single 524875 OASIS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 527796 EDDY_TR 1 13 527799 EDDY_NORTH 6 230 527802 EDDY_CNTY 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 527799 EDDY_NORTH 6 230 3WXFMR 526:ABB AEM30711 230 1 | B | 558 | 0.38945 | 108.6783 | Single 524875 OASIS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 527796 EDDY_TR 1 13 527799 EDDY_NORTH 6 230 527802 EDDY_CNTY 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 527799 EDDY_NORTH 6 230 3WXFMR 526:ABB AEM30711 230 1 | B | 558 | 0.50304 | 108.6783 | Single 524875 OASIS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 527796 EDDY_TR 1 13 527799 EDDY_NORTH 6 230 527802 EDDY_CNTY 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 527799 EDDY_NORTH 6 230 3WXFMR 526:ABB AEM30711 230 1 | B | 558 | 0.52001 | 108.6783 | Single 524875 OASIS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 527796 EDDY_TR 1 13 527799 EDDY_NORTH 6 230 527802 EDDY_CNTY 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 527799 EDDY_NORTH 6 230 3WXFMR 526:ABB AEM30711 230 1 | B | 558 | 0.52001 | 108.6783 | Single 524875 OASIS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 527796 EDDY_TR 1 13 527799 EDDY_NORTH 6 230 527802 EDDY_CNTY 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 527799 EDDY_NORTH 6 230 3WXFMR 526:ABB AEM30711 230 1 | B | 558 | 0.49393 | 108.6783 | Single 524875 OASIS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 527796 EDDY_TR 1 13 527799 EDDY_NORTH 6 230 527802 EDDY_CNTY 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 527799 EDDY_NORTH 6 230 3WXFMR 526:ABB AEM30711 230 1 | B | 558 | 0.49238 | 108.6783 | Single 524875 OASIS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 527796 EDDY_TR 1 13 527799 EDDY_NORTH 6 230 527802 EDDY_CNTY 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 527799 EDDY_NORTH 6 230 528095 7-RIVERS 6 230 1 | B | 319 | 0.12902 | 102.6474 | Single 527802 EDDY_CNTY7 345 527799 EDDY_NORTH6 230 527796 'EDDY_TR 1' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 527799 EDDY_NORTH 6 230 528095 7-RIVERS 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 527799 EDDY_NORTH 6 230 528095 7-RIVERS 6 230 1 | B | 319 | 0.12902 | 102.6474 | Single 527802 EDDY_CNTY7 345 527799 EDDY_NORTH6 230 527796 'EDDY_TR 1' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 527799 EDDY_NORTH 6 230 528095 7-RIVERS 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 527799 EDDY_NORTH 6 230 528095 7-RIVERS 6 230 1 | B | 319 | 0.21474 | 102.6474 | Single 527802 EDDY_CNTY7 345 527799 EDDY_NORTH6 230 527796 'EDDY_TR 1' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 527799 EDDY_NORTH 6 230 528095 7-RIVERS 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 527799 EDDY_NORTH 6 230 528095 7-RIVERS 6 230 1 | B | 319 | 0.084771 | 102.6474 | Single 527802 EDDY_CNTY7 345 527799 EDDY_NORTH6 230 527796 'EDDY_TR 1' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 527799 EDDY_NORTH 6 230 528095 7-RIVERS 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 527799 EDDY_NORTH 6 230 528095 7-RIVERS 6 230 1 | B | 319 | 0.21704 | 102.6474 | Single 527802 EDDY_CNTY7 345 527799 EDDY_NORTH6 230 527796 'EDDY_TR 1' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 527799 EDDY_NORTH 6 230 528095 7-RIVERS 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 527799 EDDY_NORTH 6 230 528095 7-RIVERS 6 230 1 | B | 319 | 0.32058 | 102.6474 | Single 527802 EDDY_CNTY7 345 527799 EDDY_NORTH6 230 527796 'EDDY_TR 1' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 527799 EDDY_NORTH 6 230 528095 7-RIVERS 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 527799 EDDY_NORTH 6 230 528095 7-RIVERS 6 230 1 | B | 319 | 0.32058 | 102.6474 | Single 527802 EDDY_CNTY7 345 527799 EDDY_NORTH6 230 527796 'EDDY_TR 1' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 527799 EDDY_NORTH 6 230 528095 7-RIVERS 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 527799 EDDY_NORTH 6 230 528095 7-RIVERS 6 230 1 | B | 319 | 0.21541 | 102.6474 | Single 527802 EDDY_CNTY7 345 527799 EDDY_NORTH6 230 527796 'EDDY_TR 1' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 527799 EDDY_NORTH 6 230 528095 7-RIVERS 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 527799 EDDY_NORTH 6 230 528095 7-RIVERS 6 230 1 | B | 319 | 0.21474 | 102.6474 | Single 527802 EDDY_CNTY7 345 527799 EDDY_NORTH6 230 527796 'EDDY_TR 1' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 527799 EDDY_NORTH 6 230 528095 7-RIVERS 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 527802 EDDY_CNTY 7 345 3WXFMR 526:ABB AEM30711 230 1 | B | 558 | 0.50304 | 114.8734 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 527796 EDDY_TR 1 13 527799 EDDY_NORTH 6 230 527802 EDDY_CNTY 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 527802 EDDY_CNTY 7 345 3WXFMR 526:ABB AEM30711 230 1 | B | 558 | 0.50304 | 114.8734 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 527796 EDDY_TR 1 13 527799 EDDY_NORTH 6 230 527802 EDDY_CNTY 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 527802 EDDY_CNTY 7 345 3WXFMR 526:ABB AEM30711 230 1 | B | 558 | 0.49238 | 114.8734 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 527796 EDDY_TR 1 13 527799 EDDY_NORTH 6 230 527802 EDDY_CNTY 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 527802 EDDY_CNTY 7 345 3WXFMR 526:ABB AEM30711 230 1 | B | 558 | 0.38945 | 114.8734 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 527796 EDDY_TR 1 13 527799 EDDY_NORTH 6 230 527802 EDDY_CNTY 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 527802 EDDY_CNTY 7 345 3WXFMR 526:ABB AEM30711 230 1 | B | 558 | 0.50304 | 114.8734 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 527796 EDDY_TR 1 13 527799 EDDY_NORTH 6 230 527802 EDDY_CNTY 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 527802 EDDY_CNTY 7 345 3WXFMR 526:ABB AEM30711 230 1 | B | 558 | 0.52001 | 114.8734 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 527796 EDDY_TR 1 13 527799 EDDY_NORTH 6 230 527802 EDDY_CNTY 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 527802 EDDY_CNTY 7 345 3WXFMR 526:ABB AEM30711 230 1 | B | 558 | 0.52001 | 114.8734 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 527796 EDDY_TR 1 13 527799 EDDY_NORTH 6 230 527802 EDDY_CNTY 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 527802 EDDY_CNTY 7 345 3WXFMR 526:ABB AEM30711 230 1 | B | 558 | 0.49393 | 114.8734 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 527796 EDDY_TR 1 13 527799 EDDY_NORTH 6 230 527802 EDDY_CNTY 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 527802 EDDY_CNTY 7 345 3WXFMR 526:ABB AEM30711 230 1 | B | 558 | 0.49238 | 114.8734 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 527796 EDDY_TR 1 13 527799 EDDY_NORTH 6 230 527802 EDDY_CNTY 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 527802 EDDY_CNTY 7 345 3WXFMR 526:ABB AEM30711 230 1 | B | 558 | 0.50304 | 114.8083 | Single 524875 OASIS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 527796 EDDY_TR 1 13 527799 EDDY_NORTH 6 230 527802 EDDY_CNTY 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 527802 EDDY_CNTY 7 345 3WXFMR 526:ABB AEM30711 230 1 | B | 558 | 0.50304 | 114.8083 | Single 524875 OASIS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 527796 EDDY_TR 1 13 527799 EDDY_NORTH 6 230 527802 EDDY_CNTY 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 527802 EDDY_CNTY 7 345 3WXFMR 526:ABB AEM30711 230 1 | B | 558 | 0.49238 | 114.8083 | Single 524875 OASIS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 527796 EDDY_TR 1 13 527799 EDDY_NORTH 6 230 527802 EDDY_CNTY 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 527802 EDDY_CNTY 7 345 3WXFMR 526:ABB AEM30711 230 1 | B | 558 | 0.38945 | 114.8083 | Single 524875 OASIS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 527796 EDDY_TR 1 13 527799 EDDY_NORTH 6 230 527802 EDDY_CNTY 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 527802 EDDY_CNTY 7 345 3WXFMR 526:ABB AEM30711 230 1 | B | 558 | 0.50304 | 114.8083 | Single 524875 OASIS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 527796 EDDY_TR 1 13 527799 EDDY_NORTH 6 230 527802 EDDY_CNTY 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 527802 EDDY_CNTY 7 345 3WXFMR 526:ABB AEM30711 230 1 | B | 558 | 0.52001 | 114.8083 | Single 524875 OASIS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 527796 EDDY_TR 1 13 527799 EDDY_NORTH 6 230 527802 EDDY_CNTY 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 527802 EDDY_CNTY 7 345 3WXFMR 526:ABB AEM30711 230 1 | B | 558 | 0.52001 | 114.8083 | Single 524875 OASIS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 527796 EDDY_TR 1 13 527799 EDDY_NORTH 6 230 527802 EDDY_CNTY 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 527802 EDDY_CNTY 7 345 3WXFMR 526:ABB AEM30711 230 1 | B | 558 | 0.49393 | 114.8083 | Single 524875 OASIS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 527796 EDDY_TR 1 13 527799 EDDY_NORTH 6 230 527802 EDDY_CNTY 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 527802 EDDY_CNTY 7 345 3WXFMR 526:ABB AEM30711 230 1 | B | 558 | 0.49238 | 114.8083 | Single 524875 OASIS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 527796 EDDY_TR 1 13 527799 EDDY_NORTH 6 230 527802 EDDY_CNTY 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 527891 HOBBS_INT 3 115 784800 G24-261-TAP 115 1 | B | 199 | 1 | 106.7284 | Single 528333 LE-WEST_SUB3 115 528334 LE-NRTH_INT3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 527891 HOBBS_INT 3 115 784800 G24-261-TAP 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 527956 SBCRDWRDLEA 115 528505 LEA_ROAD 3 115 1 | B | 154 | 1 | 106.1263 | Single 528568 MONUMNT_TP3 115 528581 BYRD_TP3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 527956 SBCRDWRDLEA 115 528505 LEA_ROAD 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 527956 SBCRDWRDLEA 115 528505 LEA_ROAD 3 115 1 | A | 120 | 0.053227 | 109.659 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 527956 SBCRDWRDLEA 115 528505 LEA_ROAD 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 527956 SBCRDWRDLEA 115 528505 LEA_ROAD 3 115 1 | A | 120 | 0.050224 | 109.659 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 527956 SBCRDWRDLEA 115 528505 LEA_ROAD 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 527956 SBCRDWRDLEA 115 528505 LEA_ROAD 3 115 1 | A | 120 | 0.050672 | 109.659 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 527956 SBCRDWRDLEA 115 528505 LEA_ROAD 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 527956 SBCRDWRDLEA 115 528505 LEA_ROAD 3 115 1 | A | 120 | 0.52019 | 109.659 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 527956 SBCRDWRDLEA 115 528505 LEA_ROAD 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 527956 SBCRDWRDLEA 115 528505 LEA_ROAD 3 115 1 | A | 120 | 0.061657 | 109.659 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 527956 SBCRDWRDLEA 115 528505 LEA_ROAD 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 527956 SBCRDWRDLEA 115 528505 LEA_ROAD 3 115 1 | B | 154 | 1 | 106.0956 | Single 527864 CUNNINHAM3 115 528568 MONUMNT_TP3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 527956 SBCRDWRDLEA 115 528505 LEA_ROAD 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 527956 SBCRDWRDLEA 115 528505 LEA_ROAD 3 115 1 | B | 154 | 1 | 118.3637 | Single 528554 COOPER_RNCH3 115 528581 BYRD_TP3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 527956 SBCRDWRDLEA 115 528505 LEA_ROAD 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.053351 | 114.968 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.05179 | 114.968 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.078268 | 114.968 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.08057 | 114.968 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.064128 | 114.968 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.059559 | 114.968 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.072398 | 114.968 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.084283 | 114.968 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.08265 | 114.968 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.062305 | 114.968 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.093211 | 114.968 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.066382 | 114.968 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.11211 | 114.968 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.15193 | 114.968 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.053443 | 114.968 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.053443 | 114.968 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.087846 | 114.968 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.074047 | 114.968 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.074047 | 114.968 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.06391 | 114.968 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.064128 | 114.968 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.070532 | 114.968 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.11315 | 114.968 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.077105 | 114.968 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.077105 | 114.968 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.090705 | 114.968 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.064406 | 119.3287 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.086649 | 119.3287 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.0592 | 119.3287 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.0592 | 119.3287 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.0905 | 119.3287 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.08419 | 119.3287 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.061665 | 119.3287 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.10006 | 119.3287 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.10467 | 119.3287 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.10253 | 119.3287 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.080901 | 119.3287 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.12148 | 119.3287 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.080117 | 119.3287 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.13391 | 119.3287 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.17465 | 119.3287 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.10898 | 119.3287 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.10029 | 119.3287 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.10029 | 119.3287 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.08379 | 119.3287 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.08419 | 119.3287 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.086456 | 119.3287 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.13631 | 119.3287 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.093684 | 119.3287 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.093684 | 119.3287 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.11325 | 119.3287 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.09829 | 187.9533 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.066863 | 187.9533 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.13285 | 187.9533 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.090469 | 187.9533 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.090469 | 187.9533 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.05608 | 187.9533 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.05571 | 187.9533 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-109 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.05023 | 187.9533 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.13878 | 187.9533 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.059223 | 187.9533 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.12895 | 187.9533 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.093432 | 187.9533 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-246 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.11861 | 187.9533 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.15533 | 187.9533 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.15835 | 187.9533 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.15512 | 187.9533 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.12367 | 187.9533 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.18169 | 187.9533 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.12082 | 187.9533 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.20414 | 187.9533 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | TDF Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.24275 | 187.9533 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | TDF Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-295 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.086217 | 187.9533 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.068885 | 187.9533 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.068885 | 187.9533 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.16459 | 187.9533 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.15292 | 187.9533 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.15292 | 187.9533 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.12831 | 187.9533 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.12895 | 187.9533 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.1318 | 187.9533 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.19974 | 187.9533 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.14359 | 187.9533 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.14359 | 187.9533 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.17084 | 187.9533 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.077187 | 140.0898 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.051336 | 140.0898 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.10497 | 140.0898 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.064893 | 140.0898 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.064893 | 140.0898 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.1098 | 140.0898 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.090308 | 140.0898 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.068346 | 140.0898 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.10609 | 140.0898 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.12339 | 140.0898 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.12096 | 140.0898 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.086998 | 140.0898 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.1366 | 140.0898 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.085581 | 140.0898 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.16703 | 140.0898 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.20662 | 140.0898 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | TDF Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.052895 | 140.0898 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.052895 | 140.0898 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.12863 | 140.0898 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.10681 | 140.0898 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.10681 | 140.0898 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.089907 | 140.0898 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.090308 | 140.0898 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.1033 | 140.0898 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.16165 | 140.0898 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.11396 | 140.0898 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.11396 | 140.0898 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.13283 | 140.0898 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | A | 385 | 0.055115 | 108.357 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | A | 385 | 0.036735 | 108.357 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | A | 385 | 0.074508 | 108.357 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | A | 385 | 0.047307 | 108.357 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | A | 385 | 0.047307 | 108.357 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | A | 385 | 0.030276 | 108.357 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | A | 385 | 0.030072 | 108.357 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | A | 385 | 0.077908 | 108.357 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | A | 385 | 0.031838 | 108.357 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | A | 385 | 0.066211 | 108.357 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | A | 385 | 0.049614 | 108.357 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | A | 385 | 0.07803 | 108.357 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | A | 385 | 0.088978 | 108.357 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | A | 385 | 0.087218 | 108.357 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | A | 385 | 0.063742 | 108.357 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | A | 385 | 0.099899 | 108.357 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | A | 385 | 0.062742 | 108.357 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | A | 385 | 0.11884 | 108.357 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | A | 385 | 0.16013 | 108.357 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | A | 385 | 0.037847 | 108.357 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | A | 385 | 0.037847 | 108.357 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | A | 385 | 0.092881 | 108.357 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | A | 385 | 0.078463 | 108.357 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | A | 385 | 0.078463 | 108.357 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | A | 385 | 0.065912 | 108.357 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | A | 385 | 0.066211 | 108.357 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | A | 385 | 0.073865 | 108.357 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | A | 385 | 0.11984 | 108.357 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | A | 385 | 0.080875 | 108.357 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | A | 385 | 0.080875 | 108.357 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | A | 385 | 0.096076 | 108.357 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.072778 | 137.4819 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.050164 | 137.4819 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.097654 | 137.4819 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.069041 | 137.4819 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.069041 | 137.4819 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.10192 | 137.4819 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.098609 | 137.4819 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.072461 | 137.4819 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.11596 | 137.4819 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.11882 | 137.4819 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.11635 | 137.4819 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.094883 | 137.4819 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.14129 | 137.4819 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.095638 | 137.4819 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.14759 | 137.4819 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.18773 | 137.4819 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.051685 | 137.4819 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.051685 | 137.4819 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.12352 | 137.4819 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.11828 | 137.4819 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.11828 | 137.4819 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.098162 | 137.4819 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.098609 | 137.4819 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.097789 | 137.4819 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.15119 | 137.4819 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.10529 | 137.4819 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.10529 | 137.4819 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.12878 | 137.4819 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.066432 | 125.1365 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.089242 | 125.1365 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.062534 | 125.1365 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.062534 | 125.1365 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.093186 | 125.1365 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.089618 | 125.1365 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.064333 | 125.1365 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-246 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.078406 | 125.1365 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.10823 | 125.1365 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.10808 | 125.1365 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.10586 | 125.1365 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.085894 | 125.1365 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.12585 | 125.1365 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.083997 | 125.1365 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.13714 | 125.1365 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.17787 | 125.1365 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-295 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.05219 | 125.1365 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.11246 | 125.1365 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.10647 | 125.1365 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.10647 | 125.1365 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.089162 | 125.1365 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.089618 | 125.1365 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.089212 | 125.1365 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.13988 | 125.1365 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.09642 | 125.1365 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.09642 | 125.1365 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.11696 | 125.1365 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.065698 | 121.3429 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.088293 | 121.3429 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.061493 | 121.3429 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.061493 | 121.3429 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.092205 | 121.3429 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.088014 | 121.3429 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.063309 | 121.3429 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-246 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.076269 | 121.3429 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.1062 | 121.3429 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.10683 | 121.3429 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.10464 | 121.3429 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.084371 | 121.3429 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.12406 | 121.3429 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.082491 | 121.3429 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.13605 | 121.3429 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.17696 | 121.3429 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-295 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.050801 | 121.3429 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.11119 | 121.3429 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.10453 | 121.3429 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.10453 | 121.3429 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.087567 | 121.3429 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.088014 | 121.3429 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.088215 | 121.3429 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.13865 | 121.3429 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.095427 | 121.3429 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.095427 | 121.3429 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.11559 | 121.3429 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.11311 | 199.9595 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.079412 | 199.9595 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.054536 | 199.9595 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.15148 | 199.9595 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.11769 | 199.9595 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.11769 | 199.9595 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.06905 | 199.9595 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.068612 | 199.9595 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-109 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.059798 | 199.9595 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.15794 | 199.9595 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.073471 | 199.9595 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.17275 | 199.9595 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.11814 | 199.9595 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-246 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.31655 | 199.9595 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | TDF Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.21505 | 199.9595 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | TDF Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.18425 | 199.9595 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.18029 | 199.9595 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.16467 | 199.9595 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.22161 | 199.9595 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | TDF Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.15869 | 199.9595 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.22073 | 199.9595 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | TDF Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.24576 | 199.9595 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | TDF Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-295 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.35822 | 199.9595 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | TDF Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.081797 | 199.9595 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.081797 | 199.9595 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.19069 | 199.9595 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.20513 | 199.9595 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | TDF Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.20513 | 199.9595 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | TDF Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.17175 | 199.9595 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.17275 | 199.9595 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.15212 | 199.9595 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.21974 | 199.9595 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | TDF Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.16269 | 199.9595 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.16269 | 199.9595 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.1994 | 199.9595 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.069878 | 100.063 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.094363 | 100.063 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.065289 | 100.063 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.065289 | 100.063 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.098567 | 100.063 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.093569 | 100.063 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.066742 | 100.063 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-246 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.13539 | 100.063 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.11417 | 100.063 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.11262 | 100.063 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.11031 | 100.063 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.089545 | 100.063 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.12923 | 100.063 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.086494 | 100.063 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.14471 | 100.063 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.17173 | 100.063 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-295 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.20246 | 100.063 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | TDF Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.11702 | 100.063 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.11066 | 100.063 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.11066 | 100.063 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.093072 | 100.063 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.093569 | 100.063 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.093723 | 100.063 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.14171 | 100.063 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.10197 | 100.063 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.10197 | 100.063 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.1215 | 100.063 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.077699 | 124.4874 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.055398 | 124.4874 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.10306 | 124.4874 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.086204 | 124.4874 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.086204 | 124.4874 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.10733 | 124.4874 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.052539 | 124.4874 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.12826 | 124.4874 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.085407 | 124.4874 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-246 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.27054 | 124.4874 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | TDF Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.16166 | 124.4874 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.12826 | 124.4874 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.12544 | 124.4874 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.12197 | 124.4874 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.15899 | 124.4874 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.11704 | 124.4874 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.14674 | 124.4874 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.17426 | 124.4874 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-295 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.31973 | 124.4874 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | TDF Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.057053 | 124.4874 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.057053 | 124.4874 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.13266 | 124.4874 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.15255 | 124.4874 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.15255 | 124.4874 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.12748 | 124.4874 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.12826 | 124.4874 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.10476 | 124.4874 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.15336 | 124.4874 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.11035 | 124.4874 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.11035 | 124.4874 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.13935 | 124.4874 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1 | B | 239 | 0.058229 | 139.0276 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-246 | FROM->TO | 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1 | B | 239 | 0.062296 | 139.0276 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1 | B | 239 | 0.072399 | 139.0276 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-261 | FROM->TO | 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1 | B | 239 | 0.054798 | 139.0276 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-265 | FROM->TO | 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1 | B | 239 | 0.053538 | 139.0276 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1 | B | 239 | 0.05548 | 139.0276 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-273 | FROM->TO | 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1 | B | 239 | 0.070556 | 139.0276 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-278 | FROM->TO | 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1 | B | 239 | 0.054524 | 139.0276 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-280 | FROM->TO | 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1 | B | 239 | 0.058558 | 139.0276 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-281 | FROM->TO | 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1 | B | 239 | 0.050517 | 139.0276 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-306 | FROM->TO | 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1 | B | 239 | 0.056295 | 139.0276 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1 | B | 239 | 0.069876 | 139.0276 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1 | B | 239 | 0.069876 | 139.0276 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1 | B | 239 | 0.057889 | 139.0276 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1 | B | 239 | 0.058229 | 139.0276 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-351 | FROM->TO | 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1 | B | 239 | 0.058073 | 139.0276 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-371 | FROM->TO | 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1 | B | 239 | 0.059493 | 139.0276 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1 | B | 239 | 0.050701 | 115.6506 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1 | B | 239 | 0.061759 | 115.6506 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-273 | FROM->TO | 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1 | B | 239 | 0.061396 | 115.6506 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1 | B | 239 | 0.061604 | 115.6506 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1 | B | 239 | 0.061604 | 115.6506 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1 | B | 239 | 0.050427 | 115.6506 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1 | B | 239 | 0.050701 | 115.6506 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-015 | FROM->TO | 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.055081 | 116.6186 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-073 | FROM->TO | 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.074383 | 116.6186 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.053786 | 116.6186 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.053786 | 116.6186 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-124 | FROM->TO | 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.077629 | 116.6186 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.077653 | 116.6186 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-221 | FROM->TO | 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.055171 | 116.6186 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-246 | FROM->TO | 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.074653 | 116.6186 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.094363 | 116.6186 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-261 | FROM->TO | 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.088748 | 116.6186 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-265 | FROM->TO | 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.086868 | 116.6186 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.074337 | 116.6186 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-273 | FROM->TO | 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.10552 | 116.6186 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-278 | FROM->TO | 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.072789 | 116.6186 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-280 | FROM->TO | 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.10911 | 116.6186 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-281 | FROM->TO | 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.10426 | 116.6186 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-295 | FROM->TO | 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.055257 | 116.6186 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-306 | FROM->TO | 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.091808 | 116.6186 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.092382 | 116.6186 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.092382 | 116.6186 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.077245 | 116.6186 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.077653 | 116.6186 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-336 | FROM->TO | 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.073908 | 116.6186 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-351 | FROM->TO | 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.10489 | 116.6186 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-365 | FROM->TO | 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.080063 | 116.6186 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-366 | FROM->TO | 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.080063 | 116.6186 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-371 | FROM->TO | 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.095779 | 116.6186 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.053351 | 114.9728 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.05179 | 114.9728 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.078268 | 114.9728 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.08057 | 114.9728 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.064128 | 114.9728 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.059559 | 114.9728 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.072398 | 114.9728 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.084283 | 114.9728 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.08265 | 114.9728 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.062305 | 114.9728 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.093211 | 114.9728 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.066382 | 114.9728 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.11211 | 114.9728 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.15193 | 114.9728 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.053443 | 114.9728 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.053443 | 114.9728 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.087846 | 114.9728 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.074047 | 114.9728 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.074047 | 114.9728 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.06391 | 114.9728 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.064128 | 114.9728 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.070532 | 114.9728 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.11315 | 114.9728 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.077105 | 114.9728 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.077105 | 114.9728 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.090705 | 114.9728 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.064406 | 119.3339 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.086649 | 119.3339 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.0592 | 119.3339 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.0592 | 119.3339 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.0905 | 119.3339 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.08419 | 119.3339 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.061665 | 119.3339 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.10006 | 119.3339 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.10467 | 119.3339 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.10253 | 119.3339 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.080901 | 119.3339 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.12148 | 119.3339 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.080117 | 119.3339 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.13391 | 119.3339 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.17465 | 119.3339 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.10898 | 119.3339 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.10029 | 119.3339 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.10029 | 119.3339 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.08379 | 119.3339 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.08419 | 119.3339 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.086456 | 119.3339 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.13631 | 119.3339 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.093684 | 119.3339 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.093684 | 119.3339 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.11325 | 119.3339 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.09829 | 187.9586 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.066863 | 187.9586 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.13285 | 187.9586 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.090469 | 187.9586 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.090469 | 187.9586 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.05608 | 187.9586 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.05571 | 187.9586 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-109 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.05023 | 187.9586 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.13878 | 187.9586 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.059223 | 187.9586 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.12895 | 187.9586 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.093432 | 187.9586 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-246 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.11861 | 187.9586 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.15533 | 187.9586 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.15835 | 187.9586 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.15512 | 187.9586 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.12367 | 187.9586 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.18169 | 187.9586 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.12082 | 187.9586 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.20414 | 187.9586 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | TDF Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.24275 | 187.9586 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | TDF Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-295 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.086217 | 187.9586 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.068885 | 187.9586 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.068885 | 187.9586 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.16459 | 187.9586 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.15292 | 187.9586 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.15292 | 187.9586 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.12831 | 187.9586 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.12895 | 187.9586 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.1318 | 187.9586 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.19974 | 187.9586 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.14359 | 187.9586 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.14359 | 187.9586 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.17084 | 187.9586 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.077187 | 140.0953 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.051336 | 140.0953 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.10497 | 140.0953 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.064893 | 140.0953 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.064893 | 140.0953 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.1098 | 140.0953 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.090308 | 140.0953 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.068346 | 140.0953 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.10609 | 140.0953 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.12339 | 140.0953 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.12096 | 140.0953 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.086998 | 140.0953 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.1366 | 140.0953 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.085581 | 140.0953 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.16703 | 140.0953 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.20662 | 140.0953 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | TDF Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.052895 | 140.0953 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.052895 | 140.0953 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.12863 | 140.0953 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.10681 | 140.0953 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.10681 | 140.0953 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.089907 | 140.0953 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.090308 | 140.0953 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.1033 | 140.0953 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.16165 | 140.0953 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.11396 | 140.0953 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.11396 | 140.0953 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.13283 | 140.0953 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | A | 385 | 0.055115 | 108.3631 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | A | 385 | 0.036735 | 108.3631 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | A | 385 | 0.074508 | 108.3631 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | A | 385 | 0.047307 | 108.3631 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | A | 385 | 0.047307 | 108.3631 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | A | 385 | 0.030276 | 108.3631 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | A | 385 | 0.030072 | 108.3631 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | A | 385 | 0.077908 | 108.3631 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | A | 385 | 0.031838 | 108.3631 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | A | 385 | 0.066211 | 108.3631 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | A | 385 | 0.049614 | 108.3631 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | A | 385 | 0.07803 | 108.3631 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | A | 385 | 0.088978 | 108.3631 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | A | 385 | 0.087218 | 108.3631 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | A | 385 | 0.063742 | 108.3631 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | A | 385 | 0.099899 | 108.3631 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | A | 385 | 0.062742 | 108.3631 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | A | 385 | 0.11884 | 108.3631 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | A | 385 | 0.16013 | 108.3631 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | A | 385 | 0.037847 | 108.3631 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | A | 385 | 0.037847 | 108.3631 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | A | 385 | 0.092881 | 108.3631 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | A | 385 | 0.078463 | 108.3631 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | A | 385 | 0.078463 | 108.3631 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | A | 385 | 0.065912 | 108.3631 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | A | 385 | 0.066211 | 108.3631 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | A | 385 | 0.073865 | 108.3631 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | A | 385 | 0.11984 | 108.3631 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | A | 385 | 0.080875 | 108.3631 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | A | 385 | 0.080875 | 108.3631 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | A | 385 | 0.096076 | 108.3631 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.072778 | 137.4873 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.050164 | 137.4873 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.097654 | 137.4873 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.069041 | 137.4873 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.069041 | 137.4873 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.10192 | 137.4873 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.098609 | 137.4873 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.072461 | 137.4873 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.11596 | 137.4873 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.11882 | 137.4873 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.11635 | 137.4873 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.094883 | 137.4873 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.14129 | 137.4873 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.095638 | 137.4873 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.14759 | 137.4873 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.18773 | 137.4873 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.051685 | 137.4873 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.051685 | 137.4873 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.12352 | 137.4873 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.11828 | 137.4873 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.11828 | 137.4873 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.098162 | 137.4873 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.098609 | 137.4873 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.097789 | 137.4873 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.15119 | 137.4873 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.10529 | 137.4873 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.10529 | 137.4873 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.12878 | 137.4873 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.066432 | 125.1417 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.089242 | 125.1417 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.062534 | 125.1417 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.062534 | 125.1417 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.093186 | 125.1417 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.089618 | 125.1417 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.064333 | 125.1417 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-246 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.078406 | 125.1417 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.10823 | 125.1417 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.10808 | 125.1417 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.10586 | 125.1417 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.085894 | 125.1417 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.12585 | 125.1417 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.083997 | 125.1417 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.13714 | 125.1417 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.17787 | 125.1417 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-295 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.05219 | 125.1417 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.11246 | 125.1417 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.10647 | 125.1417 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.10647 | 125.1417 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.089162 | 125.1417 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.089618 | 125.1417 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.089212 | 125.1417 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.13988 | 125.1417 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.09642 | 125.1417 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.09642 | 125.1417 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.11696 | 125.1417 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.065698 | 121.3478 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.088293 | 121.3478 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.061493 | 121.3478 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.061493 | 121.3478 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.092205 | 121.3478 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.088014 | 121.3478 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.063309 | 121.3478 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-246 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.076269 | 121.3478 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.1062 | 121.3478 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.10683 | 121.3478 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.10464 | 121.3478 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.084371 | 121.3478 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.12406 | 121.3478 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.082491 | 121.3478 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.13605 | 121.3478 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.17696 | 121.3478 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-295 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.050801 | 121.3478 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.11119 | 121.3478 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.10453 | 121.3478 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.10453 | 121.3478 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.087567 | 121.3478 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.088014 | 121.3478 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.088215 | 121.3478 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.13865 | 121.3478 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.095427 | 121.3478 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.095427 | 121.3478 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.11559 | 121.3478 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-073 | FROM->TO | 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 308 | 0.059516 | 184.7858 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 308 | 0.065278 | 184.7858 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 308 | 0.065278 | 184.7858 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-124 | FROM->TO | 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 308 | 0.061701 | 184.7858 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 308 | 0.10204 | 184.7858 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-221 | FROM->TO | 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 308 | 0.060075 | 184.7858 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1