Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-246 | FROM->TO | 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 308 | 0.48953 | 184.7858 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 308 | 0.13801 | 184.7858 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-261 | FROM->TO | 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 308 | 0.077489 | 184.7858 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-265 | FROM->TO | 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 308 | 0.0756 | 184.7858 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 308 | 0.095776 | 184.7858 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-273 | FROM->TO | 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 308 | 0.104 | 184.7858 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-278 | FROM->TO | 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 308 | 0.086974 | 184.7858 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-280 | FROM->TO | 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 308 | 0.073794 | 184.7858 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-281 | FROM->TO | 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 308 | 0.07159 | 184.7858 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-295 | FROM->TO | 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 308 | 0.42043 | 184.7858 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-306 | FROM->TO | 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 308 | 0.079359 | 184.7858 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 308 | 0.12041 | 184.7858 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 308 | 0.12041 | 184.7858 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 308 | 0.10124 | 184.7858 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 308 | 0.10204 | 184.7858 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-336 | FROM->TO | 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 308 | 0.062321 | 184.7858 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-351 | FROM->TO | 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 308 | 0.081005 | 184.7858 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-365 | FROM->TO | 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 308 | 0.062781 | 184.7858 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-366 | FROM->TO | 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 308 | 0.062781 | 184.7858 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-371 | FROM->TO | 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 308 | 0.084622 | 184.7858 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 308 | 0.059516 | 174.6265 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 308 | 0.065278 | 174.6265 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 308 | 0.065278 | 174.6265 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 308 | 0.061701 | 174.6265 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 308 | 0.10204 | 174.6265 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 308 | 0.060075 | 174.6265 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-246 | TO->FROM | 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 308 | 0.48953 | 174.6265 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 308 | 0.13801 | 174.6265 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 308 | 0.077489 | 174.6265 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 308 | 0.0756 | 174.6265 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 308 | 0.095776 | 174.6265 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 308 | 0.104 | 174.6265 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 308 | 0.086974 | 174.6265 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 308 | 0.073794 | 174.6265 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 308 | 0.07159 | 174.6265 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-295 | TO->FROM | 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 308 | 0.42043 | 174.6265 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 308 | 0.079359 | 174.6265 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 308 | 0.12041 | 174.6265 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 308 | 0.12041 | 174.6265 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 308 | 0.10124 | 174.6265 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 308 | 0.10204 | 174.6265 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 308 | 0.062321 | 174.6265 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 308 | 0.081005 | 174.6265 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 308 | 0.062781 | 174.6265 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 308 | 0.062781 | 174.6265 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 308 | 0.084622 | 174.6265 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 528187 SENDERO_345 345 528184 SENDERO +3 115 1 | B | 435 | 0.053466 | 105.4583 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 528184 SENDERO +3 115 528187 SENDERO_345 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 528187 SENDERO_345 345 528184 SENDERO +3 115 1 | B | 435 | 0.058385 | 105.4583 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 528184 SENDERO +3 115 528187 SENDERO_345 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 528187 SENDERO_345 345 528184 SENDERO +3 115 1 | B | 435 | 0.058385 | 105.4583 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 528184 SENDERO +3 115 528187 SENDERO_345 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 528187 SENDERO_345 345 528184 SENDERO +3 115 1 | B | 435 | 0.055433 | 105.4583 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 528184 SENDERO +3 115 528187 SENDERO_345 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 528187 SENDERO_345 345 528184 SENDERO +3 115 1 | B | 435 | 0.091206 | 105.4583 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 528184 SENDERO +3 115 528187 SENDERO_345 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 528187 SENDERO_345 345 528184 SENDERO +3 115 1 | B | 435 | 0.053783 | 105.4583 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 528184 SENDERO +3 115 528187 SENDERO_345 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-246 | TO->FROM | 528187 SENDERO_345 345 528184 SENDERO +3 115 1 | B | 435 | 0.43481 | 105.4583 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 528184 SENDERO +3 115 528187 SENDERO_345 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 528187 SENDERO_345 345 528184 SENDERO +3 115 1 | B | 435 | 0.12326 | 105.4583 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 528184 SENDERO +3 115 528187 SENDERO_345 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 528187 SENDERO_345 345 528184 SENDERO +3 115 1 | B | 435 | 0.069553 | 105.4583 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 528184 SENDERO +3 115 528187 SENDERO_345 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 528187 SENDERO_345 345 528184 SENDERO +3 115 1 | B | 435 | 0.067861 | 105.4583 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 528184 SENDERO +3 115 528187 SENDERO_345 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 528187 SENDERO_345 345 528184 SENDERO +3 115 1 | B | 435 | 0.08562 | 105.4583 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 528184 SENDERO +3 115 528187 SENDERO_345 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 528187 SENDERO_345 345 528184 SENDERO +3 115 1 | B | 435 | 0.093215 | 105.4583 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 528184 SENDERO +3 115 528187 SENDERO_345 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 528187 SENDERO_345 345 528184 SENDERO +3 115 1 | B | 435 | 0.077799 | 105.4583 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 528184 SENDERO +3 115 528187 SENDERO_345 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 528187 SENDERO_345 345 528184 SENDERO +3 115 1 | B | 435 | 0.066482 | 105.4583 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 528184 SENDERO +3 115 528187 SENDERO_345 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 528187 SENDERO_345 345 528184 SENDERO +3 115 1 | B | 435 | 0.064818 | 105.4583 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 528184 SENDERO +3 115 528187 SENDERO_345 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-295 | TO->FROM | 528187 SENDERO_345 345 528184 SENDERO +3 115 1 | B | 435 | 0.37432 | 105.4583 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 528184 SENDERO +3 115 528187 SENDERO_345 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 528187 SENDERO_345 345 528184 SENDERO +3 115 1 | B | 435 | 0.071244 | 105.4583 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 528184 SENDERO +3 115 528187 SENDERO_345 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 528187 SENDERO_345 345 528184 SENDERO +3 115 1 | B | 435 | 0.10763 | 105.4583 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 528184 SENDERO +3 115 528187 SENDERO_345 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 528187 SENDERO_345 345 528184 SENDERO +3 115 1 | B | 435 | 0.10763 | 105.4583 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 528184 SENDERO +3 115 528187 SENDERO_345 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 528187 SENDERO_345 345 528184 SENDERO +3 115 1 | B | 435 | 0.090492 | 105.4583 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 528184 SENDERO +3 115 528187 SENDERO_345 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 528187 SENDERO_345 345 528184 SENDERO +3 115 1 | B | 435 | 0.091206 | 105.4583 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 528184 SENDERO +3 115 528187 SENDERO_345 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 528187 SENDERO_345 345 528184 SENDERO +3 115 1 | B | 435 | 0.055955 | 105.4583 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 528184 SENDERO +3 115 528187 SENDERO_345 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528187 SENDERO_345 345 528184 SENDERO +3 115 1 | B | 435 | 0.072902 | 105.4583 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 528184 SENDERO +3 115 528187 SENDERO_345 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 528187 SENDERO_345 345 528184 SENDERO +3 115 1 | B | 435 | 0.056416 | 105.4583 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 528184 SENDERO +3 115 528187 SENDERO_345 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 528187 SENDERO_345 345 528184 SENDERO +3 115 1 | B | 435 | 0.056416 | 105.4583 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 528184 SENDERO +3 115 528187 SENDERO_345 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 528187 SENDERO_345 345 528184 SENDERO +3 115 1 | B | 435 | 0.075948 | 105.4583 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 528184 SENDERO +3 115 528187 SENDERO_345 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-261 | FROM->TO | 528333 LE-WEST_SUB3 115 528334 LE-NRTH_INT3 115 1 | B | 199.4 | 1 | 110.5901 | Single 527891 HOBBS_INT3 115 784800 G24-261-TAP 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 528333 LE-WEST_SUB3 115 528334 LE-NRTH_INT3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | B | 154 | 1 | 107.9137 | Single 528568 MONUMNT_TP3 115 528581 BYRD_TP3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | A | 120 | 0.053227 | 112.0243 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | A | 120 | 0.050224 | 112.0243 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | A | 120 | 0.050672 | 112.0243 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | A | 120 | 0.52019 | 112.0243 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | A | 120 | 0.061657 | 112.0243 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | B | 154 | 1 | 107.8863 | Single 527864 CUNNINHAM3 115 528568 MONUMNT_TP3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | B | 154 | 1 | 120.2313 | Single 528554 COOPER_RNCH3 115 528581 BYRD_TP3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-281 | FROM->TO | 528526 TEAGUE 3 115 528596 CARDINAL 3 115 1 | B | 175 | 1 | 134.8379 | Single 528547 S_JAL3 115 785400 G24-281-TAP 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 528526 TEAGUE 3 115 528596 CARDINAL 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 528526 TEAGUE 3 115 785400 G24-281-TAP 115 1 | B | 154 | 1 | 157.598 | Single 528547 S_JAL3 115 785400 G24-281-TAP 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 528526 TEAGUE 3 115 785400 G24-281-TAP 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 528547 S_JAL 3 115 785400 G24-281-TAP 115 1 | B | 154 | 0.52181 | 103.8687 | Single 528602 ANDREWS3 115 528603 NA_ENRICH3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 528547 S_JAL 3 115 785400 G24-281-TAP 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528547 S_JAL 3 115 785400 G24-281-TAP 115 1 | B | 154 | 0.08421 | 103.8687 | Single 528602 ANDREWS3 115 528603 NA_ENRICH3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528547 S_JAL 3 115 785400 G24-281-TAP 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 528547 S_JAL 3 115 785400 G24-281-TAP 115 1 | B | 154 | 1 | 152.9732 | Single 528526 TEAGUE3 115 528596 CARDINAL3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 528547 S_JAL 3 115 785400 G24-281-TAP 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 528547 S_JAL 3 115 785400 G24-281-TAP 115 1 | A | 120 | 0.45599 | 122.0386 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 528547 S_JAL 3 115 785400 G24-281-TAP 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528547 S_JAL 3 115 785400 G24-281-TAP 115 1 | A | 120 | 0.048379 | 122.0386 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 528547 S_JAL 3 115 785400 G24-281-TAP 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 528547 S_JAL 3 115 785400 G24-281-TAP 115 1 | B | 154 | 0.56563 | 108.5541 | Single 528603 NA_ENRICH3 115 528605 TARGA_CLARK3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 528547 S_JAL 3 115 785400 G24-281-TAP 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528547 S_JAL 3 115 785400 G24-281-TAP 115 1 | B | 154 | 0.097039 | 108.5541 | Single 528603 NA_ENRICH3 115 528605 TARGA_CLARK3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528547 S_JAL 3 115 785400 G24-281-TAP 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 528547 S_JAL 3 115 785400 G24-281-TAP 115 1 | B | 154 | 0.46518 | 101.3948 | Single 528519 WARD3 115 528540 WHITTEN3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 528547 S_JAL 3 115 785400 G24-281-TAP 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528547 S_JAL 3 115 785400 G24-281-TAP 115 1 | B | 154 | 0.076728 | 101.3948 | Single 528519 WARD3 115 528540 WHITTEN3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528547 S_JAL 3 115 785400 G24-281-TAP 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 528547 S_JAL 3 115 785400 G24-281-TAP 115 1 | B | 154 | 1 | 157.2756 | Single 528526 TEAGUE3 115 785400 G24-281-TAP 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 528547 S_JAL 3 115 785400 G24-281-TAP 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 528547 S_JAL 3 115 785400 G24-281-TAP 115 1 | B | 154 | 0.56563 | 110.1414 | Single 528596 CARDINAL3 115 528605 TARGA_CLARK3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 528547 S_JAL 3 115 785400 G24-281-TAP 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528547 S_JAL 3 115 785400 G24-281-TAP 115 1 | B | 154 | 0.097039 | 110.1414 | Single 528596 CARDINAL3 115 528605 TARGA_CLARK3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528547 S_JAL 3 115 785400 G24-281-TAP 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 528547 S_JAL 3 115 785400 G24-281-TAP 115 1 | B | 154 | 0.56563 | 110.1266 | P12:115:SPS:U03.1.CRDNL.NEF:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 528547 S_JAL 3 115 785400 G24-281-TAP 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528547 S_JAL 3 115 785400 G24-281-TAP 115 1 | B | 154 | 0.097039 | 110.1266 | P12:115:SPS:U03.1.CRDNL.NEF:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528547 S_JAL 3 115 785400 G24-281-TAP 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 528547 S_JAL 3 115 785400 G24-281-TAP 115 1 | B | 154 | 0.46518 | 101.6853 | Single 527956 SBCRDWRDLEA 115 528519 WARD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 528547 S_JAL 3 115 785400 G24-281-TAP 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528547 S_JAL 3 115 785400 G24-281-TAP 115 1 | B | 154 | 0.076728 | 101.6853 | Single 527956 SBCRDWRDLEA 115 528519 WARD3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528547 S_JAL 3 115 785400 G24-281-TAP 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 528547 S_JAL 3 115 785400 G24-281-TAP 115 1 | B | 154 | 0.45205 | 103.2837 | Single 528541 WHITTEN_345 345 528604 ANDREWS6 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 528547 S_JAL 3 115 785400 G24-281-TAP 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1 | B | 158 | 1 | 105.208 | Single 528568 MONUMNT_TP3 115 528581 BYRD_TP3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1 | B | 158 | 1 | 105.1812 | Single 527864 CUNNINHAM3 115 528568 MONUMNT_TP3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1 | B | 158 | 1 | 117.2098 | Single 528554 COOPER_RNCH3 115 528581 BYRD_TP3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-351 | FROM->TO | 528554 COOPER_RNCH3 115 528581 BYRD_TP 3 115 1 | B | 157 | 1 | 115.9889 | Single 527956 SBCRDWRDLEA 115 528505 LEA_ROAD3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 528554 COOPER_RNCH3 115 528581 BYRD_TP 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-351 | FROM->TO | 528554 COOPER_RNCH3 115 528581 BYRD_TP 3 115 1 | B | 157 | 1 | 118.0356 | P12:115:SPS:W27.1.OILCNTR.WHITT:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 528554 COOPER_RNCH3 115 528581 BYRD_TP 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-351 | FROM->TO | 528554 COOPER_RNCH3 115 528581 BYRD_TP 3 115 1 | B | 157 | 1 | 118.0644 | Single 528552 OIL_CENTER3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 528554 COOPER_RNCH3 115 528581 BYRD_TP 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-351 | FROM->TO | 528554 COOPER_RNCH3 115 528581 BYRD_TP 3 115 1 | B | 157 | 1 | 118.0409 | Single 528505 LEA_ROAD3 115 528552 OIL_CENTER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 528554 COOPER_RNCH3 115 528581 BYRD_TP 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-002 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.068923 | 100.2783 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.053876 | 100.2783 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.057334 | 100.2783 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-045 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.066976 | 100.2783 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-046 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.066976 | 100.2783 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.05942 | 100.2783 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.057659 | 100.2783 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.055542 | 100.2783 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.063907 | 100.2783 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.063907 | 100.2783 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.05656 | 100.2783 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.05656 | 100.2783 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.057575 | 100.2783 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.057603 | 100.2783 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-099 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.057999 | 100.2783 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-109 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.058544 | 100.2783 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.055389 | 100.2783 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-143 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.063946 | 100.2783 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-145 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.063946 | 100.2783 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.062143 | 100.2783 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.057478 | 100.2783 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.055423 | 100.2783 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.056484 | 100.2783 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-244 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.068944 | 100.2783 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-246 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.053402 | 100.2783 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.054592 | 100.2783 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.054133 | 100.2783 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.054103 | 100.2783 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-266 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.065996 | 100.2783 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.055585 | 100.2783 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.054234 | 100.2783 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.0557 | 100.2783 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.054204 | 100.2783 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.054068 | 100.2783 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-295 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.053311 | 100.2783 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.057187 | 100.2783 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.057187 | 100.2783 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.054148 | 100.2783 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.054737 | 100.2783 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.054737 | 100.2783 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-317 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.05033 | 100.2783 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.055443 | 100.2783 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.055423 | 100.2783 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.053952 | 100.2783 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.054153 | 100.2783 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-355 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.052132 | 100.2783 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.062143 | 100.2783 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.053796 | 100.2783 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.053796 | 100.2783 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-368 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.057429 | 100.2783 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.054203 | 100.2783 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060449 | 115.2156 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-041 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.05547 | 115.2156 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-042 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.05547 | 115.2156 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063277 | 115.2156 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-045 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.052361 | 115.2156 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-046 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.052361 | 115.2156 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063134 | 115.2156 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062663 | 115.2156 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062025 | 115.2156 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.059891 | 115.2156 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.059891 | 115.2156 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062293 | 115.2156 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062293 | 115.2156 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062772 | 115.2156 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.06276 | 115.2156 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-099 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062151 | 115.2156 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-109 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063781 | 115.2156 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061914 | 115.2156 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-143 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062484 | 115.2156 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-145 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062484 | 115.2156 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.06405 | 115.2156 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062732 | 115.2156 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061747 | 115.2156 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062714 | 115.2156 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-246 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060631 | 115.2156 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061331 | 115.2156 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060913 | 115.2156 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060876 | 115.2156 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-266 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064154 | 115.2156 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061827 | 115.2156 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061103 | 115.2156 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062153 | 115.2156 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061084 | 115.2156 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061 | 115.2156 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-295 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060577 | 115.2156 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063216 | 115.2156 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063216 | 115.2156 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060944 | 115.2156 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061424 | 115.2156 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061424 | 115.2156 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-317 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.052507 | 115.2156 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061757 | 115.2156 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061747 | 115.2156 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060676 | 115.2156 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061021 | 115.2156 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-355 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.058907 | 115.2156 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.06405 | 115.2156 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060636 | 115.2156 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060636 | 115.2156 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-368 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.05748 | 115.2156 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061015 | 115.2156 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.058869 | 114.7134 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-041 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.054201 | 114.7134 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-042 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.054201 | 114.7134 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061592 | 114.7134 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061186 | 114.7134 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060885 | 114.7134 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060403 | 114.7134 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.056841 | 114.7134 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.056841 | 114.7134 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060592 | 114.7134 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060592 | 114.7134 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061014 | 114.7134 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060997 | 114.7134 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-099 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060268 | 114.7134 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-109 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062022 | 114.7134 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060298 | 114.7134 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-143 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.059719 | 114.7134 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-145 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.059719 | 114.7134 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.06186 | 114.7134 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060981 | 114.7134 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060109 | 114.7134 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.06106 | 114.7134 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-246 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.059083 | 114.7134 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.059737 | 114.7134 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.059335 | 114.7134 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.059299 | 114.7134 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-266 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060946 | 114.7134 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.06018 | 114.7134 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.059525 | 114.7134 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060525 | 114.7134 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.059507 | 114.7134 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.059429 | 114.7134 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-295 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.059032 | 114.7134 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061539 | 114.7134 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061539 | 114.7134 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.059367 | 114.7134 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.059824 | 114.7134 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.059824 | 114.7134 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-317 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.05188 | 114.7134 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060118 | 114.7134 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060109 | 114.7134 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.059102 | 114.7134 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.059445 | 114.7134 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-355 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.057385 | 114.7134 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.06186 | 114.7134 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.059074 | 114.7134 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.059074 | 114.7134 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-368 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.055878 | 114.7134 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.059436 | 114.7134 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060105 | 115.1661 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-041 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.055238 | 115.1661 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-042 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.055238 | 115.1661 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062891 | 115.1661 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-045 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.050734 | 115.1661 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-046 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.050734 | 115.1661 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062656 | 115.1661 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062243 | 115.1661 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061666 | 115.1661 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.059136 | 115.1661 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.059136 | 115.1661 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061903 | 115.1661 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061903 | 115.1661 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062359 | 115.1661 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062346 | 115.1661 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-099 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061697 | 115.1661 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-109 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063365 | 115.1661 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061558 | 115.1661 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-143 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061763 | 115.1661 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-145 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061763 | 115.1661 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063489 | 115.1661 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062322 | 115.1661 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061383 | 115.1661 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062341 | 115.1661 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-246 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060306 | 115.1661 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060985 | 115.1661 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060572 | 115.1661 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060535 | 115.1661 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-266 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063212 | 115.1661 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061459 | 115.1661 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060764 | 115.1661 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061792 | 115.1661 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060744 | 115.1661 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060663 | 115.1661 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-295 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060253 | 115.1661 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062833 | 115.1661 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062833 | 115.1661 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060603 | 115.1661 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061075 | 115.1661 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061075 | 115.1661 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-317 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.052291 | 115.1661 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061392 | 115.1661 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061383 | 115.1661 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060335 | 115.1661 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060682 | 115.1661 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-355 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.058583 | 115.1661 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063489 | 115.1661 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060301 | 115.1661 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060301 | 115.1661 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-368 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.057022 | 115.1661 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060674 | 115.1661 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.059705 | 114.3094 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-041 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.054835 | 114.3094 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-042 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.054835 | 114.3094 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.06249 | 114.3094 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-045 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.050459 | 114.3094 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-046 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.050459 | 114.3094 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062264 | 114.3094 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061846 | 114.3094 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061265 | 114.3094 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.058799 | 114.3094 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.058799 | 114.3094 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061504 | 114.3094 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061504 | 114.3094 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061961 | 114.3094 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061948 | 114.3094 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-099 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061305 | 114.3094 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-109 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062965 | 114.3094 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061156 | 114.3094 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-143 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061402 | 114.3094 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-145 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061402 | 114.3094 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063104 | 114.3094 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061924 | 114.3094 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060983 | 114.3094 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.06194 | 114.3094 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-246 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.059904 | 114.3094 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060584 | 114.3094 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060171 | 114.3094 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060134 | 114.3094 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-266 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062842 | 114.3094 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061059 | 114.3094 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060362 | 114.3094 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061391 | 114.3094 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060343 | 114.3094 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060262 | 114.3094 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-295 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.059852 | 114.3094 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062432 | 114.3094 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062432 | 114.3094 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060202 | 114.3094 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060674 | 114.3094 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060674 | 114.3094 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-317 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.05187 | 114.3094 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060992 | 114.3094 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060983 | 114.3094 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.059934 | 114.3094 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060281 | 114.3094 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-355 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.058183 | 114.3094 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063104 | 114.3094 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.059899 | 114.3094 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.059899 | 114.3094 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-368 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.056628 | 114.3094 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060273 | 114.3094 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.059151 | 115.681 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-041 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.054483 | 115.681 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-042 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.054483 | 115.681 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061869 | 115.681 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.06149 | 115.681 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061176 | 115.681 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060679 | 115.681 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.057244 | 115.681 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.057244 | 115.681 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060876 | 115.681 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060876 | 115.681 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061302 | 115.681 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061286 | 115.681 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-099 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060571 | 115.681 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-109 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062305 | 115.681 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060574 | 115.681 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-143 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060084 | 115.681 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-145 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060084 | 115.681 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062181 | 115.681 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061268 | 115.681 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060388 | 115.681 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061336 | 115.681 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-246 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.059357 | 115.681 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060013 | 115.681 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.059613 | 115.681 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.059576 | 115.681 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-266 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061312 | 115.681 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060459 | 115.681 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.059801 | 115.681 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060801 | 115.681 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.059782 | 115.681 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.059704 | 115.681 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-295 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.059305 | 115.681 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061815 | 115.681 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061815 | 115.681 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.059644 | 115.681 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.0601 | 115.681 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.0601 | 115.681 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-317 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.052262 | 115.681 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060397 | 115.681 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060388 | 115.681 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.059381 | 115.681 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.059721 | 115.681 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-355 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.057671 | 115.681 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062181 | 115.681 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.059352 | 115.681 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.059352 | 115.681 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-368 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.056257 | 115.681 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.059713 | 115.681 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060236 | 113.9083 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-041 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.055662 | 113.9083 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-042 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.055662 | 113.9083 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062935 | 113.9083 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062398 | 113.9083 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062173 | 113.9083 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.06177 | 113.9083 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.057491 | 113.9083 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.057491 | 113.9083 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061919 | 113.9083 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061919 | 113.9083 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062313 | 113.9083 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062294 | 113.9083 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-099 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061501 | 113.9083 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-109 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.06333 | 113.9083 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061666 | 113.9083 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-143 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060582 | 113.9083 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-145 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060582 | 113.9083 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062967 | 113.9083 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062284 | 113.9083 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061465 | 113.9083 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062416 | 113.9083 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-246 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060482 | 113.9083 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061113 | 113.9083 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060714 | 113.9083 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060677 | 113.9083 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-266 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061837 | 113.9083 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061532 | 113.9083 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060909 | 113.9083 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061891 | 113.9083 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060891 | 113.9083 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060814 | 113.9083 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-295 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060433 | 113.9083 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062887 | 113.9083 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062887 | 113.9083 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060746 | 113.9083 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061198 | 113.9083 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061198 | 113.9083 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-317 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.053197 | 113.9083 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061473 | 113.9083 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061465 | 113.9083 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060477 | 113.9083 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060828 | 113.9083 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-355 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.05876 | 113.9083 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062967 | 113.9083 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060456 | 113.9083 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060456 | 113.9083 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-368 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.056946 | 113.9083 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060816 | 113.9083 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060236 | 113.9328 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-041 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.055662 | 113.9328 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-042 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.055662 | 113.9328 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062935 | 113.9328 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062398 | 113.9328 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062173 | 113.9328 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.06177 | 113.9328 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.057491 | 113.9328 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.057491 | 113.9328 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061919 | 113.9328 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061919 | 113.9328 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062313 | 113.9328 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062294 | 113.9328 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-099 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061501 | 113.9328 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-109 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.06333 | 113.9328 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061666 | 113.9328 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-143 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060582 | 113.9328 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-145 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060582 | 113.9328 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062967 | 113.9328 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062284 | 113.9328 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061465 | 113.9328 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062416 | 113.9328 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-246 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060482 | 113.9328 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061113 | 113.9328 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060714 | 113.9328 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060677 | 113.9328 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-266 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061837 | 113.9328 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061532 | 113.9328 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060909 | 113.9328 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061891 | 113.9328 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060891 | 113.9328 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060814 | 113.9328 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-295 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060433 | 113.9328 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062887 | 113.9328 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062887 | 113.9328 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060746 | 113.9328 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061198 | 113.9328 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061198 | 113.9328 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-317 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.053197 | 113.9328 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061473 | 113.9328 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061465 | 113.9328 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060477 | 113.9328 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060828 | 113.9328 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-355 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.05876 | 113.9328 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062967 | 113.9328 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060456 | 113.9328 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060456 | 113.9328 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-368 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.056946 | 113.9328 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060816 | 113.9328 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-002 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.031492 | 107.0521 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.055947 | 107.0521 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-041 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.051558 | 107.0521 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-042 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.051558 | 107.0521 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.05856 | 107.0521 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-045 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.041624 | 107.0521 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-046 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.041624 | 107.0521 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.057907 | 107.0521 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.057756 | 107.0521 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.05745 | 107.0521 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.052779 | 107.0521 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.052779 | 107.0521 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.057551 | 107.0521 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.057551 | 107.0521 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.057904 | 107.0521 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.057884 | 107.0521 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-099 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.057052 | 107.0521 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-109 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.058903 | 107.0521 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.057351 | 107.0521 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-143 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.055883 | 107.0521 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-145 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.055883 | 107.0521 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.058367 | 107.0521 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.057879 | 107.0521 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.057142 | 107.0521 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.058069 | 107.0521 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-244 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.031376 | 107.0521 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-246 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.056235 | 107.0521 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.056822 | 107.0521 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.056431 | 107.0521 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.056394 | 107.0521 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-266 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.057017 | 107.0521 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.057202 | 107.0521 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.056629 | 107.0521 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.057567 | 107.0521 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.056612 | 107.0521 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.056541 | 107.0521 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-295 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.056189 | 107.0521 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.058518 | 107.0521 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.058518 | 107.0521 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.056464 | 107.0521 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.056902 | 107.0521 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.056902 | 107.0521 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-317 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.048525 | 107.0521 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.057149 | 107.0521 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.057142 | 107.0521 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.056194 | 107.0521 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.05655 | 107.0521 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-355 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.054506 | 107.0521 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.058367 | 107.0521 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.05618 | 107.0521 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.05618 | 107.0521 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-368 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.05223 | 107.0521 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.056534 | 107.0521 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062692 | 119.5964 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-041 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.058158 | 119.5964 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-042 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.058158 | 119.5964 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.065388 | 119.5964 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.06482 | 119.5964 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064621 | 119.5964 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064217 | 119.5964 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.059538 | 119.5964 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.059538 | 119.5964 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064366 | 119.5964 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064366 | 119.5964 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064763 | 119.5964 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064744 | 119.5964 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-099 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.06393 | 119.5964 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-109 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.065787 | 119.5964 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064113 | 119.5964 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-143 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062759 | 119.5964 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-145 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062759 | 119.5964 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.065352 | 119.5964 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064734 | 119.5964 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063909 | 119.5964 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064865 | 119.5964 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-246 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062914 | 119.5964 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063554 | 119.5964 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.06316 | 119.5964 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063123 | 119.5964 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-266 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063891 | 119.5964 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063976 | 119.5964 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063349 | 119.5964 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064336 | 119.5964 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063332 | 119.5964 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063254 | 119.5964 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-295 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062863 | 119.5964 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.065339 | 119.5964 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.065339 | 119.5964 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063191 | 119.5964 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.06364 | 119.5964 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.06364 | 119.5964 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-317 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.056588 | 119.5964 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063917 | 119.5964 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063909 | 119.5964 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062928 | 119.5964 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.06327 | 119.5964 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-355 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061228 | 119.5964 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.065352 | 119.5964 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062906 | 119.5964 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062906 | 119.5964 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-368 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.059881 | 119.5964 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.06326 | 119.5964 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.058869 | 114.7134 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-041 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.054201 | 114.7134 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-042 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.054201 | 114.7134 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061592 | 114.7134 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061186 | 114.7134 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060885 | 114.7134 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060403 | 114.7134 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.056841 | 114.7134 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.056841 | 114.7134 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060592 | 114.7134 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060592 | 114.7134 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061014 | 114.7134 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060997 | 114.7134 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-099 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060268 | 114.7134 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-109 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062022 | 114.7134 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060298 | 114.7134 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-143 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.059719 | 114.7134 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-145 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.059719 | 114.7134 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.06186 | 114.7134 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060981 | 114.7134 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060109 | 114.7134 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.06106 | 114.7134 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-246 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.059083 | 114.7134 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.059737 | 114.7134 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.059335 | 114.7134 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.059299 | 114.7134 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-266 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060946 | 114.7134 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.06018 | 114.7134 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.059525 | 114.7134 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060525 | 114.7134 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.059507 | 114.7134 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.059429 | 114.7134 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-295 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.059032 | 114.7134 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061539 | 114.7134 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061539 | 114.7134 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.059367 | 114.7134 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.059824 | 114.7134 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.059824 | 114.7134 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-317 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.05188 | 114.7134 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060118 | 114.7134 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060109 | 114.7134 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.059102 | 114.7134 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.059445 | 114.7134 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-355 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.057385 | 114.7134 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.06186 | 114.7134 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.059074 | 114.7134 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.059074 | 114.7134 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-368 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.055878 | 114.7134 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.059436 | 114.7134 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061953 | 116.9163 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-041 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.057323 | 116.9163 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-042 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.057323 | 116.9163 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064692 | 116.9163 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064158 | 116.9163 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.06393 | 116.9163 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063501 | 116.9163 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.059083 | 116.9163 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.059083 | 116.9163 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063663 | 116.9163 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063663 | 116.9163 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064071 | 116.9163 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064052 | 116.9163 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-099 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063248 | 116.9163 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-109 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.065104 | 116.9163 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063395 | 116.9163 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-143 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062247 | 116.9163 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-145 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062247 | 116.9163 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064735 | 116.9163 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.06404 | 116.9163 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063193 | 116.9163 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.06416 | 116.9163 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-246 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062177 | 116.9163 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062829 | 116.9163 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062428 | 116.9163 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.06239 | 116.9163 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-266 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063442 | 116.9163 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063262 | 116.9163 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.06262 | 116.9163 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063623 | 116.9163 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062602 | 116.9163 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062523 | 116.9163 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-295 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062126 | 116.9163 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064641 | 116.9163 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064641 | 116.9163 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062459 | 116.9163 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062916 | 116.9163 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062916 | 116.9163 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-317 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.055535 | 116.9163 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063201 | 116.9163 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063193 | 116.9163 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062192 | 116.9163 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062539 | 116.9163 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-355 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060464 | 116.9163 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064735 | 116.9163 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062168 | 116.9163 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062168 | 116.9163 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-368 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.058896 | 116.9163 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062529 | 116.9163 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-002 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.14385 | 145.7795 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-015 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18223 | 145.7795 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-041 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.16053 | 145.7795 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-042 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.16053 | 145.7795 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-043 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19413 | 145.7795 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-045 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.1711 | 145.7795 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-046 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.1711 | 145.7795 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-050 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19548 | 145.7795 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-063 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19244 | 145.7795 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-073 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18867 | 145.7795 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19031 | 145.7795 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19031 | 145.7795 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19036 | 145.7795 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19036 | 145.7795 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-089 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19271 | 145.7795 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-092 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.1927 | 145.7795 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-099 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19114 | 145.7795 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-109 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19672 | 145.7795 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-124 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18819 | 145.7795 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-143 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19799 | 145.7795 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-145 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19799 | 145.7795 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20076 | 145.7795 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19251 | 145.7795 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.1877 | 145.7795 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-221 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19164 | 145.7795 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-244 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.14344 | 145.7795 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-246 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18251 | 145.7795 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18569 | 145.7795 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-261 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18396 | 145.7795 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-265 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18381 | 145.7795 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-266 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20502 | 145.7795 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18808 | 145.7795 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-273 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18467 | 145.7795 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-278 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18922 | 145.7795 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-280 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18458 | 145.7795 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-281 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18421 | 145.7795 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-295 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18227 | 145.7795 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-303 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19381 | 145.7795 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-304 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19381 | 145.7795 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-306 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18408 | 145.7795 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18611 | 145.7795 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18611 | 145.7795 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-317 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.15188 | 145.7795 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18774 | 145.7795 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.1877 | 145.7795 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-336 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18304 | 145.7795 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-351 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18434 | 145.7795 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-355 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.17582 | 145.7795 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20076 | 145.7795 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-365 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18279 | 145.7795 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-366 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18279 | 145.7795 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-368 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.17359 | 145.7795 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-371 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18435 | 145.7795 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-002 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.144 | 144.5599 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-015 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18013 | 144.5599 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-041 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.15868 | 144.5599 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-042 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.15868 | 144.5599 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-043 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19192 | 144.5599 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-045 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.16633 | 144.5599 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-046 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.16633 | 144.5599 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-050 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19307 | 144.5599 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-063 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19016 | 144.5599 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-073 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18653 | 144.5599 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18738 | 144.5599 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18738 | 144.5599 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18815 | 144.5599 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18815 | 144.5599 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-089 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19045 | 144.5599 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-092 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19043 | 144.5599 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-099 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.1888 | 144.5599 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-109 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19444 | 144.5599 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-124 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18605 | 144.5599 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-143 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19509 | 144.5599 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-145 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19509 | 144.5599 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19818 | 144.5599 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19025 | 144.5599 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18554 | 144.5599 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-221 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18946 | 144.5599 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-244 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.14373 | 144.5599 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-246 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18045 | 144.5599 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18358 | 144.5599 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-261 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18186 | 144.5599 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-265 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18171 | 144.5599 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-266 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20161 | 144.5599 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18592 | 144.5599 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-273 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18257 | 144.5599 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-278 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18707 | 144.5599 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-280 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18249 | 144.5599 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-281 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18212 | 144.5599 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-295 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18021 | 144.5599 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-303 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19161 | 144.5599 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-304 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19161 | 144.5599 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-306 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18198 | 144.5599 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18399 | 144.5599 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18399 | 144.5599 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-317 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.15 | 144.5599 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18559 | 144.5599 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18554 | 144.5599 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-336 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18094 | 144.5599 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-351 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18224 | 144.5599 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-355 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.17376 | 144.5599 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19818 | 144.5599 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-365 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.1807 | 144.5599 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-366 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.1807 | 144.5599 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-368 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.17122 | 144.5599 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-371 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18225 | 144.5599 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-002 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.14467 | 145.4061 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-015 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18134 | 145.4061 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-041 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.15988 | 145.4061 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-042 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.15988 | 145.4061 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-043 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19315 | 145.4061 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-045 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.16743 | 145.4061 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-046 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.16743 | 145.4061 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-050 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.1943 | 145.4061 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-063 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19139 | 145.4061 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-073 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18775 | 145.4061 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18854 | 145.4061 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18854 | 145.4061 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18937 | 145.4061 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18937 | 145.4061 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-089 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19168 | 145.4061 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-092 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19166 | 145.4061 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-099 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19002 | 145.4061 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-109 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19567 | 145.4061 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-124 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18728 | 145.4061 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-143 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19628 | 145.4061 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-145 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19628 | 145.4061 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.1994 | 145.4061 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19148 | 145.4061 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18676 | 145.4061 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-221 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19069 | 145.4061 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-244 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.14439 | 145.4061 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-246 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18167 | 145.4061 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.1848 | 145.4061 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-261 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18308 | 145.4061 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-265 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18293 | 145.4061 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-266 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20283 | 145.4061 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18714 | 145.4061 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-273 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18379 | 145.4061 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-278 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18829 | 145.4061 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-280 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18371 | 145.4061 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-281 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18334 | 145.4061 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-295 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18142 | 145.4061 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-303 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19284 | 145.4061 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-304 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19284 | 145.4061 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-306 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18319 | 145.4061 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18521 | 145.4061 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18521 | 145.4061 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-317 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.15126 | 145.4061 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18681 | 145.4061 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18676 | 145.4061 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-336 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18216 | 145.4061 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-351 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18346 | 145.4061 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-355 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.17498 | 145.4061 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.1994 | 145.4061 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-365 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18191 | 145.4061 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-366 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18191 | 145.4061 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-368 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.17245 | 145.4061 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-371 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18347 | 145.4061 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-002 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.14463 | 144.8334 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-015 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18055 | 144.8334 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-041 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.15909 | 144.8334 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-042 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.15909 | 144.8334 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-043 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19236 | 144.8334 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-045 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.16689 | 144.8334 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-046 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.16689 | 144.8334 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-050 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19353 | 144.8334 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-063 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19061 | 144.8334 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-073 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18696 | 144.8334 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18787 | 144.8334 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18787 | 144.8334 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18859 | 144.8334 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18859 | 144.8334 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-089 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19089 | 144.8334 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-092 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19088 | 144.8334 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-099 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18925 | 144.8334 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-109 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19488 | 144.8334 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-124 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18649 | 144.8334 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-143 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19557 | 144.8334 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-145 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19557 | 144.8334 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19864 | 144.8334 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19069 | 144.8334 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18598 | 144.8334 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-221 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.1899 | 144.8334 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-244 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.14436 | 144.8334 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-246 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18088 | 144.8334 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18401 | 144.8334 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-261 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18229 | 144.8334 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-265 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18215 | 144.8334 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-266 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.2021 | 144.8334 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18635 | 144.8334 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-273 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.183 | 144.8334 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-278 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.1875 | 144.8334 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-280 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18291 | 144.8334 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-281 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18255 | 144.8334 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-295 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18063 | 144.8334 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-303 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19205 | 144.8334 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-304 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19205 | 144.8334 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-306 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18241 | 144.8334 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18442 | 144.8334 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18442 | 144.8334 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-317 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.15044 | 144.8334 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18602 | 144.8334 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18598 | 144.8334 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-336 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18137 | 144.8334 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-351 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18267 | 144.8334 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-355 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.17419 | 144.8334 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19864 | 144.8334 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-365 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18113 | 144.8334 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-366 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18113 | 144.8334 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-368 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.17168 | 144.8334 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-371 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18268 | 144.8334 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-002 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.12327 | 137.8107 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-015 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.17249 | 137.8107 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-041 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.15206 | 137.8107 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-042 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.15206 | 137.8107 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-043 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.18392 | 137.8107 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-045 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.14786 | 137.8107 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-046 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.14786 | 137.8107 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-050 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.18416 | 137.8107 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-063 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.18182 | 137.8107 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-073 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.17877 | 137.8107 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.17492 | 137.8107 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.17492 | 137.8107 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.1801 | 137.8107 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.1801 | 137.8107 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-089 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.18218 | 137.8107 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-092 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.18215 | 137.8107 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-099 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.18011 | 137.8107 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-109 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.18616 | 137.8107 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-124 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.17832 | 137.8107 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-143 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.1837 | 137.8107 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-145 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.1837 | 137.8107 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.18846 | 137.8107 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.182 | 137.8107 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.17773 | 137.8107 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-221 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.18159 | 137.8107 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-244 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.12301 | 137.8107 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-246 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.173 | 137.8107 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.17593 | 137.8107 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-261 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.17426 | 137.8107 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-265 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.17411 | 137.8107 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-266 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.18957 | 137.8107 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.17807 | 137.8107 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-273 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.17499 | 137.8107 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-278 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.17929 | 137.8107 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-280 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.1749 | 137.8107 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-281 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.17456 | 137.8107 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-295 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.17277 | 137.8107 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-303 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.18364 | 137.8107 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-304 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.18364 | 137.8107 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-306 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.17438 | 137.8107 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.17632 | 137.8107 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.17632 | 137.8107 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-317 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.14326 | 137.8107 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.17777 | 137.8107 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.17773 | 137.8107 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-336 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.17333 | 137.8107 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-351 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.17466 | 137.8107 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-355 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.16629 | 137.8107 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.18846 | 137.8107 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-365 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.17314 | 137.8107 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-366 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.17314 | 137.8107 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-368 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.16223 | 137.8107 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-371 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.17465 | 137.8107 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-002 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.144 | 144.5599 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-015 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18013 | 144.5599 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-041 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.15868 | 144.5599 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-042 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.15868 | 144.5599 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-043 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19192 | 144.5599 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-045 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.16633 | 144.5599 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-046 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.16633 | 144.5599 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-050 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19307 | 144.5599 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-063 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19016 | 144.5599 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-073 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18653 | 144.5599 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18738 | 144.5599 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18738 | 144.5599 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18815 | 144.5599 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18815 | 144.5599 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-089 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19045 | 144.5599 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-092 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19043 | 144.5599 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-099 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.1888 | 144.5599 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-109 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19444 | 144.5599 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-124 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18605 | 144.5599 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-143 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19509 | 144.5599 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-145 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19509 | 144.5599 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19818 | 144.5599 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19025 | 144.5599 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18554 | 144.5599 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-221 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18946 | 144.5599 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-244 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.14373 | 144.5599 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-246 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18045 | 144.5599 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18358 | 144.5599 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-261 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18186 | 144.5599 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-265 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18171 | 144.5599 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-266 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20161 | 144.5599 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18592 | 144.5599 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-273 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18257 | 144.5599 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-278 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18707 | 144.5599 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-280 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18249 | 144.5599 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-281 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18212 | 144.5599 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-295 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18021 | 144.5599 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-303 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19161 | 144.5599 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-304 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19161 | 144.5599 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-306 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18198 | 144.5599 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18399 | 144.5599 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18399 | 144.5599 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-317 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.15 | 144.5599 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18559 | 144.5599 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18554 | 144.5599 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-336 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18094 | 144.5599 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-351 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18224 | 144.5599 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-355 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.17376 | 144.5599 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19818 | 144.5599 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-365 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.1807 | 144.5599 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-366 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.1807 | 144.5599 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-368 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.17122 | 144.5599 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-371 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18225 | 144.5599 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-002 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.13487 | 151.8279 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRWFSHDRW9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-015 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19422 | 151.8279 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRWFSHDRW9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-041 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.17649 | 151.8279 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRWFSHDRW9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-042 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.17649 | 151.8279 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRWFSHDRW9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-043 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20432 | 151.8279 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRWFSHDRW9 765 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-045 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.16108 | 151.8279 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRWFSHDRW9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-046 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.16108 | 151.8279 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRWFSHDRW9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-050 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20277 | 151.8279 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRWFSHDRW9 765 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-063 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20154 | 151.8279 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRWFSHDRW9 765 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-073 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20009 | 151.8279 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRWFSHDRW9 765 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19028 | 151.8279 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRWFSHDRW9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19028 | 151.8279 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRWFSHDRW9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20063 | 151.8279 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRWFSHDRW9 765 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20063 | 151.8279 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRWFSHDRW9 765 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-089 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20204 | 151.8279 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRWFSHDRW9 765 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-092 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20198 | 151.8279 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRWFSHDRW9 765 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-099 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19934 | 151.8279 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRWFSHDRW9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-109 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20572 | 151.8279 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRWFSHDRW9 765 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-124 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19971 | 151.8279 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRWFSHDRW9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-143 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19953 | 151.8279 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRWFSHDRW9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-145 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19953 | 151.8279 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRWFSHDRW9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20545 | 151.8279 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRWFSHDRW9 765 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20193 | 151.8279 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRWFSHDRW9 765 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19901 | 151.8279 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRWFSHDRW9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-221 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20246 | 151.8279 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRWFSHDRW9 765 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-244 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.13459 | 151.8279 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRWFSHDRW9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-246 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19558 | 151.8279 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRWFSHDRW9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19776 | 151.8279 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRWFSHDRW9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-261 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19617 | 151.8279 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRWFSHDRW9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-265 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19602 | 151.8279 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRWFSHDRW9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-266 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20492 | 151.8279 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRWFSHDRW9 765 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19925 | 151.8279 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRWFSHDRW9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-273 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19699 | 151.8279 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRWFSHDRW9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-278 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20056 | 151.8279 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRWFSHDRW9 765 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-280 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19692 | 151.8279 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRWFSHDRW9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-281 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19666 | 151.8279 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRWFSHDRW9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-295 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19541 | 151.8279 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRWFSHDRW9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-303 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20415 | 151.8279 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRWFSHDRW9 765 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-304 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20415 | 151.8279 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRWFSHDRW9 765 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-306 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19631 | 151.8279 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRWFSHDRW9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19806 | 151.8279 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRWFSHDRW9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19806 | 151.8279 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRWFSHDRW9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-317 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.16099 | 151.8279 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRWFSHDRW9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19904 | 151.8279 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRWFSHDRW9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19901 | 151.8279 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRWFSHDRW9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-336 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19521 | 151.8279 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRWFSHDRW9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-351 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19667 | 151.8279 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRWFSHDRW9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-355 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18849 | 151.8279 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRWFSHDRW9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20545 | 151.8279 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRWFSHDRW9 765 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-365 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19514 | 151.8279 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRWFSHDRW9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-366 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19514 | 151.8279 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRWFSHDRW9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-368 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.17626 | 151.8279 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRWFSHDRW9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-371 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19659 | 151.8279 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRWFSHDRW9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-002 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.13226 | 148.1339 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-015 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18441 | 148.1339 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-041 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.16372 | 148.1339 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-042 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.16372 | 148.1339 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-043 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19598 | 148.1339 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-045 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.15892 | 148.1339 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-046 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.15892 | 148.1339 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-050 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19638 | 148.1339 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-063 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19395 | 148.1339 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-073 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19073 | 148.1339 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18687 | 148.1339 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18687 | 148.1339 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19214 | 148.1339 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19214 | 148.1339 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-089 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.1943 | 148.1339 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-092 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19427 | 148.1339 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-099 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19226 | 148.1339 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-109 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19832 | 148.1339 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-124 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19026 | 148.1339 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-143 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19585 | 148.1339 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-145 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19585 | 148.1339 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20081 | 148.1339 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19412 | 148.1339 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18968 | 148.1339 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-221 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.1936 | 148.1339 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-244 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.13195 | 148.1339 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-246 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.1848 | 148.1339 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18783 | 148.1339 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-261 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18615 | 148.1339 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-265 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18601 | 148.1339 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-266 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20172 | 148.1339 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19004 | 148.1339 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-273 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18686 | 148.1339 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-278 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19125 | 148.1339 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-280 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18678 | 148.1339 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-281 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18642 | 148.1339 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-295 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18456 | 148.1339 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-303 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.1957 | 148.1339 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-304 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.1957 | 148.1339 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-306 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18627 | 148.1339 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18823 | 148.1339 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18823 | 148.1339 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-317 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.15751 | 148.1339 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18973 | 148.1339 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18968 | 148.1339 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-336 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18524 | 148.1339 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-351 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18653 | 148.1339 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-355 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.17817 | 148.1339 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20081 | 148.1339 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-365 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18502 | 148.1339 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-366 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18502 | 148.1339 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-368 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.17575 | 148.1339 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-371 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18654 | 148.1339 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-002 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.13511 | 148.0535 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-015 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18565 | 148.0535 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-041 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.1647 | 148.0535 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-042 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.1647 | 148.0535 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-043 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19736 | 148.0535 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-045 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.16138 | 148.0535 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-046 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.16138 | 148.0535 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-050 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19787 | 148.0535 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-063 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19536 | 148.0535 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-073 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19204 | 148.0535 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18874 | 148.0535 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18874 | 148.0535 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.1935 | 148.0535 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.1935 | 148.0535 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-089 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.1957 | 148.0535 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-092 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19567 | 148.0535 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-099 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19369 | 148.0535 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-109 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19975 | 148.0535 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-124 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19157 | 148.0535 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-143 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19766 | 148.0535 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-145 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19766 | 148.0535 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20242 | 148.0535 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19551 | 148.0535 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19099 | 148.0535 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-221 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19494 | 148.0535 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-244 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.13481 | 148.0535 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-246 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18602 | 148.0535 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.1891 | 148.0535 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-261 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18741 | 148.0535 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-265 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18726 | 148.0535 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-266 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20366 | 148.0535 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19136 | 148.0535 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-273 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18812 | 148.0535 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-278 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19257 | 148.0535 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-280 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18804 | 148.0535 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-281 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18767 | 148.0535 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-295 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18579 | 148.0535 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-303 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19707 | 148.0535 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-304 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19707 | 148.0535 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-306 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18752 | 148.0535 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.1895 | 148.0535 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.1895 | 148.0535 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-317 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.15863 | 148.0535 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19104 | 148.0535 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19099 | 148.0535 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-336 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18649 | 148.0535 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-351 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18779 | 148.0535 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-355 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.17935 | 148.0535 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20242 | 148.0535 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-365 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18627 | 148.0535 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-366 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18627 | 148.0535 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-368 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.17684 | 148.0535 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-371 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.1878 | 148.0535 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-002 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.12225 | 145.7346 | Single 515378 WWRDEHV9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-015 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18607 | 145.7346 | Single 515378 WWRDEHV9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-041 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.16326 | 145.7346 | Single 515378 WWRDEHV9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-042 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.16326 | 145.7346 | Single 515378 WWRDEHV9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-043 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19897 | 145.7346 | Single 515378 WWRDEHV9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-045 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.15166 | 145.7346 | Single 515378 WWRDEHV9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-046 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.15166 | 145.7346 | Single 515378 WWRDEHV9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-050 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19846 | 145.7346 | Single 515378 WWRDEHV9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-063 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19621 | 145.7346 | Single 515378 WWRDEHV9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-073 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19327 | 145.7346 | Single 515378 WWRDEHV9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18568 | 145.7346 | Single 515378 WWRDEHV9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18568 | 145.7346 | Single 515378 WWRDEHV9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19451 | 145.7346 | Single 515378 WWRDEHV9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19451 | 145.7346 | Single 515378 WWRDEHV9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-089 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19669 | 145.7346 | Single 515378 WWRDEHV9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-092 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19664 | 145.7346 | Single 515378 WWRDEHV9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-099 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19396 | 145.7346 | Single 515378 WWRDEHV9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-109 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20126 | 145.7346 | Single 515378 WWRDEHV9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-124 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19277 | 145.7346 | Single 515378 WWRDEHV9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-143 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.1964 | 145.7346 | Single 515378 WWRDEHV9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-145 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.1964 | 145.7346 | Single 515378 WWRDEHV9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20278 | 145.7346 | Single 515378 WWRDEHV9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19651 | 145.7346 | Single 515378 WWRDEHV9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19202 | 145.7346 | Single 515378 WWRDEHV9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-221 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19641 | 145.7346 | Single 515378 WWRDEHV9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-244 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.12194 | 145.7346 | Single 515378 WWRDEHV9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-246 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18695 | 145.7346 | Single 515378 WWRDEHV9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19012 | 145.7346 | Single 515378 WWRDEHV9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-261 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18821 | 145.7346 | Single 515378 WWRDEHV9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-265 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18803 | 145.7346 | Single 515378 WWRDEHV9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-266 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20295 | 145.7346 | Single 515378 WWRDEHV9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19238 | 145.7346 | Single 515378 WWRDEHV9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-273 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18908 | 145.7346 | Single 515378 WWRDEHV9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-278 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19386 | 145.7346 | Single 515378 WWRDEHV9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-280 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18899 | 145.7346 | Single 515378 WWRDEHV9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-281 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18862 | 145.7346 | Single 515378 WWRDEHV9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-295 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18671 | 145.7346 | Single 515378 WWRDEHV9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-303 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19869 | 145.7346 | Single 515378 WWRDEHV9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-304 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19869 | 145.7346 | Single 515378 WWRDEHV9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-306 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18835 | 145.7346 | Single 515378 WWRDEHV9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19054 | 145.7346 | Single 515378 WWRDEHV9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19054 | 145.7346 | Single 515378 WWRDEHV9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-317 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.14919 | 145.7346 | Single 515378 WWRDEHV9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19206 | 145.7346 | Single 515378 WWRDEHV9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19202 | 145.7346 | Single 515378 WWRDEHV9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-336 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18711 | 145.7346 | Single 515378 WWRDEHV9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-351 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18871 | 145.7346 | Single 515378 WWRDEHV9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-355 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.17902 | 145.7346 | Single 515378 WWRDEHV9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20278 | 145.7346 | Single 515378 WWRDEHV9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-365 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18693 | 145.7346 | Single 515378 WWRDEHV9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-366 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18693 | 145.7346 | Single 515378 WWRDEHV9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-368 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.17115 | 145.7346 | Single 515378 WWRDEHV9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-371 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18867 | 145.7346 | Single 515378 WWRDEHV9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-002 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.12225 | 145.7346 | Single 515378 WWRDEHV9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-015 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18607 | 145.7346 | Single 515378 WWRDEHV9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-041 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.16326 | 145.7346 | Single 515378 WWRDEHV9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-042 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.16326 | 145.7346 | Single 515378 WWRDEHV9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-043 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19897 | 145.7346 | Single 515378 WWRDEHV9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-045 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.15166 | 145.7346 | Single 515378 WWRDEHV9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-046 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.15166 | 145.7346 | Single 515378 WWRDEHV9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-050 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19846 | 145.7346 | Single 515378 WWRDEHV9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-063 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19621 | 145.7346 | Single 515378 WWRDEHV9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-073 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19327 | 145.7346 | Single 515378 WWRDEHV9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18568 | 145.7346 | Single 515378 WWRDEHV9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18568 | 145.7346 | Single 515378 WWRDEHV9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19451 | 145.7346 | Single 515378 WWRDEHV9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19451 | 145.7346 | Single 515378 WWRDEHV9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-089 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19669 | 145.7346 | Single 515378 WWRDEHV9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-092 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19664 | 145.7346 | Single 515378 WWRDEHV9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-099 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19396 | 145.7346 | Single 515378 WWRDEHV9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-109 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20126 | 145.7346 | Single 515378 WWRDEHV9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-124 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19277 | 145.7346 | Single 515378 WWRDEHV9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-143 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.1964 | 145.7346 | Single 515378 WWRDEHV9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-145 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.1964 | 145.7346 | Single 515378 WWRDEHV9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20278 | 145.7346 | Single 515378 WWRDEHV9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19651 | 145.7346 | Single 515378 WWRDEHV9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19202 | 145.7346 | Single 515378 WWRDEHV9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-221 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19641 | 145.7346 | Single 515378 WWRDEHV9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-244 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.12194 | 145.7346 | Single 515378 WWRDEHV9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-246 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18695 | 145.7346 | Single 515378 WWRDEHV9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19012 | 145.7346 | Single 515378 WWRDEHV9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-261 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18821 | 145.7346 | Single 515378 WWRDEHV9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-265 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18803 | 145.7346 | Single 515378 WWRDEHV9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-266 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20295 | 145.7346 | Single 515378 WWRDEHV9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19238 | 145.7346 | Single 515378 WWRDEHV9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-273 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18908 | 145.7346 | Single 515378 WWRDEHV9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-278 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19386 | 145.7346 | Single 515378 WWRDEHV9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-280 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18899 | 145.7346 | Single 515378 WWRDEHV9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-281 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18862 | 145.7346 | Single 515378 WWRDEHV9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-295 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18671 | 145.7346 | Single 515378 WWRDEHV9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-303 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19869 | 145.7346 | Single 515378 WWRDEHV9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-304 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19869 | 145.7346 | Single 515378 WWRDEHV9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-306 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18835 | 145.7346 | Single 515378 WWRDEHV9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19054 | 145.7346 | Single 515378 WWRDEHV9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19054 | 145.7346 | Single 515378 WWRDEHV9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-317 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.14919 | 145.7346 | Single 515378 WWRDEHV9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19206 | 145.7346 | Single 515378 WWRDEHV9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19202 | 145.7346 | Single 515378 WWRDEHV9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-336 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18711 | 145.7346 | Single 515378 WWRDEHV9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-351 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18871 | 145.7346 | Single 515378 WWRDEHV9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-355 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.17902 | 145.7346 | Single 515378 WWRDEHV9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20278 | 145.7346 | Single 515378 WWRDEHV9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-365 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18693 | 145.7346 | Single 515378 WWRDEHV9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-366 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18693 | 145.7346 | Single 515378 WWRDEHV9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-368 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.17115 | 145.7346 | Single 515378 WWRDEHV9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-371 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18867 | 145.7346 | Single 515378 WWRDEHV9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-002 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.11062 | 104.4825 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.084611 | 104.4825 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-041 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.07864 | 104.4825 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-042 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.07864 | 104.4825 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.087042 | 104.4825 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-045 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.13204 | 104.4825 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-046 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.13204 | 104.4825 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.091579 | 104.4825 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.088715 | 104.4825 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.085458 | 104.4825 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.10553 | 104.4825 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.10553 | 104.4825 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.087092 | 104.4825 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.087092 | 104.4825 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.088367 | 104.4825 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.088443 | 104.4825 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-099 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.09027 | 104.4825 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-109 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.088682 | 104.4825 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.085329 | 104.4825 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-143 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.10239 | 104.4825 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-145 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.10239 | 104.4825 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.095709 | 104.4825 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.088233 | 104.4825 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.085681 | 104.4825 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.086243 | 104.4825 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-244 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.10988 | 104.4825 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-246 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.083434 | 104.4825 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.084679 | 104.4825 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.08441 | 104.4825 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.084408 | 104.4825 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-266 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.1072 | 104.4825 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.085879 | 104.4825 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.084322 | 104.4825 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.085573 | 104.4825 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.084293 | 104.4825 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.084156 | 104.4825 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-295 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.083339 | 104.4825 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.086843 | 104.4825 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.086843 | 104.4825 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.084393 | 104.4825 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.084819 | 104.4825 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.084819 | 104.4825 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-317 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.086796 | 104.4825 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.085705 | 104.4825 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.085681 | 104.4825 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.084413 | 104.4825 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.084288 | 104.4825 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-355 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.083531 | 104.4825 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.095709 | 104.4825 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.084161 | 104.4825 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.084161 | 104.4825 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-368 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.094761 | 104.4825 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.084393 | 104.4825 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | ASGI-2024-002 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.11062 | 103.6709 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.084611 | 103.6709 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-041 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.07864 | 103.6709 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-042 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.07864 | 103.6709 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.087042 | 103.6709 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-045 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.13204 | 103.6709 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-046 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.13204 | 103.6709 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.091579 | 103.6709 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.088715 | 103.6709 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.085458 | 103.6709 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.10553 | 103.6709 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.10553 | 103.6709 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.087092 | 103.6709 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.087092 | 103.6709 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.088367 | 103.6709 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.088443 | 103.6709 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-099 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.09027 | 103.6709 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-109 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.088682 | 103.6709 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.085329 | 103.6709 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-143 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.10239 | 103.6709 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-145 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.10239 | 103.6709 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.095709 | 103.6709 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.088233 | 103.6709 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.085681 | 103.6709 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.086243 | 103.6709 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-244 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.10988 | 103.6709 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-246 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.083434 | 103.6709 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.084679 | 103.6709 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.08441 | 103.6709 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.084408 | 103.6709 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-266 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.1072 | 103.6709 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.085879 | 103.6709 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.084322 | 103.6709 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.085573 | 103.6709 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.084293 | 103.6709 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.084156 | 103.6709 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-295 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.083339 | 103.6709 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.086843 | 103.6709 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.086843 | 103.6709 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.084393 | 103.6709 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.084819 | 103.6709 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.084819 | 103.6709 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-317 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.086796 | 103.6709 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.085705 | 103.6709 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.085681 | 103.6709 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.084413 | 103.6709 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.084288 | 103.6709 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-355 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.083531 | 103.6709 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.095709 | 103.6709 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.084161 | 103.6709 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.084161 | 103.6709 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-368 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.094761 | 103.6709 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.084393 | 103.6709 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 511458 ELKCTY-4 138 3WXFMR 520:ELKCTY-6 230 1 | A | 339 | 0.030801 | 100.5487 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 511458 ELKCTY-4 138 511482 ELKC2-1 13 511490 ELKCITY6 230 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 511458 ELKCTY-4 138 3WXFMR 520:ELKCTY-6 230 1 | A | 339 | 0.030801 | 100.5487 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 511458 ELKCTY-4 138 511482 ELKC2-1 13 511490 ELKCITY6 230 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-317 | TO->FROM | 511458 ELKCTY-4 138 3WXFMR 520:ELKCTY-6 230 1 | A | 339 | 0.049384 | 100.5487 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 511458 ELKCTY-4 138 511482 ELKC2-1 13 511490 ELKCITY6 230 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-368 | TO->FROM | 511458 ELKCTY-4 138 3WXFMR 520:ELKCTY-6 230 1 | A | 339 | 0.06504 | 100.5487 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 511458 ELKCTY-4 138 511482 ELKC2-1 13 511490 ELKCITY6 230 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 3WXFMR 520:ELKCTY-6 230 1 | A | 339 | 0.030801 | 100.5487 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 511458 ELKCTY-4 138 511482 ELKC2-1 13 511490 ELKCITY6 230 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 3WXFMR 520:ELKCTY-6 230 1 | A | 339 | 0.030801 | 100.5487 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 511458 ELKCTY-4 138 511482 ELKC2-1 13 511490 ELKCITY6 230 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-317 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 3WXFMR 520:ELKCTY-6 230 1 | A | 339 | 0.049384 | 100.5487 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 511458 ELKCTY-4 138 511482 ELKC2-1 13 511490 ELKCITY6 230 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-368 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 3WXFMR 520:ELKCTY-6 230 1 | A | 339 | 0.06504 | 100.5487 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 511458 ELKCTY-4 138 511482 ELKC2-1 13 511490 ELKCITY6 230 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 511541 DEMPSEYR POI 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | B | 353 | 0.070675 | 105.6653 | P12:345:OKGE-AEP:BKRBKR4291:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511541 DEMPSEYR POI 230 511557 CHISHOLM6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 511541 DEMPSEYR POI 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | B | 353 | 0.070675 | 105.6653 | P12:345:OKGE-AEP:BKRBKR4291:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511541 DEMPSEYR POI 230 511557 CHISHOLM6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-143 | FROM->TO | 511541 DEMPSEYR POI 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | B | 353 | 0.056234 | 105.6653 | P12:345:OKGE-AEP:BKRBKR4291:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511541 DEMPSEYR POI 230 511557 CHISHOLM6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-145 | FROM->TO | 511541 DEMPSEYR POI 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | B | 353 | 0.056234 | 105.6653 | P12:345:OKGE-AEP:BKRBKR4291:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511541 DEMPSEYR POI 230 511557 CHISHOLM6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 511541 DEMPSEYR POI 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | B | 353 | 0.057596 | 105.6653 | P12:345:OKGE-AEP:BKRBKR4291:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511541 DEMPSEYR POI 230 511557 CHISHOLM6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 511541 DEMPSEYR POI 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | B | 353 | 0.057596 | 105.6653 | P12:345:OKGE-AEP:BKRBKR4291:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511541 DEMPSEYR POI 230 511557 CHISHOLM6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-368 | FROM->TO | 511541 DEMPSEYR POI 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | B | 353 | 0.297 | 105.6653 | P12:345:OKGE-AEP:BKRBKR4291:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 511541 DEMPSEYR POI 230 511557 CHISHOLM6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-002 | FROM->TO | 523095 HITCHLAND 6 230 3WXFMR 526:H TB80155502 230 1 | B | 644 | 0.52509 | 112.9265 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523094 'HITCHLD_TR21' 13 2 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 523091 HITCHLD_TR01 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-045 | FROM->TO | 523095 HITCHLAND 6 230 3WXFMR 526:H TB80155502 230 1 | B | 644 | 0.42335 | 112.9265 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523094 'HITCHLD_TR21' 13 2 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 523091 HITCHLD_TR01 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-046 | FROM->TO | 523095 HITCHLAND 6 230 3WXFMR 526:H TB80155502 230 1 | B | 644 | 0.42335 | 112.9265 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523094 'HITCHLD_TR21' 13 2 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 523091 HITCHLD_TR01 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-050 | FROM->TO | 523095 HITCHLAND 6 230 3WXFMR 526:H TB80155502 230 1 | B | 644 | 0.055473 | 112.9265 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523094 'HITCHLD_TR21' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 523091 HITCHLD_TR01 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 523095 HITCHLAND 6 230 3WXFMR 526:H TB80155502 230 1 | B | 644 | 0.18502 | 112.9265 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523094 'HITCHLD_TR21' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 523091 HITCHLD_TR01 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 523095 HITCHLAND 6 230 3WXFMR 526:H TB80155502 230 1 | B | 644 | 0.18502 | 112.9265 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523094 'HITCHLD_TR21' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 523091 HITCHLD_TR01 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-099 | FROM->TO | 523095 HITCHLAND 6 230 3WXFMR 526:H TB80155502 230 1 | B | 644 | 0.053377 | 112.9265 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523094 'HITCHLD_TR21' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 523091 HITCHLD_TR01 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-143 | FROM->TO | 523095 HITCHLAND 6 230 3WXFMR 526:H TB80155502 230 1 | B | 644 | 0.19335 | 112.9265 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523094 'HITCHLD_TR21' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 523091 HITCHLD_TR01 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-145 | FROM->TO | 523095 HITCHLAND 6 230 3WXFMR 526:H TB80155502 230 1 | B | 644 | 0.19335 | 112.9265 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523094 'HITCHLD_TR21' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 523091 HITCHLD_TR01 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 523095 HITCHLAND 6 230 3WXFMR 526:H TB80155502 230 1 | B | 644 | 0.072896 | 112.9265 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523094 'HITCHLD_TR21' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 523091 HITCHLD_TR01 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-244 | FROM->TO | 523095 HITCHLAND 6 230 3WXFMR 526:H TB80155502 230 1 | B | 644 | 0.52444 | 112.9265 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523094 'HITCHLD_TR21' 13 2 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 523091 HITCHLD_TR01 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 523095 HITCHLAND 6 230 3WXFMR 526:H TB80155502 230 1 | B | 644 | 0.072896 | 112.9265 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523094 'HITCHLD_TR21' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 523091 HITCHLD_TR01 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-368 | FROM->TO | 523095 HITCHLAND 6 230 3WXFMR 526:H TB80155502 230 1 | B | 644 | 0.073162 | 112.9265 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523094 'HITCHLD_TR21' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 523091 HITCHLD_TR01 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-002 | FROM->TO | 523095 HITCHLAND 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743067 230 2 | B | 644 | 0.53941 | 116.5241 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523091 'HITCHLD_TR01' 13 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 523094 HITCHLD_TR21 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-045 | FROM->TO | 523095 HITCHLAND 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743067 230 2 | B | 644 | 0.4349 | 116.5241 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523091 'HITCHLD_TR01' 13 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 523094 HITCHLD_TR21 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-046 | FROM->TO | 523095 HITCHLAND 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743067 230 2 | B | 644 | 0.4349 | 116.5241 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523091 'HITCHLD_TR01' 13 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 523094 HITCHLD_TR21 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-050 | FROM->TO | 523095 HITCHLAND 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743067 230 2 | B | 644 | 0.056986 | 116.5241 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523091 'HITCHLD_TR01' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 523094 HITCHLD_TR21 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 523095 HITCHLAND 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743067 230 2 | B | 644 | 0.19006 | 116.5241 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523091 'HITCHLD_TR01' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 523094 HITCHLD_TR21 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 523095 HITCHLAND 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743067 230 2 | B | 644 | 0.19006 | 116.5241 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523091 'HITCHLD_TR01' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 523094 HITCHLD_TR21 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-099 | FROM->TO | 523095 HITCHLAND 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743067 230 2 | B | 644 | 0.054833 | 116.5241 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523091 'HITCHLD_TR01' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 523094 HITCHLD_TR21 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-143 | FROM->TO | 523095 HITCHLAND 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743067 230 2 | B | 644 | 0.19863 | 116.5241 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523091 'HITCHLD_TR01' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 523094 HITCHLD_TR21 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-145 | FROM->TO | 523095 HITCHLAND 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743067 230 2 | B | 644 | 0.19863 | 116.5241 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523091 'HITCHLD_TR01' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 523094 HITCHLD_TR21 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 523095 HITCHLAND 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743067 230 2 | B | 644 | 0.074885 | 116.5241 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523091 'HITCHLD_TR01' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 523094 HITCHLD_TR21 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-244 | FROM->TO | 523095 HITCHLAND 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743067 230 2 | B | 644 | 0.53874 | 116.5241 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523091 'HITCHLD_TR01' 13 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 523094 HITCHLD_TR21 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 523095 HITCHLAND 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743067 230 2 | B | 644 | 0.074885 | 116.5241 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523091 'HITCHLD_TR01' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 523094 HITCHLD_TR21 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-368 | FROM->TO | 523095 HITCHLAND 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743067 230 2 | B | 644 | 0.075157 | 116.5241 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523091 'HITCHLD_TR01' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 523094 HITCHLD_TR21 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-045 | TO->FROM | 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | B | 548 | 0.48661 | 112.785 | Single 523097 HITCHLAND7 345 784950 G24-266_TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-046 | TO->FROM | 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | B | 548 | 0.48661 | 112.785 | Single 523097 HITCHLAND7 345 784950 G24-266_TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-143 | TO->FROM | 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | B | 548 | 0.16064 | 112.785 | Single 523097 HITCHLAND7 345 784950 G24-266_TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-145 | TO->FROM | 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | B | 548 | 0.16064 | 112.785 | Single 523097 HITCHLAND7 345 784950 G24-266_TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | B | 548 | 0.058424 | 112.785 | Single 523097 HITCHLAND7 345 784950 G24-266_TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | B | 548 | 0.058424 | 112.785 | Single 523097 HITCHLAND7 345 784950 G24-266_TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-045 | TO->FROM | 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | B | 548 | 0.50086 | 107.1946 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-046 | TO->FROM | 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | B | 548 | 0.50086 | 107.1946 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-143 | TO->FROM | 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | B | 548 | 0.16149 | 107.1946 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-145 | TO->FROM | 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | B | 548 | 0.16149 | 107.1946 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | B | 548 | 0.052604 | 107.1946 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | B | 548 | 0.052604 | 107.1946 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-045 | TO->FROM | 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | B | 548 | 0.49804 | 100.4886 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | TDF Impact | Rebuild line 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-046 | TO->FROM | 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | B | 548 | 0.49804 | 100.4886 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | TDF Impact | Rebuild line 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-143 | TO->FROM | 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | B | 548 | 0.15883 | 100.4886 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-145 | TO->FROM | 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | B | 548 | 0.15883 | 100.4886 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | B | 548 | 0.05006 | 100.4886 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | B | 548 | 0.05006 | 100.4886 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-045 | TO->FROM | 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | B | 548 | 0.49989 | 105.2117 | Single 515378 WWARD9 765 523966 POTTER_CO9 765 1 | TDF Impact | Rebuild line 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-046 | TO->FROM | 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | B | 548 | 0.49989 | 105.2117 | Single 515378 WWARD9 765 523966 POTTER_CO9 765 1 | TDF Impact | Rebuild line 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-143 | TO->FROM | 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | B | 548 | 0.16072 | 105.2117 | Single 515378 WWARD9 765 523966 POTTER_CO9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-145 | TO->FROM | 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | B | 548 | 0.16072 | 105.2117 | Single 515378 WWARD9 765 523966 POTTER_CO9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | B | 548 | 0.051799 | 105.2117 | Single 515378 WWARD9 765 523966 POTTER_CO9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | B | 548 | 0.051799 | 105.2117 | Single 515378 WWARD9 765 523966 POTTER_CO9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-045 | TO->FROM | 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | B | 548 | 0.49768 | 100.959 | P12:345:OKGE:BKRBKR4890:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-046 | TO->FROM | 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | B | 548 | 0.49768 | 100.959 | P12:345:OKGE:BKRBKR4890:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-143 | TO->FROM | 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | B | 548 | 0.15849 | 100.959 | P12:345:OKGE:BKRBKR4890:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-145 | TO->FROM | 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | B | 548 | 0.15849 | 100.959 | P12:345:OKGE:BKRBKR4890:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-045 | TO->FROM | 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | A | 498 | 0.4975 | 107.0986 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-046 | TO->FROM | 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | A | 498 | 0.4975 | 107.0986 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | A | 498 | 0.037074 | 107.0986 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | A | 498 | 0.03295 | 107.0986 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | A | 498 | 0.03295 | 107.0986 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-099 | TO->FROM | 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | A | 498 | 0.035527 | 107.0986 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-143 | TO->FROM | 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | A | 498 | 0.15752 | 107.0986 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-145 | TO->FROM | 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | A | 498 | 0.15752 | 107.0986 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | A | 498 | 0.048372 | 107.0986 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | A | 498 | 0.048372 | 107.0986 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-368 | TO->FROM | 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | A | 498 | 0.040018 | 107.0986 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-045 | TO->FROM | 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | B | 548 | 0.49873 | 105.1153 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRDRW9 765 1 | TDF Impact | Rebuild line 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-046 | TO->FROM | 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | B | 548 | 0.49873 | 105.1153 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRDRW9 765 1 | TDF Impact | Rebuild line 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-143 | TO->FROM | 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | B | 548 | 0.15894 | 105.1153 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRDRW9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-145 | TO->FROM | 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | B | 548 | 0.15894 | 105.1153 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRDRW9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-045 | TO->FROM | 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | B | 548 | 0.50086 | 108.5669 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | TDF Impact | Rebuild line 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-046 | TO->FROM | 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | B | 548 | 0.50086 | 108.5669 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | TDF Impact | Rebuild line 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-143 | TO->FROM | 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | B | 548 | 0.16149 | 108.5669 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-145 | TO->FROM | 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | B | 548 | 0.16149 | 108.5669 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | B | 548 | 0.052604 | 108.5669 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | B | 548 | 0.052604 | 108.5669 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-045 | TO->FROM | 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | B | 548 | 0.48661 | 112.7697 | P42:345:SPS:HITCHLAND-1R15:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-046 | TO->FROM | 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | B | 548 | 0.48661 | 112.7697 | P42:345:SPS:HITCHLAND-1R15:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-143 | TO->FROM | 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | B | 548 | 0.16064 | 112.7697 | P42:345:SPS:HITCHLAND-1R15:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-145 | TO->FROM | 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | B | 548 | 0.16064 | 112.7697 | P42:345:SPS:HITCHLAND-1R15:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | B | 548 | 0.058424 | 112.7697 | P42:345:SPS:HITCHLAND-1R15:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | B | 548 | 0.058424 | 112.7697 | P42:345:SPS:HITCHLAND-1R15:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-045 | TO->FROM | 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | B | 548 | 1 | 128.5647 | Single 523309 MOORE_CNTY6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-046 | TO->FROM | 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | B | 548 | 1 | 128.5647 | Single 523309 MOORE_CNTY6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-002 | TO->FROM | 523097 HITCHLAND 7 345 3WXFMR 526:H TB80155502 230 1 | B | 644 | 0.52509 | 119.228 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523094 'HITCHLD_TR21' 13 2 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 523091 HITCHLD_TR01 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-045 | TO->FROM | 523097 HITCHLAND 7 345 3WXFMR 526:H TB80155502 230 1 | B | 644 | 0.42335 | 119.228 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523094 'HITCHLD_TR21' 13 2 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 523091 HITCHLD_TR01 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-046 | TO->FROM | 523097 HITCHLAND 7 345 3WXFMR 526:H TB80155502 230 1 | B | 644 | 0.42335 | 119.228 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523094 'HITCHLD_TR21' 13 2 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 523091 HITCHLD_TR01 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 523097 HITCHLAND 7 345 3WXFMR 526:H TB80155502 230 1 | B | 644 | 0.055473 | 119.228 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523094 'HITCHLD_TR21' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 523091 HITCHLD_TR01 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 523097 HITCHLAND 7 345 3WXFMR 526:H TB80155502 230 1 | B | 644 | 0.18502 | 119.228 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523094 'HITCHLD_TR21' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 523091 HITCHLD_TR01 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 523097 HITCHLAND 7 345 3WXFMR 526:H TB80155502 230 1 | B | 644 | 0.18502 | 119.228 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523094 'HITCHLD_TR21' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 523091 HITCHLD_TR01 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-099 | TO->FROM | 523097 HITCHLAND 7 345 3WXFMR 526:H TB80155502 230 1 | B | 644 | 0.053377 | 119.228 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523094 'HITCHLD_TR21' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 523091 HITCHLD_TR01 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-143 | TO->FROM | 523097 HITCHLAND 7 345 3WXFMR 526:H TB80155502 230 1 | B | 644 | 0.19335 | 119.228 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523094 'HITCHLD_TR21' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 523091 HITCHLD_TR01 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-145 | TO->FROM | 523097 HITCHLAND 7 345 3WXFMR 526:H TB80155502 230 1 | B | 644 | 0.19335 | 119.228 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523094 'HITCHLD_TR21' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 523091 HITCHLD_TR01 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 523097 HITCHLAND 7 345 3WXFMR 526:H TB80155502 230 1 | B | 644 | 0.072896 | 119.228 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523094 'HITCHLD_TR21' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 523091 HITCHLD_TR01 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-244 | TO->FROM | 523097 HITCHLAND 7 345 3WXFMR 526:H TB80155502 230 1 | B | 644 | 0.52444 | 119.228 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523094 'HITCHLD_TR21' 13 2 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 523091 HITCHLD_TR01 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 523097 HITCHLAND 7 345 3WXFMR 526:H TB80155502 230 1 | B | 644 | 0.072896 | 119.228 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523094 'HITCHLD_TR21' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 523091 HITCHLD_TR01 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-368 | TO->FROM | 523097 HITCHLAND 7 345 3WXFMR 526:H TB80155502 230 1 | B | 644 | 0.073162 | 119.228 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523094 'HITCHLD_TR21' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 523091 HITCHLD_TR01 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-002 | TO->FROM | 523097 HITCHLAND 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743067 230 2 | B | 644 | 0.53941 | 122.4663 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523091 'HITCHLD_TR01' 13 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 523094 HITCHLD_TR21 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-045 | TO->FROM | 523097 HITCHLAND 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743067 230 2 | B | 644 | 0.4349 | 122.4663 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523091 'HITCHLD_TR01' 13 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 523094 HITCHLD_TR21 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-046 | TO->FROM | 523097 HITCHLAND 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743067 230 2 | B | 644 | 0.4349 | 122.4663 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523091 'HITCHLD_TR01' 13 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 523094 HITCHLD_TR21 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 523097 HITCHLAND 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743067 230 2 | B | 644 | 0.056986 | 122.4663 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523091 'HITCHLD_TR01' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 523094 HITCHLD_TR21 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 523097 HITCHLAND 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743067 230 2 | B | 644 | 0.19006 | 122.4663 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523091 'HITCHLD_TR01' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 523094 HITCHLD_TR21 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 523097 HITCHLAND 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743067 230 2 | B | 644 | 0.19006 | 122.4663 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523091 'HITCHLD_TR01' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 523094 HITCHLD_TR21 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-099 | TO->FROM | 523097 HITCHLAND 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743067 230 2 | B | 644 | 0.054833 | 122.4663 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523091 'HITCHLD_TR01' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 523094 HITCHLD_TR21 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-143 | TO->FROM | 523097 HITCHLAND 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743067 230 2 | B | 644 | 0.19863 | 122.4663 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523091 'HITCHLD_TR01' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 523094 HITCHLD_TR21 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-145 | TO->FROM | 523097 HITCHLAND 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743067 230 2 | B | 644 | 0.19863 | 122.4663 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523091 'HITCHLD_TR01' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 523094 HITCHLD_TR21 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 523097 HITCHLAND 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743067 230 2 | B | 644 | 0.074885 | 122.4663 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523091 'HITCHLD_TR01' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 523094 HITCHLD_TR21 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-244 | TO->FROM | 523097 HITCHLAND 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743067 230 2 | B | 644 | 0.53874 | 122.4663 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523091 'HITCHLD_TR01' 13 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 523094 HITCHLD_TR21 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 523097 HITCHLAND 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743067 230 2 | B | 644 | 0.074885 | 122.4663 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523091 'HITCHLD_TR01' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 523094 HITCHLD_TR21 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-368 | TO->FROM | 523097 HITCHLAND 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743067 230 2 | B | 644 | 0.075157 | 122.4663 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523091 'HITCHLD_TR01' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 523094 HITCHLD_TR21 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 523186 SPEARMAN 3 115 523266 PRINGLE 3 115 1 | B | 159 | 0.11113 | 102.1045 | Single 523097 HITCHLAND7 345 784950 G24-266_TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523186 SPEARMAN 3 115 523266 PRINGLE 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 523186 SPEARMAN 3 115 523266 PRINGLE 3 115 1 | B | 159 | 0.11113 | 102.1045 | Single 523097 HITCHLAND7 345 784950 G24-266_TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523186 SPEARMAN 3 115 523266 PRINGLE 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 523186 SPEARMAN 3 115 523266 PRINGLE 3 115 1 | B | 159 | 0.24125 | 130.2361 | Single 523267 PRINGLE6 230 523979 HARRNG_EST6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 523186 SPEARMAN 3 115 523266 PRINGLE 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 523186 SPEARMAN 3 115 523266 PRINGLE 3 115 1 | B | 159 | 0.24125 | 130.2361 | Single 523267 PRINGLE6 230 523979 HARRNG_EST6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 523186 SPEARMAN 3 115 523266 PRINGLE 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 523186 SPEARMAN 3 115 523266 PRINGLE 3 115 1 | B | 159 | 0.16535 | 127.3568 | Single 523186 SPEARMAN3 115 523266 PRINGLE3 115 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 523186 SPEARMAN 3 115 523266 PRINGLE 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 523186 SPEARMAN 3 115 523266 PRINGLE 3 115 1 | B | 159 | 0.16535 | 127.3568 | Single 523186 SPEARMAN3 115 523266 PRINGLE3 115 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 523186 SPEARMAN 3 115 523266 PRINGLE 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 523186 SPEARMAN 3 115 523266 PRINGLE 3 115 1 | B | 159 | 0.11236 | 108.3533 | Single 523095 HITCHLAND6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523186 SPEARMAN 3 115 523266 PRINGLE 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 523186 SPEARMAN 3 115 523266 PRINGLE 3 115 1 | B | 159 | 0.11236 | 108.3533 | Single 523095 HITCHLAND6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523186 SPEARMAN 3 115 523266 PRINGLE 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 523186 SPEARMAN 3 115 523266 PRINGLE 3 115 1 | B | 159 | 0.11113 | 102.0743 | P42:345:SPS:HITCHLAND-1R15:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523186 SPEARMAN 3 115 523266 PRINGLE 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 523186 SPEARMAN 3 115 523266 PRINGLE 3 115 1 | B | 159 | 0.11113 | 102.0743 | P42:345:SPS:HITCHLAND-1R15:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523186 SPEARMAN 3 115 523266 PRINGLE 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 523186 SPEARMAN 3 115 523266 PRINGLE 3 115 1 | B | 159 | 0.24371 | 128.3524 | MULTIGEN523979 | TDF Impact | Rebuild line 523186 SPEARMAN 3 115 523266 PRINGLE 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 523186 SPEARMAN 3 115 523266 PRINGLE 3 115 1 | B | 159 | 0.24371 | 128.3524 | MULTIGEN523979 | TDF Impact | Rebuild line 523186 SPEARMAN 3 115 523266 PRINGLE 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 523186 SPEARMAN 3 115 523266 PRINGLE 3 115 2 | B | 159 | 0.14831 | 113.9917 | Single 523186 SPEARMAN3 115 523266 PRINGLE3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523186 SPEARMAN 3 115 523266 PRINGLE 3 115 2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 523186 SPEARMAN 3 115 523266 PRINGLE 3 115 2 | B | 159 | 0.14831 | 113.9917 | Single 523186 SPEARMAN3 115 523266 PRINGLE3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523186 SPEARMAN 3 115 523266 PRINGLE 3 115 2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 523266 PRINGLE 3 115 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 193 | 0.4123 | 178.3899 | Single 523097 HITCHLAND7 345 784950 G24-266_TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 523266 PRINGLE 3 115 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 193 | 0.4123 | 178.3899 | Single 523097 HITCHLAND7 345 784950 G24-266_TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 523266 PRINGLE 3 115 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 193 | 1 | 324.8768 | Single 523267 PRINGLE6 230 523979 HARRNG_EST6 230 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 523266 PRINGLE 3 115 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 193 | 1 | 324.8768 | Single 523267 PRINGLE6 230 523979 HARRNG_EST6 230 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 523266 PRINGLE 3 115 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 193 | 0.41147 | 176.0689 | GEN523461 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 523266 PRINGLE 3 115 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 193 | 0.41147 | 176.0689 | GEN523461 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 523266 PRINGLE 3 115 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | A | 168 | 0.41147 | 192.9374 | System Intact | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 523266 PRINGLE 3 115 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | A | 168 | 0.41147 | 192.9374 | System Intact | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 523266 PRINGLE 3 115 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 193 | 0.42216 | 176.2174 | MULTIGEN523978 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 523266 PRINGLE 3 115 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 193 | 0.42216 | 176.2174 | MULTIGEN523978 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 523266 PRINGLE 3 115 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 193 | 0.4123 | 178.354 | P42:345:SPS:HITCHLAND-1R15:::EHV: | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 523266 PRINGLE 3 115 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 193 | 0.4123 | 178.354 | P42:345:SPS:HITCHLAND-1R15:::EHV: | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 523266 PRINGLE 3 115 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 193 | 0.41147 | 176.2202 | GEN523462 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 523266 PRINGLE 3 115 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 193 | 0.41147 | 176.2202 | GEN523462 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 523266 PRINGLE 3 115 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 193 | 0.41147 | 176.2202 | Single 523346 BLKHAWK_E3 115 523462 BLACKHAWK21 13 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 523266 PRINGLE 3 115 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 193 | 0.41147 | 176.2202 | Single 523346 BLKHAWK_E3 115 523462 BLACKHAWK21 13 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 523266 PRINGLE 3 115 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 193 | 1 | 324.9423 | MULTIGEN523979 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 523266 PRINGLE 3 115 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 193 | 1 | 324.9423 | MULTIGEN523979 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 523266 PRINGLE 3 115 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 193 | 1 | 167.9456 | P12:230:SPS:K43:1:PRINGLE_HARRNGEST___:HV: | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 523266 PRINGLE 3 115 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 193 | 1 | 167.9456 | P12:230:SPS:K43:1:PRINGLE_HARRNGEST___:HV: | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 523266 PRINGLE 3 115 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 193 | 0.41147 | 176.2202 | P11:115:SPS:BLACKHAWK2:::HV: | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 523266 PRINGLE 3 115 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 193 | 0.41147 | 176.2202 | P11:115:SPS:BLACKHAWK2:::HV: | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-002 | FROM->TO | 523266 PRINGLE 3 115 523377 RIVERVIEW 3 115 1 | B | 176 | 0.07195 | 116.207 | Single 523267 PRINGLE6 230 523979 HARRNG_EST6 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523266 PRINGLE 3 115 523377 RIVERVIEW 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 523266 PRINGLE 3 115 523377 RIVERVIEW 3 115 1 | B | 176 | 0.38096 | 116.207 | Single 523267 PRINGLE6 230 523979 HARRNG_EST6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 523266 PRINGLE 3 115 523377 RIVERVIEW 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 523266 PRINGLE 3 115 523377 RIVERVIEW 3 115 1 | B | 176 | 0.38096 | 116.207 | Single 523267 PRINGLE6 230 523979 HARRNG_EST6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 523266 PRINGLE 3 115 523377 RIVERVIEW 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-244 | FROM->TO | 523266 PRINGLE 3 115 523377 RIVERVIEW 3 115 1 | B | 176 | 0.070516 | 116.207 | Single 523267 PRINGLE6 230 523979 HARRNG_EST6 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523266 PRINGLE 3 115 523377 RIVERVIEW 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-002 | FROM->TO | 523266 PRINGLE 3 115 523377 RIVERVIEW 3 115 1 | B | 176 | 0.071545 | 117.8265 | MULTIGEN523979 | Cumulative Impact | Rebuild line 523266 PRINGLE 3 115 523377 RIVERVIEW 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 523266 PRINGLE 3 115 523377 RIVERVIEW 3 115 1 | B | 176 | 0.37844 | 117.8265 | MULTIGEN523979 | TDF Impact | Rebuild line 523266 PRINGLE 3 115 523377 RIVERVIEW 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 523266 PRINGLE 3 115 523377 RIVERVIEW 3 115 1 | B | 176 | 0.37844 | 117.8265 | MULTIGEN523979 | TDF Impact | Rebuild line 523266 PRINGLE 3 115 523377 RIVERVIEW 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-244 | FROM->TO | 523266 PRINGLE 3 115 523377 RIVERVIEW 3 115 1 | B | 176 | 0.070121 | 117.8265 | MULTIGEN523979 | Cumulative Impact | Rebuild line 523266 PRINGLE 3 115 523377 RIVERVIEW 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 523267 PRINGLE 6 230 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 193 | 0.4123 | 178.3899 | Single 523097 HITCHLAND7 345 784950 G24-266_TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 523267 PRINGLE 6 230 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 193 | 0.4123 | 178.3899 | Single 523097 HITCHLAND7 345 784950 G24-266_TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 523267 PRINGLE 6 230 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 193 | 1 | 324.8768 | Single 523267 PRINGLE6 230 523979 HARRNG_EST6 230 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 523267 PRINGLE 6 230 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 193 | 1 | 324.8768 | Single 523267 PRINGLE6 230 523979 HARRNG_EST6 230 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 523267 PRINGLE 6 230 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 193 | 0.41147 | 176.0689 | GEN523461 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 523267 PRINGLE 6 230 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 193 | 0.41147 | 176.0689 | GEN523461 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 523267 PRINGLE 6 230 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | A | 168 | 0.41147 | 192.9374 | System Intact | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 523267 PRINGLE 6 230 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | A | 168 | 0.41147 | 192.9374 | System Intact | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 523267 PRINGLE 6 230 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 193 | 0.42216 | 176.2174 | MULTIGEN523978 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 523267 PRINGLE 6 230 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 193 | 0.42216 | 176.2174 | MULTIGEN523978 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 523267 PRINGLE 6 230 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 193 | 0.4123 | 178.354 | P42:345:SPS:HITCHLAND-1R15:::EHV: | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 523267 PRINGLE 6 230 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 193 | 0.4123 | 178.354 | P42:345:SPS:HITCHLAND-1R15:::EHV: | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 523267 PRINGLE 6 230 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 193 | 0.41147 | 176.2202 | GEN523462 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 523267 PRINGLE 6 230 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 193 | 0.41147 | 176.2202 | GEN523462 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 523267 PRINGLE 6 230 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 193 | 0.41147 | 176.2202 | Single 523346 BLKHAWK_E3 115 523462 BLACKHAWK21 13 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 523267 PRINGLE 6 230 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 193 | 0.41147 | 176.2202 | Single 523346 BLKHAWK_E3 115 523462 BLACKHAWK21 13 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 523267 PRINGLE 6 230 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 193 | 1 | 324.9423 | MULTIGEN523979 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 523267 PRINGLE 6 230 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 193 | 1 | 324.9423 | MULTIGEN523979 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 523267 PRINGLE 6 230 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 193 | 1 | 167.9456 | P12:230:SPS:K43:1:PRINGLE_HARRNGEST___:HV: | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 523267 PRINGLE 6 230 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 193 | 1 | 167.9456 | P12:230:SPS:K43:1:PRINGLE_HARRNGEST___:HV: | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 523267 PRINGLE 6 230 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 193 | 0.41147 | 176.2202 | P11:115:SPS:BLACKHAWK2:::HV: | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 523267 PRINGLE 6 230 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 193 | 0.41147 | 176.2202 | P11:115:SPS:BLACKHAWK2:::HV: | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 523267 PRINGLE 6 230 523979 HARRNG_EST 6 230 1 | B | 357 | 1 | 171.0382 | Single 523267 PRINGLE6 230 523266 PRINGLE3 115 523265 'PRINGLE_TR 1' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 523267 PRINGLE 6 230 523979 HARRNG_EST 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 523267 PRINGLE 6 230 523979 HARRNG_EST 6 230 1 | B | 357 | 1 | 171.0382 | Single 523267 PRINGLE6 230 523266 PRINGLE3 115 523265 'PRINGLE_TR 1' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 523267 PRINGLE 6 230 523979 HARRNG_EST 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-045 | TO->FROM | 523309 MOORE_CNTY 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | B | 548 | 1 | 127.5644 | Single 523095 HITCHLAND6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 523309 MOORE_CNTY 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-046 | TO->FROM | 523309 MOORE_CNTY 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | B | 548 | 1 | 127.5644 | Single 523095 HITCHLAND6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 523309 MOORE_CNTY 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-002 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.17436 | 133.5035 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-015 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.075019 | 133.5035 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-041 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.065365 | 133.5035 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-042 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.065365 | 133.5035 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-043 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.078503 | 133.5035 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-045 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.15432 | 133.5035 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-046 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.15432 | 133.5035 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-050 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.085272 | 133.5035 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-063 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.08099 | 133.5035 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-073 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.076237 | 133.5035 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.11182 | 133.5035 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.11182 | 133.5035 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.078628 | 133.5035 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.078628 | 133.5035 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-089 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.080469 | 133.5035 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-092 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.080585 | 133.5035 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-099 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.083368 | 133.5035 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-109 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.080869 | 133.5035 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-124 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.076053 | 133.5035 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-143 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.11395 | 133.5035 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-145 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.11395 | 133.5035 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.091431 | 133.5035 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.080274 | 133.5035 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.076586 | 133.5035 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-221 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.077364 | 133.5035 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-244 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.1743 | 133.5035 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-246 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.073382 | 133.5035 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.075148 | 133.5035 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-261 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.074744 | 133.5035 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-265 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.074742 | 133.5035 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-266 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.11091 | 133.5035 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.076879 | 133.5035 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-273 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.074617 | 133.5035 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-278 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.076415 | 133.5035 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-280 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.074621 | 133.5035 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-281 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.074415 | 133.5035 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-295 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.073245 | 133.5035 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-303 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.078215 | 133.5035 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-304 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.078215 | 133.5035 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-306 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.074725 | 133.5035 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.075348 | 133.5035 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.075348 | 133.5035 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-317 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.065383 | 133.5035 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.076621 | 133.5035 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.076586 | 133.5035 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-336 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.07474 | 133.5035 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-351 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.07459 | 133.5035 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-355 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.073445 | 133.5035 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.091431 | 133.5035 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-365 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.074369 | 133.5035 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-366 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.074369 | 133.5035 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-368 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.084977 | 133.5035 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-371 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.074725 | 133.5035 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-002 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | A | 956 | 0.16587 | 116.4713 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-015 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | A | 956 | 0.062938 | 116.4713 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-041 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | A | 956 | 0.054594 | 116.4713 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-042 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | A | 956 | 0.054594 | 116.4713 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-043 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | A | 956 | 0.065746 | 116.4713 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-045 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | A | 956 | 0.1439 | 116.4713 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-046 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | A | 956 | 0.1439 | 116.4713 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-050 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | A | 956 | 0.072438 | 116.4713 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-063 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | A | 956 | 0.068327 | 116.4713 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-073 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | A | 956 | 0.063798 | 116.4713 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | A | 956 | 0.099647 | 116.4713 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | A | 956 | 0.099647 | 116.4713 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | A | 956 | 0.06609 | 116.4713 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | A | 956 | 0.06609 | 116.4713 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-089 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | A | 956 | 0.067792 | 116.4713 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-092 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | A | 956 | 0.067909 | 116.4713 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-099 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | A | 956 | 0.070778 | 116.4713 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-109 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | A | 956 | 0.067963 | 116.4713 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-124 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | A | 956 | 0.063642 | 116.4713 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-143 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | A | 956 | 0.10164 | 116.4713 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-145 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | A | 956 | 0.10164 | 116.4713 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | A | 956 | 0.078294 | 116.4713 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | A | 956 | 0.067609 | 116.4713 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | A | 956 | 0.064206 | 116.4713 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-221 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | A | 956 | 0.064753 | 116.4713 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-244 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | A | 956 | 0.16582 | 116.4713 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-246 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | A | 956 | 0.061312 | 116.4713 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | A | 956 | 0.062887 | 116.4713 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-261 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | A | 956 | 0.062576 | 116.4713 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-265 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | A | 956 | 0.062582 | 116.4713 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-266 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | A | 956 | 0.097943 | 116.4713 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | A | 956 | 0.064476 | 116.4713 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-273 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | A | 956 | 0.062415 | 116.4713 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-278 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | A | 956 | 0.063946 | 116.4713 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-280 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | A | 956 | 0.062417 | 116.4713 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-281 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | A | 956 | 0.062236 | 116.4713 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-295 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | A | 956 | 0.061191 | 116.4713 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-303 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | A | 956 | 0.065477 | 116.4713 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-304 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | A | 956 | 0.065477 | 116.4713 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-306 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | A | 956 | 0.062553 | 116.4713 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | A | 956 | 0.063062 | 116.4713 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | A | 956 | 0.063062 | 116.4713 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-317 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | A | 956 | 0.055486 | 116.4713 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | A | 956 | 0.064238 | 116.4713 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | A | 956 | 0.064206 | 116.4713 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-336 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | A | 956 | 0.06262 | 116.4713 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-351 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | A | 956 | 0.062404 | 116.4713 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-355 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | A | 956 | 0.061714 | 116.4713 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | A | 956 | 0.078294 | 116.4713 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-365 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | A | 956 | 0.062263 | 116.4713 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-366 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | A | 956 | 0.062263 | 116.4713 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-368 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | A | 956 | 0.073628 | 116.4713 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-371 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | A | 956 | 0.062538 | 116.4713 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-002 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.18498 | 122.4273 | P12:345:OKGE:BKRBKR4192:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-015 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.064878 | 122.4273 | P12:345:OKGE:BKRBKR4192:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-041 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.055401 | 122.4273 | P12:345:OKGE:BKRBKR4192:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-042 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.055401 | 122.4273 | P12:345:OKGE:BKRBKR4192:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-043 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.068038 | 122.4273 | P12:345:OKGE:BKRBKR4192:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-045 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.15887 | 122.4273 | P12:345:OKGE:BKRBKR4192:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-046 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.15887 | 122.4273 | P12:345:OKGE:BKRBKR4192:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-050 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.075725 | 122.4273 | P12:345:OKGE:BKRBKR4192:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-063 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.071008 | 122.4273 | P12:345:OKGE:BKRBKR4192:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-073 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.065837 | 122.4273 | P12:345:OKGE:BKRBKR4192:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.10731 | 122.4273 | P12:345:OKGE:BKRBKR4192:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.10731 | 122.4273 | P12:345:OKGE:BKRBKR4192:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.068456 | 122.4273 | P12:345:OKGE:BKRBKR4192:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.068456 | 122.4273 | P12:345:OKGE:BKRBKR4192:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-089 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.070392 | 122.4273 | P12:345:OKGE:BKRBKR4192:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-092 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.070527 | 122.4273 | P12:345:OKGE:BKRBKR4192:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-099 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.07384 | 122.4273 | P12:345:OKGE:BKRBKR4192:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-109 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.070563 | 122.4273 | P12:345:OKGE:BKRBKR4192:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-124 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.065662 | 122.4273 | P12:345:OKGE:BKRBKR4192:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-143 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.10961 | 122.4273 | P12:345:OKGE:BKRBKR4192:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-145 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.10961 | 122.4273 | P12:345:OKGE:BKRBKR4192:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.082437 | 122.4273 | P12:345:OKGE:BKRBKR4192:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.070184 | 122.4273 | P12:345:OKGE:BKRBKR4192:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.066313 | 122.4273 | P12:345:OKGE:BKRBKR4192:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-221 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.066915 | 122.4273 | P12:345:OKGE:BKRBKR4192:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-244 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.18495 | 122.4273 | P12:345:OKGE:BKRBKR4192:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-246 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.063031 | 122.4273 | P12:345:OKGE:BKRBKR4192:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.064813 | 122.4273 | P12:345:OKGE:BKRBKR4192:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-261 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.064462 | 122.4273 | P12:345:OKGE:BKRBKR4192:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-265 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.064469 | 122.4273 | P12:345:OKGE:BKRBKR4192:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-266 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.10525 | 122.4273 | P12:345:OKGE:BKRBKR4192:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.06662 | 122.4273 | P12:345:OKGE:BKRBKR4192:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-273 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.064277 | 122.4273 | P12:345:OKGE:BKRBKR4192:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-278 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.066005 | 122.4273 | P12:345:OKGE:BKRBKR4192:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-280 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.064279 | 122.4273 | P12:345:OKGE:BKRBKR4192:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-281 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.064075 | 122.4273 | P12:345:OKGE:BKRBKR4192:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-295 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.062894 | 122.4273 | P12:345:OKGE:BKRBKR4192:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-303 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.067731 | 122.4273 | P12:345:OKGE:BKRBKR4192:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-304 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.067731 | 122.4273 | P12:345:OKGE:BKRBKR4192:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-306 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.064435 | 122.4273 | P12:345:OKGE:BKRBKR4192:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.065011 | 122.4273 | P12:345:OKGE:BKRBKR4192:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.065011 | 122.4273 | P12:345:OKGE:BKRBKR4192:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-317 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.055624 | 122.4273 | P12:345:OKGE:BKRBKR4192:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.06635 | 122.4273 | P12:345:OKGE:BKRBKR4192:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.066313 | 122.4273 | P12:345:OKGE:BKRBKR4192:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-336 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.064513 | 122.4273 | P12:345:OKGE:BKRBKR4192:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-351 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.064265 | 122.4273 | P12:345:OKGE:BKRBKR4192:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-355 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.063498 | 122.4273 | P12:345:OKGE:BKRBKR4192:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.082437 | 122.4273 | P12:345:OKGE:BKRBKR4192:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-365 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.064106 | 122.4273 | P12:345:OKGE:BKRBKR4192:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-366 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.064106 | 122.4273 | P12:345:OKGE:BKRBKR4192:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-368 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.076835 | 122.4273 | P12:345:OKGE:BKRBKR4192:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-371 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.064418 | 122.4273 | P12:345:OKGE:BKRBKR4192:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-002 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.16968 | 122.4241 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-015 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.067065 | 122.4241 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-041 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.058525 | 122.4241 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-042 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.058525 | 122.4241 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-043 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.069965 | 122.4241 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-045 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.14822 | 122.4241 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-046 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.14822 | 122.4241 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-050 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.07675 | 122.4241 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-063 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.072578 | 122.4241 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-073 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.067958 | 122.4241 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.10402 | 122.4241 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.10402 | 122.4241 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.070295 | 122.4241 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.070295 | 122.4241 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-089 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.072037 | 122.4241 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-092 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.072155 | 122.4241 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-099 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.07505 | 122.4241 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-109 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.072232 | 122.4241 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-124 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.067797 | 122.4241 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-143 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.10603 | 122.4241 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-145 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.10603 | 122.4241 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.082697 | 122.4241 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.07185 | 122.4241 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.068367 | 122.4241 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-221 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.068942 | 122.4241 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-244 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.16963 | 122.4241 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-246 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.065394 | 122.4241 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.067015 | 122.4241 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-261 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.066697 | 122.4241 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-265 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.066703 | 122.4241 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-266 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.10239 | 122.4241 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.068643 | 122.4241 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-273 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.066531 | 122.4241 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-278 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.068109 | 122.4241 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-280 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.066533 | 122.4241 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-281 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.066347 | 122.4241 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-295 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.065269 | 122.4241 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-303 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.069689 | 122.4241 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-304 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.069689 | 122.4241 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-306 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.066672 | 122.4241 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.067195 | 122.4241 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.067195 | 122.4241 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-317 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.060364 | 122.4241 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.0684 | 122.4241 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.068367 | 122.4241 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-336 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.066741 | 122.4241 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-351 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.06652 | 122.4241 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-355 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.065806 | 122.4241 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.082697 | 122.4241 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-365 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.066377 | 122.4241 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-366 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.066377 | 122.4241 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-368 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.0782 | 122.4241 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-371 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.066658 | 122.4241 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-002 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.17436 | 134.8829 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-015 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.075019 | 134.8829 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-041 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.065365 | 134.8829 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-042 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.065365 | 134.8829 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-043 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.078503 | 134.8829 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-045 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.15432 | 134.8829 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-046 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.15432 | 134.8829 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-050 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.085272 | 134.8829 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-063 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.08099 | 134.8829 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-073 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.076237 | 134.8829 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.11182 | 134.8829 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.11182 | 134.8829 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.078628 | 134.8829 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.078628 | 134.8829 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-089 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.080469 | 134.8829 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-092 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.080585 | 134.8829 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-099 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.083368 | 134.8829 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-109 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.080869 | 134.8829 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-124 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.076053 | 134.8829 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-143 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.11395 | 134.8829 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-145 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.11395 | 134.8829 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.091431 | 134.8829 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.080274 | 134.8829 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.076586 | 134.8829 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-221 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.077364 | 134.8829 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-244 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.1743 | 134.8829 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-246 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.073382 | 134.8829 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.075148 | 134.8829 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-261 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.074744 | 134.8829 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-265 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.074742 | 134.8829 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-266 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.11091 | 134.8829 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.076879 | 134.8829 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-273 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.074617 | 134.8829 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-278 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.076415 | 134.8829 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-280 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.074621 | 134.8829 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-281 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.074415 | 134.8829 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-295 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.073245 | 134.8829 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-303 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.078215 | 134.8829 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-304 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.078215 | 134.8829 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-306 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.074725 | 134.8829 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.075348 | 134.8829 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.075348 | 134.8829 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-317 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.065383 | 134.8829 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.076621 | 134.8829 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.076586 | 134.8829 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-336 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.07474 | 134.8829 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-351 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.07459 | 134.8829 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-355 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.073445 | 134.8829 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.091431 | 134.8829 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-365 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.074369 | 134.8829 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-366 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.074369 | 134.8829 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-368 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.084977 | 134.8829 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-371 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.074725 | 134.8829 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-002 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.1773 | 134.7979 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-015 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.074838 | 134.7979 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-041 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.065939 | 134.7979 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-042 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.065939 | 134.7979 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-043 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.077879 | 134.7979 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-045 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.15798 | 134.7979 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-046 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.15798 | 134.7979 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-050 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.084895 | 134.7979 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-063 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.08058 | 134.7979 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-073 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.075778 | 134.7979 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.11271 | 134.7979 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.11271 | 134.7979 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.078206 | 134.7979 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.078206 | 134.7979 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-089 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.080021 | 134.7979 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-092 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.080143 | 134.7979 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-099 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.083122 | 134.7979 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-109 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.080242 | 134.7979 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-124 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.075609 | 134.7979 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-143 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.11486 | 134.7979 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-145 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.11486 | 134.7979 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.09105 | 134.7979 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.079826 | 134.7979 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.076196 | 134.7979 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-221 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.076809 | 134.7979 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-244 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.17718 | 134.7979 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-246 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.07309 | 134.7979 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.074786 | 134.7979 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-261 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.074455 | 134.7979 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-265 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.074461 | 134.7979 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-266 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.1113 | 134.7979 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.076484 | 134.7979 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-273 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.074281 | 134.7979 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-278 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.075936 | 134.7979 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-280 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.074284 | 134.7979 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-281 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.074089 | 134.7979 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-295 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.072958 | 134.7979 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-303 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.077592 | 134.7979 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-304 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.077592 | 134.7979 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-306 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.074429 | 134.7979 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.074975 | 134.7979 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.074975 | 134.7979 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-317 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.068589 | 134.7979 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.07623 | 134.7979 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.076196 | 134.7979 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-336 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.074501 | 134.7979 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-351 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.07427 | 134.7979 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-355 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.073519 | 134.7979 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.09105 | 134.7979 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-365 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.074122 | 134.7979 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-366 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.074122 | 134.7979 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-368 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.086726 | 134.7979 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-371 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.074414 | 134.7979 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-002 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.1773 | 134.9627 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-015 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.074838 | 134.9627 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-041 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.065939 | 134.9627 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-042 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.065939 | 134.9627 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-043 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.077879 | 134.9627 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-045 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.15798 | 134.9627 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-046 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.15798 | 134.9627 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-050 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.084895 | 134.9627 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-063 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.08058 | 134.9627 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-073 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.075778 | 134.9627 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.11271 | 134.9627 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.11271 | 134.9627 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.078206 | 134.9627 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.078206 | 134.9627 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-089 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.080021 | 134.9627 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-092 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.080143 | 134.9627 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-099 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.083122 | 134.9627 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-109 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.080242 | 134.9627 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-124 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.075609 | 134.9627 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-143 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.11486 | 134.9627 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-145 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.11486 | 134.9627 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.09105 | 134.9627 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.079826 | 134.9627 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.076196 | 134.9627 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-221 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.076809 | 134.9627 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-244 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.17718 | 134.9627 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-246 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.07309 | 134.9627 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.074786 | 134.9627 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-261 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.074455 | 134.9627 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-265 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.074461 | 134.9627 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-266 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.1113 | 134.9627 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.076484 | 134.9627 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-273 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.074281 | 134.9627 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-278 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.075936 | 134.9627 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-280 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.074284 | 134.9627 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-281 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.074089 | 134.9627 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-295 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.072958 | 134.9627 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-303 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.077592 | 134.9627 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-304 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.077592 | 134.9627 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-306 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.074429 | 134.9627 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.074975 | 134.9627 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.074975 | 134.9627 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-317 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.068589 | 134.9627 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.07623 | 134.9627 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.076196 | 134.9627 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-336 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.074501 | 134.9627 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-351 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.07427 | 134.9627 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-355 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.073519 | 134.9627 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.09105 | 134.9627 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-365 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.074122 | 134.9627 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-366 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.074122 | 134.9627 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-368 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.086726 | 134.9627 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-371 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.074414 | 134.9627 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-002 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.16895 | 123.321 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-015 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.067073 | 123.321 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-041 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.058629 | 123.321 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-042 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.058629 | 123.321 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-043 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.06993 | 123.321 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-045 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.14774 | 123.321 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-046 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.14774 | 123.321 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-050 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.07668 | 123.321 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-063 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.072536 | 123.321 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-073 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.067946 | 123.321 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.1038 | 123.321 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.1038 | 123.321 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.070268 | 123.321 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.070268 | 123.321 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-089 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.071996 | 123.321 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-092 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.072114 | 123.321 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-099 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.074998 | 123.321 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-109 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.072182 | 123.321 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-124 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.067787 | 123.321 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-143 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.10578 | 123.321 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-145 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.10578 | 123.321 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.082584 | 123.321 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.071811 | 123.321 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.068355 | 123.321 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-221 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.068919 | 123.321 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-244 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.16889 | 123.321 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-246 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.065408 | 123.321 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.067014 | 123.321 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-261 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.066702 | 123.321 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-265 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.066708 | 123.321 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-266 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.10214 | 123.321 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.068629 | 123.321 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-273 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.066535 | 123.321 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-278 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.068095 | 123.321 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-280 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.066538 | 123.321 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-281 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.066353 | 123.321 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-295 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.065284 | 123.321 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-303 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.069657 | 123.321 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-304 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.069657 | 123.321 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-306 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.066677 | 123.321 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.067193 | 123.321 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.067193 | 123.321 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-317 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.060543 | 123.321 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.068388 | 123.321 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.068355 | 123.321 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-336 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.066748 | 123.321 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-351 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.066525 | 123.321 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-355 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.065835 | 123.321 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.082584 | 123.321 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-365 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.066386 | 123.321 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-366 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.066386 | 123.321 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-368 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.078348 | 123.321 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-371 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.066662 | 123.321 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-002 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.27089 | 141.6763 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-015 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.073596 | 141.6763 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-041 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.059028 | 141.6763 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-042 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.059028 | 141.6763 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-043 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.078337 | 141.6763 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-045 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.22613 | 141.6763 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-046 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.22613 | 141.6763 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-050 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.090496 | 141.6763 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-063 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.083059 | 141.6763 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-073 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.075001 | 141.6763 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.14176 | 141.6763 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.14176 | 141.6763 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.079087 | 141.6763 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.079087 | 141.6763 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-089 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.082079 | 141.6763 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-092 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.082295 | 141.6763 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-099 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.087599 | 141.6763 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-109 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.082247 | 141.6763 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-124 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.074736 | 141.6763 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-143 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.14543 | 141.6763 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-145 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.14543 | 141.6763 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.10105 | 141.6763 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.081755 | 141.6763 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.075779 | 141.6763 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-221 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.076631 | 141.6763 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-244 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.27087 | 141.6763 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-246 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.070755 | 141.6763 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.073467 | 141.6763 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-261 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.072935 | 141.6763 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-265 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.072947 | 141.6763 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-266 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.13807 | 141.6763 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.076252 | 141.6763 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-273 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.072645 | 141.6763 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-278 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.075258 | 141.6763 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-280 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.072646 | 141.6763 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-281 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.072338 | 141.6763 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-295 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.070547 | 141.6763 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-303 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.077862 | 141.6763 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-304 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.077862 | 141.6763 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-306 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.072892 | 141.6763 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.073768 | 141.6763 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.073768 | 141.6763 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-317 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.056244 | 141.6763 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.075836 | 141.6763 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.075779 | 141.6763 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-336 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.073019 | 141.6763 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-351 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.072629 | 141.6763 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-355 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.071516 | 141.6763 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.10105 | 141.6763 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-365 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.072386 | 141.6763 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-366 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.072386 | 141.6763 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-368 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.091247 | 141.6763 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-371 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.072864 | 141.6763 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-002 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.18498 | 122.4402 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7306:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-015 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.064878 | 122.4402 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7306:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-041 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.055401 | 122.4402 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7306:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-042 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.055401 | 122.4402 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7306:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-043 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.068038 | 122.4402 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7306:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-045 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.15887 | 122.4402 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7306:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-046 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.15887 | 122.4402 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7306:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-050 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.075725 | 122.4402 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7306:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-063 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.071008 | 122.4402 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7306:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-073 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.065837 | 122.4402 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7306:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.10731 | 122.4402 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7306:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.10731 | 122.4402 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7306:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.068456 | 122.4402 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7306:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.068456 | 122.4402 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7306:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-089 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.070392 | 122.4402 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7306:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-092 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.070527 | 122.4402 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7306:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-099 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.07384 | 122.4402 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7306:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-109 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.070563 | 122.4402 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7306:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-124 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.065662 | 122.4402 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7306:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-143 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.10961 | 122.4402 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7306:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-145 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.10961 | 122.4402 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7306:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.082437 | 122.4402 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7306:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.070184 | 122.4402 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7306:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.066313 | 122.4402 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7306:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-221 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.066915 | 122.4402 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7306:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-244 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.18495 | 122.4402 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7306:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-246 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.063031 | 122.4402 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7306:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.064813 | 122.4402 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7306:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-261 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.064462 | 122.4402 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7306:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-265 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.064469 | 122.4402 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7306:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-266 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.10525 | 122.4402 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7306:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.06662 | 122.4402 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7306:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-273 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.064277 | 122.4402 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7306:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-278 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.066005 | 122.4402 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7306:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-280 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.064279 | 122.4402 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7306:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-281 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.064075 | 122.4402 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7306:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-295 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.062894 | 122.4402 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7306:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-303 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.067731 | 122.4402 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7306:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-304 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.067731 | 122.4402 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7306:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-306 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.064435 | 122.4402 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7306:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.065011 | 122.4402 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7306:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.065011 | 122.4402 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7306:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-317 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.055624 | 122.4402 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7306:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.06635 | 122.4402 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7306:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.066313 | 122.4402 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7306:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-336 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.064513 | 122.4402 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7306:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-351 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.064265 | 122.4402 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7306:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-355 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.063498 | 122.4402 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7306:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.082437 | 122.4402 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7306:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-365 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.064106 | 122.4402 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7306:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-366 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.064106 | 122.4402 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7306:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-368 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.076835 | 122.4402 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7306:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-371 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.064418 | 122.4402 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7306:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-002 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.185 | 122.4311 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-015 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.064879 | 122.4311 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-041 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.055402 | 122.4311 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-042 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.055402 | 122.4311 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-043 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.06804 | 122.4311 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-045 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.15888 | 122.4311 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-046 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.15888 | 122.4311 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-050 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.075728 | 122.4311 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-063 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.07101 | 122.4311 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-073 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.065839 | 122.4311 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.10732 | 122.4311 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.10732 | 122.4311 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.068457 | 122.4311 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.068457 | 122.4311 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-089 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.070394 | 122.4311 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-092 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.070529 | 122.4311 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-099 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.073842 | 122.4311 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-109 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.070565 | 122.4311 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-124 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.065663 | 122.4311 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-143 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.10961 | 122.4311 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-145 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.10961 | 122.4311 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.08244 | 122.4311 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.070185 | 122.4311 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.066314 | 122.4311 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-221 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.066917 | 122.4311 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-244 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.18496 | 122.4311 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-246 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.063032 | 122.4311 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.064814 | 122.4311 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-261 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.064463 | 122.4311 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-265 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.06447 | 122.4311 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-266 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.10525 | 122.4311 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.066621 | 122.4311 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-273 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.064278 | 122.4311 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-278 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.066006 | 122.4311 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-280 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.06428 | 122.4311 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-281 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.064076 | 122.4311 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-295 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.062895 | 122.4311 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-303 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.067732 | 122.4311 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-304 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.067732 | 122.4311 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-306 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.064436 | 122.4311 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.065012 | 122.4311 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.065012 | 122.4311 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-317 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.055624 | 122.4311 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.066351 | 122.4311 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.066314 | 122.4311 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-336 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.064514 | 122.4311 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-351 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.064267 | 122.4311 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-355 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.063499 | 122.4311 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.08244 | 122.4311 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-365 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.064107 | 122.4311 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-366 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.064107 | 122.4311 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-368 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.076837 | 122.4311 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-371 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.064419 | 122.4311 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-002 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.17436 | 119.8724 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.075019 | 119.8724 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-041 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.065365 | 119.8724 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-042 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.065365 | 119.8724 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.078503 | 119.8724 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-045 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.15432 | 119.8724 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-046 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.15432 | 119.8724 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.085272 | 119.8724 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.08099 | 119.8724 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.076237 | 119.8724 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.11182 | 119.8724 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.11182 | 119.8724 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.078628 | 119.8724 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.078628 | 119.8724 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.080469 | 119.8724 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.080585 | 119.8724 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-099 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.083368 | 119.8724 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-109 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.080869 | 119.8724 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.076053 | 119.8724 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-143 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.11395 | 119.8724 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-145 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.11395 | 119.8724 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.091431 | 119.8724 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.080274 | 119.8724 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.076586 | 119.8724 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.077364 | 119.8724 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-244 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.1743 | 119.8724 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-246 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.073382 | 119.8724 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.075148 | 119.8724 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.074744 | 119.8724 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.074742 | 119.8724 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-266 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.11091 | 119.8724 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.076879 | 119.8724 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.074617 | 119.8724 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.076415 | 119.8724 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.074621 | 119.8724 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.074415 | 119.8724 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-295 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.073245 | 119.8724 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.078215 | 119.8724 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.078215 | 119.8724 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.074725 | 119.8724 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.075348 | 119.8724 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.075348 | 119.8724 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-317 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.065383 | 119.8724 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.076621 | 119.8724 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.076586 | 119.8724 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.07474 | 119.8724 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.07459 | 119.8724 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-355 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.073445 | 119.8724 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.091431 | 119.8724 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.074369 | 119.8724 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.074369 | 119.8724 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-368 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.084977 | 119.8724 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.074725 | 119.8724 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-002 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | A | 956 | 0.16587 | 101.5967 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | A | 956 | 0.062938 | 101.5967 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-041 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | A | 956 | 0.054594 | 101.5967 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-042 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | A | 956 | 0.054594 | 101.5967 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | A | 956 | 0.065746 | 101.5967 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-045 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | A | 956 | 0.1439 | 101.5967 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-046 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | A | 956 | 0.1439 | 101.5967 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | A | 956 | 0.072438 | 101.5967 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | A | 956 | 0.068327 | 101.5967 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | A | 956 | 0.063798 | 101.5967 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | A | 956 | 0.099647 | 101.5967 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | A | 956 | 0.099647 | 101.5967 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | A | 956 | 0.06609 | 101.5967 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | A | 956 | 0.06609 | 101.5967 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | A | 956 | 0.067792 | 101.5967 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | A | 956 | 0.067909 | 101.5967 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-099 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | A | 956 | 0.070778 | 101.5967 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-109 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | A | 956 | 0.067963 | 101.5967 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | A | 956 | 0.063642 | 101.5967 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-143 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | A | 956 | 0.10164 | 101.5967 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-145 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | A | 956 | 0.10164 | 101.5967 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | A | 956 | 0.078294 | 101.5967 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | A | 956 | 0.067609 | 101.5967 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | A | 956 | 0.064206 | 101.5967 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | A | 956 | 0.064753 | 101.5967 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-244 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | A | 956 | 0.16582 | 101.5967 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-246 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | A | 956 | 0.061312 | 101.5967 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | A | 956 | 0.062887 | 101.5967 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | A | 956 | 0.062576 | 101.5967 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | A | 956 | 0.062582 | 101.5967 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-266 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | A | 956 | 0.097943 | 101.5967 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | A | 956 | 0.064476 | 101.5967 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | A | 956 | 0.062415 | 101.5967 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | A | 956 | 0.063946 | 101.5967 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | A | 956 | 0.062417 | 101.5967 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | A | 956 | 0.062236 | 101.5967 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-295 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | A | 956 | 0.061191 | 101.5967 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | A | 956 | 0.065477 | 101.5967 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | A | 956 | 0.065477 | 101.5967 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | A | 956 | 0.062553 | 101.5967 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | A | 956 | 0.063062 | 101.5967 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | A | 956 | 0.063062 | 101.5967 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-317 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | A | 956 | 0.055486 | 101.5967 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | A | 956 | 0.064238 | 101.5967 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | A | 956 | 0.064206 | 101.5967 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | A | 956 | 0.06262 | 101.5967 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | A | 956 | 0.062404 | 101.5967 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-355 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | A | 956 | 0.061714 | 101.5967 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | A | 956 | 0.078294 | 101.5967 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | A | 956 | 0.062263 | 101.5967 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | A | 956 | 0.062263 | 101.5967 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-368 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | A | 956 | 0.073628 | 101.5967 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | A | 956 | 0.062538 | 101.5967 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-002 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.18498 | 108.2667 | P12:345:OKGE:BKRBKR4192:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.064878 | 108.2667 | P12:345:OKGE:BKRBKR4192:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-041 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.055401 | 108.2667 | P12:345:OKGE:BKRBKR4192:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-042 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.055401 | 108.2667 | P12:345:OKGE:BKRBKR4192:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.068038 | 108.2667 | P12:345:OKGE:BKRBKR4192:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-045 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.15887 | 108.2667 | P12:345:OKGE:BKRBKR4192:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-046 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.15887 | 108.2667 | P12:345:OKGE:BKRBKR4192:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.075725 | 108.2667 | P12:345:OKGE:BKRBKR4192:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.071008 | 108.2667 | P12:345:OKGE:BKRBKR4192:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.065837 | 108.2667 | P12:345:OKGE:BKRBKR4192:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.10731 | 108.2667 | P12:345:OKGE:BKRBKR4192:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.10731 | 108.2667 | P12:345:OKGE:BKRBKR4192:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.068456 | 108.2667 | P12:345:OKGE:BKRBKR4192:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.068456 | 108.2667 | P12:345:OKGE:BKRBKR4192:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.070392 | 108.2667 | P12:345:OKGE:BKRBKR4192:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.070527 | 108.2667 | P12:345:OKGE:BKRBKR4192:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-099 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.07384 | 108.2667 | P12:345:OKGE:BKRBKR4192:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-109 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.070563 | 108.2667 | P12:345:OKGE:BKRBKR4192:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.065662 | 108.2667 | P12:345:OKGE:BKRBKR4192:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-143 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.10961 | 108.2667 | P12:345:OKGE:BKRBKR4192:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-145 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.10961 | 108.2667 | P12:345:OKGE:BKRBKR4192:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.082437 | 108.2667 | P12:345:OKGE:BKRBKR4192:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.070184 | 108.2667 | P12:345:OKGE:BKRBKR4192:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.066313 | 108.2667 | P12:345:OKGE:BKRBKR4192:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.066915 | 108.2667 | P12:345:OKGE:BKRBKR4192:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-244 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.18495 | 108.2667 | P12:345:OKGE:BKRBKR4192:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-246 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.063031 | 108.2667 | P12:345:OKGE:BKRBKR4192:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.064813 | 108.2667 | P12:345:OKGE:BKRBKR4192:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.064462 | 108.2667 | P12:345:OKGE:BKRBKR4192:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.064469 | 108.2667 | P12:345:OKGE:BKRBKR4192:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-266 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.10525 | 108.2667 | P12:345:OKGE:BKRBKR4192:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.06662 | 108.2667 | P12:345:OKGE:BKRBKR4192:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.064277 | 108.2667 | P12:345:OKGE:BKRBKR4192:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.066005 | 108.2667 | P12:345:OKGE:BKRBKR4192:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.064279 | 108.2667 | P12:345:OKGE:BKRBKR4192:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.064075 | 108.2667 | P12:345:OKGE:BKRBKR4192:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-295 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.062894 | 108.2667 | P12:345:OKGE:BKRBKR4192:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.067731 | 108.2667 | P12:345:OKGE:BKRBKR4192:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.067731 | 108.2667 | P12:345:OKGE:BKRBKR4192:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.064435 | 108.2667 | P12:345:OKGE:BKRBKR4192:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.065011 | 108.2667 | P12:345:OKGE:BKRBKR4192:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.065011 | 108.2667 | P12:345:OKGE:BKRBKR4192:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-317 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.055624 | 108.2667 | P12:345:OKGE:BKRBKR4192:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.06635 | 108.2667 | P12:345:OKGE:BKRBKR4192:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.066313 | 108.2667 | P12:345:OKGE:BKRBKR4192:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.064513 | 108.2667 | P12:345:OKGE:BKRBKR4192:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.064265 | 108.2667 | P12:345:OKGE:BKRBKR4192:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-355 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.063498 | 108.2667 | P12:345:OKGE:BKRBKR4192:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.082437 | 108.2667 | P12:345:OKGE:BKRBKR4192:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.064106 | 108.2667 | P12:345:OKGE:BKRBKR4192:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.064106 | 108.2667 | P12:345:OKGE:BKRBKR4192:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-368 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.076835 | 108.2667 | P12:345:OKGE:BKRBKR4192:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.064418 | 108.2667 | P12:345:OKGE:BKRBKR4192:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-002 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.16968 | 108.3096 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.067065 | 108.3096 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-041 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.058525 | 108.3096 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-042 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.058525 | 108.3096 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.069965 | 108.3096 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-045 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.14822 | 108.3096 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-046 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.14822 | 108.3096 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.07675 | 108.3096 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.072578 | 108.3096 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.067958 | 108.3096 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.10402 | 108.3096 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.10402 | 108.3096 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.070295 | 108.3096 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.070295 | 108.3096 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.072037 | 108.3096 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.072155 | 108.3096 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-099 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.07505 | 108.3096 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-109 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.072232 | 108.3096 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.067797 | 108.3096 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-143 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.10603 | 108.3096 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-145 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.10603 | 108.3096 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.082697 | 108.3096 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.07185 | 108.3096 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.068367 | 108.3096 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.068942 | 108.3096 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-244 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.16963 | 108.3096 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-246 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.065394 | 108.3096 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.067015 | 108.3096 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.066697 | 108.3096 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.066703 | 108.3096 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-266 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.10239 | 108.3096 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.068643 | 108.3096 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.066531 | 108.3096 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.068109 | 108.3096 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.066533 | 108.3096 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.066347 | 108.3096 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-295 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.065269 | 108.3096 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.069689 | 108.3096 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.069689 | 108.3096 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.066672 | 108.3096 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.067195 | 108.3096 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.067195 | 108.3096 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-317 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.060364 | 108.3096 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.0684 | 108.3096 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.068367 | 108.3096 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.066741 | 108.3096 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.06652 | 108.3096 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-355 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.065806 | 108.3096 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.082697 | 108.3096 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.066377 | 108.3096 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.066377 | 108.3096 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-368 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.0782 | 108.3096 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.066658 | 108.3096 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-002 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.17436 | 121.4028 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.075019 | 121.4028 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-041 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.065365 | 121.4028 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-042 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.065365 | 121.4028 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.078503 | 121.4028 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-045 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.15432 | 121.4028 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-046 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.15432 | 121.4028 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.085272 | 121.4028 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.08099 | 121.4028 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.076237 | 121.4028 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.11182 | 121.4028 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.11182 | 121.4028 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.078628 | 121.4028 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.078628 | 121.4028 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.080469 | 121.4028 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.080585 | 121.4028 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-099 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.083368 | 121.4028 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-109 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.080869 | 121.4028 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.076053 | 121.4028 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-143 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.11395 | 121.4028 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-145 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.11395 | 121.4028 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.091431 | 121.4028 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.080274 | 121.4028 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.076586 | 121.4028 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.077364 | 121.4028 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-244 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.1743 | 121.4028 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-246 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.073382 | 121.4028 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.075148 | 121.4028 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.074744 | 121.4028 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.074742 | 121.4028 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-266 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.11091 | 121.4028 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.076879 | 121.4028 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.074617 | 121.4028 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.076415 | 121.4028 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.074621 | 121.4028 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.074415 | 121.4028 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-295 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.073245 | 121.4028 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.078215 | 121.4028 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.078215 | 121.4028 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.074725 | 121.4028 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.075348 | 121.4028 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.075348 | 121.4028 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-317 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.065383 | 121.4028 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.076621 | 121.4028 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.076586 | 121.4028 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.07474 | 121.4028 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.07459 | 121.4028 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-355 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.073445 | 121.4028 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.091431 | 121.4028 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.074369 | 121.4028 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.074369 | 121.4028 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-368 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.084977 | 121.4028 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.074725 | 121.4028 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-002 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.1773 | 121.2152 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.074838 | 121.2152 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-041 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.065939 | 121.2152 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-042 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.065939 | 121.2152 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.077879 | 121.2152 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-045 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.15798 | 121.2152 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-046 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.15798 | 121.2152 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.084895 | 121.2152 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.08058 | 121.2152 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.075778 | 121.2152 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.11271 | 121.2152 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.11271 | 121.2152 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.078206 | 121.2152 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.078206 | 121.2152 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.080021 | 121.2152 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.080143 | 121.2152 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-099 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.083122 | 121.2152 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-109 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.080242 | 121.2152 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.075609 | 121.2152 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-143 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.11486 | 121.2152 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-145 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.11486 | 121.2152 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.09105 | 121.2152 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.079826 | 121.2152 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.076196 | 121.2152 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.076809 | 121.2152 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-244 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.17718 | 121.2152 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-246 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.07309 | 121.2152 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.074786 | 121.2152 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.074455 | 121.2152 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.074461 | 121.2152 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-266 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.1113 | 121.2152 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.076484 | 121.2152 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.074281 | 121.2152 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.075936 | 121.2152 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.074284 | 121.2152 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.074089 | 121.2152 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-295 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.072958 | 121.2152 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.077592 | 121.2152 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.077592 | 121.2152 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.074429 | 121.2152 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.074975 | 121.2152 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.074975 | 121.2152 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-317 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.068589 | 121.2152 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.07623 | 121.2152 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.076196 | 121.2152 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.074501 | 121.2152 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.07427 | 121.2152 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-355 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.073519 | 121.2152 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.09105 | 121.2152 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.074122 | 121.2152 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.074122 | 121.2152 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-368 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.086726 | 121.2152 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.074414 | 121.2152 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-002 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.1773 | 121.2728 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.074838 | 121.2728 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-041 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.065939 | 121.2728 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-042 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.065939 | 121.2728 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.077879 | 121.2728 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-045 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.15798 | 121.2728 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-046 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.15798 | 121.2728 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.084895 | 121.2728 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.08058 | 121.2728 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.075778 | 121.2728 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.11271 | 121.2728 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.11271 | 121.2728 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.078206 | 121.2728 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.078206 | 121.2728 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.080021 | 121.2728 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.080143 | 121.2728 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-099 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.083122 | 121.2728 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-109 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.080242 | 121.2728 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.075609 | 121.2728 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-143 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.11486 | 121.2728 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-145 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.11486 | 121.2728 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.09105 | 121.2728 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.079826 | 121.2728 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.076196 | 121.2728 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.076809 | 121.2728 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-244 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.17718 | 121.2728 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-246 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.07309 | 121.2728 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.074786 | 121.2728 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.074455 | 121.2728 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.074461 | 121.2728 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-266 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.1113 | 121.2728 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.076484 | 121.2728 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.074281 | 121.2728 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.075936 | 121.2728 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.074284 | 121.2728 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.074089 | 121.2728 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-295 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.072958 | 121.2728 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.077592 | 121.2728 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.077592 | 121.2728 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.074429 | 121.2728 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.074975 | 121.2728 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.074975 | 121.2728 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-317 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.068589 | 121.2728 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.07623 | 121.2728 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.076196 | 121.2728 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.074501 | 121.2728 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.07427 | 121.2728 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-355 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.073519 | 121.2728 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.09105 | 121.2728 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.074122 | 121.2728 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.074122 | 121.2728 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-368 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.086726 | 121.2728 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.074414 | 121.2728 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-002 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.16895 | 109.467 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.067073 | 109.467 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-041 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.058629 | 109.467 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-042 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.058629 | 109.467 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.06993 | 109.467 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-045 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.14774 | 109.467 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-046 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.14774 | 109.467 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.07668 | 109.467 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.072536 | 109.467 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.067946 | 109.467 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.1038 | 109.467 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.1038 | 109.467 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.070268 | 109.467 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.070268 | 109.467 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.071996 | 109.467 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.072114 | 109.467 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-099 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.074998 | 109.467 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-109 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.072182 | 109.467 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.067787 | 109.467 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-143 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.10578 | 109.467 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-145 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.10578 | 109.467 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.082584 | 109.467 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.071811 | 109.467 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.068355 | 109.467 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.068919 | 109.467 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-244 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.16889 | 109.467 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-246 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.065408 | 109.467 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.067014 | 109.467 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.066702 | 109.467 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.066708 | 109.467 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-266 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.10214 | 109.467 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.068629 | 109.467 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.066535 | 109.467 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.068095 | 109.467 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.066538 | 109.467 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.066353 | 109.467 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-295 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.065284 | 109.467 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.069657 | 109.467 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.069657 | 109.467 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.066677 | 109.467 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.067193 | 109.467 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.067193 | 109.467 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-317 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.060543 | 109.467 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.068388 | 109.467 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.068355 | 109.467 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.066748 | 109.467 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.066525 | 109.467 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-355 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.065835 | 109.467 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.082584 | 109.467 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.066386 | 109.467 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.066386 | 109.467 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-368 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.078348 | 109.467 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.066662 | 109.467 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-002 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.27089 | 128.2829 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.073596 | 128.2829 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-041 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.059028 | 128.2829 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-042 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.059028 | 128.2829 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.078337 | 128.2829 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-045 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.22613 | 128.2829 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-046 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.22613 | 128.2829 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.090496 | 128.2829 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.083059 | 128.2829 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.075001 | 128.2829 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.14176 | 128.2829 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.14176 | 128.2829 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.079087 | 128.2829 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.079087 | 128.2829 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.082079 | 128.2829 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.082295 | 128.2829 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-099 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.087599 | 128.2829 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-109 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.082247 | 128.2829 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.074736 | 128.2829 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-143 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.14543 | 128.2829 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-145 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.14543 | 128.2829 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.10105 | 128.2829 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.081755 | 128.2829 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.075779 | 128.2829 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.076631 | 128.2829 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-244 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.27087 | 128.2829 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-246 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.070755 | 128.2829 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.073467 | 128.2829 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.072935 | 128.2829 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.072947 | 128.2829 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-266 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.13807 | 128.2829 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.076252 | 128.2829 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.072645 | 128.2829 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.075258 | 128.2829 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.072646 | 128.2829 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.072338 | 128.2829 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-295 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.070547 | 128.2829 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.077862 | 128.2829 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.077862 | 128.2829 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.072892 | 128.2829 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.073768 | 128.2829 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.073768 | 128.2829 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-317 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.056244 | 128.2829 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.075836 | 128.2829 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.075779 | 128.2829 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.073019 | 128.2829 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.072629 | 128.2829 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-355 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.071516 | 128.2829 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.10105 | 128.2829 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.072386 | 128.2829 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.072386 | 128.2829 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-368 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.091247 | 128.2829 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.072864 | 128.2829 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-002 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.18498 | 108.2936 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7306:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.064878 | 108.2936 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7306:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-041 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.055401 | 108.2936 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7306:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-042 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.055401 | 108.2936 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7306:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.068038 | 108.2936 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7306:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-045 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.15887 | 108.2936 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7306:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-046 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.15887 | 108.2936 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7306:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.075725 | 108.2936 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7306:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.071008 | 108.2936 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7306:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.065837 | 108.2936 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7306:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.10731 | 108.2936 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7306:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.10731 | 108.2936 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7306:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.068456 | 108.2936 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7306:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.068456 | 108.2936 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7306:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.070392 | 108.2936 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7306:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.070527 | 108.2936 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7306:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-099 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.07384 | 108.2936 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7306:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-109 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.070563 | 108.2936 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7306:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.065662 | 108.2936 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7306:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-143 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.10961 | 108.2936 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7306:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-145 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.10961 | 108.2936 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7306:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.082437 | 108.2936 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7306:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.070184 | 108.2936 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7306:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.066313 | 108.2936 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7306:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.066915 | 108.2936 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7306:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-244 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.18495 | 108.2936 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7306:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-246 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.063031 | 108.2936 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7306:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.064813 | 108.2936 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7306:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.064462 | 108.2936 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7306:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.064469 | 108.2936 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7306:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-266 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.10525 | 108.2936 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7306:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.06662 | 108.2936 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7306:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.064277 | 108.2936 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7306:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.066005 | 108.2936 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7306:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.064279 | 108.2936 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7306:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.064075 | 108.2936 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7306:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-295 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.062894 | 108.2936 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7306:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.067731 | 108.2936 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7306:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.067731 | 108.2936 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7306:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.064435 | 108.2936 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7306:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.065011 | 108.2936 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7306:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.065011 | 108.2936 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7306:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-317 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.055624 | 108.2936 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7306:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.06635 | 108.2936 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7306:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.066313 | 108.2936 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7306:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.064513 | 108.2936 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7306:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.064265 | 108.2936 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7306:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-355 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.063498 | 108.2936 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7306:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.082437 | 108.2936 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7306:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.064106 | 108.2936 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7306:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.064106 | 108.2936 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7306:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-368 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.076835 | 108.2936 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7306:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.064418 | 108.2936 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7306:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-002 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.185 | 108.2708 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.064879 | 108.2708 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-041 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.055402 | 108.2708 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-042 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.055402 | 108.2708 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.06804 | 108.2708 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-045 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.15888 | 108.2708 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-046 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.15888 | 108.2708 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.075728 | 108.2708 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.07101 | 108.2708 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.065839 | 108.2708 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.10732 | 108.2708 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.10732 | 108.2708 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.068457 | 108.2708 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.068457 | 108.2708 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.070394 | 108.2708 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.070529 | 108.2708 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-099 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.073842 | 108.2708 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-109 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.070565 | 108.2708 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.065663 | 108.2708 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-143 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.10961 | 108.2708 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-145 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.10961 | 108.2708 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.08244 | 108.2708 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.070185 | 108.2708 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.066314 | 108.2708 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.066917 | 108.2708 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-244 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.18496 | 108.2708 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-246 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.063032 | 108.2708 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.064814 | 108.2708 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.064463 | 108.2708 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.06447 | 108.2708 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-266 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.10525 | 108.2708 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.066621 | 108.2708 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.064278 | 108.2708 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.066006 | 108.2708 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.06428 | 108.2708 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.064076 | 108.2708 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-295 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.062895 | 108.2708 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.067732 | 108.2708 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.067732 | 108.2708 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.064436 | 108.2708 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.065012 | 108.2708 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.065012 | 108.2708 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-317 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.055624 | 108.2708 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.066351 | 108.2708 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.066314 | 108.2708 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.064514 | 108.2708 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.064267 | 108.2708 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-355 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.063499 | 108.2708 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.08244 | 108.2708 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.064107 | 108.2708 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.064107 | 108.2708 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-368 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.076837 | 108.2708 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.064419 | 108.2708 | P12:345:OKGE:BKRBKR4193:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.31113 | 187.6087 | Single 524243 OUTPOST3 115 524560 ARNOT3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.085482 | 187.6087 | Single 524243 OUTPOST3 115 524560 ARNOT3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.055251 | 187.6087 | Single 524243 OUTPOST3 115 524560 ARNOT3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.055251 | 187.6087 | Single 524243 OUTPOST3 115 524560 ARNOT3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.074719 | 187.6087 | Single 524243 OUTPOST3 115 524560 ARNOT3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.080241 | 187.6087 | Single 524243 OUTPOST3 115 524560 ARNOT3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.75292 | 187.6087 | Single 524243 OUTPOST3 115 524560 ARNOT3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.07146 | 187.6087 | Single 524243 OUTPOST3 115 524560 ARNOT3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.75292 | 187.6087 | Single 524243 OUTPOST3 115 524560 ARNOT3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.31113 | 191.2037 | Single 524267 BUSHLAND6 230 524266 BUSHLAND3 115 524263 'BSHLND_TR1 1' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.085482 | 191.2037 | Single 524267 BUSHLAND6 230 524266 BUSHLAND3 115 524263 'BSHLND_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.055251 | 191.2037 | Single 524267 BUSHLAND6 230 524266 BUSHLAND3 115 524263 'BSHLND_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.055251 | 191.2037 | Single 524267 BUSHLAND6 230 524266 BUSHLAND3 115 524263 'BSHLND_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.074719 | 191.2037 | Single 524267 BUSHLAND6 230 524266 BUSHLAND3 115 524263 'BSHLND_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.080241 | 191.2037 | Single 524267 BUSHLAND6 230 524266 BUSHLAND3 115 524263 'BSHLND_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.75292 | 191.2037 | Single 524267 BUSHLAND6 230 524266 BUSHLAND3 115 524263 'BSHLND_TR1 1' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.07146 | 191.2037 | Single 524267 BUSHLAND6 230 524266 BUSHLAND3 115 524263 'BSHLND_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.75292 | 191.2037 | Single 524267 BUSHLAND6 230 524266 BUSHLAND3 115 524263 'BSHLND_TR1 1' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | A | 459 | 0.031502 | 149.5212 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | A | 459 | 0.27308 | 149.5212 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | A | 459 | 0.076454 | 149.5212 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | A | 459 | 0.049121 | 149.5212 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | A | 459 | 0.049121 | 149.5212 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | A | 459 | 0.066603 | 149.5212 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | A | 459 | 0.071531 | 149.5212 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-099 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | A | 459 | 0.047178 | 149.5212 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-109 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | A | 459 | 0.03327 | 149.5212 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | A | 459 | 0.65029 | 149.5212 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | A | 459 | 0.063685 | 149.5212 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | A | 459 | 0.03117 | 149.5212 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | A | 459 | 0.033648 | 149.5212 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | A | 459 | 0.031464 | 149.5212 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | A | 459 | 0.03117 | 149.5212 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-355 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | A | 459 | 0.032074 | 149.5212 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | A | 459 | 0.65029 | 149.5212 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.31113 | 149.5212 | P12:115:SPS:U16.1.BSHLND.OUTPST:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.085482 | 149.5212 | P12:115:SPS:U16.1.BSHLND.OUTPST:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.055251 | 149.5212 | P12:115:SPS:U16.1.BSHLND.OUTPST:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.055251 | 149.5212 | P12:115:SPS:U16.1.BSHLND.OUTPST:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.074719 | 149.5212 | P12:115:SPS:U16.1.BSHLND.OUTPST:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.080241 | 149.5212 | P12:115:SPS:U16.1.BSHLND.OUTPST:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.75292 | 149.5212 | P12:115:SPS:U16.1.BSHLND.OUTPST:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.07146 | 149.5212 | P12:115:SPS:U16.1.BSHLND.OUTPST:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.75292 | 149.5212 | P12:115:SPS:U16.1.BSHLND.OUTPST:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.31113 | 149.5212 | P12:115:SPS:U23.1.HLSDE.COLTER:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.085482 | 149.5212 | P12:115:SPS:U23.1.HLSDE.COLTER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.055251 | 149.5212 | P12:115:SPS:U23.1.HLSDE.COLTER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.055251 | 149.5212 | P12:115:SPS:U23.1.HLSDE.COLTER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.074719 | 149.5212 | P12:115:SPS:U23.1.HLSDE.COLTER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.080241 | 149.5212 | P12:115:SPS:U23.1.HLSDE.COLTER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.75292 | 149.5212 | P12:115:SPS:U23.1.HLSDE.COLTER:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.07146 | 149.5212 | P12:115:SPS:U23.1.HLSDE.COLTER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.75292 | 149.5212 | P12:115:SPS:U23.1.HLSDE.COLTER:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.27763 | 158.2659 | Single 523961 POTTER_CO7 345 525549 TOLK7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.083954 | 158.2659 | Single 523961 POTTER_CO7 345 525549 TOLK7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.055465 | 158.2659 | Single 523961 POTTER_CO7 345 525549 TOLK7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.055465 | 158.2659 | Single 523961 POTTER_CO7 345 525549 TOLK7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.074504 | 158.2659 | Single 523961 POTTER_CO7 345 525549 TOLK7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.079277 | 158.2659 | Single 523961 POTTER_CO7 345 525549 TOLK7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-099 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.050854 | 158.2659 | Single 523961 POTTER_CO7 345 525549 TOLK7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.65092 | 158.2659 | Single 523961 POTTER_CO7 345 525549 TOLK7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.071492 | 158.2659 | Single 523961 POTTER_CO7 345 525549 TOLK7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.65092 | 158.2659 | Single 523961 POTTER_CO7 345 525549 TOLK7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.31113 | 182.0866 | Single 524300 HILLSIDE3 115 524560 ARNOT3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.085482 | 182.0866 | Single 524300 HILLSIDE3 115 524560 ARNOT3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.055251 | 182.0866 | Single 524300 HILLSIDE3 115 524560 ARNOT3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.055251 | 182.0866 | Single 524300 HILLSIDE3 115 524560 ARNOT3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.074719 | 182.0866 | Single 524300 HILLSIDE3 115 524560 ARNOT3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.080241 | 182.0866 | Single 524300 HILLSIDE3 115 524560 ARNOT3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.75292 | 182.0866 | Single 524300 HILLSIDE3 115 524560 ARNOT3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.07146 | 182.0866 | Single 524300 HILLSIDE3 115 524560 ARNOT3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.75292 | 182.0866 | Single 524300 HILLSIDE3 115 524560 ARNOT3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.27361 | 165.8892 | Single 523966 POTTER_CO9 765 527669 CROSSROADS9 765 1 | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.079743 | 165.8892 | Single 523966 POTTER_CO9 765 527669 CROSSROADS9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.055839 | 165.8892 | Single 523966 POTTER_CO9 765 527669 CROSSROADS9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.055839 | 165.8892 | Single 523966 POTTER_CO9 765 527669 CROSSROADS9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.070826 | 165.8892 | Single 523966 POTTER_CO9 765 527669 CROSSROADS9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.075658 | 165.8892 | Single 523966 POTTER_CO9 765 527669 CROSSROADS9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.64688 | 165.8892 | Single 523966 POTTER_CO9 765 527669 CROSSROADS9 765 1 | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.068155 | 165.8892 | Single 523966 POTTER_CO9 765 527669 CROSSROADS9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.64688 | 165.8892 | Single 523966 POTTER_CO9 765 527669 CROSSROADS9 765 1 | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.31113 | 149.5212 | P12:115:SPS:U24.1.HLSDE.OUTPST:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.085482 | 149.5212 | P12:115:SPS:U24.1.HLSDE.OUTPST:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.055251 | 149.5212 | P12:115:SPS:U24.1.HLSDE.OUTPST:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.055251 | 149.5212 | P12:115:SPS:U24.1.HLSDE.OUTPST:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.074719 | 149.5212 | P12:115:SPS:U24.1.HLSDE.OUTPST:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.080241 | 149.5212 | P12:115:SPS:U24.1.HLSDE.OUTPST:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.75292 | 149.5212 | P12:115:SPS:U24.1.HLSDE.OUTPST:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.07146 | 149.5212 | P12:115:SPS:U24.1.HLSDE.OUTPST:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.75292 | 149.5212 | P12:115:SPS:U24.1.HLSDE.OUTPST:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.31113 | 175.9731 | Single 524300 HILLSIDE3 115 524306 COULTER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.085482 | 175.9731 | Single 524300 HILLSIDE3 115 524306 COULTER3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.055251 | 175.9731 | Single 524300 HILLSIDE3 115 524306 COULTER3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.055251 | 175.9731 | Single 524300 HILLSIDE3 115 524306 COULTER3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.074719 | 175.9731 | Single 524300 HILLSIDE3 115 524306 COULTER3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.080241 | 175.9731 | Single 524300 HILLSIDE3 115 524306 COULTER3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.75292 | 175.9731 | Single 524300 HILLSIDE3 115 524306 COULTER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.07146 | 175.9731 | Single 524300 HILLSIDE3 115 524306 COULTER3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.75292 | 175.9731 | Single 524300 HILLSIDE3 115 524306 COULTER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.31113 | 191.2045 | Single 524243 OUTPOST3 115 524266 BUSHLAND3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.085482 | 191.2045 | Single 524243 OUTPOST3 115 524266 BUSHLAND3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.055251 | 191.2045 | Single 524243 OUTPOST3 115 524266 BUSHLAND3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.055251 | 191.2045 | Single 524243 OUTPOST3 115 524266 BUSHLAND3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.074719 | 191.2045 | Single 524243 OUTPOST3 115 524266 BUSHLAND3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.080241 | 191.2045 | Single 524243 OUTPOST3 115 524266 BUSHLAND3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.75292 | 191.2045 | Single 524243 OUTPOST3 115 524266 BUSHLAND3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.07146 | 191.2045 | Single 524243 OUTPOST3 115 524266 BUSHLAND3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 459 | 0.75292 | 191.2045 | Single 524243 OUTPOST3 115 524266 BUSHLAND3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 524243 OUTPOST 3 115 524266 BUSHLAND 3 115 1 | B | 273 | 0.16653 | 194.6109 | Single 523959 POTTER_CO6 230 524267 BUSHLAND6 230 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 524243 OUTPOST 3 115 524266 BUSHLAND 3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 524243 OUTPOST 3 115 524266 BUSHLAND 3 115 1 | B | 273 | 0.41226 | 194.6109 | Single 523959 POTTER_CO6 230 524267 BUSHLAND6 230 1 | TDF Impact | Add line and rebuild line 524243 OUTPOST 3 115 524266 BUSHLAND 3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 524243 OUTPOST 3 115 524266 BUSHLAND 3 115 1 | B | 273 | 0.41226 | 194.6109 | Single 523959 POTTER_CO6 230 524267 BUSHLAND6 230 1 | TDF Impact | Add line and rebuild line 524243 OUTPOST 3 115 524266 BUSHLAND 3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 524243 OUTPOST 3 115 524266 BUSHLAND 3 115 1 | A | 248 | 0.049763 | 100.9685 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 524243 OUTPOST 3 115 524266 BUSHLAND 3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 524243 OUTPOST 3 115 524266 BUSHLAND 3 115 1 | A | 248 | 0.1342 | 100.9685 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 524243 OUTPOST 3 115 524266 BUSHLAND 3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 524243 OUTPOST 3 115 524266 BUSHLAND 3 115 1 | A | 248 | 0.1342 | 100.9685 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 524243 OUTPOST 3 115 524266 BUSHLAND 3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 524243 OUTPOST 3 115 524266 BUSHLAND 3 115 1 | B | 273 | 0.13182 | 101.2315 | MULTIGEN523978 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 524243 OUTPOST 3 115 524266 BUSHLAND 3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 524243 OUTPOST 3 115 524266 BUSHLAND 3 115 1 | B | 273 | 0.13182 | 101.2315 | MULTIGEN523978 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 524243 OUTPOST 3 115 524266 BUSHLAND 3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-050 | FROM->TO | 524243 OUTPOST 3 115 524560 ARNOT 3 115 1 | B | 273 | 0.16653 | 186.4743 | Single 523959 POTTER_CO6 230 524267 BUSHLAND6 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524243 OUTPOST 3 115 524560 ARNOT 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 524243 OUTPOST 3 115 524560 ARNOT 3 115 1 | B | 273 | 0.41226 | 186.4743 | Single 523959 POTTER_CO6 230 524267 BUSHLAND6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524243 OUTPOST 3 115 524560 ARNOT 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 524243 OUTPOST 3 115 524560 ARNOT 3 115 1 | B | 273 | 0.41226 | 186.4743 | Single 523959 POTTER_CO6 230 524267 BUSHLAND6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524243 OUTPOST 3 115 524560 ARNOT 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 524266 BUSHLAND 3 115 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 248 | 0.16653 | 214.6453 | Single 523959 POTTER_CO6 230 524267 BUSHLAND6 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 524266 BUSHLAND 3 115 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 248 | 0.41226 | 214.6453 | Single 523959 POTTER_CO6 230 524267 BUSHLAND6 230 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 524266 BUSHLAND 3 115 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 248 | 0.41226 | 214.6453 | Single 523959 POTTER_CO6 230 524267 BUSHLAND6 230 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 524266 BUSHLAND 3 115 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | A | 248 | 0.049763 | 105.3444 | System Intact | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 524266 BUSHLAND 3 115 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | A | 248 | 0.1342 | 105.3444 | System Intact | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 524266 BUSHLAND 3 115 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | A | 248 | 0.1342 | 105.3444 | System Intact | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 524266 BUSHLAND 3 115 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 248 | 0.12824 | 110.7169 | Single 524322 GEORGIA3 115 524364 RANDALL3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 524266 BUSHLAND 3 115 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 248 | 0.12824 | 110.7169 | Single 524322 GEORGIA3 115 524364 RANDALL3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 524266 BUSHLAND 3 115 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 248 | 0.13182 | 115.1645 | MULTIGEN523978 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 524266 BUSHLAND 3 115 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 248 | 0.13182 | 115.1645 | MULTIGEN523978 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 524266 BUSHLAND 3 115 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 248 | 0.16653 | 105.3444 | P12:230:SPS:K59:1:POTTERCO_BUSHLAND___:HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 524266 BUSHLAND 3 115 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 248 | 0.41226 | 105.3444 | P12:230:SPS:K59:1:POTTERCO_BUSHLAND___:HV: | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 524266 BUSHLAND 3 115 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 248 | 0.41226 | 105.3444 | P12:230:SPS:K59:1:POTTERCO_BUSHLAND___:HV: | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 524266 BUSHLAND 3 115 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 248 | 0.058828 | 111.0468 | Single 524516 CANYON_WEST3 115 524590 DAWN3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 524266 BUSHLAND 3 115 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 248 | 0.13664 | 111.0468 | Single 524516 CANYON_WEST3 115 524590 DAWN3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 524266 BUSHLAND 3 115 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 248 | 0.13664 | 111.0468 | Single 524516 CANYON_WEST3 115 524590 DAWN3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 524266 BUSHLAND 3 115 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 248 | 0.058828 | 112.0396 | Single 524575 DS-#25+3 115 524630 TIERABLANCA3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 524266 BUSHLAND 3 115 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 248 | 0.13664 | 112.0396 | Single 524575 DS-#25+3 115 524630 TIERABLANCA3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 524266 BUSHLAND 3 115 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 248 | 0.13664 | 112.0396 | Single 524575 DS-#25+3 115 524630 TIERABLANCA3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 524266 BUSHLAND 3 115 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 248 | 0.058828 | 111.3775 | Single 524590 DAWN3 115 524597 PANDAHFD3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 524266 BUSHLAND 3 115 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 248 | 0.13664 | 111.3775 | Single 524590 DAWN3 115 524597 PANDAHFD3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 524266 BUSHLAND 3 115 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 248 | 0.13664 | 111.3775 | Single 524590 DAWN3 115 524597 PANDAHFD3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 524266 BUSHLAND 3 115 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 248 | 0.058828 | 111.7841 | Single 524575 DS-#25+3 115 524597 PANDAHFD3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 524266 BUSHLAND 3 115 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 248 | 0.13664 | 111.7841 | Single 524575 DS-#25+3 115 524597 PANDAHFD3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 524266 BUSHLAND 3 115 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 248 | 0.13664 | 111.7841 | Single 524575 DS-#25+3 115 524597 PANDAHFD3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 524266 BUSHLAND 3 115 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 248 | 0.058828 | 111.4959 | P12:115:SPS:U47.1.WCANYON.TRABLNC:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 524266 BUSHLAND 3 115 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 248 | 0.13664 | 111.4959 | P12:115:SPS:U47.1.WCANYON.TRABLNC:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 524266 BUSHLAND 3 115 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 248 | 0.13664 | 111.4959 | P12:115:SPS:U47.1.WCANYON.TRABLNC:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 524266 BUSHLAND 3 115 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 248 | 0.12824 | 105.3444 | P12:115:SPS:V70.1.S:GORG.OSAGE:__:HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 524266 BUSHLAND 3 115 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 248 | 0.12824 | 105.3444 | P12:115:SPS:V70.1.S:GORG.OSAGE:__:HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-050 | FROM->TO | 524267 BUSHLAND 6 230 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 248 | 0.16653 | 234.889 | Single 523959 POTTER_CO6 230 524267 BUSHLAND6 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 524267 BUSHLAND 6 230 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 248 | 0.41226 | 234.889 | Single 523959 POTTER_CO6 230 524267 BUSHLAND6 230 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 524267 BUSHLAND 6 230 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 248 | 0.41226 | 234.889 | Single 523959 POTTER_CO6 230 524267 BUSHLAND6 230 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-050 | FROM->TO | 524267 BUSHLAND 6 230 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | A | 248 | 0.049763 | 110.4612 | System Intact | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 524267 BUSHLAND 6 230 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | A | 248 | 0.1342 | 110.4612 | System Intact | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 524267 BUSHLAND 6 230 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | A | 248 | 0.1342 | 110.4612 | System Intact | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 524267 BUSHLAND 6 230 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 248 | 0.12824 | 116.805 | Single 524322 GEORGIA3 115 524364 RANDALL3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 524267 BUSHLAND 6 230 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 248 | 0.12824 | 116.805 | Single 524322 GEORGIA3 115 524364 RANDALL3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 524267 BUSHLAND 6 230 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 248 | 0.13182 | 121.7392 | MULTIGEN523978 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 524267 BUSHLAND 6 230 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 248 | 0.13182 | 121.7392 | MULTIGEN523978 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-050 | FROM->TO | 524267 BUSHLAND 6 230 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 248 | 0.16653 | 110.4612 | P12:230:SPS:K59:1:POTTERCO_BUSHLAND___:HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 524267 BUSHLAND 6 230 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 248 | 0.41226 | 110.4612 | P12:230:SPS:K59:1:POTTERCO_BUSHLAND___:HV: | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 524267 BUSHLAND 6 230 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 248 | 0.41226 | 110.4612 | P12:230:SPS:K59:1:POTTERCO_BUSHLAND___:HV: | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-050 | FROM->TO | 524267 BUSHLAND 6 230 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 248 | 0.058828 | 116.4783 | Single 524516 CANYON_WEST3 115 524590 DAWN3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 524267 BUSHLAND 6 230 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 248 | 0.13664 | 116.4783 | Single 524516 CANYON_WEST3 115 524590 DAWN3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 524267 BUSHLAND 6 230 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 248 | 0.13664 | 116.4783 | Single 524516 CANYON_WEST3 115 524590 DAWN3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-050 | FROM->TO | 524267 BUSHLAND 6 230 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 248 | 0.058828 | 117.5912 | Single 524575 DS-#25+3 115 524630 TIERABLANCA3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 524267 BUSHLAND 6 230 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 248 | 0.13664 | 117.5912 | Single 524575 DS-#25+3 115 524630 TIERABLANCA3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 524267 BUSHLAND 6 230 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 248 | 0.13664 | 117.5912 | Single 524575 DS-#25+3 115 524630 TIERABLANCA3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-050 | FROM->TO | 524267 BUSHLAND 6 230 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 248 | 0.058828 | 116.8438 | Single 524590 DAWN3 115 524597 PANDAHFD3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 524267 BUSHLAND 6 230 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 248 | 0.13664 | 116.8438 | Single 524590 DAWN3 115 524597 PANDAHFD3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 524267 BUSHLAND 6 230 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 248 | 0.13664 | 116.8438 | Single 524590 DAWN3 115 524597 PANDAHFD3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-050 | FROM->TO | 524267 BUSHLAND 6 230 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 248 | 0.058828 | 117.3061 | Single 524575 DS-#25+3 115 524597 PANDAHFD3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 524267 BUSHLAND 6 230 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 248 | 0.13664 | 117.3061 | Single 524575 DS-#25+3 115 524597 PANDAHFD3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 524267 BUSHLAND 6 230 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 248 | 0.13664 | 117.3061 | Single 524575 DS-#25+3 115 524597 PANDAHFD3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-050 | FROM->TO | 524267 BUSHLAND 6 230 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 248 | 0.058828 | 116.9636 | P12:115:SPS:U47.1.WCANYON.TRABLNC:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 524267 BUSHLAND 6 230 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 248 | 0.13664 | 116.9636 | P12:115:SPS:U47.1.WCANYON.TRABLNC:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 524267 BUSHLAND 6 230 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 248 | 0.13664 | 116.9636 | P12:115:SPS:U47.1.WCANYON.TRABLNC:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 524267 BUSHLAND 6 230 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 248 | 0.12824 | 110.4612 | P12:115:SPS:V70.1.S:GORG.OSAGE:__:HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 524267 BUSHLAND 6 230 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 248 | 0.12824 | 110.4612 | P12:115:SPS:V70.1.S:GORG.OSAGE:__:HV: | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-050 | FROM->TO | 524300 HILLSIDE 3 115 524306 COULTER 3 115 1 | B | 239 | 0.16653 | 184.5475 | Single 523959 POTTER_CO6 230 524267 BUSHLAND6 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524300 HILLSIDE 3 115 524306 COULTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 524300 HILLSIDE 3 115 524306 COULTER 3 115 1 | B | 239 | 0.41226 | 184.5475 | Single 523959 POTTER_CO6 230 524267 BUSHLAND6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524300 HILLSIDE 3 115 524306 COULTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 524300 HILLSIDE 3 115 524306 COULTER 3 115 1 | B | 239 | 0.41226 | 184.5475 | Single 523959 POTTER_CO6 230 524267 BUSHLAND6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524300 HILLSIDE 3 115 524306 COULTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 524300 HILLSIDE 3 115 524560 ARNOT 3 115 1 | B | 273 | 0.16653 | 174.2902 | Single 523959 POTTER_CO6 230 524267 BUSHLAND6 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524300 HILLSIDE 3 115 524560 ARNOT 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 524300 HILLSIDE 3 115 524560 ARNOT 3 115 1 | B | 273 | 0.41226 | 174.2902 | Single 523959 POTTER_CO6 230 524267 BUSHLAND6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524300 HILLSIDE 3 115 524560 ARNOT 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 524300 HILLSIDE 3 115 524560 ARNOT 3 115 1 | B | 273 | 0.41226 | 174.2902 | Single 523959 POTTER_CO6 230 524267 BUSHLAND6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524300 HILLSIDE 3 115 524560 ARNOT 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 524623 DEAFSMITH 6 230 525520 OLSON 6 230 1 | B | 416 | 0.5093 | 104.2352 | GEN-2024-364_POI_524267_Generator_outage | TDF Impact | Rebuild line 524623 DEAFSMITH 6 230 525520 OLSON 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 524623 DEAFSMITH 6 230 525520 OLSON 6 230 1 | B | 416 | 0.097394 | 104.2352 | GEN-2024-364_POI_524267_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 524623 DEAFSMITH 6 230 525520 OLSON 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 524623 DEAFSMITH 6 230 525520 OLSON 6 230 1 | B | 416 | 0.5093 | 102.6109 | Single 524267 BUSHLAND6 230 781561 GEN-2024-153 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524623 DEAFSMITH 6 230 525520 OLSON 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 524623 DEAFSMITH 6 230 525520 OLSON 6 230 1 | B | 416 | 0.097394 | 102.6109 | Single 524267 BUSHLAND6 230 781561 GEN-2024-153 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524623 DEAFSMITH 6 230 525520 OLSON 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 524623 DEAFSMITH 6 230 525520 OLSON 6 230 1 | B | 416 | 1 | 105.8706 | Single 525481 PLANT_X6 230 525520 OLSON6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524623 DEAFSMITH 6 230 525520 OLSON 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 524623 DEAFSMITH 6 230 525520 OLSON 6 230 1 | B | 416 | 0.51403 | 104.5848 | Single 523961 POTTER_CO7 345 525549 TOLK7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 524623 DEAFSMITH 6 230 525520 OLSON 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 524623 DEAFSMITH 6 230 525520 OLSON 6 230 1 | B | 416 | 0.10519 | 104.5848 | Single 523961 POTTER_CO7 345 525549 TOLK7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524623 DEAFSMITH 6 230 525520 OLSON 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 524623 DEAFSMITH 6 230 525520 OLSON 6 230 1 | B | 416 | 0.50978 | 110.9842 | Single 523966 POTTER_CO9 765 527669 CROSSROADS9 765 1 | TDF Impact | Rebuild line 524623 DEAFSMITH 6 230 525520 OLSON 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 524623 DEAFSMITH 6 230 525520 OLSON 6 230 1 | B | 416 | 0.10038 | 110.9842 | Single 523966 POTTER_CO9 765 527669 CROSSROADS9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524623 DEAFSMITH 6 230 525520 OLSON 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 524623 DEAFSMITH 6 230 525520 OLSON 6 230 1 | B | 416 | 0.49318 | 101.6127 | Single 524662 PARMER_CO3 115 524668 DS-#20+3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 524623 DEAFSMITH 6 230 525520 OLSON 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 524623 DEAFSMITH 6 230 525520 OLSON 6 230 1 | B | 416 | 0.099295 | 101.6127 | Single 524662 PARMER_CO3 115 524668 DS-#20+3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524623 DEAFSMITH 6 230 525520 OLSON 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 524623 DEAFSMITH 6 230 525520 OLSON 6 230 1 | B | 416 | 0.062334 | 101.6127 | Single 524662 PARMER_CO3 115 524668 DS-#20+3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524623 DEAFSMITH 6 230 525520 OLSON 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 524623 DEAFSMITH 6 230 525520 OLSON 6 230 1 | B | 416 | 0.061567 | 101.6127 | Single 524662 PARMER_CO3 115 524668 DS-#20+3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524623 DEAFSMITH 6 230 525520 OLSON 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 524623 DEAFSMITH 6 230 525520 OLSON 6 230 1 | B | 416 | 0.061313 | 101.6127 | Single 524662 PARMER_CO3 115 524668 DS-#20+3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524623 DEAFSMITH 6 230 525520 OLSON 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 524623 DEAFSMITH 6 230 525520 OLSON 6 230 1 | B | 416 | 0.49318 | 102.2028 | Single 524668 DS-#20+3 115 524822 CURRY3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 524623 DEAFSMITH 6 230 525520 OLSON 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 524623 DEAFSMITH 6 230 525520 OLSON 6 230 1 | B | 416 | 0.099295 | 102.2028 | Single 524668 DS-#20+3 115 524822 CURRY3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524623 DEAFSMITH 6 230 525520 OLSON 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 524623 DEAFSMITH 6 230 525520 OLSON 6 230 1 | B | 416 | 0.062334 | 102.2028 | Single 524668 DS-#20+3 115 524822 CURRY3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524623 DEAFSMITH 6 230 525520 OLSON 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 524623 DEAFSMITH 6 230 525520 OLSON 6 230 1 | B | 416 | 0.061567 | 102.2028 | Single 524668 DS-#20+3 115 524822 CURRY3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524623 DEAFSMITH 6 230 525520 OLSON 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 524623 DEAFSMITH 6 230 525520 OLSON 6 230 1 | B | 416 | 0.061313 | 102.2028 | Single 524668 DS-#20+3 115 524822 CURRY3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524623 DEAFSMITH 6 230 525520 OLSON 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 524623 DEAFSMITH 6 230 525520 OLSON 6 230 1 | B | 416 | 0.5093 | 102.5107 | Single 524267 BUSHLAND6 230 524290 WILDOR2_JUS6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524623 DEAFSMITH 6 230 525520 OLSON 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 524623 DEAFSMITH 6 230 525520 OLSON 6 230 1 | B | 416 | 0.097394 | 102.5107 | Single 524267 BUSHLAND6 230 524290 WILDOR2_JUS6 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524623 DEAFSMITH 6 230 525520 OLSON 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 524623 DEAFSMITH 6 230 525520 OLSON 6 230 1 | B | 416 | 0.5093 | 102.6146 | GEN-2024-153_POI_524267_Generator_outage | TDF Impact | Rebuild line 524623 DEAFSMITH 6 230 525520 OLSON 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 524623 DEAFSMITH 6 230 525520 OLSON 6 230 1 | B | 416 | 0.097394 | 102.6146 | GEN-2024-153_POI_524267_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 524623 DEAFSMITH 6 230 525520 OLSON 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 524623 DEAFSMITH 6 230 525520 OLSON 6 230 1 | B | 416 | 0.5093 | 104.23 | Single 524267 BUSHLAND6 230 787891 GEN-2024-364 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524623 DEAFSMITH 6 230 525520 OLSON 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 524623 DEAFSMITH 6 230 525520 OLSON 6 230 1 | B | 416 | 0.097394 | 104.23 | Single 524267 BUSHLAND6 230 787891 GEN-2024-364 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524623 DEAFSMITH 6 230 525520 OLSON 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 524764 NORRIS_TP 3 115 524863 FE-CHZPLT 3 115 1 | B | 128 | 0.082421 | 102.9487 | Single 524875 OASIS6 230 524909 ROOSEVELT6 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524764 NORRIS_TP 3 115 524863 FE-CHZPLT 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 524764 NORRIS_TP 3 115 524863 FE-CHZPLT 3 115 1 | B | 128 | 0.082421 | 102.9487 | Single 524875 OASIS6 230 524909 ROOSEVELT6 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524764 NORRIS_TP 3 115 524863 FE-CHZPLT 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 524764 NORRIS_TP 3 115 524863 FE-CHZPLT 3 115 1 | B | 128 | 0.13371 | 102.9487 | Single 524875 OASIS6 230 524909 ROOSEVELT6 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524764 NORRIS_TP 3 115 524863 FE-CHZPLT 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 524764 NORRIS_TP 3 115 524863 FE-CHZPLT 3 115 1 | B | 128 | 0.11704 | 102.9487 | Single 524875 OASIS6 230 524909 ROOSEVELT6 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524764 NORRIS_TP 3 115 524863 FE-CHZPLT 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 524863 FE-CHZPLT 3 115 524874 OASIS 3 115 1 | B | 130 | 0.082421 | 113.8944 | Single 524875 OASIS6 230 524909 ROOSEVELT6 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524863 FE-CHZPLT 3 115 524874 OASIS 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 524863 FE-CHZPLT 3 115 524874 OASIS 3 115 1 | B | 130 | 0.082421 | 113.8944 | Single 524875 OASIS6 230 524909 ROOSEVELT6 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524863 FE-CHZPLT 3 115 524874 OASIS 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 524863 FE-CHZPLT 3 115 524874 OASIS 3 115 1 | B | 130 | 0.13371 | 113.8944 | Single 524875 OASIS6 230 524909 ROOSEVELT6 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524863 FE-CHZPLT 3 115 524874 OASIS 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 524863 FE-CHZPLT 3 115 524874 OASIS 3 115 1 | B | 130 | 0.11704 | 113.8944 | Single 524875 OASIS6 230 524909 ROOSEVELT6 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524863 FE-CHZPLT 3 115 524874 OASIS 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 524874 OASIS 3 115 3WXFMR 526:ABB LLM60041 115 1 | B | 239 | 0.20151 | 112.8837 | Single 524875 OASIS6 230 524909 ROOSEVELT6 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 524872 OASIS_TR1 1 13 524874 OASIS 3 115 524875 OASIS 6 230 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 524874 OASIS 3 115 3WXFMR 526:ABB LLM60041 115 1 | B | 239 | 0.20151 | 112.8837 | Single 524875 OASIS6 230 524909 ROOSEVELT6 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 524872 OASIS_TR1 1 13 524874 OASIS 3 115 524875 OASIS 6 230 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 524874 OASIS 3 115 3WXFMR 526:ABB LLM60041 115 1 | B | 239 | 0.051763 | 112.8837 | Single 524875 OASIS6 230 524909 ROOSEVELT6 230 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 524872 OASIS_TR1 1 13 524874 OASIS 3 115 524875 OASIS 6 230 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 524874 OASIS 3 115 3WXFMR 526:ABB LLM60041 115 1 | B | 239 | 0.2865 | 112.8837 | Single 524875 OASIS6 230 524909 ROOSEVELT6 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 524872 OASIS_TR1 1 13 524874 OASIS 3 115 524875 OASIS 6 230 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 524874 OASIS 3 115 3WXFMR 526:ABB LLM60041 115 1 | B | 239 | 0.096863 | 112.8837 | Single 524875 OASIS6 230 524909 ROOSEVELT6 230 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 524872 OASIS_TR1 1 13 524874 OASIS 3 115 524875 OASIS 6 230 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 524874 OASIS 3 115 3WXFMR 526:ABB LLM60041 115 1 | B | 239 | 0.11121 | 112.8837 | Single 524875 OASIS6 230 524909 ROOSEVELT6 230 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 524872 OASIS_TR1 1 13 524874 OASIS 3 115 524875 OASIS 6 230 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 524874 OASIS 3 115 3WXFMR 526:ABB LLM60041 115 1 | B | 239 | 0.098565 | 112.8837 | Single 524875 OASIS6 230 524909 ROOSEVELT6 230 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 524872 OASIS_TR1 1 13 524874 OASIS 3 115 524875 OASIS 6 230 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 524874 OASIS 3 115 3WXFMR 526:ABB LLM60041 115 1 | B | 239 | 0.096863 | 112.8837 | Single 524875 OASIS6 230 524909 ROOSEVELT6 230 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 524872 OASIS_TR1 1 13 524874 OASIS 3 115 524875 OASIS 6 230 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 3WXFMR 526:ABB LLM60041 115 1 | B | 239 | 0.20151 | 112.8837 | Single 524875 OASIS6 230 524909 ROOSEVELT6 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 524872 OASIS_TR1 1 13 524874 OASIS 3 115 524875 OASIS 6 230 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 3WXFMR 526:ABB LLM60041 115 1 | B | 239 | 0.20151 | 112.8837 | Single 524875 OASIS6 230 524909 ROOSEVELT6 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 524872 OASIS_TR1 1 13 524874 OASIS 3 115 524875 OASIS 6 230 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-089 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 3WXFMR 526:ABB LLM60041 115 1 | B | 239 | 0.051763 | 112.8837 | Single 524875 OASIS6 230 524909 ROOSEVELT6 230 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 524872 OASIS_TR1 1 13 524874 OASIS 3 115 524875 OASIS 6 230 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 3WXFMR 526:ABB LLM60041 115 1 | B | 239 | 0.2865 | 112.8837 | Single 524875 OASIS6 230 524909 ROOSEVELT6 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 524872 OASIS_TR1 1 13 524874 OASIS 3 115 524875 OASIS 6 230 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 3WXFMR 526:ABB LLM60041 115 1 | B | 239 | 0.096863 | 112.8837 | Single 524875 OASIS6 230 524909 ROOSEVELT6 230 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 524872 OASIS_TR1 1 13 524874 OASIS 3 115 524875 OASIS 6 230 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 3WXFMR 526:ABB LLM60041 115 1 | B | 239 | 0.11121 | 112.8837 | Single 524875 OASIS6 230 524909 ROOSEVELT6 230 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 524872 OASIS_TR1 1 13 524874 OASIS 3 115 524875 OASIS 6 230 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 3WXFMR 526:ABB LLM60041 115 1 | B | 239 | 0.098565 | 112.8837 | Single 524875 OASIS6 230 524909 ROOSEVELT6 230 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 524872 OASIS_TR1 1 13 524874 OASIS 3 115 524875 OASIS 6 230 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 3WXFMR 526:ABB LLM60041 115 1 | B | 239 | 0.096863 | 112.8837 | Single 524875 OASIS6 230 524909 ROOSEVELT6 230 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 524872 OASIS_TR1 1 13 524874 OASIS 3 115 524875 OASIS 6 230 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.48287 | 114.8092 | Single 524875 OASIS6 230 524874 OASIS3 115 524872 'OASIS_TR1 1' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.48287 | 114.8092 | Single 524875 OASIS6 230 524874 OASIS3 115 524872 'OASIS_TR1 1' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-089 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.18848 | 114.8092 | Single 524875 OASIS6 230 524874 OASIS3 115 524872 'OASIS_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.68742 | 114.8092 | Single 524875 OASIS6 230 524874 OASIS3 115 524872 'OASIS_TR1 1' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.231 | 114.8092 | Single 524875 OASIS6 230 524874 OASIS3 115 524872 'OASIS_TR1 1' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.069212 | 114.8092 | Single 524875 OASIS6 230 524874 OASIS3 115 524872 'OASIS_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.26554 | 114.8092 | Single 524875 OASIS6 230 524874 OASIS3 115 524872 'OASIS_TR1 1' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.072383 | 114.8092 | Single 524875 OASIS6 230 524874 OASIS3 115 524872 'OASIS_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.072383 | 114.8092 | Single 524875 OASIS6 230 524874 OASIS3 115 524872 'OASIS_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.2351 | 114.8092 | Single 524875 OASIS6 230 524874 OASIS3 115 524872 'OASIS_TR1 1' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.231 | 114.8092 | Single 524875 OASIS6 230 524874 OASIS3 115 524872 'OASIS_TR1 1' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.72443 | 102.9283 | P12:230:SPS:K66:1:SNJUANTAP_CHAVESCNTY___:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.72443 | 102.9283 | P12:230:SPS:K66:1:SNJUANTAP_CHAVESCNTY___:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-089 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.27618 | 102.9283 | P12:230:SPS:K66:1:SNJUANTAP_CHAVESCNTY___:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-092 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.33762 | 102.9283 | P12:230:SPS:K66:1:SNJUANTAP_CHAVESCNTY___:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.72443 | 102.9283 | P12:230:SPS:K66:1:SNJUANTAP_CHAVESCNTY___:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | A | 478 | 0.43767 | 117.1401 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | A | 478 | 0.43767 | 117.1401 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-089 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | A | 478 | 0.19316 | 117.1401 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-092 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | A | 478 | 0.25462 | 117.1401 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | A | 478 | 0.62339 | 117.1401 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | A | 478 | 0.209 | 117.1401 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | A | 478 | 0.062119 | 117.1401 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | A | 478 | 0.24035 | 117.1401 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | A | 478 | 0.064982 | 117.1401 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | A | 478 | 0.064982 | 117.1401 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | A | 478 | 0.21272 | 117.1401 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | A | 478 | 0.209 | 117.1401 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.58226 | 102.9283 | P12:230:SPS:K38:1:CHAVESCNTY_EDDYNORTH___:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.58226 | 102.9283 | P12:230:SPS:K38:1:CHAVESCNTY_EDDYNORTH___:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-089 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.23466 | 102.9283 | P12:230:SPS:K38:1:CHAVESCNTY_EDDYNORTH___:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-092 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.29611 | 102.9283 | P12:230:SPS:K38:1:CHAVESCNTY_EDDYNORTH___:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.67401 | 102.9283 | P12:230:SPS:K38:1:CHAVESCNTY_EDDYNORTH___:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.41467 | 102.9283 | P12:230:SPS:K38:1:CHAVESCNTY_EDDYNORTH___:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.48478 | 102.9283 | P12:230:SPS:K38:1:CHAVESCNTY_EDDYNORTH___:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.42423 | 102.9283 | P12:230:SPS:K38:1:CHAVESCNTY_EDDYNORTH___:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.41467 | 102.9283 | P12:230:SPS:K38:1:CHAVESCNTY_EDDYNORTH___:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.45335 | 102.9283 | P12:115:SPS:V26.1.RSWLL.EDDY:N:__:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.45335 | 102.9283 | P12:115:SPS:V26.1.RSWLL.EDDY:N:__:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-089 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.19767 | 102.9283 | P12:115:SPS:V26.1.RSWLL.EDDY:N:__:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-092 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.25913 | 102.9283 | P12:115:SPS:V26.1.RSWLL.EDDY:N:__:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.62889 | 102.9283 | P12:115:SPS:V26.1.RSWLL.EDDY:N:__:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.26209 | 102.9283 | P12:115:SPS:V26.1.RSWLL.EDDY:N:__:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.051334 | 102.9283 | P12:115:SPS:V26.1.RSWLL.EDDY:N:__:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.26686 | 102.9283 | P12:115:SPS:V26.1.RSWLL.EDDY:N:__:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.062785 | 102.9283 | P12:115:SPS:V26.1.RSWLL.EDDY:N:__:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.062785 | 102.9283 | P12:115:SPS:V26.1.RSWLL.EDDY:N:__:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.26209 | 102.9283 | P12:115:SPS:V26.1.RSWLL.EDDY:N:__:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.26209 | 102.9283 | P12:115:SPS:V26.1.RSWLL.EDDY:N:__:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.72443 | 110.9222 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 785100 G24-271-TAP 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.72443 | 110.9222 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 785100 G24-271-TAP 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-089 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.27618 | 110.9222 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 785100 G24-271-TAP 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-092 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.33762 | 110.9222 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 785100 G24-271-TAP 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.72443 | 110.9222 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 785100 G24-271-TAP 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.49141 | 102.9283 | P12:230:SPS:K84:1:PLSNTHILL_ROOSEVELT___:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.49141 | 102.9283 | P12:230:SPS:K84:1:PLSNTHILL_ROOSEVELT___:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-089 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.56154 | 102.9283 | P12:230:SPS:K84:1:PLSNTHILL_ROOSEVELT___:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-092 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.33884 | 102.9283 | P12:230:SPS:K84:1:PLSNTHILL_ROOSEVELT___:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.70019 | 102.9283 | P12:230:SPS:K84:1:PLSNTHILL_ROOSEVELT___:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.23434 | 102.9283 | P12:230:SPS:K84:1:PLSNTHILL_ROOSEVELT___:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.069233 | 102.9283 | P12:230:SPS:K84:1:PLSNTHILL_ROOSEVELT___:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.26959 | 102.9283 | P12:230:SPS:K84:1:PLSNTHILL_ROOSEVELT___:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.072439 | 102.9283 | P12:230:SPS:K84:1:PLSNTHILL_ROOSEVELT___:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.072439 | 102.9283 | P12:230:SPS:K84:1:PLSNTHILL_ROOSEVELT___:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.23852 | 102.9283 | P12:230:SPS:K84:1:PLSNTHILL_ROOSEVELT___:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.23434 | 102.9283 | P12:230:SPS:K84:1:PLSNTHILL_ROOSEVELT___:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.51358 | 102.9283 | P12:230:SPS:K83:1:PLSNTHILL_OASIS___:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.51358 | 102.9283 | P12:230:SPS:K83:1:PLSNTHILL_OASIS___:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-092 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.258 | 102.9283 | P12:230:SPS:K83:1:PLSNTHILL_OASIS___:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.73131 | 102.9283 | P12:230:SPS:K83:1:PLSNTHILL_OASIS___:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.24549 | 102.9283 | P12:230:SPS:K83:1:PLSNTHILL_OASIS___:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.073287 | 102.9283 | P12:230:SPS:K83:1:PLSNTHILL_OASIS___:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.28225 | 102.9283 | P12:230:SPS:K83:1:PLSNTHILL_OASIS___:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.076653 | 102.9283 | P12:230:SPS:K83:1:PLSNTHILL_OASIS___:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.076653 | 102.9283 | P12:230:SPS:K83:1:PLSNTHILL_OASIS___:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.24985 | 102.9283 | P12:230:SPS:K83:1:PLSNTHILL_OASIS___:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.24549 | 102.9283 | P12:230:SPS:K83:1:PLSNTHILL_OASIS___:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.49141 | 124.3112 | Single 524770 PLSNT_HILL6 230 524909 ROOSEVELT6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.49141 | 124.3112 | Single 524770 PLSNT_HILL6 230 524909 ROOSEVELT6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-089 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.56154 | 124.3112 | Single 524770 PLSNT_HILL6 230 524909 ROOSEVELT6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-092 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.33884 | 124.3112 | Single 524770 PLSNT_HILL6 230 524909 ROOSEVELT6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.70019 | 124.3112 | Single 524770 PLSNT_HILL6 230 524909 ROOSEVELT6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.23434 | 124.3112 | Single 524770 PLSNT_HILL6 230 524909 ROOSEVELT6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.069233 | 124.3112 | Single 524770 PLSNT_HILL6 230 524909 ROOSEVELT6 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.26959 | 124.3112 | Single 524770 PLSNT_HILL6 230 524909 ROOSEVELT6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.072439 | 124.3112 | Single 524770 PLSNT_HILL6 230 524909 ROOSEVELT6 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.072439 | 124.3112 | Single 524770 PLSNT_HILL6 230 524909 ROOSEVELT6 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.23852 | 124.3112 | Single 524770 PLSNT_HILL6 230 524909 ROOSEVELT6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.23434 | 124.3112 | Single 524770 PLSNT_HILL6 230 524909 ROOSEVELT6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.51358 | 114.2342 | Single 524770 PLSNT_HILL6 230 524875 OASIS6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.51358 | 114.2342 | Single 524770 PLSNT_HILL6 230 524875 OASIS6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-092 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.258 | 114.2342 | Single 524770 PLSNT_HILL6 230 524875 OASIS6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.73131 | 114.2342 | Single 524770 PLSNT_HILL6 230 524875 OASIS6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.24549 | 114.2342 | Single 524770 PLSNT_HILL6 230 524875 OASIS6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.073287 | 114.2342 | Single 524770 PLSNT_HILL6 230 524875 OASIS6 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.28225 | 114.2342 | Single 524770 PLSNT_HILL6 230 524875 OASIS6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.076653 | 114.2342 | Single 524770 PLSNT_HILL6 230 524875 OASIS6 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.076653 | 114.2342 | Single 524770 PLSNT_HILL6 230 524875 OASIS6 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.24985 | 114.2342 | Single 524770 PLSNT_HILL6 230 524875 OASIS6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.24549 | 114.2342 | Single 524770 PLSNT_HILL6 230 524875 OASIS6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.58226 | 145.7176 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.58226 | 145.7176 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-089 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.23466 | 145.7176 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-092 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.29611 | 145.7176 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.67401 | 145.7176 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.41467 | 145.7176 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.48478 | 145.7176 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.42423 | 145.7176 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 544 | 0.41467 | 145.7176 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.99929 | 140.0738 | P12:230:SPS:K66:1:SNJUANTAP_CHAVESCNTY___:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.99929 | 140.0738 | P12:230:SPS:K66:1:SNJUANTAP_CHAVESCNTY___:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | A | 319 | 0.60446 | 140.0738 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | A | 319 | 0.60446 | 140.0738 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | A | 319 | 0.2896 | 140.0738 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | A | 319 | 0.087328 | 140.0738 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | A | 319 | 0.33277 | 140.0738 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | A | 319 | 0.034033 | 140.0738 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | A | 319 | 0.091309 | 140.0738 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | A | 319 | 0.091309 | 140.0738 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | A | 319 | 0.29472 | 140.0738 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | A | 319 | 0.2896 | 140.0738 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.80353 | 140.0738 | P12:230:SPS:K38:1:CHAVESCNTY_EDDYNORTH___:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.80353 | 140.0738 | P12:230:SPS:K38:1:CHAVESCNTY_EDDYNORTH___:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.57278 | 140.0738 | P12:230:SPS:K38:1:CHAVESCNTY_EDDYNORTH___:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.06397 | 140.0738 | P12:230:SPS:K38:1:CHAVESCNTY_EDDYNORTH___:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.66931 | 140.0738 | P12:230:SPS:K38:1:CHAVESCNTY_EDDYNORTH___:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.58594 | 140.0738 | P12:230:SPS:K38:1:CHAVESCNTY_EDDYNORTH___:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.57278 | 140.0738 | P12:230:SPS:K38:1:CHAVESCNTY_EDDYNORTH___:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.62605 | 140.0738 | P12:115:SPS:V26.1.RSWLL.EDDY:N:__:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.62605 | 140.0738 | P12:115:SPS:V26.1.RSWLL.EDDY:N:__:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.3627 | 140.0738 | P12:115:SPS:V26.1.RSWLL.EDDY:N:__:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.072477 | 140.0738 | P12:115:SPS:V26.1.RSWLL.EDDY:N:__:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.36927 | 140.0738 | P12:115:SPS:V26.1.RSWLL.EDDY:N:__:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.088284 | 140.0738 | P12:115:SPS:V26.1.RSWLL.EDDY:N:__:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.088284 | 140.0738 | P12:115:SPS:V26.1.RSWLL.EDDY:N:__:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.3627 | 140.0738 | P12:115:SPS:V26.1.RSWLL.EDDY:N:__:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.3627 | 140.0738 | P12:115:SPS:V26.1.RSWLL.EDDY:N:__:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.99929 | 159.8264 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 785100 G24-271-TAP 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.99929 | 159.8264 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 785100 G24-271-TAP 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.60981 | 154.1568 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.60981 | 154.1568 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.2975 | 154.1568 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.097203 | 154.1568 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.34029 | 154.1568 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.10068 | 154.1568 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.10068 | 154.1568 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.30257 | 154.1568 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.2975 | 154.1568 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.63038 | 157.4147 | Single 527802 EDDY_CNTY7 345 527799 EDDY_NORTH6 230 527796 'EDDY_TR 1' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.63038 | 157.4147 | Single 527802 EDDY_CNTY7 345 527799 EDDY_NORTH6 230 527796 'EDDY_TR 1' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.33491 | 157.4147 | Single 527802 EDDY_CNTY7 345 527799 EDDY_NORTH6 230 527796 'EDDY_TR 1' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.13255 | 157.4147 | Single 527802 EDDY_CNTY7 345 527799 EDDY_NORTH6 230 527796 'EDDY_TR 1' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.37668 | 157.4147 | Single 527802 EDDY_CNTY7 345 527799 EDDY_NORTH6 230 527796 'EDDY_TR 1' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.15343 | 157.4147 | Single 527802 EDDY_CNTY7 345 527799 EDDY_NORTH6 230 527796 'EDDY_TR 1' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.15343 | 157.4147 | Single 527802 EDDY_CNTY7 345 527799 EDDY_NORTH6 230 527796 'EDDY_TR 1' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.3399 | 157.4147 | Single 527802 EDDY_CNTY7 345 527799 EDDY_NORTH6 230 527796 'EDDY_TR 1' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.33491 | 157.4147 | Single 527802 EDDY_CNTY7 345 527799 EDDY_NORTH6 230 527796 'EDDY_TR 1' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.60446 | 152.8415 | GEN-2024-159_POI_781741_Generator_outage | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.60446 | 152.8415 | GEN-2024-159_POI_781741_Generator_outage | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.2896 | 152.8415 | GEN-2024-159_POI_781741_Generator_outage | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.087328 | 152.8415 | GEN-2024-159_POI_781741_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.33277 | 152.8415 | GEN-2024-159_POI_781741_Generator_outage | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.091309 | 152.8415 | GEN-2024-159_POI_781741_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.091309 | 152.8415 | GEN-2024-159_POI_781741_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.29472 | 152.8415 | GEN-2024-159_POI_781741_Generator_outage | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.2896 | 152.8415 | GEN-2024-159_POI_781741_Generator_outage | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.62605 | 159.2062 | Single 527564 ROSWLL_INT3 115 527597 TWEEDY3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.62605 | 159.2062 | Single 527564 ROSWLL_INT3 115 527597 TWEEDY3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.3627 | 159.2062 | Single 527564 ROSWLL_INT3 115 527597 TWEEDY3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.072477 | 159.2062 | Single 527564 ROSWLL_INT3 115 527597 TWEEDY3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.36927 | 159.2062 | Single 527564 ROSWLL_INT3 115 527597 TWEEDY3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.088284 | 159.2062 | Single 527564 ROSWLL_INT3 115 527597 TWEEDY3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.088284 | 159.2062 | Single 527564 ROSWLL_INT3 115 527597 TWEEDY3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.3627 | 159.2062 | Single 527564 ROSWLL_INT3 115 527597 TWEEDY3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.3627 | 159.2062 | Single 527564 ROSWLL_INT3 115 527597 TWEEDY3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.62605 | 157.4952 | Single 527597 TWEEDY3 115 527798 EDDY_NTH3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.62605 | 157.4952 | Single 527597 TWEEDY3 115 527798 EDDY_NTH3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.3627 | 157.4952 | Single 527597 TWEEDY3 115 527798 EDDY_NTH3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.072477 | 157.4952 | Single 527597 TWEEDY3 115 527798 EDDY_NTH3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.36927 | 157.4952 | Single 527597 TWEEDY3 115 527798 EDDY_NTH3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.088284 | 157.4952 | Single 527597 TWEEDY3 115 527798 EDDY_NTH3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.088284 | 157.4952 | Single 527597 TWEEDY3 115 527798 EDDY_NTH3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.3627 | 157.4952 | Single 527597 TWEEDY3 115 527798 EDDY_NTH3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.3627 | 157.4952 | Single 527597 TWEEDY3 115 527798 EDDY_NTH3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.80353 | 248.3753 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.80353 | 248.3753 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.57278 | 248.3753 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.06397 | 248.3753 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH6 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.66931 | 248.3753 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.58594 | 248.3753 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.57278 | 248.3753 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 785100 G24-271-TAP 230 1 | B | 478 | 0.99929 | 115.42 | Single 524875 OASIS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 785100 G24-271-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 785100 G24-271-TAP 230 1 | B | 478 | 0.99929 | 115.42 | Single 524875 OASIS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 785100 G24-271-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 785100 G24-271-TAP 230 1 | B | 478 | 0.99929 | 115.6438 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 785100 G24-271-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 785100 G24-271-TAP 230 1 | B | 478 | 0.99929 | 115.6438 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 785100 G24-271-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.99929 | 140.2163 | P12:230:SPS:K66:1:SNJUANTAP_CHAVESCNTY___:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.99929 | 140.2163 | P12:230:SPS:K66:1:SNJUANTAP_CHAVESCNTY___:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | A | 319 | 0.60446 | 140.2163 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | A | 319 | 0.60446 | 140.2163 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | A | 319 | 0.2896 | 140.2163 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | A | 319 | 0.087328 | 140.2163 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | A | 319 | 0.33277 | 140.2163 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-278 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | A | 319 | 0.034033 | 140.2163 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | A | 319 | 0.091309 | 140.2163 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | A | 319 | 0.091309 | 140.2163 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | A | 319 | 0.29472 | 140.2163 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | A | 319 | 0.2896 | 140.2163 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.80353 | 140.2163 | P12:230:SPS:K38:1:CHAVESCNTY_EDDYNORTH___:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.80353 | 140.2163 | P12:230:SPS:K38:1:CHAVESCNTY_EDDYNORTH___:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.57278 | 140.2163 | P12:230:SPS:K38:1:CHAVESCNTY_EDDYNORTH___:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.06397 | 140.2163 | P12:230:SPS:K38:1:CHAVESCNTY_EDDYNORTH___:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.66931 | 140.2163 | P12:230:SPS:K38:1:CHAVESCNTY_EDDYNORTH___:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.58594 | 140.2163 | P12:230:SPS:K38:1:CHAVESCNTY_EDDYNORTH___:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.57278 | 140.2163 | P12:230:SPS:K38:1:CHAVESCNTY_EDDYNORTH___:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.62605 | 140.2163 | P12:115:SPS:V26.1.RSWLL.EDDY:N:__:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.62605 | 140.2163 | P12:115:SPS:V26.1.RSWLL.EDDY:N:__:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.3627 | 140.2163 | P12:115:SPS:V26.1.RSWLL.EDDY:N:__:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.072477 | 140.2163 | P12:115:SPS:V26.1.RSWLL.EDDY:N:__:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.36927 | 140.2163 | P12:115:SPS:V26.1.RSWLL.EDDY:N:__:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.088284 | 140.2163 | P12:115:SPS:V26.1.RSWLL.EDDY:N:__:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.088284 | 140.2163 | P12:115:SPS:V26.1.RSWLL.EDDY:N:__:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.3627 | 140.2163 | P12:115:SPS:V26.1.RSWLL.EDDY:N:__:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.3627 | 140.2163 | P12:115:SPS:V26.1.RSWLL.EDDY:N:__:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.99929 | 159.9729 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 785100 G24-271-TAP 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.99929 | 159.9729 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 785100 G24-271-TAP 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.60981 | 154.2679 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.60981 | 154.2679 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.2975 | 154.2679 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.097203 | 154.2679 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.34029 | 154.2679 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.10068 | 154.2679 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.10068 | 154.2679 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.30257 | 154.2679 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.2975 | 154.2679 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.63038 | 157.5375 | Single 527802 EDDY_CNTY7 345 527799 EDDY_NORTH6 230 527796 'EDDY_TR 1' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.63038 | 157.5375 | Single 527802 EDDY_CNTY7 345 527799 EDDY_NORTH6 230 527796 'EDDY_TR 1' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.33491 | 157.5375 | Single 527802 EDDY_CNTY7 345 527799 EDDY_NORTH6 230 527796 'EDDY_TR 1' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.13255 | 157.5375 | Single 527802 EDDY_CNTY7 345 527799 EDDY_NORTH6 230 527796 'EDDY_TR 1' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.37668 | 157.5375 | Single 527802 EDDY_CNTY7 345 527799 EDDY_NORTH6 230 527796 'EDDY_TR 1' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.15343 | 157.5375 | Single 527802 EDDY_CNTY7 345 527799 EDDY_NORTH6 230 527796 'EDDY_TR 1' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.15343 | 157.5375 | Single 527802 EDDY_CNTY7 345 527799 EDDY_NORTH6 230 527796 'EDDY_TR 1' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.3399 | 157.5375 | Single 527802 EDDY_CNTY7 345 527799 EDDY_NORTH6 230 527796 'EDDY_TR 1' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.33491 | 157.5375 | Single 527802 EDDY_CNTY7 345 527799 EDDY_NORTH6 230 527796 'EDDY_TR 1' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.60446 | 152.9453 | GEN-2024-159_POI_781741_Generator_outage | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.60446 | 152.9453 | GEN-2024-159_POI_781741_Generator_outage | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.2896 | 152.9453 | GEN-2024-159_POI_781741_Generator_outage | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.087328 | 152.9453 | GEN-2024-159_POI_781741_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.33277 | 152.9453 | GEN-2024-159_POI_781741_Generator_outage | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.091309 | 152.9453 | GEN-2024-159_POI_781741_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.091309 | 152.9453 | GEN-2024-159_POI_781741_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.29472 | 152.9453 | GEN-2024-159_POI_781741_Generator_outage | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.2896 | 152.9453 | GEN-2024-159_POI_781741_Generator_outage | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.62605 | 159.3621 | Single 527564 ROSWLL_INT3 115 527597 TWEEDY3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.62605 | 159.3621 | Single 527564 ROSWLL_INT3 115 527597 TWEEDY3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.3627 | 159.3621 | Single 527564 ROSWLL_INT3 115 527597 TWEEDY3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.072477 | 159.3621 | Single 527564 ROSWLL_INT3 115 527597 TWEEDY3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.36927 | 159.3621 | Single 527564 ROSWLL_INT3 115 527597 TWEEDY3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.088284 | 159.3621 | Single 527564 ROSWLL_INT3 115 527597 TWEEDY3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.088284 | 159.3621 | Single 527564 ROSWLL_INT3 115 527597 TWEEDY3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.3627 | 159.3621 | Single 527564 ROSWLL_INT3 115 527597 TWEEDY3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.3627 | 159.3621 | Single 527564 ROSWLL_INT3 115 527597 TWEEDY3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.62605 | 157.6497 | Single 527597 TWEEDY3 115 527798 EDDY_NTH3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.62605 | 157.6497 | Single 527597 TWEEDY3 115 527798 EDDY_NTH3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.3627 | 157.6497 | Single 527597 TWEEDY3 115 527798 EDDY_NTH3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.072477 | 157.6497 | Single 527597 TWEEDY3 115 527798 EDDY_NTH3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.36927 | 157.6497 | Single 527597 TWEEDY3 115 527798 EDDY_NTH3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.088284 | 157.6497 | Single 527597 TWEEDY3 115 527798 EDDY_NTH3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.088284 | 157.6497 | Single 527597 TWEEDY3 115 527798 EDDY_NTH3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.3627 | 157.6497 | Single 527597 TWEEDY3 115 527798 EDDY_NTH3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.3627 | 157.6497 | Single 527597 TWEEDY3 115 527798 EDDY_NTH3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.80353 | 248.4623 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.80353 | 248.4623 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.57278 | 248.4623 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.06397 | 248.4623 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH6 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.66931 | 248.4623 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.58594 | 248.4623 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.57278 | 248.4623 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 525481 PLANT_X 6 230 525520 OLSON 6 230 1 | B | 416 | 1 | 106.0723 | P12:230:SPS:K11_K21::1_BUSHL_DFSMTH_PLANTX:HV: | TDF Impact | Rebuild line 525481 PLANT_X 6 230 525520 OLSON 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 525481 PLANT_X 6 230 525520 OLSON 6 230 1 | B | 416 | 1 | 106.0612 | Single 524623 DEAFSMITH6 230 525520 OLSON6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 525481 PLANT_X 6 230 525520 OLSON 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-015 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.13343 | 124.6824 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-043 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.067786 | 124.6824 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-045 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.055321 | 124.6824 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-046 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.055321 | 124.6824 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-050 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.15606 | 124.6824 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-063 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.18605 | 124.6824 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-073 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.05331 | 124.6824 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.077511 | 124.6824 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.077511 | 124.6824 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.1262 | 124.6824 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.1262 | 124.6824 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-089 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.16508 | 124.6824 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-092 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.16544 | 124.6824 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-099 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.22935 | 124.6824 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-109 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.11976 | 124.6824 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-124 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.052553 | 124.6824 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.07143 | 124.6824 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-145 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.07143 | 124.6824 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.10369 | 124.6824 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.16154 | 124.6824 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.08255 | 124.6824 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-221 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.058014 | 124.6824 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.053338 | 124.6824 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-261 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.067682 | 124.6824 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-265 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.072213 | 124.6824 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-266 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.050121 | 124.6824 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.088662 | 124.6824 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-278 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.054162 | 124.6824 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-303 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.061467 | 124.6824 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-304 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.061467 | 124.6824 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-306 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.064705 | 124.6824 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.055521 | 124.6824 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.055521 | 124.6824 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.083278 | 124.6824 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.08255 | 124.6824 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-336 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.080981 | 124.6824 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-351 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.050623 | 124.6824 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-355 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.43826 | 124.6824 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.10369 | 124.6824 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-368 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.058134 | 124.6824 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-371 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.058415 | 124.6824 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-015 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.13908 | 118.0011 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-043 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.070655 | 118.0011 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-045 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.057662 | 118.0011 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-046 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.057662 | 118.0011 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-050 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.16266 | 118.0011 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-063 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.19392 | 118.0011 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-073 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.055566 | 118.0011 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.080791 | 118.0011 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.080791 | 118.0011 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.13154 | 118.0011 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.13154 | 118.0011 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-089 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.17206 | 118.0011 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-092 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.17244 | 118.0011 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-099 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.23906 | 118.0011 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-109 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.12482 | 118.0011 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-124 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.054778 | 118.0011 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.074454 | 118.0011 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-145 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.074454 | 118.0011 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.10808 | 118.0011 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.16837 | 118.0011 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.086044 | 118.0011 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-221 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.060469 | 118.0011 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.055596 | 118.0011 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-261 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.070547 | 118.0011 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-265 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.075269 | 118.0011 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-266 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.052243 | 118.0011 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.092414 | 118.0011 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-278 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.056454 | 118.0011 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-303 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.064068 | 118.0011 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-304 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.064068 | 118.0011 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-306 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.067444 | 118.0011 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.057871 | 118.0011 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.057871 | 118.0011 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.086803 | 118.0011 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.086044 | 118.0011 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-336 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.084409 | 118.0011 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-351 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.052765 | 118.0011 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-355 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.45681 | 118.0011 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.10808 | 118.0011 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-365 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.051164 | 118.0011 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-366 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.051164 | 118.0011 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-368 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.060594 | 118.0011 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-371 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.060887 | 118.0011 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.13343 | 125.1345 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.067786 | 125.1345 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-045 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.055321 | 125.1345 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-046 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.055321 | 125.1345 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.15606 | 125.1345 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.18605 | 125.1345 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.05331 | 125.1345 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.077511 | 125.1345 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.077511 | 125.1345 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.1262 | 125.1345 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.1262 | 125.1345 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.16508 | 125.1345 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.16544 | 125.1345 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-099 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.22935 | 125.1345 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-109 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.11976 | 125.1345 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.052553 | 125.1345 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-143 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.07143 | 125.1345 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-145 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.07143 | 125.1345 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.10369 | 125.1345 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.16154 | 125.1345 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.08255 | 125.1345 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.058014 | 125.1345 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.053338 | 125.1345 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.067682 | 125.1345 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.072213 | 125.1345 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-266 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.050121 | 125.1345 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.088662 | 125.1345 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.054162 | 125.1345 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.061467 | 125.1345 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.061467 | 125.1345 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.064705 | 125.1345 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.055521 | 125.1345 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.055521 | 125.1345 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.083278 | 125.1345 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.08255 | 125.1345 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.080981 | 125.1345 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.050623 | 125.1345 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-355 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.43826 | 125.1345 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.10369 | 125.1345 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-368 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.058134 | 125.1345 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.058415 | 125.1345 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.13908 | 118.4972 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.070655 | 118.4972 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-045 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.057662 | 118.4972 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-046 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.057662 | 118.4972 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.16266 | 118.4972 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.19392 | 118.4972 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.055566 | 118.4972 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.080791 | 118.4972 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.080791 | 118.4972 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.13154 | 118.4972 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.13154 | 118.4972 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.17206 | 118.4972 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.17244 | 118.4972 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-099 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.23906 | 118.4972 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-109 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.12482 | 118.4972 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.054778 | 118.4972 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-143 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.074454 | 118.4972 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-145 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.074454 | 118.4972 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.10808 | 118.4972 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.16837 | 118.4972 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.086044 | 118.4972 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.060469 | 118.4972 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.055596 | 118.4972 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.070547 | 118.4972 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.075269 | 118.4972 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-266 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.052243 | 118.4972 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.092414 | 118.4972 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.056454 | 118.4972 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.064068 | 118.4972 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.064068 | 118.4972 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.067444 | 118.4972 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.057871 | 118.4972 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.057871 | 118.4972 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.086803 | 118.4972 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.086044 | 118.4972 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.084409 | 118.4972 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.052765 | 118.4972 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-355 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.45681 | 118.4972 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.10808 | 118.4972 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.051164 | 118.4972 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.051164 | 118.4972 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-368 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.060594 | 118.4972 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.060887 | 118.4972 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-002 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | B | 1792 | 0.053655 | 113.842 | Single 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-015 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | B | 1792 | 0.29868 | 113.842 | Single 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-041 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | B | 1792 | 0.66138 | 113.842 | Single 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-042 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | B | 1792 | 0.66138 | 113.842 | Single 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-043 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | B | 1792 | 0.12413 | 113.842 | Single 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-045 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | B | 1792 | 0.070981 | 113.842 | Single 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-046 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | B | 1792 | 0.070981 | 113.842 | Single 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-050 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | B | 1792 | 0.19518 | 113.842 | Single 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-063 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | B | 1792 | 0.23579 | 113.842 | Single 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-073 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | B | 1792 | 0.13661 | 113.842 | Single 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | B | 1792 | 0.096613 | 113.842 | Single 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | B | 1792 | 0.096613 | 113.842 | Single 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | B | 1792 | 0.18759 | 113.842 | Single 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | B | 1792 | 0.18759 | 113.842 | Single 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-089 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | B | 1792 | 0.2168 | 113.842 | Single 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-092 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | B | 1792 | 0.21676 | 113.842 | Single 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-099 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | B | 1792 | 0.25883 | 113.842 | Single 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-109 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | B | 1792 | 0.16856 | 113.842 | Single 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-124 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | B | 1792 | 0.13826 | 113.842 | Single 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | B | 1792 | 0.090816 | 113.842 | Single 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-145 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | B | 1792 | 0.090816 | 113.842 | Single 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | B | 1792 | 0.12965 | 113.842 | Single 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | B | 1792 | 0.21423 | 113.842 | Single 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | B | 1792 | 0.15454 | 113.842 | Single 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-221 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | B | 1792 | 0.12054 | 113.842 | Single 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-244 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | B | 1792 | 0.053498 | 113.842 | Single 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-246 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | B | 1792 | 0.08537 | 113.842 | Single 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | B | 1792 | 0.13148 | 113.842 | Single 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-261 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | B | 1792 | 0.19034 | 113.842 | Single 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-265 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | B | 1792 | 0.1979 | 113.842 | Single 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-266 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | B | 1792 | 0.069315 | 113.842 | Single 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | B | 1792 | 0.15928 | 113.842 | Single 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-273 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | B | 1792 | 0.13679 | 113.842 | Single 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-278 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | B | 1792 | 0.12257 | 113.842 | Single 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-280 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | B | 1792 | 0.13848 | 113.842 | Single 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-281 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | B | 1792 | 0.13235 | 113.842 | Single 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-295 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | B | 1792 | 0.080975 | 113.842 | Single 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-303 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | B | 1792 | 0.11873 | 113.842 | Single 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-304 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | B | 1792 | 0.11873 | 113.842 | Single 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-306 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | B | 1792 | 0.18249 | 113.842 | Single 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | B | 1792 | 0.13449 | 113.842 | Single 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | B | 1792 | 0.13449 | 113.842 | Single 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | B | 1792 | 0.1551 | 113.842 | Single 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | B | 1792 | 0.15454 | 113.842 | Single 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-336 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | B | 1792 | 0.2408 | 113.842 | Single 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-351 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | B | 1792 | 0.14959 | 113.842 | Single 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-355 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | B | 1792 | 0.46898 | 113.842 | Single 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | B | 1792 | 0.12965 | 113.842 | Single 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-365 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | B | 1792 | 0.2272 | 113.842 | Single 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-366 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | B | 1792 | 0.2272 | 113.842 | Single 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-368 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | B | 1792 | 0.071479 | 113.842 | Single 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-371 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | B | 1792 | 0.16795 | 113.842 | Single 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-002 | TO->FROM | 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.053655 | 118.8776 | Single 525832 TUCO_INT7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.29868 | 118.8776 | Single 525832 TUCO_INT7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | TDF Impact | Rebuild line 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-041 | TO->FROM | 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.87213 | 118.8776 | Single 525832 TUCO_INT7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | TDF Impact | Rebuild line 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-042 | TO->FROM | 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.87213 | 118.8776 | Single 525832 TUCO_INT7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | TDF Impact | Rebuild line 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.12413 | 118.8776 | Single 525832 TUCO_INT7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-045 | TO->FROM | 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.070981 | 118.8776 | Single 525832 TUCO_INT7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-046 | TO->FROM | 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.070981 | 118.8776 | Single 525832 TUCO_INT7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.19518 | 118.8776 | Single 525832 TUCO_INT7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.23579 | 118.8776 | Single 525832 TUCO_INT7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | TDF Impact | Rebuild line 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.13661 | 118.8776 | Single 525832 TUCO_INT7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.096613 | 118.8776 | Single 525832 TUCO_INT7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.096613 | 118.8776 | Single 525832 TUCO_INT7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.18758 | 118.8776 | Single 525832 TUCO_INT7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.18758 | 118.8776 | Single 525832 TUCO_INT7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.2168 | 118.8776 | Single 525832 TUCO_INT7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | TDF Impact | Rebuild line 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.21676 | 118.8776 | Single 525832 TUCO_INT7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | TDF Impact | Rebuild line 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-099 | TO->FROM | 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.25883 | 118.8776 | Single 525832 TUCO_INT7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | TDF Impact | Rebuild line 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-109 | TO->FROM | 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.16856 | 118.8776 | Single 525832 TUCO_INT7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.13826 | 118.8776 | Single 525832 TUCO_INT7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-143 | TO->FROM | 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.090816 | 118.8776 | Single 525832 TUCO_INT7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-145 | TO->FROM | 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.090816 | 118.8776 | Single 525832 TUCO_INT7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.12965 | 118.8776 | Single 525832 TUCO_INT7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.21423 | 118.8776 | Single 525832 TUCO_INT7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | TDF Impact | Rebuild line 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.15454 | 118.8776 | Single 525832 TUCO_INT7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.12054 | 118.8776 | Single 525832 TUCO_INT7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-244 | TO->FROM | 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.053498 | 118.8776 | Single 525832 TUCO_INT7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-246 | TO->FROM | 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.08537 | 118.8776 | Single 525832 TUCO_INT7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.13148 | 118.8776 | Single 525832 TUCO_INT7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.19034 | 118.8776 | Single 525832 TUCO_INT7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.1979 | 118.8776 | Single 525832 TUCO_INT7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-266 | TO->FROM | 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.069315 | 118.8776 | Single 525832 TUCO_INT7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.15928 | 118.8776 | Single 525832 TUCO_INT7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.13679 | 118.8776 | Single 525832 TUCO_INT7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.12257 | 118.8776 | Single 525832 TUCO_INT7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.13848 | 118.8776 | Single 525832 TUCO_INT7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.13235 | 118.8776 | Single 525832 TUCO_INT7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-295 | TO->FROM | 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.080975 | 118.8776 | Single 525832 TUCO_INT7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.11873 | 118.8776 | Single 525832 TUCO_INT7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.11873 | 118.8776 | Single 525832 TUCO_INT7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.18249 | 118.8776 | Single 525832 TUCO_INT7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.13449 | 118.8776 | Single 525832 TUCO_INT7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.13449 | 118.8776 | Single 525832 TUCO_INT7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.1551 | 118.8776 | Single 525832 TUCO_INT7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.15454 | 118.8776 | Single 525832 TUCO_INT7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.2408 | 118.8776 | Single 525832 TUCO_INT7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | TDF Impact | Rebuild line 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.14959 | 118.8776 | Single 525832 TUCO_INT7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-355 | TO->FROM | 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.46898 | 118.8776 | Single 525832 TUCO_INT7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | TDF Impact | Rebuild line 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.12965 | 118.8776 | Single 525832 TUCO_INT7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.22719 | 118.8776 | Single 525832 TUCO_INT7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | TDF Impact | Rebuild line 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.22719 | 118.8776 | Single 525832 TUCO_INT7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | TDF Impact | Rebuild line 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-368 | TO->FROM | 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.071479 | 118.8776 | Single 525832 TUCO_INT7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.16795 | 118.8776 | Single 525832 TUCO_INT7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 526460 AMOCO_SS 6 230 777420 G24-015-TAP 230 1 | B | 414 | 0.32795 | 104.1366 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 526460 AMOCO_SS 6 230 777420 G24-015-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 526460 AMOCO_SS 6 230 777420 G24-015-TAP 230 1 | B | 414 | 0.088819 | 104.1366 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 526460 AMOCO_SS 6 230 777420 G24-015-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 526460 AMOCO_SS 6 230 777420 G24-015-TAP 230 1 | B | 414 | 0.090798 | 104.1366 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 526460 AMOCO_SS 6 230 777420 G24-015-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 526460 AMOCO_SS 6 230 777420 G24-015-TAP 230 1 | B | 414 | 0.056889 | 104.1366 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 526460 AMOCO_SS 6 230 777420 G24-015-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 526460 AMOCO_SS 6 230 777420 G24-015-TAP 230 1 | B | 414 | 0.057961 | 104.1366 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 526460 AMOCO_SS 6 230 777420 G24-015-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 526460 AMOCO_SS 6 230 777420 G24-015-TAP 230 1 | B | 414 | 0.055951 | 104.1366 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 526460 AMOCO_SS 6 230 777420 G24-015-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 526460 AMOCO_SS 6 230 777420 G24-015-TAP 230 1 | B | 414 | 0.08365 | 104.1366 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 526460 AMOCO_SS 6 230 777420 G24-015-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 526460 AMOCO_SS 6 230 777420 G24-015-TAP 230 1 | B | 414 | 0.13656 | 104.1366 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 526460 AMOCO_SS 6 230 777420 G24-015-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 526460 AMOCO_SS 6 230 777420 G24-015-TAP 230 1 | B | 414 | 0.065171 | 104.1366 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 526460 AMOCO_SS 6 230 777420 G24-015-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 526460 AMOCO_SS 6 230 777420 G24-015-TAP 230 1 | B | 414 | 0.10539 | 104.1366 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 526460 AMOCO_SS 6 230 777420 G24-015-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 526460 AMOCO_SS 6 230 777420 G24-015-TAP 230 1 | B | 414 | 0.10539 | 104.1366 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 526460 AMOCO_SS 6 230 777420 G24-015-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 526460 AMOCO_SS 6 230 777420 G24-015-TAP 230 1 | B | 414 | 0.075317 | 104.1366 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 526460 AMOCO_SS 6 230 777420 G24-015-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 526460 AMOCO_SS 6 230 777420 G24-015-TAP 230 1 | B | 414 | 0.32795 | 104.8857 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 526460 AMOCO_SS 6 230 777420 G24-015-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 526460 AMOCO_SS 6 230 777420 G24-015-TAP 230 1 | B | 414 | 0.088819 | 104.8857 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 526460 AMOCO_SS 6 230 777420 G24-015-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 526460 AMOCO_SS 6 230 777420 G24-015-TAP 230 1 | B | 414 | 0.090798 | 104.8857 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 526460 AMOCO_SS 6 230 777420 G24-015-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 526460 AMOCO_SS 6 230 777420 G24-015-TAP 230 1 | B | 414 | 0.056889 | 104.8857 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 526460 AMOCO_SS 6 230 777420 G24-015-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 526460 AMOCO_SS 6 230 777420 G24-015-TAP 230 1 | B | 414 | 0.057961 | 104.8857 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 526460 AMOCO_SS 6 230 777420 G24-015-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 526460 AMOCO_SS 6 230 777420 G24-015-TAP 230 1 | B | 414 | 0.05595 | 104.8857 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 526460 AMOCO_SS 6 230 777420 G24-015-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 526460 AMOCO_SS 6 230 777420 G24-015-TAP 230 1 | B | 414 | 0.08365 | 104.8857 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 526460 AMOCO_SS 6 230 777420 G24-015-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 526460 AMOCO_SS 6 230 777420 G24-015-TAP 230 1 | B | 414 | 0.13656 | 104.8857 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 526460 AMOCO_SS 6 230 777420 G24-015-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 526460 AMOCO_SS 6 230 777420 G24-015-TAP 230 1 | B | 414 | 0.065171 | 104.8857 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 526460 AMOCO_SS 6 230 777420 G24-015-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 526460 AMOCO_SS 6 230 777420 G24-015-TAP 230 1 | B | 414 | 0.10539 | 104.8857 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 526460 AMOCO_SS 6 230 777420 G24-015-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 526460 AMOCO_SS 6 230 777420 G24-015-TAP 230 1 | B | 414 | 0.10539 | 104.8857 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 526460 AMOCO_SS 6 230 777420 G24-015-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 526460 AMOCO_SS 6 230 777420 G24-015-TAP 230 1 | B | 414 | 0.075317 | 104.8857 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 526460 AMOCO_SS 6 230 777420 G24-015-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1 | B | 547 | 0.80605 | 169.2296 | Single 524875 OASIS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1 | B | 547 | 0.80605 | 169.2296 | Single 524875 OASIS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1 | B | 547 | 0.686 | 169.2296 | Single 524875 OASIS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1 | B | 547 | 0.80605 | 169.2296 | Single 524875 OASIS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1 | B | 547 | 0.70297 | 169.2296 | Single 524875 OASIS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1 | B | 547 | 0.686 | 169.2296 | Single 524875 OASIS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1 | B | 547 | 0.80605 | 169.3895 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1 | B | 547 | 0.80605 | 169.3895 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1 | B | 547 | 0.686 | 169.3895 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1 | B | 547 | 0.80605 | 169.3895 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1 | B | 547 | 0.70297 | 169.3895 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1 | B | 547 | 0.686 | 169.3895 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1 | B | 547 | 0.37192 | 111.3847 | Single 527564 ROSWLL_INT3 115 527597 TWEEDY3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1 | B | 547 | 0.37192 | 111.3847 | Single 527564 ROSWLL_INT3 115 527597 TWEEDY3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-089 | FROM->TO | 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1 | B | 547 | 0.10678 | 111.3847 | Single 527564 ROSWLL_INT3 115 527597 TWEEDY3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-092 | FROM->TO | 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1 | B | 547 | 0.10675 | 111.3847 | Single 527564 ROSWLL_INT3 115 527597 TWEEDY3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1 | B | 547 | 0.13023 | 111.3847 | Single 527564 ROSWLL_INT3 115 527597 TWEEDY3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1 | B | 547 | 0.63527 | 111.3847 | Single 527564 ROSWLL_INT3 115 527597 TWEEDY3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1 | B | 547 | 0.62871 | 111.3847 | Single 527564 ROSWLL_INT3 115 527597 TWEEDY3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1 | B | 547 | 0.63527 | 111.3847 | Single 527564 ROSWLL_INT3 115 527597 TWEEDY3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1 | B | 547 | 0.63527 | 111.3847 | Single 527564 ROSWLL_INT3 115 527597 TWEEDY3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1 | B | 547 | 0.37192 | 109.219 | Single 527597 TWEEDY3 115 527798 EDDY_NTH3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1 | B | 547 | 0.37192 | 109.219 | Single 527597 TWEEDY3 115 527798 EDDY_NTH3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-089 | FROM->TO | 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1 | B | 547 | 0.10678 | 109.219 | Single 527597 TWEEDY3 115 527798 EDDY_NTH3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-092 | FROM->TO | 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1 | B | 547 | 0.10675 | 109.219 | Single 527597 TWEEDY3 115 527798 EDDY_NTH3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1 | B | 547 | 0.13023 | 109.219 | Single 527597 TWEEDY3 115 527798 EDDY_NTH3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1 | B | 547 | 0.63527 | 109.219 | Single 527597 TWEEDY3 115 527798 EDDY_NTH3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1 | B | 547 | 0.62871 | 109.219 | Single 527597 TWEEDY3 115 527798 EDDY_NTH3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1 | B | 547 | 0.63527 | 109.219 | Single 527597 TWEEDY3 115 527798 EDDY_NTH3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1 | B | 547 | 0.63527 | 109.219 | Single 527597 TWEEDY3 115 527798 EDDY_NTH3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 527522 ROSWELL_CTY3 115 527534 SW4J795_W 3 115 1 | B | 159 | 0.42024 | 106.4861 | Single 527564 ROSWLL_INT3 115 527597 TWEEDY3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 527522 ROSWELL_CTY3 115 527534 SW4J795_W 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 527522 ROSWELL_CTY3 115 527534 SW4J795_W 3 115 1 | B | 159 | 0.29994 | 106.4861 | Single 527564 ROSWLL_INT3 115 527597 TWEEDY3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 527522 ROSWELL_CTY3 115 527534 SW4J795_W 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 527522 ROSWELL_CTY3 115 527534 SW4J795_W 3 115 1 | B | 159 | 0.42024 | 106.4861 | Single 527564 ROSWLL_INT3 115 527597 TWEEDY3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 527522 ROSWELL_CTY3 115 527534 SW4J795_W 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 527522 ROSWELL_CTY3 115 527534 SW4J795_W 3 115 1 | B | 159 | 0.42024 | 102.2874 | Single 527597 TWEEDY3 115 527798 EDDY_NTH3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 527522 ROSWELL_CTY3 115 527534 SW4J795_W 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 527522 ROSWELL_CTY3 115 527534 SW4J795_W 3 115 1 | B | 159 | 0.29994 | 102.2874 | Single 527597 TWEEDY3 115 527798 EDDY_NTH3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 527522 ROSWELL_CTY3 115 527534 SW4J795_W 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 527522 ROSWELL_CTY3 115 527534 SW4J795_W 3 115 1 | B | 159 | 0.42024 | 102.2874 | Single 527597 TWEEDY3 115 527798 EDDY_NTH3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 527522 ROSWELL_CTY3 115 527534 SW4J795_W 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 527564 ROSWLL_INT 3 115 527597 TWEEDY 3 115 1 | B | 229 | 0.19192 | 138.3406 | Single 524875 OASIS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 527564 ROSWLL_INT 3 115 527597 TWEEDY 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 527564 ROSWLL_INT 3 115 527597 TWEEDY 3 115 1 | B | 229 | 0.19192 | 138.3406 | Single 524875 OASIS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 527564 ROSWLL_INT 3 115 527597 TWEEDY 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 527564 ROSWLL_INT 3 115 527597 TWEEDY 3 115 1 | B | 229 | 0.31197 | 138.3406 | Single 524875 OASIS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 527564 ROSWLL_INT 3 115 527597 TWEEDY 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 527564 ROSWLL_INT 3 115 527597 TWEEDY 3 115 1 | B | 229 | 0.19192 | 138.3406 | Single 524875 OASIS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 527564 ROSWLL_INT 3 115 527597 TWEEDY 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 527564 ROSWLL_INT 3 115 527597 TWEEDY 3 115 1 | B | 229 | 0.295 | 138.3406 | Single 524875 OASIS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 527564 ROSWLL_INT 3 115 527597 TWEEDY 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 527564 ROSWLL_INT 3 115 527597 TWEEDY 3 115 1 | B | 229 | 0.31197 | 138.3406 | Single 524875 OASIS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 527564 ROSWLL_INT 3 115 527597 TWEEDY 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 527564 ROSWLL_INT 3 115 527597 TWEEDY 3 115 1 | B | 229 | 0.19192 | 138.4892 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 527564 ROSWLL_INT 3 115 527597 TWEEDY 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 527564 ROSWLL_INT 3 115 527597 TWEEDY 3 115 1 | B | 229 | 0.19192 | 138.4892 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 527564 ROSWLL_INT 3 115 527597 TWEEDY 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 527564 ROSWLL_INT 3 115 527597 TWEEDY 3 115 1 | B | 229 | 0.31197 | 138.4892 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 527564 ROSWLL_INT 3 115 527597 TWEEDY 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 527564 ROSWLL_INT 3 115 527597 TWEEDY 3 115 1 | B | 229 | 0.19192 | 138.4892 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 527564 ROSWLL_INT 3 115 527597 TWEEDY 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 527564 ROSWLL_INT 3 115 527597 TWEEDY 3 115 1 | B | 229 | 0.295 | 138.4892 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 527564 ROSWLL_INT 3 115 527597 TWEEDY 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 527564 ROSWLL_INT 3 115 527597 TWEEDY 3 115 1 | B | 229 | 0.31197 | 138.4892 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 527564 ROSWLL_INT 3 115 527597 TWEEDY 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 527564 ROSWLL_INT 3 115 527597 TWEEDY 3 115 1 | B | 229 | 0.19444 | 166.3359 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH6 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 527564 ROSWLL_INT 3 115 527597 TWEEDY 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 527564 ROSWLL_INT 3 115 527597 TWEEDY 3 115 1 | B | 229 | 0.19444 | 166.3359 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH6 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 527564 ROSWLL_INT 3 115 527597 TWEEDY 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-089 | FROM->TO | 527564 ROSWLL_INT 3 115 527597 TWEEDY 3 115 1 | B | 229 | 0.055851 | 166.3359 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH6 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 527564 ROSWLL_INT 3 115 527597 TWEEDY 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-092 | FROM->TO | 527564 ROSWLL_INT 3 115 527597 TWEEDY 3 115 1 | B | 229 | 0.055839 | 166.3359 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH6 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 527564 ROSWLL_INT 3 115 527597 TWEEDY 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 527564 ROSWLL_INT 3 115 527597 TWEEDY 3 115 1 | B | 229 | 0.06811 | 166.3359 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH6 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 527564 ROSWLL_INT 3 115 527597 TWEEDY 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 527564 ROSWLL_INT 3 115 527597 TWEEDY 3 115 1 | B | 229 | 0.42519 | 166.3359 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 527564 ROSWLL_INT 3 115 527597 TWEEDY 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 527564 ROSWLL_INT 3 115 527597 TWEEDY 3 115 1 | B | 229 | 0.32867 | 166.3359 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 527564 ROSWLL_INT 3 115 527597 TWEEDY 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 527564 ROSWLL_INT 3 115 527597 TWEEDY 3 115 1 | B | 229 | 0.41204 | 166.3359 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 527564 ROSWLL_INT 3 115 527597 TWEEDY 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 527564 ROSWLL_INT 3 115 527597 TWEEDY 3 115 1 | B | 229 | 0.42519 | 166.3359 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 527564 ROSWLL_INT 3 115 527597 TWEEDY 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1 | B | 180 | 0.19192 | 166.3807 | Single 524875 OASIS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1 | B | 180 | 0.19192 | 166.3807 | Single 524875 OASIS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1 | B | 180 | 0.31197 | 166.3807 | Single 524875 OASIS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1 | B | 180 | 0.19192 | 166.3807 | Single 524875 OASIS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1 | B | 180 | 0.295 | 166.3807 | Single 524875 OASIS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1 | B | 180 | 0.31197 | 166.3807 | Single 524875 OASIS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1 | B | 180 | 0.072804 | 101.721 | Single 527482 CHAVES_CNTY3 115 527546 SAMSON3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1 | B | 180 | 0.072804 | 101.721 | Single 527482 CHAVES_CNTY3 115 527546 SAMSON3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1 | B | 180 | 0.28481 | 101.721 | Single 527482 CHAVES_CNTY3 115 527546 SAMSON3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1 | B | 180 | 0.12304 | 101.721 | Single 527482 CHAVES_CNTY3 115 527546 SAMSON3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1 | B | 180 | 0.28481 | 101.721 | Single 527482 CHAVES_CNTY3 115 527546 SAMSON3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1 | B | 180 | 0.28481 | 101.721 | Single 527482 CHAVES_CNTY3 115 527546 SAMSON3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1 | B | 180 | 0.19192 | 166.5627 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1 | B | 180 | 0.19192 | 166.5627 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1 | B | 180 | 0.31197 | 166.5627 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1 | B | 180 | 0.19192 | 166.5627 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1 | B | 180 | 0.295 | 166.5627 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1 | B | 180 | 0.31197 | 166.5627 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1 | B | 180 | 0.085971 | 106.0777 | P12:230:SPS:K18_K30-1::TOLK_RSVLT:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1 | B | 180 | 0.085971 | 106.0777 | P12:230:SPS:K18_K30-1::TOLK_RSVLT:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1 | B | 180 | 0.26117 | 106.0777 | P12:230:SPS:K18_K30-1::TOLK_RSVLT:HV: | TDF Impact | Rebuild line 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1 | B | 180 | 0.13355 | 106.0777 | P12:230:SPS:K18_K30-1::TOLK_RSVLT:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1 | B | 180 | 0.2433 | 106.0777 | P12:230:SPS:K18_K30-1::TOLK_RSVLT:HV: | TDF Impact | Rebuild line 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1 | B | 180 | 0.26117 | 106.0777 | P12:230:SPS:K18_K30-1::TOLK_RSVLT:HV: | TDF Impact | Rebuild line 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1 | B | 180 | 0.087694 | 105.8042 | Single 524875 OASIS6 230 524909 ROOSEVELT6 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1 | B | 180 | 0.087694 | 105.8042 | Single 524875 OASIS6 230 524909 ROOSEVELT6 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1 | B | 180 | 0.26202 | 105.8042 | Single 524875 OASIS6 230 524909 ROOSEVELT6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1 | B | 180 | 0.13452 | 105.8042 | Single 524875 OASIS6 230 524909 ROOSEVELT6 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1 | B | 180 | 0.24416 | 105.8042 | Single 524875 OASIS6 230 524909 ROOSEVELT6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1 | B | 180 | 0.26202 | 105.8042 | Single 524875 OASIS6 230 524909 ROOSEVELT6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1 | B | 180 | 0.19444 | 201.9972 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH6 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1 | B | 180 | 0.19444 | 201.9972 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH6 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-089 | FROM->TO | 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1 | B | 180 | 0.055851 | 201.9972 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH6 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-092 | FROM->TO | 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1 | B | 180 | 0.055839 | 201.9972 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH6 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1 | B | 180 | 0.06811 | 201.9972 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH6 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1 | B | 180 | 0.42519 | 201.9972 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1 | B | 180 | 0.32867 | 201.9972 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1 | B | 180 | 0.41204 | 201.9972 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1 | B | 180 | 0.42519 | 201.9972 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1 | B | 180 | 0.070772 | 102.8255 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527482 CHAVES_CNTY3 115 527479 'CHAVES_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1 | B | 180 | 0.070772 | 102.8255 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527482 CHAVES_CNTY3 115 527479 'CHAVES_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1 | B | 180 | 0.30386 | 102.8255 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527482 CHAVES_CNTY3 115 527479 'CHAVES_TR2 1' 13 2 | TDF Impact | Rebuild line 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1 | B | 180 | 0.11966 | 102.8255 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527482 CHAVES_CNTY3 115 527479 'CHAVES_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1 | B | 180 | 0.28706 | 102.8255 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527482 CHAVES_CNTY3 115 527479 'CHAVES_TR2 1' 13 2 | TDF Impact | Rebuild line 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1 | B | 180 | 0.30386 | 102.8255 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527482 CHAVES_CNTY3 115 527479 'CHAVES_TR2 1' 13 2 | TDF Impact | Rebuild line 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 527799 EDDY_NORTH 6 230 3WXFMR 526:ABB AEM30711 230 1 | B | 558 | 0.50526 | 106.2915 | Single 524875 OASIS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 527796 EDDY_TR 1 13 527799 EDDY_NORTH 6 230 527802 EDDY_CNTY 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 527799 EDDY_NORTH 6 230 3WXFMR 526:ABB AEM30711 230 1 | B | 558 | 0.50526 | 106.2915 | Single 524875 OASIS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 527796 EDDY_TR 1 13 527799 EDDY_NORTH 6 230 527802 EDDY_CNTY 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 527799 EDDY_NORTH 6 230 3WXFMR 526:ABB AEM30711 230 1 | B | 558 | 0.49415 | 106.2915 | Single 524875 OASIS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 527796 EDDY_TR 1 13 527799 EDDY_NORTH 6 230 527802 EDDY_CNTY 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 527799 EDDY_NORTH 6 230 3WXFMR 526:ABB AEM30711 230 1 | B | 558 | 0.39088 | 106.2915 | Single 524875 OASIS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 527796 EDDY_TR 1 13 527799 EDDY_NORTH 6 230 527802 EDDY_CNTY 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 527799 EDDY_NORTH 6 230 3WXFMR 526:ABB AEM30711 230 1 | B | 558 | 0.50526 | 106.2915 | Single 524875 OASIS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 527796 EDDY_TR 1 13 527799 EDDY_NORTH 6 230 527802 EDDY_CNTY 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 527799 EDDY_NORTH 6 230 3WXFMR 526:ABB AEM30711 230 1 | B | 558 | 0.52238 | 106.2915 | Single 524875 OASIS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 527796 EDDY_TR 1 13 527799 EDDY_NORTH 6 230 527802 EDDY_CNTY 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 527799 EDDY_NORTH 6 230 3WXFMR 526:ABB AEM30711 230 1 | B | 558 | 0.52238 | 106.2915 | Single 524875 OASIS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 527796 EDDY_TR 1 13 527799 EDDY_NORTH 6 230 527802 EDDY_CNTY 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 527799 EDDY_NORTH 6 230 3WXFMR 526:ABB AEM30711 230 1 | B | 558 | 0.49572 | 106.2915 | Single 524875 OASIS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 527796 EDDY_TR 1 13 527799 EDDY_NORTH 6 230 527802 EDDY_CNTY 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 527799 EDDY_NORTH 6 230 3WXFMR 526:ABB AEM30711 230 1 | B | 558 | 0.49415 | 106.2915 | Single 524875 OASIS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 527796 EDDY_TR 1 13 527799 EDDY_NORTH 6 230 527802 EDDY_CNTY 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 527799 EDDY_NORTH 6 230 3WXFMR 526:ABB AEM30711 230 1 | B | 558 | 0.50526 | 106.2964 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 527796 EDDY_TR 1 13 527799 EDDY_NORTH 6 230 527802 EDDY_CNTY 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 527799 EDDY_NORTH 6 230 3WXFMR 526:ABB AEM30711 230 1 | B | 558 | 0.50526 | 106.2964 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 527796 EDDY_TR 1 13 527799 EDDY_NORTH 6 230 527802 EDDY_CNTY 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 527799 EDDY_NORTH 6 230 3WXFMR 526:ABB AEM30711 230 1 | B | 558 | 0.49415 | 106.2964 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 527796 EDDY_TR 1 13 527799 EDDY_NORTH 6 230 527802 EDDY_CNTY 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 527799 EDDY_NORTH 6 230 3WXFMR 526:ABB AEM30711 230 1 | B | 558 | 0.39088 | 106.2964 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 527796 EDDY_TR 1 13 527799 EDDY_NORTH 6 230 527802 EDDY_CNTY 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 527799 EDDY_NORTH 6 230 3WXFMR 526:ABB AEM30711 230 1 | B | 558 | 0.50526 | 106.2964 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 527796 EDDY_TR 1 13 527799 EDDY_NORTH 6 230 527802 EDDY_CNTY 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 527799 EDDY_NORTH 6 230 3WXFMR 526:ABB AEM30711 230 1 | B | 558 | 0.52238 | 106.2964 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 527796 EDDY_TR 1 13 527799 EDDY_NORTH 6 230 527802 EDDY_CNTY 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 527799 EDDY_NORTH 6 230 3WXFMR 526:ABB AEM30711 230 1 | B | 558 | 0.52238 | 106.2964 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 527796 EDDY_TR 1 13 527799 EDDY_NORTH 6 230 527802 EDDY_CNTY 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 527799 EDDY_NORTH 6 230 3WXFMR 526:ABB AEM30711 230 1 | B | 558 | 0.49572 | 106.2964 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 527796 EDDY_TR 1 13 527799 EDDY_NORTH 6 230 527802 EDDY_CNTY 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 527799 EDDY_NORTH 6 230 3WXFMR 526:ABB AEM30711 230 1 | B | 558 | 0.49415 | 106.2964 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 527796 EDDY_TR 1 13 527799 EDDY_NORTH 6 230 527802 EDDY_CNTY 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 527799 EDDY_NORTH 6 230 528095 7-RIVERS 6 230 1 | B | 319 | 0.088496 | 101.5826 | Single 527802 EDDY_CNTY7 345 527965 KIOWA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 527799 EDDY_NORTH 6 230 528095 7-RIVERS 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 527799 EDDY_NORTH 6 230 528095 7-RIVERS 6 230 1 | B | 319 | 0.088496 | 101.5826 | Single 527802 EDDY_CNTY7 345 527965 KIOWA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 527799 EDDY_NORTH 6 230 528095 7-RIVERS 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 527799 EDDY_NORTH 6 230 528095 7-RIVERS 6 230 1 | B | 319 | 0.14032 | 101.5826 | Single 527802 EDDY_CNTY7 345 527965 KIOWA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 527799 EDDY_NORTH 6 230 528095 7-RIVERS 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-221 | FROM->TO | 527799 EDDY_NORTH 6 230 528095 7-RIVERS 6 230 1 | B | 319 | 0.059088 | 101.5826 | Single 527802 EDDY_CNTY7 345 527965 KIOWA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 527799 EDDY_NORTH 6 230 528095 7-RIVERS 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 527799 EDDY_NORTH 6 230 528095 7-RIVERS 6 230 1 | B | 319 | 0.1459 | 101.5826 | Single 527802 EDDY_CNTY7 345 527965 KIOWA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 527799 EDDY_NORTH 6 230 528095 7-RIVERS 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-278 | FROM->TO | 527799 EDDY_NORTH 6 230 528095 7-RIVERS 6 230 1 | B | 319 | 0.10655 | 101.5826 | Single 527802 EDDY_CNTY7 345 527965 KIOWA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 527799 EDDY_NORTH 6 230 528095 7-RIVERS 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 527799 EDDY_NORTH 6 230 528095 7-RIVERS 6 230 1 | B | 319 | 0.21956 | 101.5826 | Single 527802 EDDY_CNTY7 345 527965 KIOWA7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 527799 EDDY_NORTH 6 230 528095 7-RIVERS 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 527799 EDDY_NORTH 6 230 528095 7-RIVERS 6 230 1 | B | 319 | 0.21956 | 101.5826 | Single 527802 EDDY_CNTY7 345 527965 KIOWA7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 527799 EDDY_NORTH 6 230 528095 7-RIVERS 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 527799 EDDY_NORTH 6 230 528095 7-RIVERS 6 230 1 | B | 319 | 0.14132 | 101.5826 | Single 527802 EDDY_CNTY7 345 527965 KIOWA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 527799 EDDY_NORTH 6 230 528095 7-RIVERS 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 527799 EDDY_NORTH 6 230 528095 7-RIVERS 6 230 1 | B | 319 | 0.14032 | 101.5826 | Single 527802 EDDY_CNTY7 345 527965 KIOWA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 527799 EDDY_NORTH 6 230 528095 7-RIVERS 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 527799 EDDY_NORTH 6 230 528095 7-RIVERS 6 230 1 | B | 319 | 0.12984 | 105.7499 | Single 527802 EDDY_CNTY7 345 527799 EDDY_NORTH6 230 527796 'EDDY_TR 1' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 527799 EDDY_NORTH 6 230 528095 7-RIVERS 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 527799 EDDY_NORTH 6 230 528095 7-RIVERS 6 230 1 | B | 319 | 0.12984 | 105.7499 | Single 527802 EDDY_CNTY7 345 527799 EDDY_NORTH6 230 527796 'EDDY_TR 1' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 527799 EDDY_NORTH 6 230 528095 7-RIVERS 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 527799 EDDY_NORTH 6 230 528095 7-RIVERS 6 230 1 | B | 319 | 0.21562 | 105.7499 | Single 527802 EDDY_CNTY7 345 527799 EDDY_NORTH6 230 527796 'EDDY_TR 1' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 527799 EDDY_NORTH 6 230 528095 7-RIVERS 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 527799 EDDY_NORTH 6 230 528095 7-RIVERS 6 230 1 | B | 319 | 0.084279 | 105.7499 | Single 527802 EDDY_CNTY7 345 527799 EDDY_NORTH6 230 527796 'EDDY_TR 1' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 527799 EDDY_NORTH 6 230 528095 7-RIVERS 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 527799 EDDY_NORTH 6 230 528095 7-RIVERS 6 230 1 | B | 319 | 0.21824 | 105.7499 | Single 527802 EDDY_CNTY7 345 527799 EDDY_NORTH6 230 527796 'EDDY_TR 1' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 527799 EDDY_NORTH 6 230 528095 7-RIVERS 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 527799 EDDY_NORTH 6 230 528095 7-RIVERS 6 230 1 | B | 319 | 0.32251 | 105.7499 | Single 527802 EDDY_CNTY7 345 527799 EDDY_NORTH6 230 527796 'EDDY_TR 1' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 527799 EDDY_NORTH 6 230 528095 7-RIVERS 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 527799 EDDY_NORTH 6 230 528095 7-RIVERS 6 230 1 | B | 319 | 0.32251 | 105.7499 | Single 527802 EDDY_CNTY7 345 527799 EDDY_NORTH6 230 527796 'EDDY_TR 1' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 527799 EDDY_NORTH 6 230 528095 7-RIVERS 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 527799 EDDY_NORTH 6 230 528095 7-RIVERS 6 230 1 | B | 319 | 0.21631 | 105.7499 | Single 527802 EDDY_CNTY7 345 527799 EDDY_NORTH6 230 527796 'EDDY_TR 1' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 527799 EDDY_NORTH 6 230 528095 7-RIVERS 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 527799 EDDY_NORTH 6 230 528095 7-RIVERS 6 230 1 | B | 319 | 0.21562 | 105.7499 | Single 527802 EDDY_CNTY7 345 527799 EDDY_NORTH6 230 527796 'EDDY_TR 1' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 527799 EDDY_NORTH 6 230 528095 7-RIVERS 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 527802 EDDY_CNTY 7 345 3WXFMR 526:ABB AEM30711 230 1 | B | 558 | 0.50526 | 111.813 | Single 524875 OASIS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 527796 EDDY_TR 1 13 527799 EDDY_NORTH 6 230 527802 EDDY_CNTY 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 527802 EDDY_CNTY 7 345 3WXFMR 526:ABB AEM30711 230 1 | B | 558 | 0.50526 | 111.813 | Single 524875 OASIS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 527796 EDDY_TR 1 13 527799 EDDY_NORTH 6 230 527802 EDDY_CNTY 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 527802 EDDY_CNTY 7 345 3WXFMR 526:ABB AEM30711 230 1 | B | 558 | 0.49415 | 111.813 | Single 524875 OASIS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 527796 EDDY_TR 1 13 527799 EDDY_NORTH 6 230 527802 EDDY_CNTY 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 527802 EDDY_CNTY 7 345 3WXFMR 526:ABB AEM30711 230 1 | B | 558 | 0.39088 | 111.813 | Single 524875 OASIS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 527796 EDDY_TR 1 13 527799 EDDY_NORTH 6 230 527802 EDDY_CNTY 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 527802 EDDY_CNTY 7 345 3WXFMR 526:ABB AEM30711 230 1 | B | 558 | 0.50526 | 111.813 | Single 524875 OASIS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 527796 EDDY_TR 1 13 527799 EDDY_NORTH 6 230 527802 EDDY_CNTY 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 527802 EDDY_CNTY 7 345 3WXFMR 526:ABB AEM30711 230 1 | B | 558 | 0.52238 | 111.813 | Single 524875 OASIS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 527796 EDDY_TR 1 13 527799 EDDY_NORTH 6 230 527802 EDDY_CNTY 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 527802 EDDY_CNTY 7 345 3WXFMR 526:ABB AEM30711 230 1 | B | 558 | 0.52238 | 111.813 | Single 524875 OASIS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 527796 EDDY_TR 1 13 527799 EDDY_NORTH 6 230 527802 EDDY_CNTY 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 527802 EDDY_CNTY 7 345 3WXFMR 526:ABB AEM30711 230 1 | B | 558 | 0.49572 | 111.813 | Single 524875 OASIS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 527796 EDDY_TR 1 13 527799 EDDY_NORTH 6 230 527802 EDDY_CNTY 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 527802 EDDY_CNTY 7 345 3WXFMR 526:ABB AEM30711 230 1 | B | 558 | 0.49415 | 111.813 | Single 524875 OASIS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 527796 EDDY_TR 1 13 527799 EDDY_NORTH 6 230 527802 EDDY_CNTY 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 527802 EDDY_CNTY 7 345 3WXFMR 526:ABB AEM30711 230 1 | B | 558 | 0.50526 | 111.8404 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 527796 EDDY_TR 1 13 527799 EDDY_NORTH 6 230 527802 EDDY_CNTY 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 527802 EDDY_CNTY 7 345 3WXFMR 526:ABB AEM30711 230 1 | B | 558 | 0.50526 | 111.8404 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 527796 EDDY_TR 1 13 527799 EDDY_NORTH 6 230 527802 EDDY_CNTY 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 527802 EDDY_CNTY 7 345 3WXFMR 526:ABB AEM30711 230 1 | B | 558 | 0.49415 | 111.8404 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 527796 EDDY_TR 1 13 527799 EDDY_NORTH 6 230 527802 EDDY_CNTY 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 527802 EDDY_CNTY 7 345 3WXFMR 526:ABB AEM30711 230 1 | B | 558 | 0.39088 | 111.8404 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 527796 EDDY_TR 1 13 527799 EDDY_NORTH 6 230 527802 EDDY_CNTY 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 527802 EDDY_CNTY 7 345 3WXFMR 526:ABB AEM30711 230 1 | B | 558 | 0.50526 | 111.8404 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 527796 EDDY_TR 1 13 527799 EDDY_NORTH 6 230 527802 EDDY_CNTY 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 527802 EDDY_CNTY 7 345 3WXFMR 526:ABB AEM30711 230 1 | B | 558 | 0.52238 | 111.8404 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 527796 EDDY_TR 1 13 527799 EDDY_NORTH 6 230 527802 EDDY_CNTY 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 527802 EDDY_CNTY 7 345 3WXFMR 526:ABB AEM30711 230 1 | B | 558 | 0.52238 | 111.8404 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 527796 EDDY_TR 1 13 527799 EDDY_NORTH 6 230 527802 EDDY_CNTY 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 527802 EDDY_CNTY 7 345 3WXFMR 526:ABB AEM30711 230 1 | B | 558 | 0.49572 | 111.8404 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 527796 EDDY_TR 1 13 527799 EDDY_NORTH 6 230 527802 EDDY_CNTY 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 527802 EDDY_CNTY 7 345 3WXFMR 526:ABB AEM30711 230 1 | B | 558 | 0.49415 | 111.8404 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 527796 EDDY_TR 1 13 527799 EDDY_NORTH 6 230 527802 EDDY_CNTY 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 527891 HOBBS_INT 3 115 784800 G24-261-TAP 115 1 | B | 199 | 1 | 106.8076 | Single 528333 LE-WEST_SUB3 115 528334 LE-NRTH_INT3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 527891 HOBBS_INT 3 115 784800 G24-261-TAP 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.066072 | 130.2975 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.088607 | 130.2975 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.060214 | 130.2975 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.060214 | 130.2975 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.092545 | 130.2975 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.085245 | 130.2975 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.062719 | 130.2975 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.10107 | 130.2975 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.10558 | 130.2975 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.10329 | 130.2975 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.081878 | 130.2975 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.12507 | 130.2975 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.081216 | 130.2975 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.13416 | 130.2975 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.17539 | 130.2975 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.1096 | 130.2975 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.10125 | 130.2975 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.10125 | 130.2975 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.084848 | 130.2975 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.085245 | 130.2975 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.087472 | 130.2975 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.13675 | 130.2975 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.096001 | 130.2975 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.096001 | 130.2975 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.11408 | 130.2975 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.068269 | 131.3164 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.091339 | 131.3164 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.06373 | 131.3164 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.06373 | 131.3164 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.095376 | 131.3164 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.090953 | 131.3164 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.065542 | 131.3164 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-246 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.080657 | 131.3164 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.10958 | 131.3164 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.10927 | 131.3164 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.10687 | 131.3164 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.087124 | 131.3164 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.12969 | 131.3164 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.085322 | 131.3164 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.13754 | 131.3164 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.17875 | 131.3164 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-295 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.054995 | 131.3164 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.11334 | 131.3164 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.10774 | 131.3164 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.10774 | 131.3164 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.090496 | 131.3164 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.090953 | 131.3164 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.09046 | 131.3164 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.14055 | 131.3164 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.098909 | 131.3164 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.098909 | 131.3164 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.11807 | 131.3164 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | A | 385 | 0.056505 | 117.6933 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | A | 385 | 0.037689 | 117.6933 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | A | 385 | 0.076417 | 117.6933 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | A | 385 | 0.048167 | 117.6933 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | A | 385 | 0.048167 | 117.6933 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | A | 385 | 0.031187 | 117.6933 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | A | 385 | 0.030976 | 117.6933 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | A | 385 | 0.079904 | 117.6933 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | A | 385 | 0.032748 | 117.6933 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | A | 385 | 0.067076 | 117.6933 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | A | 385 | 0.050592 | 117.6933 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | A | 385 | 0.078857 | 117.6933 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | A | 385 | 0.089438 | 117.6933 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | A | 385 | 0.087645 | 117.6933 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | A | 385 | 0.06455 | 117.6933 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | A | 385 | 0.10343 | 117.6933 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | A | 385 | 0.063732 | 117.6933 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | A | 385 | 0.11904 | 117.6933 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | A | 385 | 0.16079 | 117.6933 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | A | 385 | 0.038813 | 117.6933 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | A | 385 | 0.038813 | 117.6933 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | A | 385 | 0.093201 | 117.6933 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | A | 385 | 0.07923 | 117.6933 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | A | 385 | 0.07923 | 117.6933 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | A | 385 | 0.066778 | 117.6933 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | A | 385 | 0.067076 | 117.6933 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | A | 385 | 0.074534 | 117.6933 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | A | 385 | 0.12005 | 117.6933 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | A | 385 | 0.083042 | 117.6933 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | A | 385 | 0.083042 | 117.6933 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | A | 385 | 0.096571 | 117.6933 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.10081 | 199.902 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.068444 | 199.902 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.13589 | 199.902 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.0921 | 199.902 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.0921 | 199.902 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.057714 | 199.902 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.057332 | 199.902 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-109 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.051707 | 199.902 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.14196 | 199.902 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.060861 | 199.902 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.13072 | 199.902 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.095135 | 199.902 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-246 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.12145 | 199.902 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.15709 | 199.902 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.15961 | 199.902 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.15618 | 199.902 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.12529 | 199.902 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.18646 | 199.902 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.12264 | 199.902 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.20485 | 199.902 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | TDF Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.24397 | 199.902 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | TDF Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-295 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.08932 | 199.902 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.070479 | 199.902 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.070479 | 199.902 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.16543 | 199.902 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.15455 | 199.902 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.15455 | 199.902 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.13007 | 199.902 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.13072 | 199.902 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.13328 | 199.902 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.20058 | 199.902 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | TDF Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.14716 | 199.902 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.14716 | 199.902 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.17196 | 199.902 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.067613 | 128.8473 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.090518 | 128.8473 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.062816 | 128.8473 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.062816 | 128.8473 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.094527 | 128.8473 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.089548 | 128.8473 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.064646 | 128.8473 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-246 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.079116 | 128.8473 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.10782 | 128.8473 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.10815 | 128.8473 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.10579 | 128.8473 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.08579 | 128.8473 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.12815 | 128.8473 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.084002 | 128.8473 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.1366 | 128.8473 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.17797 | 128.8473 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-295 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.054089 | 128.8473 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.1122 | 128.8473 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.10604 | 128.8473 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.10604 | 128.8473 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.0891 | 128.8473 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.089548 | 128.8473 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.089567 | 128.8473 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.13947 | 128.8473 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.098042 | 128.8473 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.098042 | 128.8473 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.11685 | 128.8473 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.074693 | 105.6222 | P12:345:SPS:J21:1:KIOWA_NLOVING___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.051223 | 105.6222 | P12:345:SPS:J21:1:KIOWA_NLOVING___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.099673 | 105.6222 | P12:345:SPS:J21:1:KIOWA_NLOVING___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.070187 | 105.6222 | P12:345:SPS:J21:1:KIOWA_NLOVING___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.070187 | 105.6222 | P12:345:SPS:J21:1:KIOWA_NLOVING___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.10403 | 105.6222 | P12:345:SPS:J21:1:KIOWA_NLOVING___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.099813 | 105.6222 | P12:345:SPS:J21:1:KIOWA_NLOVING___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.07359 | 105.6222 | P12:345:SPS:J21:1:KIOWA_NLOVING___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.1171 | 105.6222 | P12:345:SPS:J21:1:KIOWA_NLOVING___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.12012 | 105.6222 | P12:345:SPS:J21:1:KIOWA_NLOVING___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.1174 | 105.6222 | P12:345:SPS:J21:1:KIOWA_NLOVING___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.096001 | 105.6222 | P12:345:SPS:J21:1:KIOWA_NLOVING___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.14494 | 105.6222 | P12:345:SPS:J21:1:KIOWA_NLOVING___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.09684 | 105.6222 | P12:345:SPS:J21:1:KIOWA_NLOVING___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.14791 | 105.6222 | P12:345:SPS:J21:1:KIOWA_NLOVING___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.18857 | 105.6222 | P12:345:SPS:J21:1:KIOWA_NLOVING___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.052748 | 105.6222 | P12:345:SPS:J21:1:KIOWA_NLOVING___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.052748 | 105.6222 | P12:345:SPS:J21:1:KIOWA_NLOVING___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.1244 | 105.6222 | P12:345:SPS:J21:1:KIOWA_NLOVING___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.11939 | 105.6222 | P12:345:SPS:J21:1:KIOWA_NLOVING___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.11939 | 105.6222 | P12:345:SPS:J21:1:KIOWA_NLOVING___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.099367 | 105.6222 | P12:345:SPS:J21:1:KIOWA_NLOVING___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.099813 | 105.6222 | P12:345:SPS:J21:1:KIOWA_NLOVING___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.09911 | 105.6222 | P12:345:SPS:J21:1:KIOWA_NLOVING___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.15186 | 105.6222 | P12:345:SPS:J21:1:KIOWA_NLOVING___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.10776 | 105.6222 | P12:345:SPS:J21:1:KIOWA_NLOVING___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.10776 | 105.6222 | P12:345:SPS:J21:1:KIOWA_NLOVING___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.1299 | 105.6222 | P12:345:SPS:J21:1:KIOWA_NLOVING___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.067613 | 105.6222 | P12:345:SPS:J27:1:PHANTOM_CHINADRAW___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.090518 | 105.6222 | P12:345:SPS:J27:1:PHANTOM_CHINADRAW___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.062816 | 105.6222 | P12:345:SPS:J27:1:PHANTOM_CHINADRAW___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.062816 | 105.6222 | P12:345:SPS:J27:1:PHANTOM_CHINADRAW___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.094527 | 105.6222 | P12:345:SPS:J27:1:PHANTOM_CHINADRAW___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.089548 | 105.6222 | P12:345:SPS:J27:1:PHANTOM_CHINADRAW___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.064646 | 105.6222 | P12:345:SPS:J27:1:PHANTOM_CHINADRAW___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-246 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.079116 | 105.6222 | P12:345:SPS:J27:1:PHANTOM_CHINADRAW___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.10782 | 105.6222 | P12:345:SPS:J27:1:PHANTOM_CHINADRAW___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.10815 | 105.6222 | P12:345:SPS:J27:1:PHANTOM_CHINADRAW___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.10579 | 105.6222 | P12:345:SPS:J27:1:PHANTOM_CHINADRAW___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.08579 | 105.6222 | P12:345:SPS:J27:1:PHANTOM_CHINADRAW___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.12815 | 105.6222 | P12:345:SPS:J27:1:PHANTOM_CHINADRAW___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.084002 | 105.6222 | P12:345:SPS:J27:1:PHANTOM_CHINADRAW___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.1366 | 105.6222 | P12:345:SPS:J27:1:PHANTOM_CHINADRAW___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.17797 | 105.6222 | P12:345:SPS:J27:1:PHANTOM_CHINADRAW___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-295 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.054089 | 105.6222 | P12:345:SPS:J27:1:PHANTOM_CHINADRAW___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.1122 | 105.6222 | P12:345:SPS:J27:1:PHANTOM_CHINADRAW___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.10604 | 105.6222 | P12:345:SPS:J27:1:PHANTOM_CHINADRAW___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.10604 | 105.6222 | P12:345:SPS:J27:1:PHANTOM_CHINADRAW___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.0891 | 105.6222 | P12:345:SPS:J27:1:PHANTOM_CHINADRAW___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.089548 | 105.6222 | P12:345:SPS:J27:1:PHANTOM_CHINADRAW___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.089567 | 105.6222 | P12:345:SPS:J27:1:PHANTOM_CHINADRAW___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.13947 | 105.6222 | P12:345:SPS:J27:1:PHANTOM_CHINADRAW___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.098042 | 105.6222 | P12:345:SPS:J27:1:PHANTOM_CHINADRAW___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.098042 | 105.6222 | P12:345:SPS:J27:1:PHANTOM_CHINADRAW___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.11685 | 105.6222 | P12:345:SPS:J27:1:PHANTOM_CHINADRAW___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.07895 | 154.446 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.052609 | 154.446 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.10754 | 154.446 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.065947 | 154.446 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.065947 | 154.446 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.11249 | 154.446 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.091293 | 154.446 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.069602 | 154.446 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.10698 | 154.446 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.12361 | 154.446 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.12118 | 154.446 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.087917 | 154.446 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.14069 | 154.446 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.086802 | 154.446 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.16738 | 154.446 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.20745 | 154.446 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | TDF Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.054184 | 154.446 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.054184 | 154.446 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.12869 | 154.446 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.10762 | 154.446 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.10762 | 154.446 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.090895 | 154.446 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.091293 | 154.446 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.10392 | 154.446 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.1618 | 154.446 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.11685 | 154.446 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.11685 | 154.446 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.13306 | 154.446 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.074693 | 149.6114 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.051223 | 149.6114 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.099673 | 149.6114 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.070187 | 149.6114 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.070187 | 149.6114 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.10403 | 149.6114 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.099813 | 149.6114 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.07359 | 149.6114 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.1171 | 149.6114 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.12012 | 149.6114 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.1174 | 149.6114 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.096001 | 149.6114 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.14494 | 149.6114 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.09684 | 149.6114 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.14791 | 149.6114 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.18857 | 149.6114 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.052748 | 149.6114 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.052748 | 149.6114 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.1244 | 149.6114 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.11939 | 149.6114 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.11939 | 149.6114 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.099367 | 149.6114 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.099813 | 149.6114 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.09911 | 149.6114 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.15186 | 149.6114 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.10776 | 149.6114 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.10776 | 149.6114 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.1299 | 149.6114 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.054582 | 125.6132 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.052804 | 125.6132 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.079955 | 125.6132 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.050167 | 125.6132 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.050167 | 125.6132 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.082319 | 125.6132 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.064745 | 125.6132 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.060489 | 125.6132 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.072881 | 125.6132 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.084415 | 125.6132 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.082794 | 125.6132 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.062903 | 125.6132 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.096248 | 125.6132 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.067203 | 125.6132 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.11217 | 125.6132 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.15233 | 125.6132 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.05447 | 125.6132 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.05447 | 125.6132 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.087881 | 125.6132 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.074503 | 125.6132 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.074503 | 125.6132 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.06453 | 125.6132 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.064745 | 125.6132 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.070962 | 125.6132 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.11307 | 125.6132 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.078956 | 125.6132 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.078956 | 125.6132 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.090871 | 125.6132 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.07895 | 105.6222 | P12:345:SPS:J28:1:PHANTOM_RDRUNNER___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.052609 | 105.6222 | P12:345:SPS:J28:1:PHANTOM_RDRUNNER___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.10754 | 105.6222 | P12:345:SPS:J28:1:PHANTOM_RDRUNNER___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.065947 | 105.6222 | P12:345:SPS:J28:1:PHANTOM_RDRUNNER___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.065947 | 105.6222 | P12:345:SPS:J28:1:PHANTOM_RDRUNNER___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.11249 | 105.6222 | P12:345:SPS:J28:1:PHANTOM_RDRUNNER___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.091293 | 105.6222 | P12:345:SPS:J28:1:PHANTOM_RDRUNNER___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.069602 | 105.6222 | P12:345:SPS:J28:1:PHANTOM_RDRUNNER___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.10698 | 105.6222 | P12:345:SPS:J28:1:PHANTOM_RDRUNNER___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.12361 | 105.6222 | P12:345:SPS:J28:1:PHANTOM_RDRUNNER___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.12118 | 105.6222 | P12:345:SPS:J28:1:PHANTOM_RDRUNNER___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.087917 | 105.6222 | P12:345:SPS:J28:1:PHANTOM_RDRUNNER___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.14069 | 105.6222 | P12:345:SPS:J28:1:PHANTOM_RDRUNNER___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.086802 | 105.6222 | P12:345:SPS:J28:1:PHANTOM_RDRUNNER___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.16738 | 105.6222 | P12:345:SPS:J28:1:PHANTOM_RDRUNNER___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.20745 | 105.6222 | P12:345:SPS:J28:1:PHANTOM_RDRUNNER___:EHV: | TDF Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.054184 | 105.6222 | P12:345:SPS:J28:1:PHANTOM_RDRUNNER___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.054184 | 105.6222 | P12:345:SPS:J28:1:PHANTOM_RDRUNNER___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.12869 | 105.6222 | P12:345:SPS:J28:1:PHANTOM_RDRUNNER___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.10762 | 105.6222 | P12:345:SPS:J28:1:PHANTOM_RDRUNNER___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.10762 | 105.6222 | P12:345:SPS:J28:1:PHANTOM_RDRUNNER___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.090895 | 105.6222 | P12:345:SPS:J28:1:PHANTOM_RDRUNNER___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.091293 | 105.6222 | P12:345:SPS:J28:1:PHANTOM_RDRUNNER___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.10392 | 105.6222 | P12:345:SPS:J28:1:PHANTOM_RDRUNNER___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.1618 | 105.6222 | P12:345:SPS:J28:1:PHANTOM_RDRUNNER___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.11685 | 105.6222 | P12:345:SPS:J28:1:PHANTOM_RDRUNNER___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.11685 | 105.6222 | P12:345:SPS:J28:1:PHANTOM_RDRUNNER___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.13306 | 105.6222 | P12:345:SPS:J28:1:PHANTOM_RDRUNNER___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.10342 | 100.3046 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.072042 | 100.3046 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.050219 | 100.3046 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.1373 | 100.3046 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.10644 | 100.3046 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.10644 | 100.3046 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.063103 | 100.3046 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.062702 | 100.3046 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-109 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.054614 | 100.3046 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.14315 | 100.3046 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.067047 | 100.3046 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.15568 | 100.3046 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.10667 | 100.3046 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-246 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.28418 | 100.3046 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | TDF Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.19328 | 100.3046 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.1663 | 100.3046 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.16229 | 100.3046 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.14829 | 100.3046 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.20087 | 100.3046 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | TDF Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.14293 | 100.3046 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.19728 | 100.3046 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.22009 | 100.3046 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | TDF Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-295 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.32148 | 100.3046 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | TDF Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.074161 | 100.3046 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.074161 | 100.3046 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.17129 | 100.3046 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.18436 | 100.3046 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.18436 | 100.3046 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.15478 | 100.3046 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.15568 | 100.3046 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.13759 | 100.3046 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.19705 | 100.3046 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.14797 | 100.3046 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.14797 | 100.3046 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.17935 | 100.3046 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1 | B | 239 | 0.059101 | 157.5089 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-246 | FROM->TO | 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1 | B | 239 | 0.06332 | 157.5089 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1 | B | 239 | 0.073259 | 157.5089 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-261 | FROM->TO | 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1 | B | 239 | 0.056583 | 157.5089 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-265 | FROM->TO | 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1 | B | 239 | 0.055021 | 157.5089 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1 | B | 239 | 0.056273 | 157.5089 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-273 | FROM->TO | 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1 | B | 239 | 0.073804 | 157.5089 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-278 | FROM->TO | 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1 | B | 239 | 0.055197 | 157.5089 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-280 | FROM->TO | 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1 | B | 239 | 0.059179 | 157.5089 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-281 | FROM->TO | 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1 | B | 239 | 0.050984 | 157.5089 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-306 | FROM->TO | 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1 | B | 239 | 0.057744 | 157.5089 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1 | B | 239 | 0.070749 | 157.5089 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1 | B | 239 | 0.070749 | 157.5089 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1 | B | 239 | 0.058762 | 157.5089 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1 | B | 239 | 0.059101 | 157.5089 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-351 | FROM->TO | 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1 | B | 239 | 0.058793 | 157.5089 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-371 | FROM->TO | 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1 | B | 239 | 0.061171 | 157.5089 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1 | B | 239 | 0.051414 | 138.1067 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1 | B | 239 | 0.062435 | 138.1067 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-273 | FROM->TO | 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1 | B | 239 | 0.064304 | 138.1067 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1 | B | 239 | 0.062333 | 138.1067 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1 | B | 239 | 0.062333 | 138.1067 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1 | B | 239 | 0.05114 | 138.1067 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1 | B | 239 | 0.051414 | 138.1067 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-371 | FROM->TO | 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1 | B | 239 | 0.05082 | 138.1067 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-015 | FROM->TO | 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.056638 | 128.6698 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-073 | FROM->TO | 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.075986 | 128.6698 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.054768 | 128.6698 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.054768 | 128.6698 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-124 | FROM->TO | 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.079302 | 128.6698 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.078756 | 128.6698 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-221 | FROM->TO | 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.056116 | 128.6698 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-246 | FROM->TO | 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.076284 | 128.6698 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.095462 | 128.6698 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-261 | FROM->TO | 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.089992 | 128.6698 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-265 | FROM->TO | 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.08791 | 128.6698 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.075349 | 128.6698 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-273 | FROM->TO | 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.1088 | 128.6698 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-278 | FROM->TO | 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.073836 | 128.6698 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-280 | FROM->TO | 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.10983 | 128.6698 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-281 | FROM->TO | 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.10506 | 128.6698 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-295 | FROM->TO | 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.057031 | 128.6698 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-306 | FROM->TO | 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.092757 | 128.6698 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.09343 | 128.6698 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.09343 | 128.6698 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.078349 | 128.6698 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.078756 | 128.6698 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-336 | FROM->TO | 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.075079 | 128.6698 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-351 | FROM->TO | 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.10559 | 128.6698 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-365 | FROM->TO | 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.082027 | 128.6698 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-366 | FROM->TO | 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.082027 | 128.6698 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-371 | FROM->TO | 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.096924 | 128.6698 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-073 | FROM->TO | 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.058756 | 100.966 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-124 | FROM->TO | 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.061393 | 100.966 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.054796 | 100.966 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.065011 | 100.966 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-261 | FROM->TO | 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.068113 | 100.966 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-265 | FROM->TO | 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.066641 | 100.966 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.052637 | 100.966 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-273 | FROM->TO | 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.080981 | 100.966 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-278 | FROM->TO | 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.052056 | 100.966 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-280 | FROM->TO | 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.087056 | 100.966 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-281 | FROM->TO | 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.082865 | 100.966 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-306 | FROM->TO | 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.070429 | 100.966 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.064911 | 100.966 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.064911 | 100.966 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.054541 | 100.966 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.054796 | 100.966 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-336 | FROM->TO | 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.057234 | 100.966 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-351 | FROM->TO | 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.082022 | 100.966 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-365 | FROM->TO | 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.063604 | 100.966 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-366 | FROM->TO | 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.063604 | 100.966 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-371 | FROM->TO | 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.073286 | 100.966 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-073 | FROM->TO | 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.056373 | 102.3318 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-124 | FROM->TO | 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.058756 | 102.3318 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.062085 | 102.3318 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.073617 | 102.3318 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-261 | FROM->TO | 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.068716 | 102.3318 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-265 | FROM->TO | 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.067008 | 102.3318 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.059584 | 102.3318 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-273 | FROM->TO | 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.086662 | 102.3318 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-278 | FROM->TO | 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.060199 | 102.3318 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-280 | FROM->TO | 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.078833 | 102.3318 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-281 | FROM->TO | 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.074873 | 102.3318 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-306 | FROM->TO | 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.070634 | 102.3318 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.074568 | 102.3318 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.074568 | 102.3318 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.061791 | 102.3318 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.062085 | 102.3318 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-336 | FROM->TO | 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.056621 | 102.3318 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-351 | FROM->TO | 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.079207 | 102.3318 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-365 | FROM->TO | 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.060679 | 102.3318 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-366 | FROM->TO | 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.060679 | 102.3318 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-371 | FROM->TO | 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.074277 | 102.3318 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.066072 | 130.3041 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.088607 | 130.3041 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.060214 | 130.3041 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.060214 | 130.3041 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.092545 | 130.3041 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.085245 | 130.3041 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.062719 | 130.3041 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.10107 | 130.3041 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.10558 | 130.3041 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.10329 | 130.3041 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.081878 | 130.3041 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.12507 | 130.3041 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.081216 | 130.3041 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.13416 | 130.3041 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.17539 | 130.3041 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.1096 | 130.3041 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.10125 | 130.3041 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.10125 | 130.3041 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.084848 | 130.3041 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.085245 | 130.3041 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.087472 | 130.3041 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.13675 | 130.3041 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.096001 | 130.3041 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.096001 | 130.3041 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.11408 | 130.3041 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.068269 | 131.3225 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.091339 | 131.3225 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.06373 | 131.3225 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.06373 | 131.3225 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.095376 | 131.3225 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.090953 | 131.3225 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.065542 | 131.3225 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-246 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.080657 | 131.3225 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.10958 | 131.3225 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.10927 | 131.3225 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.10687 | 131.3225 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.087124 | 131.3225 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.12969 | 131.3225 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.085322 | 131.3225 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.13754 | 131.3225 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.17875 | 131.3225 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-295 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.054995 | 131.3225 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.11334 | 131.3225 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.10774 | 131.3225 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.10774 | 131.3225 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.090496 | 131.3225 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.090953 | 131.3225 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.09046 | 131.3225 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.14055 | 131.3225 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.098909 | 131.3225 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.098909 | 131.3225 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.11807 | 131.3225 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | A | 385 | 0.056505 | 117.7006 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | A | 385 | 0.037689 | 117.7006 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | A | 385 | 0.076417 | 117.7006 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | A | 385 | 0.048167 | 117.7006 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | A | 385 | 0.048167 | 117.7006 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | A | 385 | 0.031187 | 117.7006 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | A | 385 | 0.030976 | 117.7006 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | A | 385 | 0.079904 | 117.7006 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | A | 385 | 0.032748 | 117.7006 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | A | 385 | 0.067076 | 117.7006 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | A | 385 | 0.050592 | 117.7006 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | A | 385 | 0.078857 | 117.7006 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | A | 385 | 0.089438 | 117.7006 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | A | 385 | 0.087645 | 117.7006 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | A | 385 | 0.06455 | 117.7006 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | A | 385 | 0.10343 | 117.7006 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | A | 385 | 0.063732 | 117.7006 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | A | 385 | 0.11904 | 117.7006 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | A | 385 | 0.16079 | 117.7006 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | A | 385 | 0.038813 | 117.7006 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | A | 385 | 0.038813 | 117.7006 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | A | 385 | 0.093201 | 117.7006 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | A | 385 | 0.07923 | 117.7006 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | A | 385 | 0.07923 | 117.7006 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | A | 385 | 0.066778 | 117.7006 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | A | 385 | 0.067076 | 117.7006 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | A | 385 | 0.074534 | 117.7006 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | A | 385 | 0.12005 | 117.7006 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | A | 385 | 0.083042 | 117.7006 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | A | 385 | 0.083042 | 117.7006 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | A | 385 | 0.096571 | 117.7006 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.10081 | 199.9087 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.068444 | 199.9087 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.13589 | 199.9087 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.0921 | 199.9087 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.0921 | 199.9087 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.057714 | 199.9087 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.057332 | 199.9087 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-109 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.051707 | 199.9087 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.14196 | 199.9087 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.060861 | 199.9087 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.13072 | 199.9087 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.095135 | 199.9087 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-246 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.12145 | 199.9087 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.15709 | 199.9087 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.15961 | 199.9087 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.15618 | 199.9087 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.12529 | 199.9087 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.18646 | 199.9087 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.12264 | 199.9087 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.20485 | 199.9087 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | TDF Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.24397 | 199.9087 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | TDF Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-295 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.08932 | 199.9087 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.070479 | 199.9087 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.070479 | 199.9087 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.16543 | 199.9087 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.15455 | 199.9087 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.15455 | 199.9087 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.13007 | 199.9087 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.13072 | 199.9087 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.13328 | 199.9087 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.20058 | 199.9087 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | TDF Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.14716 | 199.9087 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.14716 | 199.9087 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.17196 | 199.9087 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.067613 | 128.8539 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.090518 | 128.8539 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.062816 | 128.8539 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.062816 | 128.8539 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.094527 | 128.8539 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.089548 | 128.8539 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.064646 | 128.8539 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-246 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.079116 | 128.8539 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.10782 | 128.8539 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.10815 | 128.8539 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.10579 | 128.8539 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.08579 | 128.8539 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.12815 | 128.8539 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.084002 | 128.8539 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.1366 | 128.8539 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.17797 | 128.8539 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-295 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.054089 | 128.8539 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.1122 | 128.8539 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.10604 | 128.8539 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.10604 | 128.8539 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.0891 | 128.8539 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.089548 | 128.8539 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.089567 | 128.8539 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.13947 | 128.8539 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.098042 | 128.8539 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.098042 | 128.8539 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.11685 | 128.8539 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.074693 | 105.6287 | P12:345:SPS:J21:1:KIOWA_NLOVING___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.051223 | 105.6287 | P12:345:SPS:J21:1:KIOWA_NLOVING___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.099673 | 105.6287 | P12:345:SPS:J21:1:KIOWA_NLOVING___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.070187 | 105.6287 | P12:345:SPS:J21:1:KIOWA_NLOVING___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.070187 | 105.6287 | P12:345:SPS:J21:1:KIOWA_NLOVING___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.10403 | 105.6287 | P12:345:SPS:J21:1:KIOWA_NLOVING___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.099813 | 105.6287 | P12:345:SPS:J21:1:KIOWA_NLOVING___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.07359 | 105.6287 | P12:345:SPS:J21:1:KIOWA_NLOVING___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.1171 | 105.6287 | P12:345:SPS:J21:1:KIOWA_NLOVING___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.12012 | 105.6287 | P12:345:SPS:J21:1:KIOWA_NLOVING___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.1174 | 105.6287 | P12:345:SPS:J21:1:KIOWA_NLOVING___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.096001 | 105.6287 | P12:345:SPS:J21:1:KIOWA_NLOVING___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.14494 | 105.6287 | P12:345:SPS:J21:1:KIOWA_NLOVING___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.09684 | 105.6287 | P12:345:SPS:J21:1:KIOWA_NLOVING___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.14791 | 105.6287 | P12:345:SPS:J21:1:KIOWA_NLOVING___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.18857 | 105.6287 | P12:345:SPS:J21:1:KIOWA_NLOVING___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.052748 | 105.6287 | P12:345:SPS:J21:1:KIOWA_NLOVING___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.052748 | 105.6287 | P12:345:SPS:J21:1:KIOWA_NLOVING___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.1244 | 105.6287 | P12:345:SPS:J21:1:KIOWA_NLOVING___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.11939 | 105.6287 | P12:345:SPS:J21:1:KIOWA_NLOVING___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.11939 | 105.6287 | P12:345:SPS:J21:1:KIOWA_NLOVING___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.099367 | 105.6287 | P12:345:SPS:J21:1:KIOWA_NLOVING___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.099813 | 105.6287 | P12:345:SPS:J21:1:KIOWA_NLOVING___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.09911 | 105.6287 | P12:345:SPS:J21:1:KIOWA_NLOVING___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.15186 | 105.6287 | P12:345:SPS:J21:1:KIOWA_NLOVING___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.10776 | 105.6287 | P12:345:SPS:J21:1:KIOWA_NLOVING___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.10776 | 105.6287 | P12:345:SPS:J21:1:KIOWA_NLOVING___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.1299 | 105.6287 | P12:345:SPS:J21:1:KIOWA_NLOVING___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.067613 | 105.6287 | P12:345:SPS:J27:1:PHANTOM_CHINADRAW___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.090518 | 105.6287 | P12:345:SPS:J27:1:PHANTOM_CHINADRAW___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.062816 | 105.6287 | P12:345:SPS:J27:1:PHANTOM_CHINADRAW___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.062816 | 105.6287 | P12:345:SPS:J27:1:PHANTOM_CHINADRAW___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.094527 | 105.6287 | P12:345:SPS:J27:1:PHANTOM_CHINADRAW___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.089548 | 105.6287 | P12:345:SPS:J27:1:PHANTOM_CHINADRAW___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.064646 | 105.6287 | P12:345:SPS:J27:1:PHANTOM_CHINADRAW___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-246 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.079116 | 105.6287 | P12:345:SPS:J27:1:PHANTOM_CHINADRAW___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.10782 | 105.6287 | P12:345:SPS:J27:1:PHANTOM_CHINADRAW___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.10815 | 105.6287 | P12:345:SPS:J27:1:PHANTOM_CHINADRAW___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.10579 | 105.6287 | P12:345:SPS:J27:1:PHANTOM_CHINADRAW___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.08579 | 105.6287 | P12:345:SPS:J27:1:PHANTOM_CHINADRAW___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.12815 | 105.6287 | P12:345:SPS:J27:1:PHANTOM_CHINADRAW___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.084002 | 105.6287 | P12:345:SPS:J27:1:PHANTOM_CHINADRAW___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.1366 | 105.6287 | P12:345:SPS:J27:1:PHANTOM_CHINADRAW___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.17797 | 105.6287 | P12:345:SPS:J27:1:PHANTOM_CHINADRAW___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-295 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.054089 | 105.6287 | P12:345:SPS:J27:1:PHANTOM_CHINADRAW___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.1122 | 105.6287 | P12:345:SPS:J27:1:PHANTOM_CHINADRAW___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.10604 | 105.6287 | P12:345:SPS:J27:1:PHANTOM_CHINADRAW___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.10604 | 105.6287 | P12:345:SPS:J27:1:PHANTOM_CHINADRAW___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.0891 | 105.6287 | P12:345:SPS:J27:1:PHANTOM_CHINADRAW___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.089548 | 105.6287 | P12:345:SPS:J27:1:PHANTOM_CHINADRAW___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.089567 | 105.6287 | P12:345:SPS:J27:1:PHANTOM_CHINADRAW___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.13947 | 105.6287 | P12:345:SPS:J27:1:PHANTOM_CHINADRAW___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.098042 | 105.6287 | P12:345:SPS:J27:1:PHANTOM_CHINADRAW___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.098042 | 105.6287 | P12:345:SPS:J27:1:PHANTOM_CHINADRAW___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.11685 | 105.6287 | P12:345:SPS:J27:1:PHANTOM_CHINADRAW___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.07895 | 154.4526 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.052609 | 154.4526 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.10754 | 154.4526 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.065947 | 154.4526 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.065947 | 154.4526 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.11249 | 154.4526 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.091293 | 154.4526 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.069602 | 154.4526 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.10698 | 154.4526 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.12361 | 154.4526 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.12118 | 154.4526 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.087917 | 154.4526 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.14069 | 154.4526 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.086802 | 154.4526 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.16738 | 154.4526 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.20745 | 154.4526 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | TDF Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.054184 | 154.4526 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.054184 | 154.4526 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.12869 | 154.4526 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.10762 | 154.4526 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.10762 | 154.4526 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.090895 | 154.4526 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.091293 | 154.4526 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.10392 | 154.4526 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.1618 | 154.4526 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.11685 | 154.4526 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.11685 | 154.4526 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.13306 | 154.4526 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.074693 | 149.6172 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.051223 | 149.6172 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.099673 | 149.6172 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.070187 | 149.6172 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.070187 | 149.6172 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.10403 | 149.6172 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.099813 | 149.6172 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.07359 | 149.6172 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.1171 | 149.6172 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.12012 | 149.6172 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.1174 | 149.6172 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.096001 | 149.6172 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.14494 | 149.6172 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.09684 | 149.6172 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.14791 | 149.6172 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.18857 | 149.6172 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.052748 | 149.6172 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.052748 | 149.6172 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.1244 | 149.6172 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.11939 | 149.6172 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.11939 | 149.6172 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.099367 | 149.6172 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.099813 | 149.6172 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.09911 | 149.6172 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.15186 | 149.6172 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.10776 | 149.6172 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.10776 | 149.6172 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.1299 | 149.6172 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.054582 | 125.6186 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.052804 | 125.6186 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.079955 | 125.6186 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.050167 | 125.6186 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.050167 | 125.6186 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.082319 | 125.6186 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.064745 | 125.6186 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.060489 | 125.6186 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.072881 | 125.6186 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.084415 | 125.6186 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.082794 | 125.6186 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.062903 | 125.6186 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.096248 | 125.6186 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.067203 | 125.6186 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.11217 | 125.6186 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.15233 | 125.6186 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.05447 | 125.6186 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.05447 | 125.6186 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.087881 | 125.6186 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.074503 | 125.6186 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.074503 | 125.6186 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.06453 | 125.6186 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.064745 | 125.6186 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.070962 | 125.6186 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.11307 | 125.6186 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.078956 | 125.6186 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.078956 | 125.6186 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.090871 | 125.6186 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.07895 | 105.6287 | P12:345:SPS:J28:1:PHANTOM_RDRUNNER___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.052609 | 105.6287 | P12:345:SPS:J28:1:PHANTOM_RDRUNNER___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.10754 | 105.6287 | P12:345:SPS:J28:1:PHANTOM_RDRUNNER___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.065947 | 105.6287 | P12:345:SPS:J28:1:PHANTOM_RDRUNNER___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.065947 | 105.6287 | P12:345:SPS:J28:1:PHANTOM_RDRUNNER___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.11249 | 105.6287 | P12:345:SPS:J28:1:PHANTOM_RDRUNNER___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.091293 | 105.6287 | P12:345:SPS:J28:1:PHANTOM_RDRUNNER___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.069602 | 105.6287 | P12:345:SPS:J28:1:PHANTOM_RDRUNNER___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.10698 | 105.6287 | P12:345:SPS:J28:1:PHANTOM_RDRUNNER___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.12361 | 105.6287 | P12:345:SPS:J28:1:PHANTOM_RDRUNNER___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.12118 | 105.6287 | P12:345:SPS:J28:1:PHANTOM_RDRUNNER___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.087917 | 105.6287 | P12:345:SPS:J28:1:PHANTOM_RDRUNNER___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.14069 | 105.6287 | P12:345:SPS:J28:1:PHANTOM_RDRUNNER___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.086802 | 105.6287 | P12:345:SPS:J28:1:PHANTOM_RDRUNNER___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.16738 | 105.6287 | P12:345:SPS:J28:1:PHANTOM_RDRUNNER___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.20745 | 105.6287 | P12:345:SPS:J28:1:PHANTOM_RDRUNNER___:EHV: | TDF Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.054184 | 105.6287 | P12:345:SPS:J28:1:PHANTOM_RDRUNNER___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.054184 | 105.6287 | P12:345:SPS:J28:1:PHANTOM_RDRUNNER___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.12869 | 105.6287 | P12:345:SPS:J28:1:PHANTOM_RDRUNNER___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.10762 | 105.6287 | P12:345:SPS:J28:1:PHANTOM_RDRUNNER___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.10762 | 105.6287 | P12:345:SPS:J28:1:PHANTOM_RDRUNNER___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.090895 | 105.6287 | P12:345:SPS:J28:1:PHANTOM_RDRUNNER___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.091293 | 105.6287 | P12:345:SPS:J28:1:PHANTOM_RDRUNNER___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.10392 | 105.6287 | P12:345:SPS:J28:1:PHANTOM_RDRUNNER___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.1618 | 105.6287 | P12:345:SPS:J28:1:PHANTOM_RDRUNNER___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.11685 | 105.6287 | P12:345:SPS:J28:1:PHANTOM_RDRUNNER___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.11685 | 105.6287 | P12:345:SPS:J28:1:PHANTOM_RDRUNNER___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.13306 | 105.6287 | P12:345:SPS:J28:1:PHANTOM_RDRUNNER___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-073 | FROM->TO | 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 308 | 0.059457 | 181.3837 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 308 | 0.065807 | 181.3837 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 308 | 0.065807 | 181.3837 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-124 | FROM->TO | 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 308 | 0.061629 | 181.3837 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 308 | 0.10269 | 181.3837 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-221 | FROM->TO | 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 308 | 0.060212 | 181.3837 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-246 | FROM->TO | 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 308 | 0.48835 | 181.3837 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 308 | 0.13845 | 181.3837 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-261 | FROM->TO | 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 308 | 0.07947 | 181.3837 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-265 | FROM->TO | 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 308 | 0.077027 | 181.3837 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 308 | 0.096269 | 181.3837 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-273 | FROM->TO | 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 308 | 0.1039 | 181.3837 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-278 | FROM->TO | 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 308 | 0.087175 | 181.3837 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-280 | FROM->TO | 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 308 | 0.073532 | 181.3837 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-281 | FROM->TO | 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 308 | 0.071471 | 181.3837 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-295 | FROM->TO | 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 308 | 0.41912 | 181.3837 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-306 | FROM->TO | 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 308 | 0.080592 | 181.3837 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 308 | 0.1209 | 181.3837 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 308 | 0.1209 | 181.3837 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 308 | 0.1019 | 181.3837 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 308 | 0.10269 | 181.3837 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-336 | FROM->TO | 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 308 | 0.063895 | 181.3837 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-351 | FROM->TO | 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 308 | 0.081779 | 181.3837 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-365 | FROM->TO | 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 308 | 0.063227 | 181.3837 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-366 | FROM->TO | 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 308 | 0.063227 | 181.3837 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-371 | FROM->TO | 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 308 | 0.086029 | 181.3837 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 308 | 0.059457 | 163.8647 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 308 | 0.065807 | 163.8647 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 308 | 0.065807 | 163.8647 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 308 | 0.061629 | 163.8647 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 308 | 0.10269 | 163.8647 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 308 | 0.060212 | 163.8647 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-246 | TO->FROM | 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 308 | 0.48835 | 163.8647 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 308 | 0.13845 | 163.8647 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 308 | 0.07947 | 163.8647 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 308 | 0.077027 | 163.8647 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 308 | 0.096269 | 163.8647 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 308 | 0.1039 | 163.8647 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 308 | 0.087175 | 163.8647 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 308 | 0.073532 | 163.8647 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 308 | 0.071471 | 163.8647 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-295 | TO->FROM | 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 308 | 0.41912 | 163.8647 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 308 | 0.080592 | 163.8647 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 308 | 0.1209 | 163.8647 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 308 | 0.1209 | 163.8647 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 308 | 0.1019 | 163.8647 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 308 | 0.10269 | 163.8647 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 308 | 0.063895 | 163.8647 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 308 | 0.081779 | 163.8647 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 308 | 0.063227 | 163.8647 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 308 | 0.063227 | 163.8647 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 308 | 0.086029 | 163.8647 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-261 | FROM->TO | 528333 LE-WEST_SUB3 115 528334 LE-NRTH_INT3 115 1 | B | 199.4 | 1 | 107.8299 | Single 527891 HOBBS_INT3 115 784800 G24-261-TAP 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 528333 LE-WEST_SUB3 115 528334 LE-NRTH_INT3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | B | 154 | 0.063435 | 118.1465 | P12:115:SPS:U38.1.MADDX.LYNCH:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | B | 154 | 0.060753 | 118.1465 | P12:115:SPS:U38.1.MADDX.LYNCH:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | B | 154 | 0.063044 | 118.1465 | P12:115:SPS:U38.1.MADDX.LYNCH:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | B | 154 | 0.52138 | 118.1465 | P12:115:SPS:U38.1.MADDX.LYNCH:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | B | 154 | 0.07795 | 118.1465 | P12:115:SPS:U38.1.MADDX.LYNCH:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | A | 120 | 0.05482 | 138.4973 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | A | 120 | 0.05205 | 138.4973 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | A | 120 | 0.052315 | 138.4973 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | A | 120 | 0.52128 | 138.4973 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | A | 120 | 0.063497 | 138.4973 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | B | 154 | 0.05496 | 113.6299 | 275851 | Cumulative Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | B | 154 | 0.052155 | 113.6299 | 275851 | Cumulative Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | B | 154 | 0.052144 | 113.6299 | 275851 | Cumulative Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | B | 154 | 0.52016 | 113.6299 | 275851 | TDF Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | B | 154 | 0.063447 | 113.6299 | 275851 | Cumulative Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | B | 154 | 0.051129 | 115.1578 | Single 527956 SBCRDWRDLEA 115 528596 CARDINAL3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | B | 154 | 0.050077 | 115.1578 | Single 527956 SBCRDWRDLEA 115 528596 CARDINAL3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | B | 154 | 0.47623 | 115.1578 | Single 527956 SBCRDWRDLEA 115 528596 CARDINAL3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | B | 154 | 0.059343 | 115.1578 | Single 527956 SBCRDWRDLEA 115 528596 CARDINAL3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | B | 154 | 0.063729 | 116.1204 | Single 528355 MADDOX3 115 528392 PEARLE3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | B | 154 | 0.06106 | 116.1204 | Single 528355 MADDOX3 115 528392 PEARLE3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | B | 154 | 0.063491 | 116.1204 | Single 528355 MADDOX3 115 528392 PEARLE3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | B | 154 | 0.52619 | 116.1204 | Single 528355 MADDOX3 115 528392 PEARLE3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | B | 154 | 0.078441 | 116.1204 | Single 528355 MADDOX3 115 528392 PEARLE3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | B | 154 | 0.05482 | 118.364 | Single 785400 G24-281-TAP 115 785401 GEN-2024-281 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | B | 154 | 0.05205 | 118.364 | Single 785400 G24-281-TAP 115 785401 GEN-2024-281 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | B | 154 | 0.052315 | 118.364 | Single 785400 G24-281-TAP 115 785401 GEN-2024-281 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | B | 154 | 0.52128 | 118.364 | Single 785400 G24-281-TAP 115 785401 GEN-2024-281 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | B | 154 | 0.063497 | 118.364 | Single 785400 G24-281-TAP 115 785401 GEN-2024-281 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | B | 154 | 0.05482 | 118.3858 | GEN-2024-281_POI_785400_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | B | 154 | 0.05205 | 118.3858 | GEN-2024-281_POI_785400_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | B | 154 | 0.052315 | 118.3858 | GEN-2024-281_POI_785400_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | B | 154 | 0.52128 | 118.3858 | GEN-2024-281_POI_785400_Generator_outage | TDF Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | B | 154 | 0.063497 | 118.3858 | GEN-2024-281_POI_785400_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | B | 154 | 0.053927 | 115.1911 | P12:115:SPS:U04.1.WHITT.CRDNL:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | B | 154 | 0.051154 | 115.1911 | P12:115:SPS:U04.1.WHITT.CRDNL:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | B | 154 | 0.051196 | 115.1911 | P12:115:SPS:U04.1.WHITT.CRDNL:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | B | 154 | 0.51753 | 115.1911 | P12:115:SPS:U04.1.WHITT.CRDNL:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | B | 154 | 0.062411 | 115.1911 | P12:115:SPS:U04.1.WHITT.CRDNL:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | B | 154 | 1 | 121.9869 | Single 528554 COOPER_RNCH3 115 528581 BYRD_TP3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | B | 154 | 0.061634 | 113.8658 | Single 528394 QUAHADA3 115 528395 TOMAHAWK3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | B | 154 | 0.057868 | 113.8658 | Single 528394 QUAHADA3 115 528395 TOMAHAWK3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | B | 154 | 0.058315 | 113.8658 | Single 528394 QUAHADA3 115 528395 TOMAHAWK3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | B | 154 | 0.52597 | 113.8658 | Single 528394 QUAHADA3 115 528395 TOMAHAWK3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | B | 154 | 0.070453 | 113.8658 | Single 528394 QUAHADA3 115 528395 TOMAHAWK3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | B | 154 | 0.05632 | 116.8786 | P12:345:SPS:JXX_JXX-1::HOBBS_ROADRUNNER:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | B | 154 | 0.053522 | 116.8786 | P12:345:SPS:JXX_JXX-1::HOBBS_ROADRUNNER:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | B | 154 | 0.053646 | 116.8786 | P12:345:SPS:JXX_JXX-1::HOBBS_ROADRUNNER:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | B | 154 | 0.52129 | 116.8786 | P12:345:SPS:JXX_JXX-1::HOBBS_ROADRUNNER:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | B | 154 | 0.064853 | 116.8786 | P12:345:SPS:JXX_JXX-1::HOBBS_ROADRUNNER:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-281 | FROM->TO | 528526 TEAGUE 3 115 528596 CARDINAL 3 115 1 | B | 175 | 1 | 135.5248 | Single 528547 S_JAL3 115 785400 G24-281-TAP 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 528526 TEAGUE 3 115 528596 CARDINAL 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 528526 TEAGUE 3 115 785400 G24-281-TAP 115 1 | B | 154 | 1 | 157.8012 | Single 528547 S_JAL3 115 785400 G24-281-TAP 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 528526 TEAGUE 3 115 785400 G24-281-TAP 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 528547 S_JAL 3 115 785400 G24-281-TAP 115 1 | B | 154 | 0.44907 | 100.024 | P12:115:SPS:W81.1.CUSMTN.PONDEROSA:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 528547 S_JAL 3 115 785400 G24-281-TAP 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 528547 S_JAL 3 115 785400 G24-281-TAP 115 1 | B | 154 | 0.56554 | 108.3033 | Single 528596 CARDINAL3 115 528605 TARGA_CLARK3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 528547 S_JAL 3 115 785400 G24-281-TAP 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528547 S_JAL 3 115 785400 G24-281-TAP 115 1 | B | 154 | 0.097244 | 108.3033 | Single 528596 CARDINAL3 115 528605 TARGA_CLARK3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528547 S_JAL 3 115 785400 G24-281-TAP 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 528547 S_JAL 3 115 785400 G24-281-TAP 115 1 | A | 120 | 0.45599 | 128.3641 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 528547 S_JAL 3 115 785400 G24-281-TAP 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528547 S_JAL 3 115 785400 G24-281-TAP 115 1 | A | 120 | 0.04843 | 128.3641 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 528547 S_JAL 3 115 785400 G24-281-TAP 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 528547 S_JAL 3 115 785400 G24-281-TAP 115 1 | B | 154 | 0.45176 | 113.1694 | Single 528541 WHITTEN_345 345 528604 ANDREWS6 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 528547 S_JAL 3 115 785400 G24-281-TAP 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 528547 S_JAL 3 115 785400 G24-281-TAP 115 1 | B | 154 | 0.44907 | 107.7917 | Single 528239 CUSTERMTN3 115 528240 PONDEROSA3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 528547 S_JAL 3 115 785400 G24-281-TAP 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 528547 S_JAL 3 115 785400 G24-281-TAP 115 1 | B | 154 | 0.51581 | 108.0622 | Single 527956 SBCRDWRDLEA 115 528596 CARDINAL3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 528547 S_JAL 3 115 785400 G24-281-TAP 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 528547 S_JAL 3 115 785400 G24-281-TAP 115 1 | B | 154 | 1 | 157.954 | Single 528526 TEAGUE3 115 785400 G24-281-TAP 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 528547 S_JAL 3 115 785400 G24-281-TAP 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 528547 S_JAL 3 115 785400 G24-281-TAP 115 1 | B | 154 | 1 | 154.1858 | Single 528526 TEAGUE3 115 528596 CARDINAL3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 528547 S_JAL 3 115 785400 G24-281-TAP 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 528547 S_JAL 3 115 785400 G24-281-TAP 115 1 | B | 154 | 0.56554 | 108.2756 | P12:115:SPS:U03.1.CRDNL.NEF:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 528547 S_JAL 3 115 785400 G24-281-TAP 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528547 S_JAL 3 115 785400 G24-281-TAP 115 1 | B | 154 | 0.097244 | 108.2756 | P12:115:SPS:U03.1.CRDNL.NEF:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528547 S_JAL 3 115 785400 G24-281-TAP 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 528547 S_JAL 3 115 785400 G24-281-TAP 115 1 | B | 154 | 0.39825 | 108.317 | Single 528541 WHITTEN_345 345 528540 WHITTEN3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 528547 S_JAL 3 115 785400 G24-281-TAP 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 528547 S_JAL 3 115 785400 G24-281-TAP 115 1 | B | 154 | 0.45507 | 106.1642 | P12:345:SPS:JXX_JXX-1::HOBBS_ROADRUNNER:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 528547 S_JAL 3 115 785400 G24-281-TAP 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1 | B | 158 | 0.063435 | 115.1576 | P12:115:SPS:U38.1.MADDX.LYNCH:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1 | B | 158 | 0.060753 | 115.1576 | P12:115:SPS:U38.1.MADDX.LYNCH:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1 | B | 158 | 0.063044 | 115.1576 | P12:115:SPS:U38.1.MADDX.LYNCH:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1 | B | 158 | 0.52138 | 115.1576 | P12:115:SPS:U38.1.MADDX.LYNCH:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1 | B | 158 | 0.07795 | 115.1576 | P12:115:SPS:U38.1.MADDX.LYNCH:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1 | A | 143 | 0.05482 | 116.2226 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1 | A | 143 | 0.05205 | 116.2226 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1 | A | 143 | 0.052315 | 116.2226 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1 | A | 143 | 0.52128 | 116.2226 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1 | A | 143 | 0.063497 | 116.2226 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1 | B | 158 | 0.05496 | 110.7549 | 275851 | Cumulative Impact | Rebuild line 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1 | B | 158 | 0.052155 | 110.7549 | 275851 | Cumulative Impact | Rebuild line 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1 | B | 158 | 0.052144 | 110.7549 | 275851 | Cumulative Impact | Rebuild line 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1 | B | 158 | 0.52016 | 110.7549 | 275851 | TDF Impact | Rebuild line 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1 | B | 158 | 0.063447 | 110.7549 | 275851 | Cumulative Impact | Rebuild line 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1 | B | 158 | 0.051129 | 112.2424 | Single 527956 SBCRDWRDLEA 115 528596 CARDINAL3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1 | B | 158 | 0.050077 | 112.2424 | Single 527956 SBCRDWRDLEA 115 528596 CARDINAL3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1 | B | 158 | 0.47623 | 112.2424 | Single 527956 SBCRDWRDLEA 115 528596 CARDINAL3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1 | B | 158 | 0.059343 | 112.2424 | Single 527956 SBCRDWRDLEA 115 528596 CARDINAL3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1 | B | 158 | 0.063729 | 113.1833 | Single 528355 MADDOX3 115 528392 PEARLE3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1 | B | 158 | 0.06106 | 113.1833 | Single 528355 MADDOX3 115 528392 PEARLE3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1 | B | 158 | 0.063491 | 113.1833 | Single 528355 MADDOX3 115 528392 PEARLE3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1 | B | 158 | 0.52619 | 113.1833 | Single 528355 MADDOX3 115 528392 PEARLE3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1 | B | 158 | 0.078441 | 113.1833 | Single 528355 MADDOX3 115 528392 PEARLE3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1 | B | 158 | 0.05482 | 115.3725 | Single 785400 G24-281-TAP 115 785401 GEN-2024-281 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1 | B | 158 | 0.05205 | 115.3725 | Single 785400 G24-281-TAP 115 785401 GEN-2024-281 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1 | B | 158 | 0.052315 | 115.3725 | Single 785400 G24-281-TAP 115 785401 GEN-2024-281 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1 | B | 158 | 0.52128 | 115.3725 | Single 785400 G24-281-TAP 115 785401 GEN-2024-281 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1 | B | 158 | 0.063497 | 115.3725 | Single 785400 G24-281-TAP 115 785401 GEN-2024-281 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1 | B | 158 | 0.05482 | 115.3945 | GEN-2024-281_POI_785400_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1 | B | 158 | 0.05205 | 115.3945 | GEN-2024-281_POI_785400_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1 | B | 158 | 0.052315 | 115.3945 | GEN-2024-281_POI_785400_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1 | B | 158 | 0.52128 | 115.3945 | GEN-2024-281_POI_785400_Generator_outage | TDF Impact | Rebuild line 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1 | B | 158 | 0.063497 | 115.3945 | GEN-2024-281_POI_785400_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1 | B | 158 | 0.053927 | 112.2795 | P12:115:SPS:U04.1.WHITT.CRDNL:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1 | B | 158 | 0.051154 | 112.2795 | P12:115:SPS:U04.1.WHITT.CRDNL:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1 | B | 158 | 0.051196 | 112.2795 | P12:115:SPS:U04.1.WHITT.CRDNL:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1 | B | 158 | 0.51753 | 112.2795 | P12:115:SPS:U04.1.WHITT.CRDNL:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1 | B | 158 | 0.062411 | 112.2795 | P12:115:SPS:U04.1.WHITT.CRDNL:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1 | B | 158 | 1 | 118.906 | Single 528554 COOPER_RNCH3 115 528581 BYRD_TP3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1 | B | 158 | 0.061634 | 110.9852 | Single 528394 QUAHADA3 115 528395 TOMAHAWK3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1 | B | 158 | 0.057868 | 110.9852 | Single 528394 QUAHADA3 115 528395 TOMAHAWK3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1 | B | 158 | 0.058315 | 110.9852 | Single 528394 QUAHADA3 115 528395 TOMAHAWK3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1 | B | 158 | 0.52597 | 110.9852 | Single 528394 QUAHADA3 115 528395 TOMAHAWK3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1 | B | 158 | 0.070453 | 110.9852 | Single 528394 QUAHADA3 115 528395 TOMAHAWK3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1 | B | 158 | 0.05632 | 113.921 | P12:345:SPS:JXX_JXX-1::HOBBS_ROADRUNNER:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1 | B | 158 | 0.053522 | 113.921 | P12:345:SPS:JXX_JXX-1::HOBBS_ROADRUNNER:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1 | B | 158 | 0.053646 | 113.921 | P12:345:SPS:JXX_JXX-1::HOBBS_ROADRUNNER:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1 | B | 158 | 0.52129 | 113.921 | P12:345:SPS:JXX_JXX-1::HOBBS_ROADRUNNER:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1 | B | 158 | 0.064853 | 113.921 | P12:345:SPS:JXX_JXX-1::HOBBS_ROADRUNNER:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-351 | FROM->TO | 528554 COOPER_RNCH3 115 528581 BYRD_TP 3 115 1 | B | 157 | 1 | 118.4818 | Single 528505 LEA_ROAD3 115 528552 OIL_CENTER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 528554 COOPER_RNCH3 115 528581 BYRD_TP 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-351 | FROM->TO | 528554 COOPER_RNCH3 115 528581 BYRD_TP 3 115 1 | B | 157 | 1 | 118.5068 | Single 528552 OIL_CENTER3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 528554 COOPER_RNCH3 115 528581 BYRD_TP 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-351 | FROM->TO | 528554 COOPER_RNCH3 115 528581 BYRD_TP 3 115 1 | B | 157 | 1 | 118.4271 | P12:115:SPS:W27.1.OILCNTR.WHITT:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 528554 COOPER_RNCH3 115 528581 BYRD_TP 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062384 | 122.6533 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-041 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.057858 | 122.6533 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-042 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.057858 | 122.6533 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064773 | 122.6533 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-045 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.053521 | 122.6533 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-046 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.053521 | 122.6533 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064788 | 122.6533 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064321 | 122.6533 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063677 | 122.6533 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061281 | 122.6533 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061281 | 122.6533 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063949 | 122.6533 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063949 | 122.6533 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064393 | 122.6533 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064386 | 122.6533 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-099 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063951 | 122.6533 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-109 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.06523 | 122.6533 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.06358 | 122.6533 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-143 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.06184 | 122.6533 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-145 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.06184 | 122.6533 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.065681 | 122.6533 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064356 | 122.6533 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063442 | 122.6533 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064275 | 122.6533 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-246 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062418 | 122.6533 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.06306 | 122.6533 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062722 | 122.6533 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062692 | 122.6533 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-266 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064516 | 122.6533 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063517 | 122.6533 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062859 | 122.6533 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063782 | 122.6533 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062866 | 122.6533 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062781 | 122.6533 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-295 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062366 | 122.6533 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064718 | 122.6533 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064718 | 122.6533 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062743 | 122.6533 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063143 | 122.6533 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063143 | 122.6533 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-317 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.053766 | 122.6533 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063451 | 122.6533 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063442 | 122.6533 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062543 | 122.6533 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.0628 | 122.6533 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-355 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061131 | 122.6533 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.065681 | 122.6533 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062505 | 122.6533 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062505 | 122.6533 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-368 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.059102 | 122.6533 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062797 | 122.6533 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-002 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.033374 | 114.2517 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.05843 | 114.2517 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-041 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.054407 | 114.2517 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-042 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.054407 | 114.2517 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.060648 | 114.2517 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-045 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.04473 | 114.2517 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-046 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.04473 | 114.2517 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.060261 | 114.2517 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.060041 | 114.2517 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.05967 | 114.2517 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.055127 | 114.2517 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.055127 | 114.2517 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.059804 | 114.2517 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.059804 | 114.2517 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.060146 | 114.2517 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.060132 | 114.2517 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-099 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.059525 | 114.2517 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-109 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.060971 | 114.2517 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.059583 | 114.2517 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-143 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.055569 | 114.2517 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-145 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.055569 | 114.2517 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.060802 | 114.2517 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.06012 | 114.2517 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.05941 | 114.2517 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.060211 | 114.2517 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-244 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.033255 | 114.2517 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-246 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.058561 | 114.2517 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.059108 | 114.2517 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.058789 | 114.2517 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.058759 | 114.2517 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-266 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.058465 | 114.2517 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.059469 | 114.2517 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.058936 | 114.2517 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.059766 | 114.2517 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.058942 | 114.2517 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.058868 | 114.2517 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-295 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.058517 | 114.2517 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.060609 | 114.2517 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.060609 | 114.2517 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.058811 | 114.2517 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.059181 | 114.2517 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.059181 | 114.2517 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-317 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.050247 | 114.2517 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.059417 | 114.2517 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.05941 | 114.2517 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.058607 | 114.2517 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.058878 | 114.2517 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-355 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.057251 | 114.2517 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.060802 | 114.2517 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.05859 | 114.2517 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.05859 | 114.2517 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-368 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.0545 | 114.2517 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.058866 | 114.2517 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061424 | 121.9204 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-041 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.057107 | 121.9204 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-042 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.057107 | 121.9204 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063751 | 121.9204 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063598 | 121.9204 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063238 | 121.9204 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062694 | 121.9204 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.059215 | 121.9204 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.059215 | 121.9204 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062915 | 121.9204 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062915 | 121.9204 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063323 | 121.9204 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063313 | 121.9204 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-099 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062801 | 121.9204 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-109 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064161 | 121.9204 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.0626 | 121.9204 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-143 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.059674 | 121.9204 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-145 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.059674 | 121.9204 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064339 | 121.9204 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.06329 | 121.9204 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062448 | 121.9204 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063273 | 121.9204 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-246 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.06148 | 121.9204 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062093 | 121.9204 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061765 | 121.9204 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061735 | 121.9204 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-266 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062454 | 121.9204 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062517 | 121.9204 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061903 | 121.9204 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062795 | 121.9204 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.06191 | 121.9204 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061828 | 121.9204 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-295 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061431 | 121.9204 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063701 | 121.9204 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063701 | 121.9204 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061786 | 121.9204 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062173 | 121.9204 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062173 | 121.9204 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-317 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.053765 | 121.9204 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062456 | 121.9204 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062448 | 121.9204 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061587 | 121.9204 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061845 | 121.9204 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-355 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060205 | 121.9204 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064339 | 121.9204 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061557 | 121.9204 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061557 | 121.9204 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-368 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.058242 | 121.9204 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.06184 | 121.9204 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064269 | 124.2677 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-041 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.059969 | 124.2677 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-042 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.059969 | 124.2677 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.066617 | 124.2677 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-045 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.050838 | 124.2677 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-046 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.050838 | 124.2677 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.066362 | 124.2677 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.066057 | 124.2677 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.065555 | 124.2677 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061318 | 124.2677 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061318 | 124.2677 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.065754 | 124.2677 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.065754 | 124.2677 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.066152 | 124.2677 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.06614 | 124.2677 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-099 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.065569 | 124.2677 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-109 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.067012 | 124.2677 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.065461 | 124.2677 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-143 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061783 | 124.2677 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-145 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061783 | 124.2677 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.067032 | 124.2677 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.06612 | 124.2677 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.065297 | 124.2677 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.066138 | 124.2677 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-246 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064336 | 124.2677 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064948 | 124.2677 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064619 | 124.2677 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064588 | 124.2677 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-266 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064757 | 124.2677 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.065365 | 124.2677 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.06476 | 124.2677 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.065657 | 124.2677 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064767 | 124.2677 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064685 | 124.2677 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-295 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064287 | 124.2677 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.066569 | 124.2677 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.066569 | 124.2677 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.06464 | 124.2677 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.065029 | 124.2677 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.065029 | 124.2677 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-317 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.057148 | 124.2677 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.065305 | 124.2677 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.065297 | 124.2677 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064438 | 124.2677 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064701 | 124.2677 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-355 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063041 | 124.2677 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.067032 | 124.2677 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064411 | 124.2677 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064411 | 124.2677 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-368 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060968 | 124.2677 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064695 | 124.2677 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062832 | 122.0486 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-041 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.058604 | 122.0486 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-042 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.058604 | 122.0486 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.065137 | 122.0486 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064869 | 122.0486 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064574 | 122.0486 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064101 | 122.0486 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.059961 | 122.0486 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.059961 | 122.0486 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064286 | 122.0486 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064286 | 122.0486 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.06467 | 122.0486 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064657 | 122.0486 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-099 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064091 | 122.0486 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-109 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.065513 | 122.0486 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064009 | 122.0486 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-143 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060462 | 122.0486 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-145 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060462 | 122.0486 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.065521 | 122.0486 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064639 | 122.0486 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063846 | 122.0486 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.06467 | 122.0486 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-246 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062918 | 122.0486 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.06351 | 122.0486 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063183 | 122.0486 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063153 | 122.0486 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-266 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063408 | 122.0486 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063911 | 122.0486 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063326 | 122.0486 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064201 | 122.0486 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063332 | 122.0486 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063253 | 122.0486 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-295 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.06287 | 122.0486 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.065091 | 122.0486 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.065091 | 122.0486 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063205 | 122.0486 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063588 | 122.0486 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063588 | 122.0486 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-317 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.055094 | 122.0486 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063854 | 122.0486 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063846 | 122.0486 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063002 | 122.0486 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063267 | 122.0486 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-355 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061618 | 122.0486 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.065521 | 122.0486 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062977 | 122.0486 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062977 | 122.0486 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-368 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.059345 | 122.0486 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063259 | 122.0486 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.06281 | 123.5827 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-041 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.058286 | 123.5827 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-042 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.058286 | 123.5827 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.0652 | 123.5827 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-045 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.053829 | 123.5827 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-046 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.053829 | 123.5827 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.065207 | 123.5827 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064744 | 123.5827 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064104 | 123.5827 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061648 | 123.5827 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061648 | 123.5827 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064374 | 123.5827 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064374 | 123.5827 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064817 | 123.5827 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.06481 | 123.5827 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-099 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064371 | 123.5827 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-109 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.065655 | 123.5827 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064007 | 123.5827 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-143 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062214 | 123.5827 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-145 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062214 | 123.5827 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.066095 | 123.5827 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.06478 | 123.5827 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063868 | 123.5827 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064702 | 123.5827 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-246 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062845 | 123.5827 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063486 | 123.5827 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063149 | 123.5827 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063118 | 123.5827 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-266 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064911 | 123.5827 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063943 | 123.5827 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063286 | 123.5827 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064209 | 123.5827 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063293 | 123.5827 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063208 | 123.5827 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-295 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062793 | 123.5827 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.065145 | 123.5827 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.065145 | 123.5827 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.06317 | 123.5827 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.06357 | 123.5827 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.06357 | 123.5827 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-317 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.054216 | 123.5827 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063877 | 123.5827 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063868 | 123.5827 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062969 | 123.5827 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063227 | 123.5827 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-355 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061557 | 123.5827 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.066095 | 123.5827 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062931 | 123.5827 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062931 | 123.5827 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-368 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.059524 | 123.5827 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063224 | 123.5827 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063142 | 123.3973 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-041 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.058503 | 123.3973 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-042 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.058503 | 123.3973 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.065572 | 123.3973 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-045 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.055369 | 123.3973 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-046 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.055369 | 123.3973 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.065666 | 123.3973 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.06515 | 123.3973 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064449 | 123.3973 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.06237 | 123.3973 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.06237 | 123.3973 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.06475 | 123.3973 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.06475 | 123.3973 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.065216 | 123.3973 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.06521 | 123.3973 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-099 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064807 | 123.3973 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-109 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.066058 | 123.3973 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.06435 | 123.3973 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-143 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063067 | 123.3973 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-145 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063067 | 123.3973 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.066631 | 123.3973 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.065177 | 123.3973 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064218 | 123.3973 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.065061 | 123.3973 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-246 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063156 | 123.3973 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063819 | 123.3973 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063477 | 123.3973 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063447 | 123.3973 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-266 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.065842 | 123.3973 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064297 | 123.3973 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063613 | 123.3973 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064556 | 123.3973 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063619 | 123.3973 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063531 | 123.3973 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-295 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063103 | 123.3973 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.065513 | 123.3973 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.065513 | 123.3973 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063497 | 123.3973 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063905 | 123.3973 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063905 | 123.3973 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-317 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.05441 | 123.3973 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064228 | 123.3973 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064218 | 123.3973 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063297 | 123.3973 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063553 | 123.3973 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-355 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061871 | 123.3973 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.066631 | 123.3973 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063255 | 123.3973 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063255 | 123.3973 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-368 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.059968 | 123.3973 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063551 | 123.3973 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062832 | 122.0154 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-041 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.058604 | 122.0154 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-042 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.058604 | 122.0154 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.065137 | 122.0154 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064869 | 122.0154 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064574 | 122.0154 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064101 | 122.0154 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.059961 | 122.0154 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.059961 | 122.0154 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064286 | 122.0154 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064286 | 122.0154 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.06467 | 122.0154 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064657 | 122.0154 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-099 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064091 | 122.0154 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-109 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.065513 | 122.0154 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064009 | 122.0154 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-143 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060462 | 122.0154 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-145 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060462 | 122.0154 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.065521 | 122.0154 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064639 | 122.0154 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063846 | 122.0154 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.06467 | 122.0154 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-246 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062918 | 122.0154 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.06351 | 122.0154 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063183 | 122.0154 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063153 | 122.0154 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-266 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063408 | 122.0154 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063911 | 122.0154 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063326 | 122.0154 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064201 | 122.0154 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063332 | 122.0154 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063253 | 122.0154 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-295 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.06287 | 122.0154 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.065091 | 122.0154 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.065091 | 122.0154 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063205 | 122.0154 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063588 | 122.0154 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063588 | 122.0154 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-317 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.055094 | 122.0154 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063854 | 122.0154 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063846 | 122.0154 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063002 | 122.0154 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063267 | 122.0154 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-355 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061618 | 122.0154 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.065521 | 122.0154 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062977 | 122.0154 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062977 | 122.0154 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-368 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.059345 | 122.0154 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063259 | 122.0154 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061424 | 121.9204 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-041 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.057107 | 121.9204 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-042 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.057107 | 121.9204 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063751 | 121.9204 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063598 | 121.9204 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063238 | 121.9204 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062694 | 121.9204 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.059215 | 121.9204 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.059215 | 121.9204 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062915 | 121.9204 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062915 | 121.9204 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063323 | 121.9204 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063313 | 121.9204 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-099 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062801 | 121.9204 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-109 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064161 | 121.9204 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.0626 | 121.9204 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-143 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.059674 | 121.9204 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-145 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.059674 | 121.9204 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064339 | 121.9204 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.06329 | 121.9204 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062448 | 121.9204 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063273 | 121.9204 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-246 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.06148 | 121.9204 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062093 | 121.9204 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061765 | 121.9204 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061735 | 121.9204 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-266 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062454 | 121.9204 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062517 | 121.9204 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061903 | 121.9204 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062795 | 121.9204 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.06191 | 121.9204 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061828 | 121.9204 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-295 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061431 | 121.9204 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063701 | 121.9204 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063701 | 121.9204 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061786 | 121.9204 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062173 | 121.9204 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062173 | 121.9204 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-317 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.053765 | 121.9204 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062456 | 121.9204 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062448 | 121.9204 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061587 | 121.9204 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061845 | 121.9204 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-355 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060205 | 121.9204 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064339 | 121.9204 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061557 | 121.9204 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061557 | 121.9204 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-368 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.058242 | 121.9204 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.06184 | 121.9204 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.065311 | 127.9043 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-041 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061123 | 127.9043 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-042 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061123 | 127.9043 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.067612 | 127.9043 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-045 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.051123 | 127.9043 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-046 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.051123 | 127.9043 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.06732 | 127.9043 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.067046 | 127.9043 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.066573 | 127.9043 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062034 | 127.9043 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062034 | 127.9043 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.066758 | 127.9043 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.066758 | 127.9043 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.067143 | 127.9043 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.06713 | 127.9043 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-099 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.066548 | 127.9043 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-109 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.067992 | 127.9043 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.06648 | 127.9043 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-143 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062467 | 127.9043 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-145 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062467 | 127.9043 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.067942 | 127.9043 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.067113 | 127.9043 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.066315 | 127.9043 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.067143 | 127.9043 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-246 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.065378 | 127.9043 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.065977 | 127.9043 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.065655 | 127.9043 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.065625 | 127.9043 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-266 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.065452 | 127.9043 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.066381 | 127.9043 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.065793 | 127.9043 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.066671 | 127.9043 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.0658 | 127.9043 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.065719 | 127.9043 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-295 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.065329 | 127.9043 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.067566 | 127.9043 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.067566 | 127.9043 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.065676 | 127.9043 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.066056 | 127.9043 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.066056 | 127.9043 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-317 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.058663 | 127.9043 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.066323 | 127.9043 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.066315 | 127.9043 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.065478 | 127.9043 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.065735 | 127.9043 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-355 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064109 | 127.9043 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.067942 | 127.9043 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.065452 | 127.9043 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.065452 | 127.9043 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-368 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062355 | 127.9043 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.065729 | 127.9043 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.0617 | 122.938 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-041 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.057378 | 122.938 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-042 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.057378 | 122.938 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064024 | 122.938 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-045 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.050337 | 122.938 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-046 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.050337 | 122.938 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063895 | 122.938 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063523 | 122.938 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062965 | 122.938 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.059607 | 122.938 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.059607 | 122.938 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063194 | 122.938 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063194 | 122.938 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063606 | 122.938 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063596 | 122.938 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-099 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063097 | 122.938 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-109 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.06444 | 122.938 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062871 | 122.938 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-143 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060065 | 122.938 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-145 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060065 | 122.938 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064651 | 122.938 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063572 | 122.938 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062721 | 122.938 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063544 | 122.938 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-246 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061748 | 122.938 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062364 | 122.938 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062037 | 122.938 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062007 | 122.938 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-266 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062819 | 122.938 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062792 | 122.938 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062173 | 122.938 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063066 | 122.938 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062179 | 122.938 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062097 | 122.938 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-295 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061698 | 122.938 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063973 | 122.938 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063973 | 122.938 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062057 | 122.938 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062444 | 122.938 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062444 | 122.938 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-317 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.054154 | 122.938 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.06273 | 122.938 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062721 | 122.938 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.06186 | 122.938 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062115 | 122.938 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-355 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060484 | 122.938 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064651 | 122.938 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061829 | 122.938 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061829 | 122.938 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-368 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.058618 | 122.938 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062111 | 122.938 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-002 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.14602 | 147.8692 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-015 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18494 | 147.8692 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-041 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.16472 | 147.8692 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-042 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.16472 | 147.8692 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-043 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19517 | 147.8692 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-045 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.17121 | 147.8692 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-046 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.17121 | 147.8692 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-050 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19717 | 147.8692 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-063 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19415 | 147.8692 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-073 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19027 | 147.8692 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19104 | 147.8692 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19104 | 147.8692 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19202 | 147.8692 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19202 | 147.8692 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-089 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19428 | 147.8692 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-092 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19429 | 147.8692 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-099 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19339 | 147.8692 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-109 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19764 | 147.8692 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-124 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18985 | 147.8692 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-143 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19337 | 147.8692 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-145 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19337 | 147.8692 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20236 | 147.8692 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19408 | 147.8692 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18946 | 147.8692 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-221 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19292 | 147.8692 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-244 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.14574 | 147.8692 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-246 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18456 | 147.8692 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18757 | 147.8692 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-261 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18615 | 147.8692 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-265 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18604 | 147.8692 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-266 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20249 | 147.8692 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18984 | 147.8692 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-273 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18664 | 147.8692 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-278 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19073 | 147.8692 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-280 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18666 | 147.8692 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-281 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18627 | 147.8692 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-295 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18432 | 147.8692 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-303 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19488 | 147.8692 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-304 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19488 | 147.8692 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-306 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18623 | 147.8692 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18795 | 147.8692 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18795 | 147.8692 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-317 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.15212 | 147.8692 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18951 | 147.8692 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18946 | 147.8692 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-336 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18546 | 147.8692 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-351 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.1864 | 147.8692 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-355 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.17966 | 147.8692 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20236 | 147.8692 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-365 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18521 | 147.8692 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-366 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18521 | 147.8692 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-368 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.17565 | 147.8692 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-371 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18643 | 147.8692 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-002 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.12895 | 147.3778 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-015 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18539 | 147.3778 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-041 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.16745 | 147.3778 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-042 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.16745 | 147.3778 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-043 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19472 | 147.3778 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-045 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.15795 | 147.3778 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-046 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.15795 | 147.3778 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-050 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.1953 | 147.3778 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-063 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.1932 | 147.3778 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-073 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.1904 | 147.3778 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18447 | 147.3778 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18447 | 147.3778 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19161 | 147.3778 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19161 | 147.3778 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-089 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19343 | 147.3778 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-092 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19341 | 147.3778 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-099 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19198 | 147.3778 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-109 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19663 | 147.3778 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-124 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19001 | 147.3778 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-143 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18648 | 147.3778 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-145 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18648 | 147.3778 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19917 | 147.3778 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19328 | 147.3778 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18953 | 147.3778 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-221 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19275 | 147.3778 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-244 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.12867 | 147.3778 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-246 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18541 | 147.3778 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18798 | 147.3778 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-261 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18666 | 147.3778 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-265 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18654 | 147.3778 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-266 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19602 | 147.3778 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18984 | 147.3778 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-273 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18718 | 147.3778 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-278 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19081 | 147.3778 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-280 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.1872 | 147.3778 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-281 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18686 | 147.3778 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-295 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18521 | 147.3778 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-303 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19449 | 147.3778 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-304 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19449 | 147.3778 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-306 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18674 | 147.3778 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18831 | 147.3778 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18831 | 147.3778 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-317 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.15329 | 147.3778 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18957 | 147.3778 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18953 | 147.3778 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-336 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18597 | 147.3778 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-351 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18695 | 147.3778 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-355 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.1805 | 147.3778 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19917 | 147.3778 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-365 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.1858 | 147.3778 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-366 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.1858 | 147.3778 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-368 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.17309 | 147.3778 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-371 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18694 | 147.3778 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-002 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.12327 | 147.7313 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-015 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19049 | 147.7313 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-041 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.16928 | 147.7313 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-042 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.16928 | 147.7313 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-043 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20155 | 147.7313 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-045 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.15689 | 147.7313 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-046 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.15689 | 147.7313 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-050 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20208 | 147.7313 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-063 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19965 | 147.7313 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-073 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19644 | 147.7313 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18888 | 147.7313 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18888 | 147.7313 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19783 | 147.7313 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19783 | 147.7313 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-089 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19995 | 147.7313 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-092 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19992 | 147.7313 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-099 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19815 | 147.7313 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-109 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20376 | 147.7313 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-124 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.196 | 147.7313 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-143 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19124 | 147.7313 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-145 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19124 | 147.7313 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20656 | 147.7313 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19977 | 147.7313 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.1954 | 147.7313 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-221 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19923 | 147.7313 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-244 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.12295 | 147.7313 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-246 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19058 | 147.7313 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19359 | 147.7313 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-261 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19202 | 147.7313 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-265 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19188 | 147.7313 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-266 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.2026 | 147.7313 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19576 | 147.7313 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-273 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19265 | 147.7313 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-278 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19693 | 147.7313 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-280 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19267 | 147.7313 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-281 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19228 | 147.7313 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-295 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19034 | 147.7313 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-303 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20128 | 147.7313 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-304 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20128 | 147.7313 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-306 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19212 | 147.7313 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19398 | 147.7313 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19398 | 147.7313 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-317 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.15007 | 147.7313 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19545 | 147.7313 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.1954 | 147.7313 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-336 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.1912 | 147.7313 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-351 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19237 | 147.7313 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-355 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18468 | 147.7313 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20656 | 147.7313 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-365 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.191 | 147.7313 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-366 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.191 | 147.7313 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-368 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.17496 | 147.7313 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-371 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19236 | 147.7313 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-002 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.14532 | 147.4266 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-015 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18446 | 147.4266 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-041 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.16426 | 147.4266 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-042 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.16426 | 147.4266 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-043 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19469 | 147.4266 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-045 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.1706 | 147.4266 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-046 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.1706 | 147.4266 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-050 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19666 | 147.4266 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-063 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19366 | 147.4266 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-073 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18979 | 147.4266 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19049 | 147.4266 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19049 | 147.4266 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19154 | 147.4266 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19154 | 147.4266 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-089 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19379 | 147.4266 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-092 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19379 | 147.4266 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-099 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19289 | 147.4266 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-109 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19714 | 147.4266 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-124 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18936 | 147.4266 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-143 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19282 | 147.4266 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-145 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19282 | 147.4266 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20184 | 147.4266 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19359 | 147.4266 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18898 | 147.4266 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-221 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19243 | 147.4266 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-244 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.14504 | 147.4266 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-246 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18408 | 147.4266 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18709 | 147.4266 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-261 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18567 | 147.4266 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-265 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18556 | 147.4266 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-266 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20194 | 147.4266 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18936 | 147.4266 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-273 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18616 | 147.4266 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-278 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19025 | 147.4266 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-280 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18618 | 147.4266 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-281 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.1858 | 147.4266 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-295 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18384 | 147.4266 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-303 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19439 | 147.4266 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-304 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19439 | 147.4266 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-306 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18575 | 147.4266 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18747 | 147.4266 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18747 | 147.4266 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-317 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.15163 | 147.4266 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18903 | 147.4266 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18898 | 147.4266 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-336 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18499 | 147.4266 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-351 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18593 | 147.4266 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-355 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.17919 | 147.4266 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20184 | 147.4266 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-365 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18473 | 147.4266 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-366 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18473 | 147.4266 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-368 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.17514 | 147.4266 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-371 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18595 | 147.4266 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-002 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.12407 | 139.6474 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-015 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.1764 | 139.6474 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-041 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.15726 | 139.6474 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-042 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.15726 | 139.6474 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-043 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.18626 | 139.6474 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-045 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.15216 | 139.6474 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-046 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.15216 | 139.6474 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-050 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.18738 | 139.6474 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-063 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.1849 | 139.6474 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-073 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.18161 | 139.6474 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.17772 | 139.6474 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.17772 | 139.6474 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.18307 | 139.6474 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.18307 | 139.6474 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-089 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.1851 | 139.6474 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-092 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.18509 | 139.6474 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-099 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.18382 | 139.6474 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-109 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.18843 | 139.6474 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-124 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.18121 | 139.6474 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-143 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.1798 | 139.6474 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-145 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.1798 | 139.6474 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.19181 | 139.6474 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.18492 | 139.6474 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.18075 | 139.6474 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-221 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.18413 | 139.6474 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-244 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.12379 | 139.6474 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-246 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.17623 | 139.6474 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.17903 | 139.6474 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-261 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.17765 | 139.6474 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-265 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.17754 | 139.6474 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-266 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.18939 | 139.6474 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.1811 | 139.6474 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-273 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.17816 | 139.6474 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-278 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.18205 | 139.6474 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-280 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.17819 | 139.6474 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-281 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.17782 | 139.6474 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-295 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.176 | 139.6474 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-303 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.186 | 139.6474 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-304 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.186 | 139.6474 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-306 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.17773 | 139.6474 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.17939 | 139.6474 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.17939 | 139.6474 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-317 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.14452 | 139.6474 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.18079 | 139.6474 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.18075 | 139.6474 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-336 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.17696 | 139.6474 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-351 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.17793 | 139.6474 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-355 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.17128 | 139.6474 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.19181 | 139.6474 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-365 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.17675 | 139.6474 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-366 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.17675 | 139.6474 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-368 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.1657 | 139.6474 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-371 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.17794 | 139.6474 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-002 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.13636 | 150.4686 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-015 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18969 | 150.4686 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-041 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.16993 | 150.4686 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-042 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.16993 | 150.4686 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-043 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19985 | 150.4686 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-045 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.16607 | 150.4686 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-046 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.16607 | 150.4686 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-050 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20127 | 150.4686 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-063 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.1986 | 150.4686 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-073 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19502 | 150.4686 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19182 | 150.4686 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19182 | 150.4686 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19661 | 150.4686 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19661 | 150.4686 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-089 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19878 | 150.4686 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-092 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19877 | 150.4686 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-099 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19758 | 150.4686 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-109 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20219 | 150.4686 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-124 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19459 | 150.4686 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-143 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19395 | 150.4686 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-145 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19395 | 150.4686 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20599 | 150.4686 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19859 | 150.4686 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19415 | 150.4686 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-221 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19763 | 150.4686 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-244 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.13605 | 150.4686 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-246 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18937 | 150.4686 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19233 | 150.4686 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-261 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19093 | 150.4686 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-265 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19081 | 150.4686 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-266 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20372 | 150.4686 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19452 | 150.4686 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-273 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19142 | 150.4686 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-278 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19546 | 150.4686 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-280 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19145 | 150.4686 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-281 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19106 | 150.4686 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-295 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18914 | 150.4686 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-303 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19957 | 150.4686 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-304 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19957 | 150.4686 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-306 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.191 | 150.4686 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.1927 | 150.4686 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.1927 | 150.4686 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-317 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.16023 | 150.4686 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.1942 | 150.4686 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19415 | 150.4686 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-336 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19024 | 150.4686 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-351 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19119 | 150.4686 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-355 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18446 | 150.4686 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20599 | 150.4686 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-365 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19001 | 150.4686 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-366 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19001 | 150.4686 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-368 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18043 | 150.4686 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-371 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19121 | 150.4686 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-002 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.13606 | 152.7466 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRDRW9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-015 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19913 | 152.7466 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRDRW9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-041 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18325 | 152.7466 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRDRW9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-042 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18325 | 152.7466 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRDRW9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-043 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20755 | 152.7466 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRDRW9 765 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-045 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.16602 | 152.7466 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRDRW9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-046 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.16602 | 152.7466 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRDRW9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-050 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20674 | 152.7466 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRDRW9 765 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-063 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20546 | 152.7466 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRDRW9 765 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-073 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20389 | 152.7466 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRDRW9 765 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19358 | 152.7466 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRDRW9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19358 | 152.7466 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRDRW9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20449 | 152.7466 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRDRW9 765 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20449 | 152.7466 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRDRW9 765 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-089 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20581 | 152.7466 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRDRW9 765 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-092 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20577 | 152.7466 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRDRW9 765 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-099 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20385 | 152.7466 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRDRW9 765 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-109 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20882 | 152.7466 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRDRW9 765 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-124 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20356 | 152.7466 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRDRW9 765 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-143 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19566 | 152.7466 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRDRW9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-145 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19566 | 152.7466 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRDRW9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20941 | 152.7466 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRDRW9 765 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.2057 | 152.7466 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRDRW9 765 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20298 | 152.7466 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRDRW9 765 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-221 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20592 | 152.7466 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRDRW9 765 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-244 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.13577 | 152.7466 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRDRW9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-246 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19984 | 152.7466 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRDRW9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20183 | 152.7466 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRDRW9 765 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-261 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20056 | 152.7466 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRDRW9 765 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-265 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20044 | 152.7466 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRDRW9 765 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-266 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.2053 | 152.7466 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRDRW9 765 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20321 | 152.7466 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRDRW9 765 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-273 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20117 | 152.7466 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRDRW9 765 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-278 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20427 | 152.7466 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRDRW9 765 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-280 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20119 | 152.7466 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRDRW9 765 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-281 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20092 | 152.7466 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRDRW9 765 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-295 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19968 | 152.7466 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRDRW9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-303 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.2074 | 152.7466 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRDRW9 765 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-304 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.2074 | 152.7466 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRDRW9 765 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-306 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20066 | 152.7466 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRDRW9 765 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.2021 | 152.7466 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRDRW9 765 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.2021 | 152.7466 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRDRW9 765 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-317 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.16215 | 152.7466 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRDRW9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20301 | 152.7466 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRDRW9 765 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20298 | 152.7466 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRDRW9 765 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-336 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19983 | 152.7466 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRDRW9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-351 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20094 | 152.7466 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRDRW9 765 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-355 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19453 | 152.7466 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRDRW9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20941 | 152.7466 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRDRW9 765 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-365 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19976 | 152.7466 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRDRW9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-366 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19976 | 152.7466 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRDRW9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-368 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18001 | 152.7466 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRDRW9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-371 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20087 | 152.7466 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRDRW9 765 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-002 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.14609 | 148.4409 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-015 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18577 | 148.4409 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-041 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.16555 | 148.4409 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-042 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.16555 | 148.4409 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-043 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19601 | 148.4409 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-045 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.17181 | 148.4409 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-046 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.17181 | 148.4409 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-050 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19798 | 148.4409 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-063 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19498 | 148.4409 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-073 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19111 | 148.4409 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19176 | 148.4409 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19176 | 148.4409 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19285 | 148.4409 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19285 | 148.4409 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-089 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19511 | 148.4409 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-092 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19511 | 148.4409 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-099 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19421 | 148.4409 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-109 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19847 | 148.4409 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-124 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19068 | 148.4409 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-143 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.1941 | 148.4409 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-145 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.1941 | 148.4409 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20317 | 148.4409 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19491 | 148.4409 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.1903 | 148.4409 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-221 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19375 | 148.4409 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-244 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.1458 | 148.4409 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-246 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18539 | 148.4409 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.1884 | 148.4409 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-261 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18699 | 148.4409 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-265 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18687 | 148.4409 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-266 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20326 | 148.4409 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19067 | 148.4409 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-273 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18747 | 148.4409 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-278 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19156 | 148.4409 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-280 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.1875 | 148.4409 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-281 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18711 | 148.4409 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-295 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18515 | 148.4409 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-303 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19571 | 148.4409 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-304 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19571 | 148.4409 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-306 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18706 | 148.4409 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18878 | 148.4409 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18878 | 148.4409 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-317 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.15299 | 148.4409 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19034 | 148.4409 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.1903 | 148.4409 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-336 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.1863 | 148.4409 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-351 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18724 | 148.4409 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-355 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.1805 | 148.4409 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20317 | 148.4409 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-365 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18604 | 148.4409 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-366 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18604 | 148.4409 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-368 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.17647 | 148.4409 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-371 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18727 | 148.4409 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-002 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.14517 | 148.6863 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-015 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18666 | 148.6863 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-041 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.16619 | 148.6863 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-042 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.16619 | 148.6863 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-043 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19699 | 148.6863 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-045 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.17533 | 148.6863 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-046 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.17533 | 148.6863 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-050 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19915 | 148.6863 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-063 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19603 | 148.6863 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-073 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19203 | 148.6863 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.1935 | 148.6863 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.1935 | 148.6863 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19384 | 148.6863 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19384 | 148.6863 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-089 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19615 | 148.6863 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-092 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19615 | 148.6863 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-099 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19533 | 148.6863 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-109 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19951 | 148.6863 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-124 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19159 | 148.6863 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-143 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19613 | 148.6863 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-145 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19613 | 148.6863 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.2045 | 148.6863 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19594 | 148.6863 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19123 | 148.6863 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-221 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.1947 | 148.6863 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-244 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.14476 | 148.6863 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-246 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18624 | 148.6863 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18929 | 148.6863 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-261 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18787 | 148.6863 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-265 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18775 | 148.6863 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-266 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20546 | 148.6863 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19161 | 148.6863 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-273 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18835 | 148.6863 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-278 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19249 | 148.6863 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-280 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18837 | 148.6863 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-281 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18798 | 148.6863 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-295 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18599 | 148.6863 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-303 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19668 | 148.6863 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-304 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19668 | 148.6863 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-306 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18794 | 148.6863 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18968 | 148.6863 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18968 | 148.6863 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-317 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.15359 | 148.6863 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19127 | 148.6863 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19123 | 148.6863 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-336 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18718 | 148.6863 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-351 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18811 | 148.6863 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-355 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18135 | 148.6863 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.2045 | 148.6863 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-365 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18691 | 148.6863 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-366 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18691 | 148.6863 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-368 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.17761 | 148.6863 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-371 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18815 | 148.6863 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-002 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.13298 | 150.5931 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-015 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18835 | 150.5931 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-041 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.16893 | 150.5931 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-042 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.16893 | 150.5931 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-043 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19836 | 150.5931 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-045 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.16327 | 150.5931 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-046 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.16327 | 150.5931 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-050 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19964 | 150.5931 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-063 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19707 | 150.5931 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-073 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19361 | 150.5931 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18972 | 150.5931 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18972 | 150.5931 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19515 | 150.5931 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19515 | 150.5931 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-089 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19726 | 150.5931 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-092 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19725 | 150.5931 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-099 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19602 | 150.5931 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-109 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20063 | 150.5931 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-124 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19319 | 150.5931 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-143 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19178 | 150.5931 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-145 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19178 | 150.5931 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20421 | 150.5931 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19707 | 150.5931 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19275 | 150.5931 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-221 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19618 | 150.5931 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-244 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.13267 | 150.5931 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-246 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18807 | 150.5931 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19096 | 150.5931 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-261 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18958 | 150.5931 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-265 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18947 | 150.5931 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-266 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20153 | 150.5931 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.1931 | 150.5931 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-273 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19007 | 150.5931 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-278 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19405 | 150.5931 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-280 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.1901 | 150.5931 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-281 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18972 | 150.5931 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-295 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18784 | 150.5931 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-303 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19808 | 150.5931 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-304 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19808 | 150.5931 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-306 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18966 | 150.5931 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19133 | 150.5931 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19133 | 150.5931 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-317 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.15914 | 150.5931 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19279 | 150.5931 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19275 | 150.5931 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-336 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.1889 | 150.5931 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-351 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18984 | 150.5931 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-355 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.1832 | 150.5931 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20421 | 150.5931 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-365 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18867 | 150.5931 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-366 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18867 | 150.5931 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-368 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.17935 | 150.5931 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-371 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18986 | 150.5931 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-002 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.12327 | 147.7313 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-015 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19049 | 147.7313 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-041 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.16928 | 147.7313 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-042 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.16928 | 147.7313 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-043 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20155 | 147.7313 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-045 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.15689 | 147.7313 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-046 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.15689 | 147.7313 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-050 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20208 | 147.7313 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-063 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19965 | 147.7313 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-073 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19644 | 147.7313 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18888 | 147.7313 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18888 | 147.7313 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19783 | 147.7313 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19783 | 147.7313 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-089 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19995 | 147.7313 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-092 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19992 | 147.7313 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-099 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19815 | 147.7313 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-109 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20376 | 147.7313 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-124 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.196 | 147.7313 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-143 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19124 | 147.7313 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-145 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19124 | 147.7313 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20656 | 147.7313 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19977 | 147.7313 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.1954 | 147.7313 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-221 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19923 | 147.7313 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-244 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.12295 | 147.7313 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-246 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19058 | 147.7313 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19359 | 147.7313 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-261 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19202 | 147.7313 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-265 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19188 | 147.7313 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-266 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.2026 | 147.7313 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19576 | 147.7313 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-273 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19265 | 147.7313 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-278 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19693 | 147.7313 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-280 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19267 | 147.7313 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-281 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19228 | 147.7313 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-295 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19034 | 147.7313 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-303 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20128 | 147.7313 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-304 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20128 | 147.7313 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-306 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19212 | 147.7313 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19398 | 147.7313 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19398 | 147.7313 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-317 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.15007 | 147.7313 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19545 | 147.7313 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.1954 | 147.7313 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-336 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.1912 | 147.7313 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-351 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19237 | 147.7313 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-355 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18468 | 147.7313 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20656 | 147.7313 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-365 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.191 | 147.7313 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-366 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.191 | 147.7313 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-368 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.17496 | 147.7313 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-371 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19236 | 147.7313 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-002 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.11011 | 109.7441 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.079025 | 109.7441 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-041 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.07355 | 109.7441 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-042 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.07355 | 109.7441 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.081099 | 109.7441 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-045 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.11641 | 109.7441 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-046 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.11641 | 109.7441 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.084897 | 109.7441 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.082541 | 109.7441 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.079701 | 109.7441 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.096834 | 109.7441 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.096834 | 109.7441 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.081129 | 109.7441 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.081129 | 109.7441 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.082247 | 109.7441 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.082309 | 109.7441 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-099 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.083797 | 109.7441 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-109 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.082547 | 109.7441 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.079588 | 109.7441 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-143 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.098298 | 109.7441 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-145 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.098298 | 109.7441 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.088299 | 109.7441 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.082131 | 109.7441 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.079885 | 109.7441 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.080392 | 109.7441 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-244 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.10973 | 109.7441 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-246 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.077887 | 109.7441 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.079007 | 109.7441 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.0788 | 109.7441 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.078803 | 109.7441 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-266 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.097765 | 109.7441 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.080064 | 109.7441 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.07869 | 109.7441 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.079799 | 109.7441 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.078695 | 109.7441 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.078562 | 109.7441 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-295 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.077799 | 109.7441 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.080923 | 109.7441 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.080923 | 109.7441 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.078784 | 109.7441 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.079133 | 109.7441 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.079133 | 109.7441 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-317 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.082572 | 109.7441 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.079907 | 109.7441 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.079885 | 109.7441 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.078829 | 109.7441 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.078681 | 109.7441 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-355 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.078161 | 109.7441 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.088299 | 109.7441 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.078602 | 109.7441 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.078602 | 109.7441 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-368 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.088476 | 109.7441 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.078776 | 109.7441 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-002 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.11253 | 112.5436 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.080697 | 112.5436 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-041 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.075139 | 112.5436 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-042 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.075139 | 112.5436 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.082803 | 112.5436 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-045 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.11853 | 112.5436 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-046 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.11853 | 112.5436 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.086651 | 112.5436 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.084263 | 112.5436 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.081384 | 112.5436 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.098755 | 112.5436 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.098755 | 112.5436 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.082831 | 112.5436 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.082831 | 112.5436 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.083965 | 112.5436 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.084028 | 112.5436 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-099 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.085535 | 112.5436 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-109 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.08427 | 112.5436 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.081269 | 112.5436 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-143 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.10022 | 112.5436 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-145 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.10022 | 112.5436 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.090101 | 112.5436 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.083847 | 112.5436 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.08157 | 112.5436 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.082085 | 112.5436 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-244 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.11216 | 112.5436 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-246 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.079543 | 112.5436 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.08068 | 112.5436 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.080469 | 112.5436 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.080472 | 112.5436 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-266 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.099665 | 112.5436 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.081752 | 112.5436 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.080358 | 112.5436 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.081484 | 112.5436 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.080362 | 112.5436 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.080228 | 112.5436 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-295 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.079454 | 112.5436 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.082624 | 112.5436 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.082624 | 112.5436 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.080453 | 112.5436 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.080807 | 112.5436 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.080807 | 112.5436 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-317 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.08427 | 112.5436 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.081592 | 112.5436 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.08157 | 112.5436 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.080497 | 112.5436 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.080348 | 112.5436 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-355 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.079818 | 112.5436 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.090101 | 112.5436 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.080268 | 112.5436 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.080268 | 112.5436 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-368 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.09027 | 112.5436 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.080444 | 112.5436 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-002 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.11253 | 112.5436 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.080697 | 112.5436 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-041 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.075139 | 112.5436 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-042 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.075139 | 112.5436 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.082803 | 112.5436 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-045 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.11853 | 112.5436 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-046 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.11853 | 112.5436 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.086651 | 112.5436 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.084263 | 112.5436 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.081384 | 112.5436 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.098755 | 112.5436 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.098755 | 112.5436 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.082831 | 112.5436 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.082831 | 112.5436 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.083965 | 112.5436 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.084028 | 112.5436 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-099 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.085535 | 112.5436 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-109 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.08427 | 112.5436 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.081269 | 112.5436 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-143 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.10022 | 112.5436 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-145 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.10022 | 112.5436 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.090101 | 112.5436 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.083847 | 112.5436 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.08157 | 112.5436 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.082085 | 112.5436 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-244 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.11216 | 112.5436 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-246 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.079543 | 112.5436 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.08068 | 112.5436 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.080469 | 112.5436 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.080472 | 112.5436 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-266 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.099665 | 112.5436 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.081752 | 112.5436 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.080358 | 112.5436 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.081484 | 112.5436 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.080362 | 112.5436 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.080228 | 112.5436 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-295 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.079454 | 112.5436 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.082624 | 112.5436 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.082624 | 112.5436 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.080453 | 112.5436 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.080807 | 112.5436 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.080807 | 112.5436 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-317 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.08427 | 112.5436 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.081592 | 112.5436 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.08157 | 112.5436 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.080497 | 112.5436 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.080348 | 112.5436 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-355 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.079818 | 112.5436 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.090101 | 112.5436 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.080268 | 112.5436 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.080268 | 112.5436 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-368 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.09027 | 112.5436 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.080444 | 112.5436 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-002 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.11253 | 110.4719 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.080697 | 110.4719 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-041 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.075139 | 110.4719 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-042 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.075139 | 110.4719 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.082803 | 110.4719 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-045 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.11853 | 110.4719 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-046 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.11853 | 110.4719 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.086651 | 110.4719 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.084263 | 110.4719 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.081384 | 110.4719 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.098755 | 110.4719 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.098755 | 110.4719 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.082831 | 110.4719 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.082831 | 110.4719 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.083965 | 110.4719 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.084028 | 110.4719 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-099 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.085535 | 110.4719 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-109 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.08427 | 110.4719 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.081269 | 110.4719 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-143 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.10022 | 110.4719 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-145 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.10022 | 110.4719 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.090101 | 110.4719 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.083847 | 110.4719 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.08157 | 110.4719 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.082085 | 110.4719 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-244 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.11216 | 110.4719 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-246 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.079543 | 110.4719 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.08068 | 110.4719 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.080469 | 110.4719 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.080472 | 110.4719 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-266 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.099665 | 110.4719 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.081752 | 110.4719 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.080358 | 110.4719 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.081484 | 110.4719 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.080362 | 110.4719 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.080228 | 110.4719 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-295 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.079454 | 110.4719 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.082624 | 110.4719 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.082624 | 110.4719 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.080453 | 110.4719 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.080807 | 110.4719 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.080807 | 110.4719 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-317 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.08427 | 110.4719 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.081592 | 110.4719 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.08157 | 110.4719 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.080497 | 110.4719 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.080348 | 110.4719 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-355 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.079818 | 110.4719 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.090101 | 110.4719 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.080268 | 110.4719 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.080268 | 110.4719 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-368 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.09027 | 110.4719 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.080444 | 110.4719 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-002 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.076009 | 105.2162 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.079887 | 105.2162 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-041 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.076145 | 105.2162 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-042 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.076145 | 105.2162 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.081503 | 105.2162 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-045 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.091745 | 105.2162 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-046 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.091745 | 105.2162 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.083584 | 105.2162 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.082268 | 105.2162 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.080446 | 105.2162 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.08696 | 105.2162 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.08696 | 105.2162 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.081353 | 105.2162 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.081353 | 105.2162 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.082116 | 105.2162 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.082146 | 105.2162 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-099 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.082824 | 105.2162 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-109 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.082482 | 105.2162 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.080359 | 105.2162 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-143 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.087844 | 105.2162 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-145 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.087844 | 105.2162 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.08553 | 105.2162 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.082041 | 105.2162 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.0805 | 105.2162 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.080973 | 105.2162 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-244 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.075595 | 105.2162 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-246 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.079052 | 105.2162 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.07989 | 105.2162 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.079745 | 105.2162 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.079746 | 105.2162 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-266 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.088781 | 105.2162 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.080623 | 105.2162 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.079667 | 105.2162 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.080514 | 105.2162 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.079673 | 105.2162 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.079571 | 105.2162 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-295 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.078985 | 105.2162 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.081384 | 105.2162 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.081384 | 105.2162 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.079734 | 105.2162 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.079985 | 105.2162 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.079985 | 105.2162 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-317 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.089592 | 105.2162 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.080514 | 105.2162 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.0805 | 105.2162 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.079764 | 105.2162 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.079659 | 105.2162 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-355 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.079243 | 105.2162 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.08553 | 105.2162 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.079616 | 105.2162 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.079616 | 105.2162 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-368 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.088073 | 105.2162 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.079729 | 105.2162 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-002 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.07344 | 106.4879 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.082552 | 106.4879 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-041 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.077297 | 106.4879 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-042 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.077297 | 106.4879 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.084998 | 106.4879 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-045 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.090361 | 106.4879 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-046 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.090361 | 106.4879 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.086767 | 106.4879 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.085425 | 106.4879 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.083627 | 106.4879 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.088586 | 106.4879 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.088586 | 106.4879 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.0845 | 106.4879 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.0845 | 106.4879 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.08533 | 106.4879 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.085353 | 106.4879 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-099 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.085743 | 106.4879 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-109 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.086009 | 106.4879 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.083511 | 106.4879 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-143 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.089659 | 106.4879 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-145 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.089659 | 106.4879 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.088842 | 106.4879 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.085251 | 106.4879 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.083566 | 106.4879 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.084335 | 106.4879 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-244 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.073042 | 106.4879 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-246 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.081916 | 106.4879 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.082891 | 106.4879 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.082606 | 106.4879 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.082592 | 106.4879 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-266 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.091568 | 106.4879 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.083702 | 106.4879 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.082614 | 106.4879 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.083733 | 106.4879 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.082621 | 106.4879 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.0825 | 106.4879 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-295 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.081839 | 106.4879 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.084875 | 106.4879 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.084875 | 106.4879 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.082608 | 106.4879 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.083007 | 106.4879 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.083007 | 106.4879 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-317 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.084487 | 106.4879 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.083582 | 106.4879 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.083566 | 106.4879 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.082531 | 106.4879 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.082578 | 106.4879 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-355 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.08142 | 106.4879 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.088842 | 106.4879 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.082393 | 106.4879 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.082393 | 106.4879 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-368 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.087193 | 106.4879 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.082631 | 106.4879 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-002 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.11212 | 117.6525 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.086684 | 117.6525 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-041 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.080377 | 117.6525 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-042 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.080377 | 117.6525 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.089063 | 117.6525 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-045 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.13141 | 117.6525 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-046 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.13141 | 117.6525 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.093426 | 117.6525 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.090716 | 117.6525 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.087465 | 117.6525 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.10693 | 117.6525 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.10693 | 117.6525 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.089101 | 117.6525 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.089101 | 117.6525 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.09038 | 117.6525 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.090451 | 117.6525 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-099 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.09216 | 117.6525 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-109 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.090722 | 117.6525 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.087336 | 117.6525 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-143 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.10922 | 117.6525 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-145 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.10922 | 117.6525 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.097344 | 117.6525 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.090247 | 117.6525 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.087679 | 117.6525 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.088255 | 117.6525 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-244 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.11139 | 117.6525 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-246 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.085399 | 117.6525 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.086675 | 117.6525 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.086433 | 117.6525 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.086436 | 117.6525 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-266 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.10923 | 117.6525 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.087884 | 117.6525 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.086311 | 117.6525 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.087579 | 117.6525 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.086316 | 117.6525 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.086166 | 117.6525 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-295 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.085299 | 117.6525 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.088861 | 117.6525 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.088861 | 117.6525 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.086416 | 117.6525 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.086818 | 117.6525 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.086818 | 117.6525 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-317 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.089601 | 117.6525 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.087704 | 117.6525 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.087679 | 117.6525 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.086462 | 117.6525 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.0863 | 117.6525 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-355 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.085681 | 117.6525 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.097344 | 117.6525 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.086203 | 117.6525 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.086203 | 117.6525 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-368 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.097006 | 117.6525 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.086407 | 117.6525 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-002 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.072501 | 108.8344 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.08 | 108.8344 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-041 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.076727 | 108.8344 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-042 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.076727 | 108.8344 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.081414 | 108.8344 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-045 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.089502 | 108.8344 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-046 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.089502 | 108.8344 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.08332 | 108.8344 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.082138 | 108.8344 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.080465 | 108.8344 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.085936 | 108.8344 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.085936 | 108.8344 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.081299 | 108.8344 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.081299 | 108.8344 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.081996 | 108.8344 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.082023 | 108.8344 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-099 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.08265 | 108.8344 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-109 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.082312 | 108.8344 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.080387 | 108.8344 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-143 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.086716 | 108.8344 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-145 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.086716 | 108.8344 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.08506 | 108.8344 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.081927 | 108.8344 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.08052 | 108.8344 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.080935 | 108.8344 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-244 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.072073 | 108.8344 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-246 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.079197 | 108.8344 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.079963 | 108.8344 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.079846 | 108.8344 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.079849 | 108.8344 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-266 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.087648 | 108.8344 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.080632 | 108.8344 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.079763 | 108.8344 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.080523 | 108.8344 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.079769 | 108.8344 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.079675 | 108.8344 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-295 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.079136 | 108.8344 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.081305 | 108.8344 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.081305 | 108.8344 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.079834 | 108.8344 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.08005 | 108.8344 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.08005 | 108.8344 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-317 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.090558 | 108.8344 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.080533 | 108.8344 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.08052 | 108.8344 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.079875 | 108.8344 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.079759 | 108.8344 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-355 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.079459 | 108.8344 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.08506 | 108.8344 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.079738 | 108.8344 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.079738 | 108.8344 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-368 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.088882 | 108.8344 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.079827 | 108.8344 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-002 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.11253 | 107.6038 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.080697 | 107.6038 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-041 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.075139 | 107.6038 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-042 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.075139 | 107.6038 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.082803 | 107.6038 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-045 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.11853 | 107.6038 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-046 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.11853 | 107.6038 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.086651 | 107.6038 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.084263 | 107.6038 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.081384 | 107.6038 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.098755 | 107.6038 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.098755 | 107.6038 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.082831 | 107.6038 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.082831 | 107.6038 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.083965 | 107.6038 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.084028 | 107.6038 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-099 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.085535 | 107.6038 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-109 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.08427 | 107.6038 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.081269 | 107.6038 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-143 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.10022 | 107.6038 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-145 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.10022 | 107.6038 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.090101 | 107.6038 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.083847 | 107.6038 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.08157 | 107.6038 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.082085 | 107.6038 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-244 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.11216 | 107.6038 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-246 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.079543 | 107.6038 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.08068 | 107.6038 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.080469 | 107.6038 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.080472 | 107.6038 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-266 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.099665 | 107.6038 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.081752 | 107.6038 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.080358 | 107.6038 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.081484 | 107.6038 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.080362 | 107.6038 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.080228 | 107.6038 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-295 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.079454 | 107.6038 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.082624 | 107.6038 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.082624 | 107.6038 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.080453 | 107.6038 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.080807 | 107.6038 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.080807 | 107.6038 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-317 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.08427 | 107.6038 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.081592 | 107.6038 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.08157 | 107.6038 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.080497 | 107.6038 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.080348 | 107.6038 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-355 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.079818 | 107.6038 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.090101 | 107.6038 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.080268 | 107.6038 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.080268 | 107.6038 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-368 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.09027 | 107.6038 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.080444 | 107.6038 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-002 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.11011 | 108.7626 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.079025 | 108.7626 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-041 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.07355 | 108.7626 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-042 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.07355 | 108.7626 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.081099 | 108.7626 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-045 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.11641 | 108.7626 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-046 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.11641 | 108.7626 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.084897 | 108.7626 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.082541 | 108.7626 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.079701 | 108.7626 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.096834 | 108.7626 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.096834 | 108.7626 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.081129 | 108.7626 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.081129 | 108.7626 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.082247 | 108.7626 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.082309 | 108.7626 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-099 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.083797 | 108.7626 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-109 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.082547 | 108.7626 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.079588 | 108.7626 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-143 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.098298 | 108.7626 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-145 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.098298 | 108.7626 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.088299 | 108.7626 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.082131 | 108.7626 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.079885 | 108.7626 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.080392 | 108.7626 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-244 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.10973 | 108.7626 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-246 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.077887 | 108.7626 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.079007 | 108.7626 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.0788 | 108.7626 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.078803 | 108.7626 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-266 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.097765 | 108.7626 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.080064 | 108.7626 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.07869 | 108.7626 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.079799 | 108.7626 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.078695 | 108.7626 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.078562 | 108.7626 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-295 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.077799 | 108.7626 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.080923 | 108.7626 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.080923 | 108.7626 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.078784 | 108.7626 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.079133 | 108.7626 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.079133 | 108.7626 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-317 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.082572 | 108.7626 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.079907 | 108.7626 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.079885 | 108.7626 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.078829 | 108.7626 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.078681 | 108.7626 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-355 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.078161 | 108.7626 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.088299 | 108.7626 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.078602 | 108.7626 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.078602 | 108.7626 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-368 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.088476 | 108.7626 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.078776 | 108.7626 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-002 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.11253 | 111.5446 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.080697 | 111.5446 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-041 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.075139 | 111.5446 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-042 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.075139 | 111.5446 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.082803 | 111.5446 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-045 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.11853 | 111.5446 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-046 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.11853 | 111.5446 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.086651 | 111.5446 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.084263 | 111.5446 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.081384 | 111.5446 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.098755 | 111.5446 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.098755 | 111.5446 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.082831 | 111.5446 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.082831 | 111.5446 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.083965 | 111.5446 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.084028 | 111.5446 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-099 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.085535 | 111.5446 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-109 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.08427 | 111.5446 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.081269 | 111.5446 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-143 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.10022 | 111.5446 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-145 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.10022 | 111.5446 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.090101 | 111.5446 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.083847 | 111.5446 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.08157 | 111.5446 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.082085 | 111.5446 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-244 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.11216 | 111.5446 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-246 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.079543 | 111.5446 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.08068 | 111.5446 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.080469 | 111.5446 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.080472 | 111.5446 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-266 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.099665 | 111.5446 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.081752 | 111.5446 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.080358 | 111.5446 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.081484 | 111.5446 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.080362 | 111.5446 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.080228 | 111.5446 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-295 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.079454 | 111.5446 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.082624 | 111.5446 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.082624 | 111.5446 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.080453 | 111.5446 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.080807 | 111.5446 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.080807 | 111.5446 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-317 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.08427 | 111.5446 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.081592 | 111.5446 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.08157 | 111.5446 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.080497 | 111.5446 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.080348 | 111.5446 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-355 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.079818 | 111.5446 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.090101 | 111.5446 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.080268 | 111.5446 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.080268 | 111.5446 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-368 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.09027 | 111.5446 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.080444 | 111.5446 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-002 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.11253 | 111.5446 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.080697 | 111.5446 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-041 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.075139 | 111.5446 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-042 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.075139 | 111.5446 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.082803 | 111.5446 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-045 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.11853 | 111.5446 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-046 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.11853 | 111.5446 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.086651 | 111.5446 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.084263 | 111.5446 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.081384 | 111.5446 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.098755 | 111.5446 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.098755 | 111.5446 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.082831 | 111.5446 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.082831 | 111.5446 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.083965 | 111.5446 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.084028 | 111.5446 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-099 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.085535 | 111.5446 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-109 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.08427 | 111.5446 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.081269 | 111.5446 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-143 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.10022 | 111.5446 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-145 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.10022 | 111.5446 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.090101 | 111.5446 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.083847 | 111.5446 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.08157 | 111.5446 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.082085 | 111.5446 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-244 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.11216 | 111.5446 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-246 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.079543 | 111.5446 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.08068 | 111.5446 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.080469 | 111.5446 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.080472 | 111.5446 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-266 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.099665 | 111.5446 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.081752 | 111.5446 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.080358 | 111.5446 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.081484 | 111.5446 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.080362 | 111.5446 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.080228 | 111.5446 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-295 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.079454 | 111.5446 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.082624 | 111.5446 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.082624 | 111.5446 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.080453 | 111.5446 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.080807 | 111.5446 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.080807 | 111.5446 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-317 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.08427 | 111.5446 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.081592 | 111.5446 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.08157 | 111.5446 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.080497 | 111.5446 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.080348 | 111.5446 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-355 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.079818 | 111.5446 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.090101 | 111.5446 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.080268 | 111.5446 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.080268 | 111.5446 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-368 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.09027 | 111.5446 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.080444 | 111.5446 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-002 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.11253 | 109.4704 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.080697 | 109.4704 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-041 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.075139 | 109.4704 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-042 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.075139 | 109.4704 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.082803 | 109.4704 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-045 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.11853 | 109.4704 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-046 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.11853 | 109.4704 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.086651 | 109.4704 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.084263 | 109.4704 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.081384 | 109.4704 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.098755 | 109.4704 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.098755 | 109.4704 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.082831 | 109.4704 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.082831 | 109.4704 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.083965 | 109.4704 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.084028 | 109.4704 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-099 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.085535 | 109.4704 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-109 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.08427 | 109.4704 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.081269 | 109.4704 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-143 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.10022 | 109.4704 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-145 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.10022 | 109.4704 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.090101 | 109.4704 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.083847 | 109.4704 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.08157 | 109.4704 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.082085 | 109.4704 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-244 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.11216 | 109.4704 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-246 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.079543 | 109.4704 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.08068 | 109.4704 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.080469 | 109.4704 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.080472 | 109.4704 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-266 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.099665 | 109.4704 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.081752 | 109.4704 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.080358 | 109.4704 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.081484 | 109.4704 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.080362 | 109.4704 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.080228 | 109.4704 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-295 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.079454 | 109.4704 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.082624 | 109.4704 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.082624 | 109.4704 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.080453 | 109.4704 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.080807 | 109.4704 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.080807 | 109.4704 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-317 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.08427 | 109.4704 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.081592 | 109.4704 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.08157 | 109.4704 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.080497 | 109.4704 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.080348 | 109.4704 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-355 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.079818 | 109.4704 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.090101 | 109.4704 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.080268 | 109.4704 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.080268 | 109.4704 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-368 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.09027 | 109.4704 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.080444 | 109.4704 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-002 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.076009 | 104.1239 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.079887 | 104.1239 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-041 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.076145 | 104.1239 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-042 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.076145 | 104.1239 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.081503 | 104.1239 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-045 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.091745 | 104.1239 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-046 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.091745 | 104.1239 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.083584 | 104.1239 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.082268 | 104.1239 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.080446 | 104.1239 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.08696 | 104.1239 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.08696 | 104.1239 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.081353 | 104.1239 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.081353 | 104.1239 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.082116 | 104.1239 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.082146 | 104.1239 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-099 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.082824 | 104.1239 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-109 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.082482 | 104.1239 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.080359 | 104.1239 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-143 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.087844 | 104.1239 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-145 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.087844 | 104.1239 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.08553 | 104.1239 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.082041 | 104.1239 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.0805 | 104.1239 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.080973 | 104.1239 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-244 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.075595 | 104.1239 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-246 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.079052 | 104.1239 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.07989 | 104.1239 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.079745 | 104.1239 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.079746 | 104.1239 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-266 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.088781 | 104.1239 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.080623 | 104.1239 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.079667 | 104.1239 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.080514 | 104.1239 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.079673 | 104.1239 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.079571 | 104.1239 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-295 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.078985 | 104.1239 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.081384 | 104.1239 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.081384 | 104.1239 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.079734 | 104.1239 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.079985 | 104.1239 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.079985 | 104.1239 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-317 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.089592 | 104.1239 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.080514 | 104.1239 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.0805 | 104.1239 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.079764 | 104.1239 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.079659 | 104.1239 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-355 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.079243 | 104.1239 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.08553 | 104.1239 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.079616 | 104.1239 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.079616 | 104.1239 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-368 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.088073 | 104.1239 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.079729 | 104.1239 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-002 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.07344 | 105.5509 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.082552 | 105.5509 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-041 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.077297 | 105.5509 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-042 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.077297 | 105.5509 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.084998 | 105.5509 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-045 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.090361 | 105.5509 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-046 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.090361 | 105.5509 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.086767 | 105.5509 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.085425 | 105.5509 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.083627 | 105.5509 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.088586 | 105.5509 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.088586 | 105.5509 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.0845 | 105.5509 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.0845 | 105.5509 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.08533 | 105.5509 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.085353 | 105.5509 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-099 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.085743 | 105.5509 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-109 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.086009 | 105.5509 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.083511 | 105.5509 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-143 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.089659 | 105.5509 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-145 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.089659 | 105.5509 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.088842 | 105.5509 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.085251 | 105.5509 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.083566 | 105.5509 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.084335 | 105.5509 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-244 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.073042 | 105.5509 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-246 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.081916 | 105.5509 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.082891 | 105.5509 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.082606 | 105.5509 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.082592 | 105.5509 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-266 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.091568 | 105.5509 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.083702 | 105.5509 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.082614 | 105.5509 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.083733 | 105.5509 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.082621 | 105.5509 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.0825 | 105.5509 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-295 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.081839 | 105.5509 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.084875 | 105.5509 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.084875 | 105.5509 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.082608 | 105.5509 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.083007 | 105.5509 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.083007 | 105.5509 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-317 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.084487 | 105.5509 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.083582 | 105.5509 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.083566 | 105.5509 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.082531 | 105.5509 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.082578 | 105.5509 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-355 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.08142 | 105.5509 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.088842 | 105.5509 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.082393 | 105.5509 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.082393 | 105.5509 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-368 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.087193 | 105.5509 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.082631 | 105.5509 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-002 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.11212 | 116.6658 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.086684 | 116.6658 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-041 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.080377 | 116.6658 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-042 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.080377 | 116.6658 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.089063 | 116.6658 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-045 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.13141 | 116.6658 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-046 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.13141 | 116.6658 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.093426 | 116.6658 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.090716 | 116.6658 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.087465 | 116.6658 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.10693 | 116.6658 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.10693 | 116.6658 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.089101 | 116.6658 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.089101 | 116.6658 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.09038 | 116.6658 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.090451 | 116.6658 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-099 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.09216 | 116.6658 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-109 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.090722 | 116.6658 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.087336 | 116.6658 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-143 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.10922 | 116.6658 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-145 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.10922 | 116.6658 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.097344 | 116.6658 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.090247 | 116.6658 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.087679 | 116.6658 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.088255 | 116.6658 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-244 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.11139 | 116.6658 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-246 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.085399 | 116.6658 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.086675 | 116.6658 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.086433 | 116.6658 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.086436 | 116.6658 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-266 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.10923 | 116.6658 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.087884 | 116.6658 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.086311 | 116.6658 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.087579 | 116.6658 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.086316 | 116.6658 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.086166 | 116.6658 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-295 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.085299 | 116.6658 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.088861 | 116.6658 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.088861 | 116.6658 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.086416 | 116.6658 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.086818 | 116.6658 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.086818 | 116.6658 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-317 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.089601 | 116.6658 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.087704 | 116.6658 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.087679 | 116.6658 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.086462 | 116.6658 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.0863 | 116.6658 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-355 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.085681 | 116.6658 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.097344 | 116.6658 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.086203 | 116.6658 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.086203 | 116.6658 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-368 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.097006 | 116.6658 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.086407 | 116.6658 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-002 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.072501 | 107.6421 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.08 | 107.6421 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-041 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.076727 | 107.6421 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-042 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.076727 | 107.6421 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.081414 | 107.6421 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-045 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.089502 | 107.6421 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-046 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.089502 | 107.6421 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.08332 | 107.6421 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.082138 | 107.6421 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.080465 | 107.6421 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.085936 | 107.6421 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.085936 | 107.6421 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.081299 | 107.6421 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.081299 | 107.6421 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.081996 | 107.6421 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.082023 | 107.6421 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-099 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.08265 | 107.6421 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-109 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.082312 | 107.6421 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.080387 | 107.6421 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-143 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.086716 | 107.6421 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-145 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.086716 | 107.6421 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.08506 | 107.6421 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.081927 | 107.6421 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.08052 | 107.6421 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.080935 | 107.6421 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-244 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.072073 | 107.6421 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-246 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.079197 | 107.6421 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.079963 | 107.6421 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.079846 | 107.6421 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.079849 | 107.6421 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-266 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.087648 | 107.6421 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.080632 | 107.6421 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.079763 | 107.6421 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.080523 | 107.6421 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.079769 | 107.6421 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.079675 | 107.6421 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-295 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.079136 | 107.6421 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.081305 | 107.6421 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.081305 | 107.6421 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.079834 | 107.6421 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.08005 | 107.6421 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.08005 | 107.6421 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-317 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.090558 | 107.6421 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.080533 | 107.6421 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.08052 | 107.6421 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.079875 | 107.6421 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.079759 | 107.6421 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-355 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.079459 | 107.6421 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.08506 | 107.6421 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.079738 | 107.6421 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.079738 | 107.6421 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-368 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.088882 | 107.6421 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.079827 | 107.6421 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | ASGI-2024-002 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.11253 | 106.6496 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.080697 | 106.6496 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-041 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.075139 | 106.6496 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-042 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.075139 | 106.6496 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.082803 | 106.6496 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-045 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.11853 | 106.6496 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-046 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.11853 | 106.6496 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.086651 | 106.6496 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.084263 | 106.6496 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.081384 | 106.6496 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.098755 | 106.6496 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.098755 | 106.6496 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.082831 | 106.6496 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.082831 | 106.6496 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.083965 | 106.6496 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.084028 | 106.6496 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-099 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.085535 | 106.6496 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-109 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.08427 | 106.6496 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.081269 | 106.6496 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-143 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.10022 | 106.6496 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-145 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.10022 | 106.6496 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.090101 | 106.6496 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.083847 | 106.6496 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.08157 | 106.6496 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.082085 | 106.6496 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-244 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.11216 | 106.6496 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-246 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.079543 | 106.6496 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.08068 | 106.6496 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.080469 | 106.6496 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.080472 | 106.6496 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-266 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.099665 | 106.6496 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.081752 | 106.6496 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.080358 | 106.6496 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.081484 | 106.6496 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.080362 | 106.6496 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.080228 | 106.6496 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-295 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.079454 | 106.6496 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.082624 | 106.6496 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.082624 | 106.6496 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.080453 | 106.6496 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.080807 | 106.6496 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.080807 | 106.6496 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-317 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.08427 | 106.6496 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.081592 | 106.6496 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.08157 | 106.6496 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.080497 | 106.6496 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.080348 | 106.6496 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-355 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.079818 | 106.6496 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.090101 | 106.6496 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.080268 | 106.6496 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.080268 | 106.6496 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-368 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.09027 | 106.6496 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.080444 | 106.6496 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 511458 ELKCTY-4 138 3WXFMR 520:ELKCTY-6 230 1 | A | 331 | 0.031703 | 106.405 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 511458 ELKCTY-4 138 511482 ELKC2-1 13 511490 ELKCITY6 230 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 511458 ELKCTY-4 138 3WXFMR 520:ELKCTY-6 230 1 | A | 331 | 0.031703 | 106.405 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 511458 ELKCTY-4 138 511482 ELKC2-1 13 511490 ELKCITY6 230 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 511458 ELKCTY-4 138 3WXFMR 520:ELKCTY-6 230 1 | A | 331 | 0.030767 | 106.405 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 511458 ELKCTY-4 138 511482 ELKC2-1 13 511490 ELKCITY6 230 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-317 | TO->FROM | 511458 ELKCTY-4 138 3WXFMR 520:ELKCTY-6 230 1 | A | 331 | 0.050287 | 106.405 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 511458 ELKCTY-4 138 511482 ELKC2-1 13 511490 ELKCITY6 230 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 511458 ELKCTY-4 138 3WXFMR 520:ELKCTY-6 230 1 | A | 331 | 0.030767 | 106.405 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 511458 ELKCTY-4 138 511482 ELKC2-1 13 511490 ELKCITY6 230 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-368 | TO->FROM | 511458 ELKCTY-4 138 3WXFMR 520:ELKCTY-6 230 1 | A | 331 | 0.065813 | 106.405 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 511458 ELKCTY-4 138 511482 ELKC2-1 13 511490 ELKCITY6 230 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 3WXFMR 520:ELKCTY-6 230 1 | A | 331 | 0.031703 | 106.405 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 511458 ELKCTY-4 138 511482 ELKC2-1 13 511490 ELKCITY6 230 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 3WXFMR 520:ELKCTY-6 230 1 | A | 331 | 0.031703 | 106.405 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 511458 ELKCTY-4 138 511482 ELKC2-1 13 511490 ELKCITY6 230 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 3WXFMR 520:ELKCTY-6 230 1 | A | 331 | 0.030767 | 106.405 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 511458 ELKCTY-4 138 511482 ELKC2-1 13 511490 ELKCITY6 230 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-317 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 3WXFMR 520:ELKCTY-6 230 1 | A | 331 | 0.050287 | 106.405 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 511458 ELKCTY-4 138 511482 ELKC2-1 13 511490 ELKCITY6 230 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 3WXFMR 520:ELKCTY-6 230 1 | A | 331 | 0.030767 | 106.405 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 511458 ELKCTY-4 138 511482 ELKC2-1 13 511490 ELKCITY6 230 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-368 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 3WXFMR 520:ELKCTY-6 230 1 | A | 331 | 0.065813 | 106.405 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 511458 ELKCTY-4 138 511482 ELKC2-1 13 511490 ELKCITY6 230 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 511541 DEMPSEYR POI 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | B | 439 | 0.070328 | 104.1363 | P12:345:OKGE-AEP:BKRBKR4291:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511541 DEMPSEYR POI 230 511557 CHISHOLM6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 511541 DEMPSEYR POI 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | B | 439 | 0.070328 | 104.1363 | P12:345:OKGE-AEP:BKRBKR4291:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511541 DEMPSEYR POI 230 511557 CHISHOLM6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-143 | FROM->TO | 511541 DEMPSEYR POI 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | B | 439 | 0.055883 | 104.1363 | P12:345:OKGE-AEP:BKRBKR4291:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511541 DEMPSEYR POI 230 511557 CHISHOLM6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-145 | FROM->TO | 511541 DEMPSEYR POI 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | B | 439 | 0.055883 | 104.1363 | P12:345:OKGE-AEP:BKRBKR4291:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511541 DEMPSEYR POI 230 511557 CHISHOLM6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 511541 DEMPSEYR POI 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | B | 439 | 0.057244 | 104.1363 | P12:345:OKGE-AEP:BKRBKR4291:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511541 DEMPSEYR POI 230 511557 CHISHOLM6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 511541 DEMPSEYR POI 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | B | 439 | 0.057244 | 104.1363 | P12:345:OKGE-AEP:BKRBKR4291:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511541 DEMPSEYR POI 230 511557 CHISHOLM6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-368 | FROM->TO | 511541 DEMPSEYR POI 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | B | 439 | 0.29616 | 104.1363 | P12:345:OKGE-AEP:BKRBKR4291:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 511541 DEMPSEYR POI 230 511557 CHISHOLM6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-002 | FROM->TO | 523095 HITCHLAND 6 230 3WXFMR 526:H TB80155502 230 1 | B | 700 | 0.52605 | 102.6993 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523094 'HITCHLD_TR21' 13 2 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 523091 HITCHLD_TR01 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-045 | FROM->TO | 523095 HITCHLAND 6 230 3WXFMR 526:H TB80155502 230 1 | B | 700 | 0.42428 | 102.6993 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523094 'HITCHLD_TR21' 13 2 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 523091 HITCHLD_TR01 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-046 | FROM->TO | 523095 HITCHLAND 6 230 3WXFMR 526:H TB80155502 230 1 | B | 700 | 0.42428 | 102.6993 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523094 'HITCHLD_TR21' 13 2 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 523091 HITCHLD_TR01 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-050 | FROM->TO | 523095 HITCHLAND 6 230 3WXFMR 526:H TB80155502 230 1 | B | 700 | 0.056364 | 102.6993 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523094 'HITCHLD_TR21' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 523091 HITCHLD_TR01 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 523095 HITCHLAND 6 230 3WXFMR 526:H TB80155502 230 1 | B | 700 | 0.18563 | 102.6993 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523094 'HITCHLD_TR21' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 523091 HITCHLD_TR01 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 523095 HITCHLAND 6 230 3WXFMR 526:H TB80155502 230 1 | B | 700 | 0.18563 | 102.6993 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523094 'HITCHLD_TR21' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 523091 HITCHLD_TR01 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-099 | FROM->TO | 523095 HITCHLAND 6 230 3WXFMR 526:H TB80155502 230 1 | B | 700 | 0.05427 | 102.6993 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523094 'HITCHLD_TR21' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 523091 HITCHLD_TR01 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-143 | FROM->TO | 523095 HITCHLAND 6 230 3WXFMR 526:H TB80155502 230 1 | B | 700 | 0.19424 | 102.6993 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523094 'HITCHLD_TR21' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 523091 HITCHLD_TR01 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-145 | FROM->TO | 523095 HITCHLAND 6 230 3WXFMR 526:H TB80155502 230 1 | B | 700 | 0.19424 | 102.6993 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523094 'HITCHLD_TR21' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 523091 HITCHLD_TR01 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 523095 HITCHLAND 6 230 3WXFMR 526:H TB80155502 230 1 | B | 700 | 0.073782 | 102.6993 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523094 'HITCHLD_TR21' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 523091 HITCHLD_TR01 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-244 | FROM->TO | 523095 HITCHLAND 6 230 3WXFMR 526:H TB80155502 230 1 | B | 700 | 0.5254 | 102.6993 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523094 'HITCHLD_TR21' 13 2 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 523091 HITCHLD_TR01 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 523095 HITCHLAND 6 230 3WXFMR 526:H TB80155502 230 1 | B | 700 | 0.073782 | 102.6993 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523094 'HITCHLD_TR21' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 523091 HITCHLD_TR01 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-368 | FROM->TO | 523095 HITCHLAND 6 230 3WXFMR 526:H TB80155502 230 1 | B | 700 | 0.074137 | 102.6993 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523094 'HITCHLD_TR21' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 523091 HITCHLD_TR01 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-002 | FROM->TO | 523095 HITCHLAND 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743067 230 2 | B | 700 | 0.5404 | 106.0136 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523091 'HITCHLD_TR01' 13 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 523094 HITCHLD_TR21 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-045 | FROM->TO | 523095 HITCHLAND 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743067 230 2 | B | 700 | 0.43585 | 106.0136 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523091 'HITCHLD_TR01' 13 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 523094 HITCHLD_TR21 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-046 | FROM->TO | 523095 HITCHLAND 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743067 230 2 | B | 700 | 0.43585 | 106.0136 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523091 'HITCHLD_TR01' 13 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 523094 HITCHLD_TR21 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-050 | FROM->TO | 523095 HITCHLAND 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743067 230 2 | B | 700 | 0.057901 | 106.0136 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523091 'HITCHLD_TR01' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 523094 HITCHLD_TR21 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 523095 HITCHLAND 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743067 230 2 | B | 700 | 0.19069 | 106.0136 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523091 'HITCHLD_TR01' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 523094 HITCHLD_TR21 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 523095 HITCHLAND 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743067 230 2 | B | 700 | 0.19069 | 106.0136 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523091 'HITCHLD_TR01' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 523094 HITCHLD_TR21 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-099 | FROM->TO | 523095 HITCHLAND 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743067 230 2 | B | 700 | 0.05575 | 106.0136 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523091 'HITCHLD_TR01' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 523094 HITCHLD_TR21 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-143 | FROM->TO | 523095 HITCHLAND 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743067 230 2 | B | 700 | 0.19954 | 106.0136 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523091 'HITCHLD_TR01' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 523094 HITCHLD_TR21 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-145 | FROM->TO | 523095 HITCHLAND 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743067 230 2 | B | 700 | 0.19954 | 106.0136 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523091 'HITCHLD_TR01' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 523094 HITCHLD_TR21 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 523095 HITCHLAND 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743067 230 2 | B | 700 | 0.075795 | 106.0136 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523091 'HITCHLD_TR01' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 523094 HITCHLD_TR21 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-244 | FROM->TO | 523095 HITCHLAND 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743067 230 2 | B | 700 | 0.53973 | 106.0136 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523091 'HITCHLD_TR01' 13 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 523094 HITCHLD_TR21 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 523095 HITCHLAND 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743067 230 2 | B | 700 | 0.075795 | 106.0136 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523091 'HITCHLD_TR01' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 523094 HITCHLD_TR21 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-368 | FROM->TO | 523095 HITCHLAND 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743067 230 2 | B | 700 | 0.076159 | 106.0136 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523091 'HITCHLD_TR01' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 523094 HITCHLD_TR21 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-045 | TO->FROM | 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | B | 609 | 1 | 115.6285 | Single 523309 MOORE_CNTY6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-046 | TO->FROM | 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | B | 609 | 1 | 115.6285 | Single 523309 MOORE_CNTY6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 523095 HITCHLAND 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-002 | TO->FROM | 523097 HITCHLAND 7 345 3WXFMR 526:H TB80155502 230 1 | B | 700 | 0.52605 | 108.2874 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523094 'HITCHLD_TR21' 13 2 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 523091 HITCHLD_TR01 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-045 | TO->FROM | 523097 HITCHLAND 7 345 3WXFMR 526:H TB80155502 230 1 | B | 700 | 0.42428 | 108.2874 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523094 'HITCHLD_TR21' 13 2 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 523091 HITCHLD_TR01 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-046 | TO->FROM | 523097 HITCHLAND 7 345 3WXFMR 526:H TB80155502 230 1 | B | 700 | 0.42428 | 108.2874 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523094 'HITCHLD_TR21' 13 2 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 523091 HITCHLD_TR01 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 523097 HITCHLAND 7 345 3WXFMR 526:H TB80155502 230 1 | B | 700 | 0.056364 | 108.2874 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523094 'HITCHLD_TR21' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 523091 HITCHLD_TR01 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 523097 HITCHLAND 7 345 3WXFMR 526:H TB80155502 230 1 | B | 700 | 0.18563 | 108.2874 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523094 'HITCHLD_TR21' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 523091 HITCHLD_TR01 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 523097 HITCHLAND 7 345 3WXFMR 526:H TB80155502 230 1 | B | 700 | 0.18563 | 108.2874 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523094 'HITCHLD_TR21' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 523091 HITCHLD_TR01 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-099 | TO->FROM | 523097 HITCHLAND 7 345 3WXFMR 526:H TB80155502 230 1 | B | 700 | 0.05427 | 108.2874 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523094 'HITCHLD_TR21' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 523091 HITCHLD_TR01 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-143 | TO->FROM | 523097 HITCHLAND 7 345 3WXFMR 526:H TB80155502 230 1 | B | 700 | 0.19424 | 108.2874 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523094 'HITCHLD_TR21' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 523091 HITCHLD_TR01 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-145 | TO->FROM | 523097 HITCHLAND 7 345 3WXFMR 526:H TB80155502 230 1 | B | 700 | 0.19424 | 108.2874 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523094 'HITCHLD_TR21' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 523091 HITCHLD_TR01 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 523097 HITCHLAND 7 345 3WXFMR 526:H TB80155502 230 1 | B | 700 | 0.073782 | 108.2874 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523094 'HITCHLD_TR21' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 523091 HITCHLD_TR01 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-244 | TO->FROM | 523097 HITCHLAND 7 345 3WXFMR 526:H TB80155502 230 1 | B | 700 | 0.5254 | 108.2874 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523094 'HITCHLD_TR21' 13 2 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 523091 HITCHLD_TR01 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 523097 HITCHLAND 7 345 3WXFMR 526:H TB80155502 230 1 | B | 700 | 0.073782 | 108.2874 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523094 'HITCHLD_TR21' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 523091 HITCHLD_TR01 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-368 | TO->FROM | 523097 HITCHLAND 7 345 3WXFMR 526:H TB80155502 230 1 | B | 700 | 0.074137 | 108.2874 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523094 'HITCHLD_TR21' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 523091 HITCHLD_TR01 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-002 | TO->FROM | 523097 HITCHLAND 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743067 230 2 | B | 700 | 0.5404 | 111.2894 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523091 'HITCHLD_TR01' 13 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 523094 HITCHLD_TR21 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-045 | TO->FROM | 523097 HITCHLAND 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743067 230 2 | B | 700 | 0.43585 | 111.2894 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523091 'HITCHLD_TR01' 13 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 523094 HITCHLD_TR21 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-046 | TO->FROM | 523097 HITCHLAND 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743067 230 2 | B | 700 | 0.43585 | 111.2894 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523091 'HITCHLD_TR01' 13 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 523094 HITCHLD_TR21 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 523097 HITCHLAND 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743067 230 2 | B | 700 | 0.057901 | 111.2894 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523091 'HITCHLD_TR01' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 523094 HITCHLD_TR21 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 523097 HITCHLAND 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743067 230 2 | B | 700 | 0.19069 | 111.2894 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523091 'HITCHLD_TR01' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 523094 HITCHLD_TR21 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 523097 HITCHLAND 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743067 230 2 | B | 700 | 0.19069 | 111.2894 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523091 'HITCHLD_TR01' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 523094 HITCHLD_TR21 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-099 | TO->FROM | 523097 HITCHLAND 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743067 230 2 | B | 700 | 0.05575 | 111.2894 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523091 'HITCHLD_TR01' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 523094 HITCHLD_TR21 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-143 | TO->FROM | 523097 HITCHLAND 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743067 230 2 | B | 700 | 0.19954 | 111.2894 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523091 'HITCHLD_TR01' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 523094 HITCHLD_TR21 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-145 | TO->FROM | 523097 HITCHLAND 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743067 230 2 | B | 700 | 0.19954 | 111.2894 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523091 'HITCHLD_TR01' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 523094 HITCHLD_TR21 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 523097 HITCHLAND 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743067 230 2 | B | 700 | 0.075795 | 111.2894 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523091 'HITCHLD_TR01' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 523094 HITCHLD_TR21 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-244 | TO->FROM | 523097 HITCHLAND 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743067 230 2 | B | 700 | 0.53973 | 111.2894 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523091 'HITCHLD_TR01' 13 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 523094 HITCHLD_TR21 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 523097 HITCHLAND 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743067 230 2 | B | 700 | 0.075795 | 111.2894 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523091 'HITCHLD_TR01' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 523094 HITCHLD_TR21 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-368 | TO->FROM | 523097 HITCHLAND 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743067 230 2 | B | 700 | 0.076159 | 111.2894 | Single 523097 HITCHLAND7 345 523095 HITCHLAND6 230 523091 'HITCHLD_TR01' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 523094 HITCHLD_TR21 13 523095 HITCHLAND 6 230 523097 HITCHLAND 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 523186 SPEARMAN 3 115 523266 PRINGLE 3 115 1 | B | 167 | 0.24389 | 108.4906 | MULTIGEN523979 | TDF Impact | Rebuild line 523186 SPEARMAN 3 115 523266 PRINGLE 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 523186 SPEARMAN 3 115 523266 PRINGLE 3 115 1 | B | 167 | 0.24389 | 108.4906 | MULTIGEN523979 | TDF Impact | Rebuild line 523186 SPEARMAN 3 115 523266 PRINGLE 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 523186 SPEARMAN 3 115 523266 PRINGLE 3 115 1 | B | 167 | 0.24141 | 109.9312 | Single 523267 PRINGLE6 230 523979 HARRNG_EST6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 523186 SPEARMAN 3 115 523266 PRINGLE 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 523186 SPEARMAN 3 115 523266 PRINGLE 3 115 1 | B | 167 | 0.24141 | 109.9312 | Single 523267 PRINGLE6 230 523979 HARRNG_EST6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 523186 SPEARMAN 3 115 523266 PRINGLE 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 523266 PRINGLE 3 115 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 210 | 0.41133 | 156.5086 | P42:345:SPS:HITCHLAND-1R15:::EHV: | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 523266 PRINGLE 3 115 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 210 | 0.41133 | 156.5086 | P42:345:SPS:HITCHLAND-1R15:::EHV: | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 523266 PRINGLE 3 115 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 210 | 0.40749 | 143.8057 | Single 524018 ASARCO_TP3 115 524043 NICHOLS3 115 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 523266 PRINGLE 3 115 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 210 | 0.40749 | 143.8057 | Single 524018 ASARCO_TP3 115 524043 NICHOLS3 115 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 523266 PRINGLE 3 115 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 210 | 0.41046 | 156.5413 | GEN523462 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 523266 PRINGLE 3 115 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 210 | 0.41046 | 156.5413 | GEN523462 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 523266 PRINGLE 3 115 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 210 | 0.41046 | 156.5413 | Single 523346 BLKHAWK_E3 115 523462 BLACKHAWK21 13 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 523266 PRINGLE 3 115 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 210 | 0.41046 | 156.5413 | Single 523346 BLKHAWK_E3 115 523462 BLACKHAWK21 13 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 523266 PRINGLE 3 115 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | A | 185 | 0.41046 | 169.2524 | System Intact | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 523266 PRINGLE 3 115 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | A | 185 | 0.41046 | 169.2524 | System Intact | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 523266 PRINGLE 3 115 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 210 | 0.40749 | 143.6075 | Single 523931 HIGHLAND_TP3 115 524018 ASARCO_TP3 115 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 523266 PRINGLE 3 115 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 210 | 0.40749 | 143.6075 | Single 523931 HIGHLAND_TP3 115 524018 ASARCO_TP3 115 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 523266 PRINGLE 3 115 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 210 | 1 | 304.8849 | MULTIGEN523979 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 523266 PRINGLE 3 115 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 210 | 1 | 304.8849 | MULTIGEN523979 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 523266 PRINGLE 3 115 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 210 | 1 | 304.9536 | Single 523267 PRINGLE6 230 523979 HARRNG_EST6 230 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 523266 PRINGLE 3 115 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 210 | 1 | 304.9536 | Single 523267 PRINGLE6 230 523979 HARRNG_EST6 230 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 523266 PRINGLE 3 115 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 210 | 0.41133 | 156.5326 | Single 523097 HITCHLAND7 345 784950 G24-266_TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 523266 PRINGLE 3 115 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 210 | 0.41133 | 156.5326 | Single 523097 HITCHLAND7 345 784950 G24-266_TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 523266 PRINGLE 3 115 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 210 | 0.42106 | 156.8125 | MULTIGEN523978 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 523266 PRINGLE 3 115 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 210 | 0.42106 | 156.8125 | MULTIGEN523978 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 523266 PRINGLE 3 115 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 210 | 1 | 149.1033 | P12:230:SPS:K43:1:PRINGLE_HARRNGEST___:HV: | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 523266 PRINGLE 3 115 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 210 | 1 | 149.1033 | P12:230:SPS:K43:1:PRINGLE_HARRNGEST___:HV: | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-002 | FROM->TO | 523266 PRINGLE 3 115 523377 RIVERVIEW 3 115 1 | B | 195 | 0.071345 | 120.8541 | MULTIGEN523979 | Cumulative Impact | Rebuild line 523266 PRINGLE 3 115 523377 RIVERVIEW 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 523266 PRINGLE 3 115 523377 RIVERVIEW 3 115 1 | B | 195 | 0.37824 | 120.8541 | MULTIGEN523979 | TDF Impact | Rebuild line 523266 PRINGLE 3 115 523377 RIVERVIEW 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 523266 PRINGLE 3 115 523377 RIVERVIEW 3 115 1 | B | 195 | 0.37824 | 120.8541 | MULTIGEN523979 | TDF Impact | Rebuild line 523266 PRINGLE 3 115 523377 RIVERVIEW 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-244 | FROM->TO | 523266 PRINGLE 3 115 523377 RIVERVIEW 3 115 1 | B | 195 | 0.069926 | 120.8541 | MULTIGEN523979 | Cumulative Impact | Rebuild line 523266 PRINGLE 3 115 523377 RIVERVIEW 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-002 | FROM->TO | 523266 PRINGLE 3 115 523377 RIVERVIEW 3 115 1 | B | 195 | 0.071766 | 119.3575 | Single 523267 PRINGLE6 230 523979 HARRNG_EST6 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523266 PRINGLE 3 115 523377 RIVERVIEW 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 523266 PRINGLE 3 115 523377 RIVERVIEW 3 115 1 | B | 195 | 0.38078 | 119.3575 | Single 523267 PRINGLE6 230 523979 HARRNG_EST6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 523266 PRINGLE 3 115 523377 RIVERVIEW 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 523266 PRINGLE 3 115 523377 RIVERVIEW 3 115 1 | B | 195 | 0.38078 | 119.3575 | Single 523267 PRINGLE6 230 523979 HARRNG_EST6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 523266 PRINGLE 3 115 523377 RIVERVIEW 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-244 | FROM->TO | 523266 PRINGLE 3 115 523377 RIVERVIEW 3 115 1 | B | 195 | 0.070337 | 119.3575 | Single 523267 PRINGLE6 230 523979 HARRNG_EST6 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523266 PRINGLE 3 115 523377 RIVERVIEW 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 523267 PRINGLE 6 230 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 210 | 0.41133 | 156.5086 | P42:345:SPS:HITCHLAND-1R15:::EHV: | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 523267 PRINGLE 6 230 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 210 | 0.41133 | 156.5086 | P42:345:SPS:HITCHLAND-1R15:::EHV: | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 523267 PRINGLE 6 230 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 210 | 0.40749 | 143.9914 | Single 524018 ASARCO_TP3 115 524043 NICHOLS3 115 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 523267 PRINGLE 6 230 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 210 | 0.40749 | 143.9914 | Single 524018 ASARCO_TP3 115 524043 NICHOLS3 115 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 523267 PRINGLE 6 230 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 210 | 0.41046 | 156.5413 | GEN523462 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 523267 PRINGLE 6 230 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 210 | 0.41046 | 156.5413 | GEN523462 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 523267 PRINGLE 6 230 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 210 | 0.41046 | 156.5413 | Single 523346 BLKHAWK_E3 115 523462 BLACKHAWK21 13 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 523267 PRINGLE 6 230 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 210 | 0.41046 | 156.5413 | Single 523346 BLKHAWK_E3 115 523462 BLACKHAWK21 13 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 523267 PRINGLE 6 230 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | A | 185 | 0.41046 | 169.2524 | System Intact | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 523267 PRINGLE 6 230 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | A | 185 | 0.41046 | 169.2524 | System Intact | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 523267 PRINGLE 6 230 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 210 | 0.40749 | 143.7932 | Single 523931 HIGHLAND_TP3 115 524018 ASARCO_TP3 115 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 523267 PRINGLE 6 230 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 210 | 0.40749 | 143.7932 | Single 523931 HIGHLAND_TP3 115 524018 ASARCO_TP3 115 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 523267 PRINGLE 6 230 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 210 | 1 | 304.8849 | MULTIGEN523979 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 523267 PRINGLE 6 230 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 210 | 1 | 304.8849 | MULTIGEN523979 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 523267 PRINGLE 6 230 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 210 | 1 | 304.9536 | Single 523267 PRINGLE6 230 523979 HARRNG_EST6 230 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 523267 PRINGLE 6 230 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 210 | 1 | 304.9536 | Single 523267 PRINGLE6 230 523979 HARRNG_EST6 230 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 523267 PRINGLE 6 230 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 210 | 0.41133 | 156.5326 | Single 523097 HITCHLAND7 345 784950 G24-266_TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 523267 PRINGLE 6 230 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 210 | 0.41133 | 156.5326 | Single 523097 HITCHLAND7 345 784950 G24-266_TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 523267 PRINGLE 6 230 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 210 | 0.42106 | 156.8125 | MULTIGEN523978 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 523267 PRINGLE 6 230 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 210 | 0.42106 | 156.8125 | MULTIGEN523978 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 523267 PRINGLE 6 230 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 210 | 1 | 149.1033 | P12:230:SPS:K43:1:PRINGLE_HARRNGEST___:HV: | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 523267 PRINGLE 6 230 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 210 | 1 | 149.1033 | P12:230:SPS:K43:1:PRINGLE_HARRNGEST___:HV: | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 523267 PRINGLE 6 230 523979 HARRNG_EST 6 230 1 | B | 438 | 1 | 138.5419 | Single 523267 PRINGLE6 230 523266 PRINGLE3 115 523265 'PRINGLE_TR 1' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 523267 PRINGLE 6 230 523979 HARRNG_EST 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 523267 PRINGLE 6 230 523979 HARRNG_EST 6 230 1 | B | 438 | 1 | 138.5419 | Single 523267 PRINGLE6 230 523266 PRINGLE3 115 523265 'PRINGLE_TR 1' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 523267 PRINGLE 6 230 523979 HARRNG_EST 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-045 | TO->FROM | 523309 MOORE_CNTY 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | B | 609 | 1 | 114.1189 | Single 523095 HITCHLAND6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 523309 MOORE_CNTY 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-046 | TO->FROM | 523309 MOORE_CNTY 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | B | 609 | 1 | 114.1189 | Single 523095 HITCHLAND6 230 778320 G24-045-TAP 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 523309 MOORE_CNTY 6 230 778320 G24-045-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-002 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.14865 | 108.0273 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-015 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.067697 | 108.0273 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-041 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.058975 | 108.0273 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-042 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.058975 | 108.0273 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-043 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.07067 | 108.0273 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-045 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.15165 | 108.0273 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-046 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.15165 | 108.0273 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-050 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.077517 | 108.0273 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-063 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.073301 | 108.0273 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-073 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.068626 | 108.0273 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.10412 | 108.0273 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.10412 | 108.0273 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.070992 | 108.0273 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.070992 | 108.0273 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-089 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.072758 | 108.0273 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-092 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.072877 | 108.0273 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-099 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.07578 | 108.0273 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-109 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.072975 | 108.0273 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-124 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.068463 | 108.0273 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-143 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.10734 | 108.0273 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-145 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.10734 | 108.0273 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.083539 | 108.0273 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.072569 | 108.0273 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.06904 | 108.0273 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-221 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.06963 | 108.0273 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-244 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.14801 | 108.0273 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-246 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.066024 | 108.0273 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.067667 | 108.0273 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-261 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.067337 | 108.0273 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-265 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.067343 | 108.0273 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-266 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.10502 | 108.0273 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.069317 | 108.0273 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-273 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.067174 | 108.0273 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-278 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.068782 | 108.0273 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-280 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.067177 | 108.0273 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-281 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.066988 | 108.0273 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-295 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.065896 | 108.0273 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-303 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.070389 | 108.0273 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-304 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.070389 | 108.0273 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-306 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.067313 | 108.0273 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.06785 | 108.0273 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.06785 | 108.0273 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-317 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.059934 | 108.0273 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.069074 | 108.0273 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.06904 | 108.0273 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-336 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.067376 | 108.0273 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-351 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.067162 | 108.0273 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-355 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.066391 | 108.0273 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.083539 | 108.0273 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-365 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.067008 | 108.0273 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-366 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.067008 | 108.0273 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-368 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.07853 | 108.0273 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-371 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.0673 | 108.0273 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-002 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.17591 | 113.7354 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-015 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.076506 | 113.7354 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-041 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.066843 | 113.7354 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-042 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.066843 | 113.7354 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-043 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.079993 | 113.7354 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-045 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.15585 | 113.7354 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-046 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.15585 | 113.7354 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-050 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.086765 | 113.7354 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-063 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.082481 | 113.7354 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-073 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.077725 | 113.7354 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.11328 | 113.7354 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.11328 | 113.7354 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.080117 | 113.7354 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.080117 | 113.7354 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-089 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.08196 | 113.7354 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-092 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.082076 | 113.7354 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-099 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.084859 | 113.7354 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-109 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.08236 | 113.7354 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-124 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.077541 | 113.7354 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-143 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.11546 | 113.7354 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-145 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.11546 | 113.7354 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.092928 | 113.7354 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.081764 | 113.7354 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.078077 | 113.7354 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-221 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.078853 | 113.7354 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-244 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.17586 | 113.7354 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-246 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.074867 | 113.7354 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.076636 | 113.7354 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-261 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.076231 | 113.7354 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-265 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.07623 | 113.7354 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-266 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.11242 | 113.7354 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.078367 | 113.7354 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-273 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.076104 | 113.7354 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-278 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.077903 | 113.7354 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-280 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.076107 | 113.7354 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-281 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.075902 | 113.7354 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-295 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.07473 | 113.7354 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-303 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.079705 | 113.7354 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-304 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.079705 | 113.7354 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-306 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.076213 | 113.7354 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.076835 | 113.7354 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.076835 | 113.7354 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-317 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.066868 | 113.7354 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.078112 | 113.7354 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.078077 | 113.7354 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-336 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.076227 | 113.7354 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-351 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.076077 | 113.7354 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-355 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.074924 | 113.7354 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.092928 | 113.7354 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-365 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.075855 | 113.7354 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-366 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.075855 | 113.7354 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-368 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.08649 | 113.7354 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-371 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.076213 | 113.7354 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-002 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.17897 | 113.7202 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-015 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.076433 | 113.7202 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-041 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.067525 | 113.7202 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-042 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.067525 | 113.7202 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-043 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.079479 | 113.7202 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-045 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.15962 | 113.7202 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-046 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.15962 | 113.7202 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-050 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.086499 | 113.7202 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-063 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.082181 | 113.7202 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-073 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.077375 | 113.7202 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.11428 | 113.7202 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.11428 | 113.7202 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.079805 | 113.7202 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.079805 | 113.7202 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-089 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.081622 | 113.7202 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-092 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.081744 | 113.7202 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-099 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.084725 | 113.7202 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-109 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.081844 | 113.7202 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-124 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.077207 | 113.7202 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-143 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.11648 | 113.7202 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-145 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.11648 | 113.7202 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.092658 | 113.7202 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.081427 | 113.7202 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.077796 | 113.7202 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-221 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.078408 | 113.7202 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-244 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.17885 | 113.7202 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-246 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.074685 | 113.7202 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.076383 | 113.7202 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-261 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.076051 | 113.7202 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-265 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.076058 | 113.7202 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-266 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.11292 | 113.7202 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.078081 | 113.7202 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-273 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.075877 | 113.7202 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-278 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.077533 | 113.7202 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-280 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.07588 | 113.7202 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-281 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.075685 | 113.7202 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-295 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.074553 | 113.7202 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-303 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.079192 | 113.7202 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-304 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.079192 | 113.7202 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-306 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.076026 | 113.7202 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.076572 | 113.7202 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.076572 | 113.7202 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-317 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.070181 | 113.7202 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.077831 | 113.7202 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.077796 | 113.7202 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-336 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.076097 | 113.7202 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-351 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.075866 | 113.7202 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-355 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.07511 | 113.7202 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.092658 | 113.7202 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-365 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.075718 | 113.7202 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-366 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.075718 | 113.7202 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-368 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.088348 | 113.7202 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-371 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.076011 | 113.7202 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-002 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.14865 | 108.0239 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-015 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.067697 | 108.0239 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-041 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.058975 | 108.0239 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-042 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.058975 | 108.0239 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-043 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.07067 | 108.0239 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-045 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.15165 | 108.0239 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-046 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.15165 | 108.0239 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-050 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.077517 | 108.0239 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-063 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.073301 | 108.0239 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-073 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.068626 | 108.0239 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.10412 | 108.0239 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.10412 | 108.0239 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.070992 | 108.0239 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.070992 | 108.0239 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-089 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.072758 | 108.0239 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-092 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.072877 | 108.0239 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-099 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.07578 | 108.0239 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-109 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.072975 | 108.0239 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-124 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.068463 | 108.0239 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-143 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.10734 | 108.0239 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-145 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.10734 | 108.0239 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.083539 | 108.0239 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.072569 | 108.0239 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.06904 | 108.0239 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-221 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.06963 | 108.0239 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-244 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.14801 | 108.0239 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-246 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.066024 | 108.0239 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.067667 | 108.0239 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-261 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.067337 | 108.0239 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-265 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.067343 | 108.0239 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-266 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.10502 | 108.0239 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.069317 | 108.0239 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-273 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.067174 | 108.0239 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-278 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.068782 | 108.0239 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-280 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.067177 | 108.0239 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-281 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.066988 | 108.0239 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-295 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.065896 | 108.0239 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-303 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.070389 | 108.0239 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-304 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.070389 | 108.0239 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-306 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.067313 | 108.0239 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.06785 | 108.0239 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.06785 | 108.0239 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-317 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.059934 | 108.0239 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.069074 | 108.0239 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.06904 | 108.0239 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-336 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.067376 | 108.0239 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-351 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.067162 | 108.0239 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-355 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.066391 | 108.0239 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.083539 | 108.0239 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-365 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.067008 | 108.0239 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-366 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.067008 | 108.0239 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-368 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.07853 | 108.0239 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-371 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.0673 | 108.0239 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-002 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.14865 | 108.0298 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-015 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.067697 | 108.0298 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-041 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.058975 | 108.0298 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-042 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.058975 | 108.0298 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-043 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.07067 | 108.0298 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-045 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.15165 | 108.0298 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-046 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.15165 | 108.0298 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-050 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.077517 | 108.0298 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-063 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.073301 | 108.0298 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-073 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.068626 | 108.0298 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.10412 | 108.0298 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.10412 | 108.0298 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.070992 | 108.0298 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.070992 | 108.0298 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-089 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.072758 | 108.0298 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-092 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.072877 | 108.0298 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-099 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.07578 | 108.0298 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-109 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.072975 | 108.0298 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-124 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.068463 | 108.0298 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-143 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.10734 | 108.0298 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-145 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.10734 | 108.0298 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.083539 | 108.0298 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.072569 | 108.0298 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.06904 | 108.0298 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-221 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.06963 | 108.0298 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-244 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.14801 | 108.0298 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-246 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.066024 | 108.0298 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.067667 | 108.0298 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-261 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.067337 | 108.0298 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-265 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.067343 | 108.0298 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-266 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.10502 | 108.0298 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.069317 | 108.0298 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-273 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.067174 | 108.0298 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-278 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.068782 | 108.0298 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-280 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.067177 | 108.0298 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-281 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.066988 | 108.0298 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-295 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.065896 | 108.0298 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-303 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.070389 | 108.0298 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-304 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.070389 | 108.0298 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-306 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.067313 | 108.0298 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.06785 | 108.0298 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.06785 | 108.0298 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-317 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.059934 | 108.0298 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.069074 | 108.0298 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.06904 | 108.0298 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-336 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.067376 | 108.0298 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-351 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.067162 | 108.0298 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-355 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.066391 | 108.0298 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.083539 | 108.0298 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-365 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.067008 | 108.0298 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-366 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.067008 | 108.0298 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-368 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.07853 | 108.0298 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-371 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.0673 | 108.0298 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-002 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.17591 | 112.5193 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-015 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.076506 | 112.5193 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-041 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.066843 | 112.5193 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-042 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.066843 | 112.5193 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-043 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.079993 | 112.5193 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-045 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.15585 | 112.5193 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-046 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.15585 | 112.5193 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-050 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.086765 | 112.5193 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-063 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.082481 | 112.5193 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-073 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.077725 | 112.5193 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.11328 | 112.5193 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.11328 | 112.5193 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.080117 | 112.5193 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.080117 | 112.5193 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-089 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.08196 | 112.5193 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-092 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.082076 | 112.5193 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-099 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.084859 | 112.5193 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-109 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.08236 | 112.5193 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-124 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.077541 | 112.5193 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-143 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.11546 | 112.5193 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-145 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.11546 | 112.5193 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.092928 | 112.5193 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.081764 | 112.5193 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.078077 | 112.5193 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-221 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.078853 | 112.5193 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-244 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.17586 | 112.5193 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-246 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.074867 | 112.5193 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.076636 | 112.5193 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-261 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.076231 | 112.5193 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-265 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.07623 | 112.5193 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-266 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.11242 | 112.5193 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.078367 | 112.5193 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-273 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.076104 | 112.5193 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-278 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.077903 | 112.5193 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-280 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.076107 | 112.5193 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-281 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.075902 | 112.5193 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-295 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.07473 | 112.5193 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-303 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.079705 | 112.5193 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-304 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.079705 | 112.5193 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-306 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.076213 | 112.5193 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.076835 | 112.5193 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.076835 | 112.5193 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-317 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.066868 | 112.5193 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.078112 | 112.5193 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.078077 | 112.5193 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-336 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.076227 | 112.5193 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-351 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.076077 | 112.5193 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-355 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.074924 | 112.5193 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.092928 | 112.5193 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-365 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.075855 | 112.5193 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-366 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.075855 | 112.5193 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-368 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.08649 | 112.5193 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-371 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.076213 | 112.5193 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-002 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.18756 | 104.2219 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-015 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.066039 | 104.2219 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-041 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.056481 | 104.2219 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-042 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.056481 | 104.2219 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-043 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.069224 | 104.2219 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-045 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.16103 | 104.2219 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-046 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.16103 | 104.2219 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-050 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.076983 | 104.2219 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-063 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.072222 | 104.2219 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-073 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.067005 | 104.2219 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.10884 | 104.2219 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.10884 | 104.2219 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.069646 | 104.2219 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.069646 | 104.2219 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-089 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.0716 | 104.2219 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-092 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.071736 | 104.2219 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-099 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.075081 | 104.2219 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-109 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.07177 | 104.2219 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-124 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.066829 | 104.2219 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-143 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.11122 | 104.2219 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-145 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.11122 | 104.2219 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.083756 | 104.2219 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.071389 | 104.2219 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.067489 | 104.2219 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-221 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.068092 | 104.2219 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-244 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.18752 | 104.2219 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-246 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.064177 | 104.2219 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.065974 | 104.2219 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-261 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.06562 | 104.2219 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-265 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.065627 | 104.2219 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-266 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.10681 | 104.2219 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.067795 | 104.2219 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-273 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.065433 | 104.2219 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-278 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.067175 | 104.2219 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-280 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.065435 | 104.2219 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-281 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.065229 | 104.2219 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-295 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.064039 | 104.2219 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-303 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.068914 | 104.2219 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-304 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.068914 | 104.2219 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-306 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.065592 | 104.2219 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.066173 | 104.2219 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.066173 | 104.2219 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-317 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.056608 | 104.2219 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.067526 | 104.2219 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.067489 | 104.2219 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-336 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.065671 | 104.2219 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-351 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.065421 | 104.2219 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-355 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.064645 | 104.2219 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.083756 | 104.2219 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-365 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.06526 | 104.2219 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-366 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.06526 | 104.2219 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-368 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.078092 | 104.2219 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-371 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.065575 | 104.2219 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-002 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.14865 | 108.0239 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-015 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.067697 | 108.0239 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-041 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.058975 | 108.0239 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-042 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.058975 | 108.0239 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-043 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.07067 | 108.0239 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-045 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.15165 | 108.0239 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-046 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.15165 | 108.0239 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-050 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.077517 | 108.0239 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-063 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.073301 | 108.0239 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-073 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.068626 | 108.0239 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.10412 | 108.0239 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.10412 | 108.0239 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.070992 | 108.0239 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.070992 | 108.0239 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-089 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.072758 | 108.0239 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-092 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.072877 | 108.0239 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-099 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.07578 | 108.0239 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-109 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.072975 | 108.0239 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-124 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.068463 | 108.0239 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-143 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.10734 | 108.0239 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-145 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.10734 | 108.0239 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.083539 | 108.0239 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.072569 | 108.0239 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.06904 | 108.0239 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-221 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.06963 | 108.0239 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-244 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.14801 | 108.0239 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-246 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.066024 | 108.0239 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.067667 | 108.0239 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-261 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.067337 | 108.0239 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-265 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.067343 | 108.0239 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-266 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.10502 | 108.0239 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.069317 | 108.0239 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-273 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.067174 | 108.0239 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-278 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.068782 | 108.0239 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-280 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.067177 | 108.0239 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-281 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.066988 | 108.0239 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-295 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.065896 | 108.0239 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-303 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.070389 | 108.0239 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-304 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.070389 | 108.0239 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-306 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.067313 | 108.0239 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.06785 | 108.0239 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.06785 | 108.0239 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-317 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.059934 | 108.0239 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.069074 | 108.0239 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.06904 | 108.0239 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-336 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.067376 | 108.0239 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-351 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.067162 | 108.0239 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-355 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.066391 | 108.0239 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.083539 | 108.0239 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-365 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.067008 | 108.0239 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-366 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.067008 | 108.0239 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-368 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.07853 | 108.0239 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-371 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.0673 | 108.0239 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-002 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.17897 | 113.7574 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-015 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.076433 | 113.7574 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-041 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.067525 | 113.7574 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-042 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.067525 | 113.7574 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-043 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.079479 | 113.7574 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-045 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.15962 | 113.7574 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-046 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.15962 | 113.7574 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-050 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.086499 | 113.7574 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-063 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.082181 | 113.7574 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-073 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.077375 | 113.7574 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.11428 | 113.7574 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.11428 | 113.7574 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.079805 | 113.7574 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.079805 | 113.7574 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-089 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.081622 | 113.7574 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-092 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.081744 | 113.7574 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-099 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.084725 | 113.7574 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-109 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.081844 | 113.7574 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-124 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.077207 | 113.7574 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-143 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.11648 | 113.7574 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-145 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.11648 | 113.7574 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.092658 | 113.7574 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.081427 | 113.7574 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.077796 | 113.7574 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-221 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.078408 | 113.7574 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-244 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.17885 | 113.7574 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-246 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.074685 | 113.7574 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.076383 | 113.7574 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-261 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.076051 | 113.7574 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-265 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.076058 | 113.7574 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-266 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.11292 | 113.7574 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.078081 | 113.7574 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-273 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.075877 | 113.7574 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-278 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.077533 | 113.7574 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-280 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.07588 | 113.7574 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-281 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.075685 | 113.7574 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-295 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.074553 | 113.7574 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-303 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.079192 | 113.7574 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-304 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.079192 | 113.7574 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-306 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.076026 | 113.7574 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.076572 | 113.7574 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.076572 | 113.7574 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-317 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.070181 | 113.7574 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.077831 | 113.7574 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.077796 | 113.7574 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-336 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.076097 | 113.7574 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-351 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.075866 | 113.7574 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-355 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.07511 | 113.7574 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.092658 | 113.7574 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-365 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.075718 | 113.7574 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-366 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.075718 | 113.7574 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-368 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.088348 | 113.7574 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-371 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.076011 | 113.7574 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-002 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.27244 | 120.7713 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-015 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.075072 | 120.7713 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-041 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.060496 | 120.7713 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-042 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.060496 | 120.7713 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-043 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.079817 | 120.7713 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-045 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.22766 | 120.7713 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-046 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.22766 | 120.7713 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-050 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.091979 | 120.7713 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-063 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.08454 | 120.7713 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-073 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.07648 | 120.7713 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.14316 | 120.7713 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.14316 | 120.7713 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.080566 | 120.7713 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.080566 | 120.7713 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-089 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.08356 | 120.7713 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-092 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.083775 | 120.7713 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-099 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.08908 | 120.7713 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-109 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.083729 | 120.7713 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-124 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.076214 | 120.7713 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-143 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.14693 | 120.7713 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-145 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.14693 | 120.7713 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.10254 | 120.7713 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.083235 | 120.7713 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.077262 | 120.7713 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-221 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.07811 | 120.7713 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-244 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.27243 | 120.7713 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-246 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.072231 | 120.7713 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.074945 | 120.7713 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-261 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.074412 | 120.7713 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-265 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.074425 | 120.7713 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-266 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.13957 | 120.7713 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.07773 | 120.7713 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-273 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.074121 | 120.7713 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-278 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.076736 | 120.7713 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-280 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.074123 | 120.7713 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-281 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.073815 | 120.7713 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-295 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.072022 | 120.7713 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-303 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.079341 | 120.7713 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-304 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.079341 | 120.7713 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-306 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.074369 | 120.7713 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.075245 | 120.7713 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.075245 | 120.7713 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-317 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.057717 | 120.7713 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.077319 | 120.7713 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.077262 | 120.7713 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-336 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.074496 | 120.7713 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-351 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.074106 | 120.7713 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-355 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.072987 | 120.7713 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.10254 | 120.7713 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-365 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.073863 | 120.7713 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-366 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.073863 | 120.7713 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-368 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.092768 | 120.7713 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-371 | FROM->TO | 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | B | 956 | 0.074341 | 120.7713 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 531449 HOLCOMB7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-002 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.14865 | 103.9842 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.067697 | 103.9842 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-041 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.058975 | 103.9842 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-042 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.058975 | 103.9842 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.07067 | 103.9842 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-045 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.15165 | 103.9842 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-046 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.15165 | 103.9842 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.077517 | 103.9842 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.073301 | 103.9842 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.068626 | 103.9842 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.10412 | 103.9842 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.10412 | 103.9842 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.070992 | 103.9842 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.070992 | 103.9842 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.072758 | 103.9842 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.072877 | 103.9842 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-099 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.07578 | 103.9842 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-109 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.072975 | 103.9842 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.068463 | 103.9842 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-143 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.10734 | 103.9842 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-145 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.10734 | 103.9842 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.083539 | 103.9842 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.072569 | 103.9842 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.06904 | 103.9842 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.06963 | 103.9842 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-244 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.14801 | 103.9842 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-246 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.066024 | 103.9842 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.067667 | 103.9842 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.067337 | 103.9842 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.067343 | 103.9842 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-266 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.10502 | 103.9842 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.069317 | 103.9842 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.067174 | 103.9842 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.068782 | 103.9842 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.067177 | 103.9842 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.066988 | 103.9842 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-295 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.065896 | 103.9842 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.070389 | 103.9842 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.070389 | 103.9842 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.067313 | 103.9842 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.06785 | 103.9842 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.06785 | 103.9842 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-317 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.059934 | 103.9842 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.069074 | 103.9842 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.06904 | 103.9842 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.067376 | 103.9842 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.067162 | 103.9842 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-355 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.066391 | 103.9842 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.083539 | 103.9842 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.067008 | 103.9842 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.067008 | 103.9842 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-368 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.07853 | 103.9842 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.0673 | 103.9842 | Single 531510 HARBNGR3 115 531512 HARBNGR7 345 531511 'HARBNGR-1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-002 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.17591 | 111.0655 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.076506 | 111.0655 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-041 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.066843 | 111.0655 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-042 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.066843 | 111.0655 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.079993 | 111.0655 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-045 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.15585 | 111.0655 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-046 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.15585 | 111.0655 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.086765 | 111.0655 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.082481 | 111.0655 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.077725 | 111.0655 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.11328 | 111.0655 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.11328 | 111.0655 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.080117 | 111.0655 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.080117 | 111.0655 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.08196 | 111.0655 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.082076 | 111.0655 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-099 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.084859 | 111.0655 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-109 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.08236 | 111.0655 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.077541 | 111.0655 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-143 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.11546 | 111.0655 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-145 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.11546 | 111.0655 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.092928 | 111.0655 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.081764 | 111.0655 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.078077 | 111.0655 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.078853 | 111.0655 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-244 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.17586 | 111.0655 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-246 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.074867 | 111.0655 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.076636 | 111.0655 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.076231 | 111.0655 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.07623 | 111.0655 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-266 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.11242 | 111.0655 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.078367 | 111.0655 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.076104 | 111.0655 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.077903 | 111.0655 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.076107 | 111.0655 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.075902 | 111.0655 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-295 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.07473 | 111.0655 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.079705 | 111.0655 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.079705 | 111.0655 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.076213 | 111.0655 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.076835 | 111.0655 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.076835 | 111.0655 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-317 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.066868 | 111.0655 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.078112 | 111.0655 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.078077 | 111.0655 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.076227 | 111.0655 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.076077 | 111.0655 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-355 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.074924 | 111.0655 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.092928 | 111.0655 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.075855 | 111.0655 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.075855 | 111.0655 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-368 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.08649 | 111.0655 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.076213 | 111.0655 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-002 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.17897 | 109.7607 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.076433 | 109.7607 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-041 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.067525 | 109.7607 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-042 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.067525 | 109.7607 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.079479 | 109.7607 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-045 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.15962 | 109.7607 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-046 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.15962 | 109.7607 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.086499 | 109.7607 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.082181 | 109.7607 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.077375 | 109.7607 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.11428 | 109.7607 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.11428 | 109.7607 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.079805 | 109.7607 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.079805 | 109.7607 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.081622 | 109.7607 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.081744 | 109.7607 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-099 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.084725 | 109.7607 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-109 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.081844 | 109.7607 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.077207 | 109.7607 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-143 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.11648 | 109.7607 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-145 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.11648 | 109.7607 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.092658 | 109.7607 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.081427 | 109.7607 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.077796 | 109.7607 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.078408 | 109.7607 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-244 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.17885 | 109.7607 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-246 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.074685 | 109.7607 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.076383 | 109.7607 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.076051 | 109.7607 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.076058 | 109.7607 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-266 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.11292 | 109.7607 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.078081 | 109.7607 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.075877 | 109.7607 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.077533 | 109.7607 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.07588 | 109.7607 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.075685 | 109.7607 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-295 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.074553 | 109.7607 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.079192 | 109.7607 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.079192 | 109.7607 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.076026 | 109.7607 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.076572 | 109.7607 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.076572 | 109.7607 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-317 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.070181 | 109.7607 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.077831 | 109.7607 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.077796 | 109.7607 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.076097 | 109.7607 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.075866 | 109.7607 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-355 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.07511 | 109.7607 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.092658 | 109.7607 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.075718 | 109.7607 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.075718 | 109.7607 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-368 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.088348 | 109.7607 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.076011 | 109.7607 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-002 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.14865 | 103.9809 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.067697 | 103.9809 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-041 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.058975 | 103.9809 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-042 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.058975 | 103.9809 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.07067 | 103.9809 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-045 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.15165 | 103.9809 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-046 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.15165 | 103.9809 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.077517 | 103.9809 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.073301 | 103.9809 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.068626 | 103.9809 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.10412 | 103.9809 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.10412 | 103.9809 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.070992 | 103.9809 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.070992 | 103.9809 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.072758 | 103.9809 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.072877 | 103.9809 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-099 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.07578 | 103.9809 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-109 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.072975 | 103.9809 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.068463 | 103.9809 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-143 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.10734 | 103.9809 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-145 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.10734 | 103.9809 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.083539 | 103.9809 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.072569 | 103.9809 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.06904 | 103.9809 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.06963 | 103.9809 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-244 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.14801 | 103.9809 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-246 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.066024 | 103.9809 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.067667 | 103.9809 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.067337 | 103.9809 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.067343 | 103.9809 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-266 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.10502 | 103.9809 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.069317 | 103.9809 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.067174 | 103.9809 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.068782 | 103.9809 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.067177 | 103.9809 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.066988 | 103.9809 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-295 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.065896 | 103.9809 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.070389 | 103.9809 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.070389 | 103.9809 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.067313 | 103.9809 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.06785 | 103.9809 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.06785 | 103.9809 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-317 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.059934 | 103.9809 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.069074 | 103.9809 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.06904 | 103.9809 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.067376 | 103.9809 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.067162 | 103.9809 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-355 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.066391 | 103.9809 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.083539 | 103.9809 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.067008 | 103.9809 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.067008 | 103.9809 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-368 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.07853 | 103.9809 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.0673 | 103.9809 | Single 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-002 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.14865 | 103.9868 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.067697 | 103.9868 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-041 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.058975 | 103.9868 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-042 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.058975 | 103.9868 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.07067 | 103.9868 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-045 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.15165 | 103.9868 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-046 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.15165 | 103.9868 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.077517 | 103.9868 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.073301 | 103.9868 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.068626 | 103.9868 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.10412 | 103.9868 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.10412 | 103.9868 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.070992 | 103.9868 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.070992 | 103.9868 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.072758 | 103.9868 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.072877 | 103.9868 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-099 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.07578 | 103.9868 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-109 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.072975 | 103.9868 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.068463 | 103.9868 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-143 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.10734 | 103.9868 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-145 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.10734 | 103.9868 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.083539 | 103.9868 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.072569 | 103.9868 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.06904 | 103.9868 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.06963 | 103.9868 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-244 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.14801 | 103.9868 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-246 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.066024 | 103.9868 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.067667 | 103.9868 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.067337 | 103.9868 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.067343 | 103.9868 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-266 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.10502 | 103.9868 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.069317 | 103.9868 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.067174 | 103.9868 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.068782 | 103.9868 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.067177 | 103.9868 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.066988 | 103.9868 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-295 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.065896 | 103.9868 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.070389 | 103.9868 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.070389 | 103.9868 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.067313 | 103.9868 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.06785 | 103.9868 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.06785 | 103.9868 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-317 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.059934 | 103.9868 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.069074 | 103.9868 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.06904 | 103.9868 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.067376 | 103.9868 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.067162 | 103.9868 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-355 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.066391 | 103.9868 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.083539 | 103.9868 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.067008 | 103.9868 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.067008 | 103.9868 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-368 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.07853 | 103.9868 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.0673 | 103.9868 | P12:345:SUNC:CARPENTER-HARBINGER::523823-531512(Z1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-002 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.17591 | 109.7534 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.076506 | 109.7534 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-041 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.066843 | 109.7534 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-042 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.066843 | 109.7534 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.079993 | 109.7534 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-045 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.15585 | 109.7534 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-046 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.15585 | 109.7534 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.086765 | 109.7534 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.082481 | 109.7534 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.077725 | 109.7534 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.11328 | 109.7534 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.11328 | 109.7534 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.080117 | 109.7534 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.080117 | 109.7534 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.08196 | 109.7534 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.082076 | 109.7534 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-099 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.084859 | 109.7534 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-109 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.08236 | 109.7534 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.077541 | 109.7534 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-143 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.11546 | 109.7534 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-145 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.11546 | 109.7534 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.092928 | 109.7534 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.081764 | 109.7534 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.078077 | 109.7534 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.078853 | 109.7534 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-244 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.17586 | 109.7534 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-246 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.074867 | 109.7534 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.076636 | 109.7534 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.076231 | 109.7534 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.07623 | 109.7534 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-266 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.11242 | 109.7534 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.078367 | 109.7534 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.076104 | 109.7534 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.077903 | 109.7534 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.076107 | 109.7534 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.075902 | 109.7534 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-295 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.07473 | 109.7534 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.079705 | 109.7534 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.079705 | 109.7534 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.076213 | 109.7534 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.076835 | 109.7534 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.076835 | 109.7534 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-317 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.066868 | 109.7534 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.078112 | 109.7534 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.078077 | 109.7534 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.076227 | 109.7534 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.076077 | 109.7534 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-355 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.074924 | 109.7534 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.092928 | 109.7534 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.075855 | 109.7534 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.075855 | 109.7534 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-368 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.08649 | 109.7534 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.076213 | 109.7534 | Single 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-002 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.18756 | 100.1485 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.066039 | 100.1485 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-041 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.056481 | 100.1485 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-042 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.056481 | 100.1485 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.069224 | 100.1485 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-045 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.16103 | 100.1485 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-046 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.16103 | 100.1485 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.076983 | 100.1485 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.072222 | 100.1485 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.067005 | 100.1485 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.10884 | 100.1485 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.10884 | 100.1485 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.069646 | 100.1485 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.069646 | 100.1485 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.0716 | 100.1485 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.071736 | 100.1485 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-099 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.075081 | 100.1485 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-109 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.07177 | 100.1485 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.066829 | 100.1485 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-143 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.11122 | 100.1485 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-145 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.11122 | 100.1485 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.083756 | 100.1485 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.071389 | 100.1485 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.067489 | 100.1485 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.068092 | 100.1485 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-244 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.18752 | 100.1485 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-246 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.064177 | 100.1485 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.065974 | 100.1485 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.06562 | 100.1485 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.065627 | 100.1485 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-266 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.10681 | 100.1485 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.067795 | 100.1485 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.065433 | 100.1485 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.067175 | 100.1485 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.065435 | 100.1485 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.065229 | 100.1485 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-295 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.064039 | 100.1485 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.068914 | 100.1485 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.068914 | 100.1485 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.065592 | 100.1485 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.066173 | 100.1485 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.066173 | 100.1485 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-317 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.056608 | 100.1485 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.067526 | 100.1485 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.067489 | 100.1485 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.065671 | 100.1485 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.065421 | 100.1485 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-355 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.064645 | 100.1485 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.083756 | 100.1485 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.06526 | 100.1485 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.06526 | 100.1485 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-368 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.078092 | 100.1485 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.065575 | 100.1485 | P42:345:OKGE:SB_BOAT7317:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-002 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.14865 | 103.9809 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.067697 | 103.9809 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-041 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.058975 | 103.9809 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-042 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.058975 | 103.9809 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.07067 | 103.9809 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-045 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.15165 | 103.9809 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-046 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.15165 | 103.9809 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.077517 | 103.9809 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.073301 | 103.9809 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.068626 | 103.9809 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.10412 | 103.9809 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.10412 | 103.9809 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.070992 | 103.9809 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.070992 | 103.9809 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.072758 | 103.9809 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.072877 | 103.9809 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-099 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.07578 | 103.9809 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-109 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.072975 | 103.9809 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.068463 | 103.9809 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-143 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.10734 | 103.9809 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-145 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.10734 | 103.9809 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.083539 | 103.9809 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.072569 | 103.9809 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.06904 | 103.9809 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.06963 | 103.9809 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-244 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.14801 | 103.9809 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-246 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.066024 | 103.9809 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.067667 | 103.9809 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.067337 | 103.9809 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.067343 | 103.9809 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-266 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.10502 | 103.9809 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.069317 | 103.9809 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.067174 | 103.9809 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.068782 | 103.9809 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.067177 | 103.9809 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.066988 | 103.9809 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-295 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.065896 | 103.9809 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.070389 | 103.9809 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.070389 | 103.9809 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.067313 | 103.9809 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.06785 | 103.9809 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.06785 | 103.9809 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-317 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.059934 | 103.9809 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.069074 | 103.9809 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.06904 | 103.9809 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.067376 | 103.9809 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.067162 | 103.9809 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-355 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.066391 | 103.9809 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.083539 | 103.9809 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.067008 | 103.9809 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.067008 | 103.9809 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-368 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.07853 | 103.9809 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.0673 | 103.9809 | P12:115:SUNC:WALKEMEYER-HARBINGER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-002 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.17897 | 109.8143 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.076433 | 109.8143 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-041 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.067525 | 109.8143 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-042 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.067525 | 109.8143 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.079479 | 109.8143 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-045 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.15962 | 109.8143 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-046 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.15962 | 109.8143 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.086499 | 109.8143 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.082181 | 109.8143 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.077375 | 109.8143 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.11428 | 109.8143 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.11428 | 109.8143 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.079805 | 109.8143 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.079805 | 109.8143 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.081622 | 109.8143 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.081744 | 109.8143 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-099 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.084725 | 109.8143 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-109 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.081844 | 109.8143 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.077207 | 109.8143 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-143 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.11648 | 109.8143 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-145 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.11648 | 109.8143 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.092658 | 109.8143 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.081427 | 109.8143 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.077796 | 109.8143 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.078408 | 109.8143 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-244 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.17885 | 109.8143 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-246 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.074685 | 109.8143 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.076383 | 109.8143 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.076051 | 109.8143 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.076058 | 109.8143 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-266 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.11292 | 109.8143 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.078081 | 109.8143 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.075877 | 109.8143 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.077533 | 109.8143 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.07588 | 109.8143 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.075685 | 109.8143 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-295 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.074553 | 109.8143 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.079192 | 109.8143 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.079192 | 109.8143 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.076026 | 109.8143 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.076572 | 109.8143 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.076572 | 109.8143 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-317 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.070181 | 109.8143 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.077831 | 109.8143 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.077796 | 109.8143 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.076097 | 109.8143 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.075866 | 109.8143 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-355 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.07511 | 109.8143 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.092658 | 109.8143 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.075718 | 109.8143 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.075718 | 109.8143 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-368 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.088348 | 109.8143 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.076011 | 109.8143 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-002 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.27244 | 117.691 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.075072 | 117.691 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-041 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.060496 | 117.691 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-042 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.060496 | 117.691 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.079817 | 117.691 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-045 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.22766 | 117.691 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-046 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.22766 | 117.691 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.091979 | 117.691 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.08454 | 117.691 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.07648 | 117.691 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.14316 | 117.691 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.14316 | 117.691 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.080566 | 117.691 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.080566 | 117.691 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.08356 | 117.691 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.083775 | 117.691 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-099 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.08908 | 117.691 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-109 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.083729 | 117.691 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.076214 | 117.691 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-143 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.14693 | 117.691 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-145 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.14693 | 117.691 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.10254 | 117.691 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.083235 | 117.691 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.077262 | 117.691 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.07811 | 117.691 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-244 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.27243 | 117.691 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-246 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.072231 | 117.691 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.074945 | 117.691 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.074412 | 117.691 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.074425 | 117.691 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-266 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.13957 | 117.691 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.07773 | 117.691 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.074121 | 117.691 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.076736 | 117.691 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.074123 | 117.691 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.073815 | 117.691 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-295 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.072022 | 117.691 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.079341 | 117.691 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.079341 | 117.691 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.074369 | 117.691 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.075245 | 117.691 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.075245 | 117.691 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-317 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.057717 | 117.691 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.077319 | 117.691 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.077262 | 117.691 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.074496 | 117.691 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.074106 | 117.691 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-355 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.072987 | 117.691 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.10254 | 117.691 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.073863 | 117.691 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.073863 | 117.691 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-368 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.092768 | 117.691 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | B | 956 | 0.074341 | 117.691 | P12:345:SPS:J12_J13-1::HITCH_BVR:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523853 FINNEY 7 345 772280 G23-015-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 519 | 0.31113 | 165.3805 | Single 524243 OUTPOST3 115 524560 ARNOT3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 519 | 0.085441 | 165.3805 | Single 524243 OUTPOST3 115 524560 ARNOT3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 519 | 0.055189 | 165.3805 | Single 524243 OUTPOST3 115 524560 ARNOT3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 519 | 0.055189 | 165.3805 | Single 524243 OUTPOST3 115 524560 ARNOT3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 519 | 0.074656 | 165.3805 | Single 524243 OUTPOST3 115 524560 ARNOT3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 519 | 0.08018 | 165.3805 | Single 524243 OUTPOST3 115 524560 ARNOT3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 519 | 0.7529 | 165.3805 | Single 524243 OUTPOST3 115 524560 ARNOT3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 519 | 0.0714 | 165.3805 | Single 524243 OUTPOST3 115 524560 ARNOT3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 519 | 0.7529 | 165.3805 | Single 524243 OUTPOST3 115 524560 ARNOT3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 519 | 0.27374 | 147.1015 | Single 523966 POTTER_CO9 765 527669 CROSSROADS9 765 1 | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 519 | 0.079825 | 147.1015 | Single 523966 POTTER_CO9 765 527669 CROSSROADS9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 519 | 0.055902 | 147.1015 | Single 523966 POTTER_CO9 765 527669 CROSSROADS9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 519 | 0.055902 | 147.1015 | Single 523966 POTTER_CO9 765 527669 CROSSROADS9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 519 | 0.070889 | 147.1015 | Single 523966 POTTER_CO9 765 527669 CROSSROADS9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 519 | 0.075722 | 147.1015 | Single 523966 POTTER_CO9 765 527669 CROSSROADS9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 519 | 0.64709 | 147.1015 | Single 523966 POTTER_CO9 765 527669 CROSSROADS9 765 1 | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 519 | 0.06822 | 147.1015 | Single 523966 POTTER_CO9 765 527669 CROSSROADS9 765 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 519 | 0.64709 | 147.1015 | Single 523966 POTTER_CO9 765 527669 CROSSROADS9 765 1 | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 519 | 0.31113 | 162.6703 | Single 524300 HILLSIDE3 115 524560 ARNOT3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 519 | 0.085441 | 162.6703 | Single 524300 HILLSIDE3 115 524560 ARNOT3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 519 | 0.055189 | 162.6703 | Single 524300 HILLSIDE3 115 524560 ARNOT3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 519 | 0.055189 | 162.6703 | Single 524300 HILLSIDE3 115 524560 ARNOT3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 519 | 0.074656 | 162.6703 | Single 524300 HILLSIDE3 115 524560 ARNOT3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 519 | 0.08018 | 162.6703 | Single 524300 HILLSIDE3 115 524560 ARNOT3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 519 | 0.7529 | 162.6703 | Single 524300 HILLSIDE3 115 524560 ARNOT3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 519 | 0.0714 | 162.6703 | Single 524300 HILLSIDE3 115 524560 ARNOT3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 519 | 0.7529 | 162.6703 | Single 524300 HILLSIDE3 115 524560 ARNOT3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | A | 519 | 0.031532 | 134.7038 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | A | 519 | 0.27317 | 134.7038 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | A | 519 | 0.076497 | 134.7038 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | A | 519 | 0.049145 | 134.7038 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | A | 519 | 0.049145 | 134.7038 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | A | 519 | 0.066626 | 134.7038 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | A | 519 | 0.071556 | 134.7038 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-099 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | A | 519 | 0.047194 | 134.7038 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-109 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | A | 519 | 0.033305 | 134.7038 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | A | 519 | 0.65046 | 134.7038 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | A | 519 | 0.06371 | 134.7038 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | A | 519 | 0.031218 | 134.7038 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | A | 519 | 0.03367 | 134.7038 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | A | 519 | 0.031513 | 134.7038 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | A | 519 | 0.031218 | 134.7038 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-355 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | A | 519 | 0.032206 | 134.7038 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | A | 519 | 0.65046 | 134.7038 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 519 | 0.31113 | 168.0035 | Single 524267 BUSHLAND6 230 524266 BUSHLAND3 115 524263 'BSHLND_TR1 1' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 519 | 0.085441 | 168.0035 | Single 524267 BUSHLAND6 230 524266 BUSHLAND3 115 524263 'BSHLND_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 519 | 0.055189 | 168.0035 | Single 524267 BUSHLAND6 230 524266 BUSHLAND3 115 524263 'BSHLND_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 519 | 0.055189 | 168.0035 | Single 524267 BUSHLAND6 230 524266 BUSHLAND3 115 524263 'BSHLND_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 519 | 0.074656 | 168.0035 | Single 524267 BUSHLAND6 230 524266 BUSHLAND3 115 524263 'BSHLND_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 519 | 0.08018 | 168.0035 | Single 524267 BUSHLAND6 230 524266 BUSHLAND3 115 524263 'BSHLND_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 519 | 0.7529 | 168.0035 | Single 524267 BUSHLAND6 230 524266 BUSHLAND3 115 524263 'BSHLND_TR1 1' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 519 | 0.0714 | 168.0035 | Single 524267 BUSHLAND6 230 524266 BUSHLAND3 115 524263 'BSHLND_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 519 | 0.7529 | 168.0035 | Single 524267 BUSHLAND6 230 524266 BUSHLAND3 115 524263 'BSHLND_TR1 1' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 519 | 0.31113 | 158.293 | Single 524300 HILLSIDE3 115 524306 COULTER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 519 | 0.085441 | 158.293 | Single 524300 HILLSIDE3 115 524306 COULTER3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 519 | 0.055189 | 158.293 | Single 524300 HILLSIDE3 115 524306 COULTER3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 519 | 0.055189 | 158.293 | Single 524300 HILLSIDE3 115 524306 COULTER3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 519 | 0.074656 | 158.293 | Single 524300 HILLSIDE3 115 524306 COULTER3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 519 | 0.08018 | 158.293 | Single 524300 HILLSIDE3 115 524306 COULTER3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 519 | 0.7529 | 158.293 | Single 524300 HILLSIDE3 115 524306 COULTER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 519 | 0.0714 | 158.293 | Single 524300 HILLSIDE3 115 524306 COULTER3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 519 | 0.7529 | 158.293 | Single 524300 HILLSIDE3 115 524306 COULTER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 519 | 0.31113 | 168.0069 | Single 524243 OUTPOST3 115 524266 BUSHLAND3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 519 | 0.085441 | 168.0069 | Single 524243 OUTPOST3 115 524266 BUSHLAND3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 519 | 0.055189 | 168.0069 | Single 524243 OUTPOST3 115 524266 BUSHLAND3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 519 | 0.055189 | 168.0069 | Single 524243 OUTPOST3 115 524266 BUSHLAND3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 519 | 0.074656 | 168.0069 | Single 524243 OUTPOST3 115 524266 BUSHLAND3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 519 | 0.08018 | 168.0069 | Single 524243 OUTPOST3 115 524266 BUSHLAND3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 519 | 0.7529 | 168.0069 | Single 524243 OUTPOST3 115 524266 BUSHLAND3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 519 | 0.0714 | 168.0069 | Single 524243 OUTPOST3 115 524266 BUSHLAND3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 519 | 0.7529 | 168.0069 | Single 524243 OUTPOST3 115 524266 BUSHLAND3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 519 | 0.31113 | 134.7038 | P12:115:SPS:U23.1.HLSDE.COLTER:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 519 | 0.085441 | 134.7038 | P12:115:SPS:U23.1.HLSDE.COLTER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 519 | 0.055189 | 134.7038 | P12:115:SPS:U23.1.HLSDE.COLTER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 519 | 0.055189 | 134.7038 | P12:115:SPS:U23.1.HLSDE.COLTER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 519 | 0.074656 | 134.7038 | P12:115:SPS:U23.1.HLSDE.COLTER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 519 | 0.08018 | 134.7038 | P12:115:SPS:U23.1.HLSDE.COLTER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 519 | 0.7529 | 134.7038 | P12:115:SPS:U23.1.HLSDE.COLTER:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 519 | 0.0714 | 134.7038 | P12:115:SPS:U23.1.HLSDE.COLTER:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 519 | 0.7529 | 134.7038 | P12:115:SPS:U23.1.HLSDE.COLTER:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 519 | 0.31113 | 134.7038 | P12:115:SPS:U24.1.HLSDE.OUTPST:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 519 | 0.085441 | 134.7038 | P12:115:SPS:U24.1.HLSDE.OUTPST:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 519 | 0.055189 | 134.7038 | P12:115:SPS:U24.1.HLSDE.OUTPST:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 519 | 0.055189 | 134.7038 | P12:115:SPS:U24.1.HLSDE.OUTPST:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 519 | 0.074656 | 134.7038 | P12:115:SPS:U24.1.HLSDE.OUTPST:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 519 | 0.08018 | 134.7038 | P12:115:SPS:U24.1.HLSDE.OUTPST:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 519 | 0.7529 | 134.7038 | P12:115:SPS:U24.1.HLSDE.OUTPST:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 519 | 0.0714 | 134.7038 | P12:115:SPS:U24.1.HLSDE.OUTPST:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 519 | 0.7529 | 134.7038 | P12:115:SPS:U24.1.HLSDE.OUTPST:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 519 | 0.31113 | 134.7038 | P12:115:SPS:U16.1.BSHLND.OUTPST:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 519 | 0.085441 | 134.7038 | P12:115:SPS:U16.1.BSHLND.OUTPST:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 519 | 0.055189 | 134.7038 | P12:115:SPS:U16.1.BSHLND.OUTPST:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 519 | 0.055189 | 134.7038 | P12:115:SPS:U16.1.BSHLND.OUTPST:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 519 | 0.074656 | 134.7038 | P12:115:SPS:U16.1.BSHLND.OUTPST:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 519 | 0.08018 | 134.7038 | P12:115:SPS:U16.1.BSHLND.OUTPST:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 519 | 0.7529 | 134.7038 | P12:115:SPS:U16.1.BSHLND.OUTPST:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 519 | 0.0714 | 134.7038 | P12:115:SPS:U16.1.BSHLND.OUTPST:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 519 | 0.7529 | 134.7038 | P12:115:SPS:U16.1.BSHLND.OUTPST:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 519 | 0.50759 | 143.0711 | Single 525481 PLANT_X6 230 525520 OLSON6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 519 | 0.056464 | 143.0711 | Single 525481 PLANT_X6 230 525520 OLSON6 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 519 | 0.7159 | 143.0711 | Single 525481 PLANT_X6 230 525520 OLSON6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1 | B | 519 | 0.7159 | 143.0711 | Single 525481 PLANT_X6 230 525520 OLSON6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 523959 POTTER_CO 6 230 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 524243 OUTPOST 3 115 524266 BUSHLAND 3 115 1 | B | 303 | 0.16635 | 169.9089 | Single 523959 POTTER_CO6 230 524267 BUSHLAND6 230 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 524243 OUTPOST 3 115 524266 BUSHLAND 3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 524243 OUTPOST 3 115 524266 BUSHLAND 3 115 1 | B | 303 | 0.41186 | 169.9089 | Single 523959 POTTER_CO6 230 524267 BUSHLAND6 230 1 | TDF Impact | Add line and rebuild line 524243 OUTPOST 3 115 524266 BUSHLAND 3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 524243 OUTPOST 3 115 524266 BUSHLAND 3 115 1 | B | 303 | 0.41186 | 169.9089 | Single 523959 POTTER_CO6 230 524267 BUSHLAND6 230 1 | TDF Impact | Add line and rebuild line 524243 OUTPOST 3 115 524266 BUSHLAND 3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-050 | FROM->TO | 524243 OUTPOST 3 115 524560 ARNOT 3 115 1 | B | 303 | 0.16635 | 163.8702 | Single 523959 POTTER_CO6 230 524267 BUSHLAND6 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524243 OUTPOST 3 115 524560 ARNOT 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 524243 OUTPOST 3 115 524560 ARNOT 3 115 1 | B | 303 | 0.41186 | 163.8702 | Single 523959 POTTER_CO6 230 524267 BUSHLAND6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524243 OUTPOST 3 115 524560 ARNOT 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 524243 OUTPOST 3 115 524560 ARNOT 3 115 1 | B | 303 | 0.41186 | 163.8702 | Single 523959 POTTER_CO6 230 524267 BUSHLAND6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524243 OUTPOST 3 115 524560 ARNOT 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 524266 BUSHLAND 3 115 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 273 | 0.16635 | 188.9449 | Single 523959 POTTER_CO6 230 524267 BUSHLAND6 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 524266 BUSHLAND 3 115 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 273 | 0.41186 | 188.9449 | Single 523959 POTTER_CO6 230 524267 BUSHLAND6 230 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 524266 BUSHLAND 3 115 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 273 | 0.41186 | 188.9449 | Single 523959 POTTER_CO6 230 524267 BUSHLAND6 230 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-050 | FROM->TO | 524267 BUSHLAND 6 230 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 273 | 0.16635 | 201.6416 | Single 523959 POTTER_CO6 230 524267 BUSHLAND6 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 524267 BUSHLAND 6 230 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 273 | 0.41186 | 201.6416 | Single 523959 POTTER_CO6 230 524267 BUSHLAND6 230 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 524267 BUSHLAND 6 230 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 273 | 0.41186 | 201.6416 | Single 523959 POTTER_CO6 230 524267 BUSHLAND6 230 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-050 | FROM->TO | 524300 HILLSIDE 3 115 524306 COULTER 3 115 1 | B | 239 | 0.16635 | 188.5258 | Single 523959 POTTER_CO6 230 524267 BUSHLAND6 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524300 HILLSIDE 3 115 524306 COULTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 524300 HILLSIDE 3 115 524306 COULTER 3 115 1 | B | 239 | 0.41186 | 188.5258 | Single 523959 POTTER_CO6 230 524267 BUSHLAND6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524300 HILLSIDE 3 115 524306 COULTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 524300 HILLSIDE 3 115 524306 COULTER 3 115 1 | B | 239 | 0.41186 | 188.5258 | Single 523959 POTTER_CO6 230 524267 BUSHLAND6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524300 HILLSIDE 3 115 524306 COULTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 524300 HILLSIDE 3 115 524560 ARNOT 3 115 1 | B | 303 | 0.16635 | 157.8469 | Single 523959 POTTER_CO6 230 524267 BUSHLAND6 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524300 HILLSIDE 3 115 524560 ARNOT 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 524300 HILLSIDE 3 115 524560 ARNOT 3 115 1 | B | 303 | 0.41186 | 157.8469 | Single 523959 POTTER_CO6 230 524267 BUSHLAND6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524300 HILLSIDE 3 115 524560 ARNOT 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 524300 HILLSIDE 3 115 524560 ARNOT 3 115 1 | B | 303 | 0.41186 | 157.8469 | Single 523959 POTTER_CO6 230 524267 BUSHLAND6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524300 HILLSIDE 3 115 524560 ARNOT 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 524623 DEAFSMITH 6 230 525520 OLSON 6 230 1 | B | 416 | 1 | 105.196 | Single 525481 PLANT_X6 230 525520 OLSON6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524623 DEAFSMITH 6 230 525520 OLSON 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 524662 PARMER_CO 3 115 524668 DS-#20 +3 115 1 | B | 113.3 | 0.051047 | 106.0213 | P12:230:SPS:K11_K21::1_BUSHL_DFSMTH_PLANTX:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 524662 PARMER_CO 3 115 524668 DS-#20 +3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 524662 PARMER_CO 3 115 524668 DS-#20 +3 115 1 | B | 113.3 | 0.065246 | 106.0213 | P12:230:SPS:K11_K21::1_BUSHL_DFSMTH_PLANTX:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 524662 PARMER_CO 3 115 524668 DS-#20 +3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 524874 OASIS 3 115 3WXFMR 526:ABB LLM60041 115 1 | B | 239 | 0.2016 | 107.8381 | Single 524875 OASIS6 230 524909 ROOSEVELT6 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 524872 OASIS_TR1 1 13 524874 OASIS 3 115 524875 OASIS 6 230 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 524874 OASIS 3 115 3WXFMR 526:ABB LLM60041 115 1 | B | 239 | 0.2016 | 107.8381 | Single 524875 OASIS6 230 524909 ROOSEVELT6 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 524872 OASIS_TR1 1 13 524874 OASIS 3 115 524875 OASIS 6 230 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 524874 OASIS 3 115 3WXFMR 526:ABB LLM60041 115 1 | B | 239 | 0.051917 | 107.8381 | Single 524875 OASIS6 230 524909 ROOSEVELT6 230 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 524872 OASIS_TR1 1 13 524874 OASIS 3 115 524875 OASIS 6 230 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 524874 OASIS 3 115 3WXFMR 526:ABB LLM60041 115 1 | B | 239 | 0.28658 | 107.8381 | Single 524875 OASIS6 230 524909 ROOSEVELT6 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 524872 OASIS_TR1 1 13 524874 OASIS 3 115 524875 OASIS 6 230 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 524874 OASIS 3 115 3WXFMR 526:ABB LLM60041 115 1 | B | 239 | 0.097117 | 107.8381 | Single 524875 OASIS6 230 524909 ROOSEVELT6 230 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 524872 OASIS_TR1 1 13 524874 OASIS 3 115 524875 OASIS 6 230 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 524874 OASIS 3 115 3WXFMR 526:ABB LLM60041 115 1 | B | 239 | 0.11131 | 107.8381 | Single 524875 OASIS6 230 524909 ROOSEVELT6 230 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 524872 OASIS_TR1 1 13 524874 OASIS 3 115 524875 OASIS 6 230 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 524874 OASIS 3 115 3WXFMR 526:ABB LLM60041 115 1 | B | 239 | 0.098822 | 107.8381 | Single 524875 OASIS6 230 524909 ROOSEVELT6 230 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 524872 OASIS_TR1 1 13 524874 OASIS 3 115 524875 OASIS 6 230 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 524874 OASIS 3 115 3WXFMR 526:ABB LLM60041 115 1 | B | 239 | 0.097117 | 107.8381 | Single 524875 OASIS6 230 524909 ROOSEVELT6 230 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 524872 OASIS_TR1 1 13 524874 OASIS 3 115 524875 OASIS 6 230 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 3WXFMR 526:ABB LLM60041 115 1 | B | 239 | 0.2016 | 108.881 | Single 524875 OASIS6 230 524909 ROOSEVELT6 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 524872 OASIS_TR1 1 13 524874 OASIS 3 115 524875 OASIS 6 230 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 3WXFMR 526:ABB LLM60041 115 1 | B | 239 | 0.2016 | 108.881 | Single 524875 OASIS6 230 524909 ROOSEVELT6 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 524872 OASIS_TR1 1 13 524874 OASIS 3 115 524875 OASIS 6 230 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-089 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 3WXFMR 526:ABB LLM60041 115 1 | B | 239 | 0.051917 | 108.881 | Single 524875 OASIS6 230 524909 ROOSEVELT6 230 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 524872 OASIS_TR1 1 13 524874 OASIS 3 115 524875 OASIS 6 230 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 3WXFMR 526:ABB LLM60041 115 1 | B | 239 | 0.28658 | 108.881 | Single 524875 OASIS6 230 524909 ROOSEVELT6 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 524872 OASIS_TR1 1 13 524874 OASIS 3 115 524875 OASIS 6 230 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 3WXFMR 526:ABB LLM60041 115 1 | B | 239 | 0.097117 | 108.881 | Single 524875 OASIS6 230 524909 ROOSEVELT6 230 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 524872 OASIS_TR1 1 13 524874 OASIS 3 115 524875 OASIS 6 230 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 3WXFMR 526:ABB LLM60041 115 1 | B | 239 | 0.11131 | 108.881 | Single 524875 OASIS6 230 524909 ROOSEVELT6 230 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 524872 OASIS_TR1 1 13 524874 OASIS 3 115 524875 OASIS 6 230 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 3WXFMR 526:ABB LLM60041 115 1 | B | 239 | 0.098822 | 108.881 | Single 524875 OASIS6 230 524909 ROOSEVELT6 230 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 524872 OASIS_TR1 1 13 524874 OASIS 3 115 524875 OASIS 6 230 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 3WXFMR 526:ABB LLM60041 115 1 | B | 239 | 0.097117 | 108.881 | Single 524875 OASIS6 230 524909 ROOSEVELT6 230 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 524872 OASIS_TR1 1 13 524874 OASIS 3 115 524875 OASIS 6 230 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 604 | 0.72471 | 102.914 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 785100 G24-271-TAP 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 604 | 0.72471 | 102.914 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 785100 G24-271-TAP 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-089 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 604 | 0.27644 | 102.914 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 785100 G24-271-TAP 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-092 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 604 | 0.33782 | 102.914 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 785100 G24-271-TAP 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 604 | 0.72471 | 102.914 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 785100 G24-271-TAP 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | A | 549 | 0.43813 | 105.046 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | A | 549 | 0.43813 | 105.046 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-089 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | A | 549 | 0.19362 | 105.046 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-092 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | A | 549 | 0.25503 | 105.046 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | A | 549 | 0.62387 | 105.046 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | A | 549 | 0.20977 | 105.046 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | A | 549 | 0.062625 | 105.046 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | A | 549 | 0.24079 | 105.046 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | A | 549 | 0.065479 | 105.046 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | A | 549 | 0.065479 | 105.046 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | A | 549 | 0.2135 | 105.046 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | A | 549 | 0.20977 | 105.046 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 604 | 0.58284 | 133.1318 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 604 | 0.58284 | 133.1318 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-089 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 604 | 0.23538 | 133.1318 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-092 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 604 | 0.29677 | 133.1318 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 604 | 0.67472 | 133.1318 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 604 | 0.41599 | 133.1318 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 604 | 0.48521 | 133.1318 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 604 | 0.42556 | 133.1318 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 604 | 0.41599 | 133.1318 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 604 | 0.48331 | 104.0768 | Single 524875 OASIS6 230 524874 OASIS3 115 524872 'OASIS_TR1 1' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 604 | 0.48331 | 104.0768 | Single 524875 OASIS6 230 524874 OASIS3 115 524872 'OASIS_TR1 1' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-089 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 604 | 0.18896 | 104.0768 | Single 524875 OASIS6 230 524874 OASIS3 115 524872 'OASIS_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 604 | 0.68788 | 104.0768 | Single 524875 OASIS6 230 524874 OASIS3 115 524872 'OASIS_TR1 1' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 604 | 0.2318 | 104.0768 | Single 524875 OASIS6 230 524874 OASIS3 115 524872 'OASIS_TR1 1' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 604 | 0.069714 | 104.0768 | Single 524875 OASIS6 230 524874 OASIS3 115 524872 'OASIS_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 604 | 0.26597 | 104.0768 | Single 524875 OASIS6 230 524874 OASIS3 115 524872 'OASIS_TR1 1' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 604 | 0.072875 | 104.0768 | Single 524875 OASIS6 230 524874 OASIS3 115 524872 'OASIS_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 604 | 0.072875 | 104.0768 | Single 524875 OASIS6 230 524874 OASIS3 115 524872 'OASIS_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 604 | 0.2359 | 104.0768 | Single 524875 OASIS6 230 524874 OASIS3 115 524872 'OASIS_TR1 1' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 604 | 0.2318 | 104.0768 | Single 524875 OASIS6 230 524874 OASIS3 115 524872 'OASIS_TR1 1' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 604 | 0.492 | 116.3013 | Single 524770 PLSNT_HILL6 230 524909 ROOSEVELT6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 604 | 0.492 | 116.3013 | Single 524770 PLSNT_HILL6 230 524909 ROOSEVELT6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-089 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 604 | 0.56219 | 116.3013 | Single 524770 PLSNT_HILL6 230 524909 ROOSEVELT6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-092 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 604 | 0.33937 | 116.3013 | Single 524770 PLSNT_HILL6 230 524909 ROOSEVELT6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 604 | 0.70081 | 116.3013 | Single 524770 PLSNT_HILL6 230 524909 ROOSEVELT6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 604 | 0.23529 | 116.3013 | Single 524770 PLSNT_HILL6 230 524909 ROOSEVELT6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 604 | 0.069876 | 116.3013 | Single 524770 PLSNT_HILL6 230 524909 ROOSEVELT6 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 604 | 0.27016 | 116.3013 | Single 524770 PLSNT_HILL6 230 524909 ROOSEVELT6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 604 | 0.073072 | 116.3013 | Single 524770 PLSNT_HILL6 230 524909 ROOSEVELT6 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 604 | 0.073072 | 116.3013 | Single 524770 PLSNT_HILL6 230 524909 ROOSEVELT6 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 604 | 0.23948 | 116.3013 | Single 524770 PLSNT_HILL6 230 524909 ROOSEVELT6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 604 | 0.23529 | 116.3013 | Single 524770 PLSNT_HILL6 230 524909 ROOSEVELT6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 604 | 0.51407 | 105.2497 | Single 524770 PLSNT_HILL6 230 524875 OASIS6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 604 | 0.51407 | 105.2497 | Single 524770 PLSNT_HILL6 230 524875 OASIS6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-092 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 604 | 0.25843 | 105.2497 | Single 524770 PLSNT_HILL6 230 524875 OASIS6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 604 | 0.73182 | 105.2497 | Single 524770 PLSNT_HILL6 230 524875 OASIS6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 604 | 0.24635 | 105.2497 | Single 524770 PLSNT_HILL6 230 524875 OASIS6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 604 | 0.073826 | 105.2497 | Single 524770 PLSNT_HILL6 230 524875 OASIS6 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 604 | 0.28271 | 105.2497 | Single 524770 PLSNT_HILL6 230 524875 OASIS6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 604 | 0.077181 | 105.2497 | Single 524770 PLSNT_HILL6 230 524875 OASIS6 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 604 | 0.077181 | 105.2497 | Single 524770 PLSNT_HILL6 230 524875 OASIS6 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 604 | 0.25072 | 105.2497 | Single 524770 PLSNT_HILL6 230 524875 OASIS6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1 | B | 604 | 0.24635 | 105.2497 | Single 524770 PLSNT_HILL6 230 524875 OASIS6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 524909 ROOSEVELT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.62662 | 156.8016 | Single 527564 ROSWLL_INT3 115 527597 TWEEDY3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.62662 | 156.8016 | Single 527564 ROSWLL_INT3 115 527597 TWEEDY3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.36328 | 156.8016 | Single 527564 ROSWLL_INT3 115 527597 TWEEDY3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.073096 | 156.8016 | Single 527564 ROSWLL_INT3 115 527597 TWEEDY3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.36984 | 156.8016 | Single 527564 ROSWLL_INT3 115 527597 TWEEDY3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.088868 | 156.8016 | Single 527564 ROSWLL_INT3 115 527597 TWEEDY3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.088868 | 156.8016 | Single 527564 ROSWLL_INT3 115 527597 TWEEDY3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.36328 | 156.8016 | Single 527564 ROSWLL_INT3 115 527597 TWEEDY3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.36328 | 156.8016 | Single 527564 ROSWLL_INT3 115 527597 TWEEDY3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.63091 | 155.7802 | Single 527802 EDDY_CNTY7 345 527799 EDDY_NORTH6 230 527796 'EDDY_TR 1' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.63091 | 155.7802 | Single 527802 EDDY_CNTY7 345 527799 EDDY_NORTH6 230 527796 'EDDY_TR 1' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.33588 | 155.7802 | Single 527802 EDDY_CNTY7 345 527799 EDDY_NORTH6 230 527796 'EDDY_TR 1' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.13319 | 155.7802 | Single 527802 EDDY_CNTY7 345 527799 EDDY_NORTH6 230 527796 'EDDY_TR 1' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.37719 | 155.7802 | Single 527802 EDDY_CNTY7 345 527799 EDDY_NORTH6 230 527796 'EDDY_TR 1' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.15402 | 155.7802 | Single 527802 EDDY_CNTY7 345 527799 EDDY_NORTH6 230 527796 'EDDY_TR 1' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.15402 | 155.7802 | Single 527802 EDDY_CNTY7 345 527799 EDDY_NORTH6 230 527796 'EDDY_TR 1' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.34087 | 155.7802 | Single 527802 EDDY_CNTY7 345 527799 EDDY_NORTH6 230 527796 'EDDY_TR 1' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.33588 | 155.7802 | Single 527802 EDDY_CNTY7 345 527799 EDDY_NORTH6 230 527796 'EDDY_TR 1' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.60492 | 151.0945 | Single 524875 OASIS6 230 781741 GEN-2024-159 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.60492 | 151.0945 | Single 524875 OASIS6 230 781741 GEN-2024-159 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.2905 | 151.0945 | Single 524875 OASIS6 230 781741 GEN-2024-159 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.087868 | 151.0945 | Single 524875 OASIS6 230 781741 GEN-2024-159 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.33322 | 151.0945 | Single 524875 OASIS6 230 781741 GEN-2024-159 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.091836 | 151.0945 | Single 524875 OASIS6 230 781741 GEN-2024-159 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.091836 | 151.0945 | Single 524875 OASIS6 230 781741 GEN-2024-159 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.29563 | 151.0945 | Single 524875 OASIS6 230 781741 GEN-2024-159 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.2905 | 151.0945 | Single 524875 OASIS6 230 781741 GEN-2024-159 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.9995 | 158.5926 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 785100 G24-271-TAP 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.9995 | 158.5926 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 785100 G24-271-TAP 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | A | 319 | 0.60492 | 138.2863 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | A | 319 | 0.60492 | 138.2863 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | A | 319 | 0.2905 | 138.2863 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | A | 319 | 0.087868 | 138.2863 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | A | 319 | 0.33322 | 138.2863 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | A | 319 | 0.034552 | 138.2863 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | A | 319 | 0.091836 | 138.2863 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | A | 319 | 0.091836 | 138.2863 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | A | 319 | 0.29563 | 138.2863 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | A | 319 | 0.2905 | 138.2863 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.80416 | 246.31 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.80416 | 246.31 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.57443 | 246.31 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.064917 | 246.31 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH6 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.66974 | 246.31 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.58761 | 246.31 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.57443 | 246.31 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.62662 | 138.2863 | P12:115:SPS:V26.1.RSWLL.EDDY:N:__:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.62662 | 138.2863 | P12:115:SPS:V26.1.RSWLL.EDDY:N:__:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.36328 | 138.2863 | P12:115:SPS:V26.1.RSWLL.EDDY:N:__:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.073096 | 138.2863 | P12:115:SPS:V26.1.RSWLL.EDDY:N:__:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.36984 | 138.2863 | P12:115:SPS:V26.1.RSWLL.EDDY:N:__:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.088868 | 138.2863 | P12:115:SPS:V26.1.RSWLL.EDDY:N:__:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.088868 | 138.2863 | P12:115:SPS:V26.1.RSWLL.EDDY:N:__:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.36328 | 138.2863 | P12:115:SPS:V26.1.RSWLL.EDDY:N:__:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.36328 | 138.2863 | P12:115:SPS:V26.1.RSWLL.EDDY:N:__:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.60492 | 151.1 | GEN-2024-159_POI_781741_Generator_outage | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.60492 | 151.1 | GEN-2024-159_POI_781741_Generator_outage | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.2905 | 151.1 | GEN-2024-159_POI_781741_Generator_outage | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.087868 | 151.1 | GEN-2024-159_POI_781741_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.33322 | 151.1 | GEN-2024-159_POI_781741_Generator_outage | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.091836 | 151.1 | GEN-2024-159_POI_781741_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.091836 | 151.1 | GEN-2024-159_POI_781741_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.29563 | 151.1 | GEN-2024-159_POI_781741_Generator_outage | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.2905 | 151.1 | GEN-2024-159_POI_781741_Generator_outage | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.80416 | 138.2863 | P12:230:SPS:K38:1:CHAVESCNTY_EDDYNORTH___:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.80416 | 138.2863 | P12:230:SPS:K38:1:CHAVESCNTY_EDDYNORTH___:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.57443 | 138.2863 | P12:230:SPS:K38:1:CHAVESCNTY_EDDYNORTH___:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.064917 | 138.2863 | P12:230:SPS:K38:1:CHAVESCNTY_EDDYNORTH___:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.66974 | 138.2863 | P12:230:SPS:K38:1:CHAVESCNTY_EDDYNORTH___:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.58761 | 138.2863 | P12:230:SPS:K38:1:CHAVESCNTY_EDDYNORTH___:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.57443 | 138.2863 | P12:230:SPS:K38:1:CHAVESCNTY_EDDYNORTH___:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.9995 | 138.2863 | P12:230:SPS:K66:1:SNJUANTAP_CHAVESCNTY___:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.9995 | 138.2863 | P12:230:SPS:K66:1:SNJUANTAP_CHAVESCNTY___:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.62662 | 155.2828 | Single 527597 TWEEDY3 115 527798 EDDY_NTH3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.62662 | 155.2828 | Single 527597 TWEEDY3 115 527798 EDDY_NTH3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.36328 | 155.2828 | Single 527597 TWEEDY3 115 527798 EDDY_NTH3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.073096 | 155.2828 | Single 527597 TWEEDY3 115 527798 EDDY_NTH3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.36984 | 155.2828 | Single 527597 TWEEDY3 115 527798 EDDY_NTH3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.088868 | 155.2828 | Single 527597 TWEEDY3 115 527798 EDDY_NTH3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.088868 | 155.2828 | Single 527597 TWEEDY3 115 527798 EDDY_NTH3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.36328 | 155.2828 | Single 527597 TWEEDY3 115 527798 EDDY_NTH3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.36328 | 155.2828 | Single 527597 TWEEDY3 115 527798 EDDY_NTH3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 524875 OASIS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 785100 G24-271-TAP 230 1 | B | 500 | 0.9995 | 108.7621 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 785100 G24-271-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 785100 G24-271-TAP 230 1 | B | 500 | 0.9995 | 108.7621 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 785100 G24-271-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 785100 G24-271-TAP 230 1 | B | 500 | 0.9995 | 108.4482 | Single 524875 OASIS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 785100 G24-271-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 785100 G24-271-TAP 230 1 | B | 500 | 0.9995 | 108.4482 | Single 524875 OASIS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 785100 G24-271-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.62662 | 156.9461 | Single 527564 ROSWLL_INT3 115 527597 TWEEDY3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.62662 | 156.9461 | Single 527564 ROSWLL_INT3 115 527597 TWEEDY3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.36328 | 156.9461 | Single 527564 ROSWLL_INT3 115 527597 TWEEDY3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.073096 | 156.9461 | Single 527564 ROSWLL_INT3 115 527597 TWEEDY3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.36984 | 156.9461 | Single 527564 ROSWLL_INT3 115 527597 TWEEDY3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.088868 | 156.9461 | Single 527564 ROSWLL_INT3 115 527597 TWEEDY3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.088868 | 156.9461 | Single 527564 ROSWLL_INT3 115 527597 TWEEDY3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.36328 | 156.9461 | Single 527564 ROSWLL_INT3 115 527597 TWEEDY3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.36328 | 156.9461 | Single 527564 ROSWLL_INT3 115 527597 TWEEDY3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.63091 | 155.8841 | Single 527802 EDDY_CNTY7 345 527799 EDDY_NORTH6 230 527796 'EDDY_TR 1' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.63091 | 155.8841 | Single 527802 EDDY_CNTY7 345 527799 EDDY_NORTH6 230 527796 'EDDY_TR 1' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.33588 | 155.8841 | Single 527802 EDDY_CNTY7 345 527799 EDDY_NORTH6 230 527796 'EDDY_TR 1' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.13319 | 155.8841 | Single 527802 EDDY_CNTY7 345 527799 EDDY_NORTH6 230 527796 'EDDY_TR 1' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.37719 | 155.8841 | Single 527802 EDDY_CNTY7 345 527799 EDDY_NORTH6 230 527796 'EDDY_TR 1' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.15402 | 155.8841 | Single 527802 EDDY_CNTY7 345 527799 EDDY_NORTH6 230 527796 'EDDY_TR 1' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.15402 | 155.8841 | Single 527802 EDDY_CNTY7 345 527799 EDDY_NORTH6 230 527796 'EDDY_TR 1' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.34087 | 155.8841 | Single 527802 EDDY_CNTY7 345 527799 EDDY_NORTH6 230 527796 'EDDY_TR 1' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.33588 | 155.8841 | Single 527802 EDDY_CNTY7 345 527799 EDDY_NORTH6 230 527796 'EDDY_TR 1' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.60492 | 151.1723 | Single 524875 OASIS6 230 781741 GEN-2024-159 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.60492 | 151.1723 | Single 524875 OASIS6 230 781741 GEN-2024-159 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.2905 | 151.1723 | Single 524875 OASIS6 230 781741 GEN-2024-159 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.087868 | 151.1723 | Single 524875 OASIS6 230 781741 GEN-2024-159 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.33322 | 151.1723 | Single 524875 OASIS6 230 781741 GEN-2024-159 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.091836 | 151.1723 | Single 524875 OASIS6 230 781741 GEN-2024-159 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.091836 | 151.1723 | Single 524875 OASIS6 230 781741 GEN-2024-159 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.29563 | 151.1723 | Single 524875 OASIS6 230 781741 GEN-2024-159 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.2905 | 151.1723 | Single 524875 OASIS6 230 781741 GEN-2024-159 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.9995 | 158.7305 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 785100 G24-271-TAP 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.9995 | 158.7305 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 785100 G24-271-TAP 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | A | 319 | 0.60492 | 138.4061 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | A | 319 | 0.60492 | 138.4061 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | A | 319 | 0.2905 | 138.4061 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | A | 319 | 0.087868 | 138.4061 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | A | 319 | 0.33322 | 138.4061 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-278 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | A | 319 | 0.034552 | 138.4061 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | A | 319 | 0.091836 | 138.4061 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | A | 319 | 0.091836 | 138.4061 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | A | 319 | 0.29563 | 138.4061 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | A | 319 | 0.2905 | 138.4061 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.80416 | 246.4076 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.80416 | 246.4076 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.57443 | 246.4076 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.064917 | 246.4076 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH6 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.66974 | 246.4076 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.58761 | 246.4076 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.57443 | 246.4076 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.62662 | 138.4061 | P12:115:SPS:V26.1.RSWLL.EDDY:N:__:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.62662 | 138.4061 | P12:115:SPS:V26.1.RSWLL.EDDY:N:__:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.36328 | 138.4061 | P12:115:SPS:V26.1.RSWLL.EDDY:N:__:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.073096 | 138.4061 | P12:115:SPS:V26.1.RSWLL.EDDY:N:__:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.36984 | 138.4061 | P12:115:SPS:V26.1.RSWLL.EDDY:N:__:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.088868 | 138.4061 | P12:115:SPS:V26.1.RSWLL.EDDY:N:__:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.088868 | 138.4061 | P12:115:SPS:V26.1.RSWLL.EDDY:N:__:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.36328 | 138.4061 | P12:115:SPS:V26.1.RSWLL.EDDY:N:__:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.36328 | 138.4061 | P12:115:SPS:V26.1.RSWLL.EDDY:N:__:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.60492 | 151.1777 | GEN-2024-159_POI_781741_Generator_outage | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.60492 | 151.1777 | GEN-2024-159_POI_781741_Generator_outage | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.2905 | 151.1777 | GEN-2024-159_POI_781741_Generator_outage | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.087868 | 151.1777 | GEN-2024-159_POI_781741_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.33322 | 151.1777 | GEN-2024-159_POI_781741_Generator_outage | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.091836 | 151.1777 | GEN-2024-159_POI_781741_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.091836 | 151.1777 | GEN-2024-159_POI_781741_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.29563 | 151.1777 | GEN-2024-159_POI_781741_Generator_outage | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.2905 | 151.1777 | GEN-2024-159_POI_781741_Generator_outage | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.80416 | 138.4061 | P12:230:SPS:K38:1:CHAVESCNTY_EDDYNORTH___:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.80416 | 138.4061 | P12:230:SPS:K38:1:CHAVESCNTY_EDDYNORTH___:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.57443 | 138.4061 | P12:230:SPS:K38:1:CHAVESCNTY_EDDYNORTH___:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.064917 | 138.4061 | P12:230:SPS:K38:1:CHAVESCNTY_EDDYNORTH___:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.66974 | 138.4061 | P12:230:SPS:K38:1:CHAVESCNTY_EDDYNORTH___:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.58761 | 138.4061 | P12:230:SPS:K38:1:CHAVESCNTY_EDDYNORTH___:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.57443 | 138.4061 | P12:230:SPS:K38:1:CHAVESCNTY_EDDYNORTH___:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.9995 | 138.4061 | P12:230:SPS:K66:1:SNJUANTAP_CHAVESCNTY___:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.9995 | 138.4061 | P12:230:SPS:K66:1:SNJUANTAP_CHAVESCNTY___:HV: | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.62662 | 155.4255 | Single 527597 TWEEDY3 115 527798 EDDY_NTH3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.62662 | 155.4255 | Single 527597 TWEEDY3 115 527798 EDDY_NTH3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.36328 | 155.4255 | Single 527597 TWEEDY3 115 527798 EDDY_NTH3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.073096 | 155.4255 | Single 527597 TWEEDY3 115 527798 EDDY_NTH3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.36984 | 155.4255 | Single 527597 TWEEDY3 115 527798 EDDY_NTH3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.088868 | 155.4255 | Single 527597 TWEEDY3 115 527798 EDDY_NTH3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.088868 | 155.4255 | Single 527597 TWEEDY3 115 527798 EDDY_NTH3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.36328 | 155.4255 | Single 527597 TWEEDY3 115 527798 EDDY_NTH3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | B | 319 | 0.36328 | 155.4255 | Single 527597 TWEEDY3 115 527798 EDDY_NTH3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 524885 SN_JUAN_SS 6 230 787680 G24-357-TAP 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 525481 PLANT_X 6 230 525520 OLSON 6 230 1 | B | 416 | 1 | 105.7209 | P12:230:SPS:K11_K21::1_BUSHL_DFSMTH_PLANTX:HV: | TDF Impact | Rebuild line 525481 PLANT_X 6 230 525520 OLSON 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 525481 PLANT_X 6 230 525520 OLSON 6 230 1 | B | 416 | 1 | 105.7227 | Single 524623 DEAFSMITH6 230 525520 OLSON6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 525481 PLANT_X 6 230 525520 OLSON 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-015 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.10412 | 108.2967 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-050 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.09237 | 108.2967 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-063 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.11091 | 108.2967 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.08019 | 108.2967 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.08019 | 108.2967 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-089 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.099715 | 108.2967 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-092 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.099839 | 108.2967 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-099 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.13075 | 108.2967 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-109 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.074257 | 108.2967 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.061068 | 108.2967 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.097954 | 108.2967 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.058252 | 108.2967 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-261 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.059572 | 108.2967 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-265 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.062558 | 108.2967 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.061315 | 108.2967 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-306 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.057009 | 108.2967 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.058622 | 108.2967 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.058252 | 108.2967 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-336 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.074017 | 108.2967 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-355 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.24674 | 108.2967 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.061068 | 108.2967 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-365 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.060186 | 108.2967 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-366 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.060186 | 108.2967 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-371 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.052036 | 108.2967 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-015 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.10412 | 104.3369 | Single 526936 YOAKUM7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-050 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.09237 | 104.3369 | Single 526936 YOAKUM7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-063 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.11091 | 104.3369 | Single 526936 YOAKUM7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.08019 | 104.3369 | Single 526936 YOAKUM7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.08019 | 104.3369 | Single 526936 YOAKUM7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-089 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.099715 | 104.3369 | Single 526936 YOAKUM7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-092 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.099839 | 104.3369 | Single 526936 YOAKUM7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-099 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.13075 | 104.3369 | Single 526936 YOAKUM7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-109 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.074257 | 104.3369 | Single 526936 YOAKUM7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.061068 | 104.3369 | Single 526936 YOAKUM7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.097954 | 104.3369 | Single 526936 YOAKUM7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.058252 | 104.3369 | Single 526936 YOAKUM7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-261 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.059572 | 104.3369 | Single 526936 YOAKUM7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-265 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.062558 | 104.3369 | Single 526936 YOAKUM7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.061315 | 104.3369 | Single 526936 YOAKUM7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-306 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.057009 | 104.3369 | Single 526936 YOAKUM7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.058622 | 104.3369 | Single 526936 YOAKUM7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.058252 | 104.3369 | Single 526936 YOAKUM7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-336 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.074017 | 104.3369 | Single 526936 YOAKUM7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-355 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.24674 | 104.3369 | Single 526936 YOAKUM7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.061068 | 104.3369 | Single 526936 YOAKUM7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-365 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.060186 | 104.3369 | Single 526936 YOAKUM7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-366 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.060186 | 104.3369 | Single 526936 YOAKUM7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-371 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.052036 | 104.3369 | Single 526936 YOAKUM7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-015 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.10412 | 108.2964 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-050 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.09237 | 108.2964 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-063 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.11091 | 108.2964 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.08019 | 108.2964 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.08019 | 108.2964 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-089 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.099715 | 108.2964 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-092 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.099839 | 108.2964 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-099 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.13075 | 108.2964 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-109 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.074257 | 108.2964 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.061068 | 108.2964 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.097954 | 108.2964 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.058252 | 108.2964 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-261 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.059572 | 108.2964 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-265 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.062558 | 108.2964 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.061315 | 108.2964 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-306 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.057009 | 108.2964 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.058622 | 108.2964 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.058252 | 108.2964 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-336 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.074017 | 108.2964 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-355 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.24674 | 108.2964 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.061068 | 108.2964 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-365 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.060186 | 108.2964 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-366 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.060186 | 108.2964 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-371 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.052036 | 108.2964 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-015 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.13168 | 162.2676 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-043 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.066051 | 162.2676 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-045 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.053714 | 162.2676 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-046 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.053714 | 162.2676 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-050 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.15457 | 162.2676 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-063 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.18463 | 162.2676 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-073 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.051447 | 162.2676 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.075952 | 162.2676 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.075952 | 162.2676 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.12453 | 162.2676 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.12453 | 162.2676 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-089 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.16353 | 162.2676 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-092 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.16389 | 162.2676 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-099 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.22791 | 162.2676 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-109 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.11814 | 162.2676 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-124 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.05068 | 162.2676 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.069837 | 162.2676 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-145 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.069837 | 162.2676 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.10213 | 162.2676 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.15998 | 162.2676 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.080812 | 162.2676 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-221 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.056231 | 162.2676 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.051466 | 162.2676 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-261 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.065351 | 162.2676 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-265 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.069703 | 162.2676 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.086874 | 162.2676 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-278 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.052342 | 162.2676 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-303 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.059718 | 162.2676 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-304 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.059718 | 162.2676 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-306 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.06239 | 162.2676 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.053643 | 162.2676 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.053643 | 162.2676 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.081543 | 162.2676 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.080812 | 162.2676 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-336 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.078623 | 162.2676 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-355 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.43924 | 162.2676 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.10213 | 162.2676 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-368 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.056571 | 162.2676 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-371 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.056245 | 162.2676 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-015 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.088154 | 101.98 | Single 515378 WWARD9 765 523966 POTTER_CO9 765 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-050 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.1043 | 101.98 | Single 515378 WWARD9 765 523966 POTTER_CO9 765 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-063 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.12321 | 101.98 | Single 515378 WWARD9 765 523966 POTTER_CO9 765 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.053919 | 101.98 | Single 515378 WWARD9 765 523966 POTTER_CO9 765 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.053919 | 101.98 | Single 515378 WWARD9 765 523966 POTTER_CO9 765 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.084288 | 101.98 | Single 515378 WWARD9 765 523966 POTTER_CO9 765 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.084288 | 101.98 | Single 515378 WWARD9 765 523966 POTTER_CO9 765 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-089 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.10963 | 101.98 | Single 515378 WWARD9 765 523966 POTTER_CO9 765 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-092 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.10987 | 101.98 | Single 515378 WWARD9 765 523966 POTTER_CO9 765 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-099 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.15106 | 101.98 | Single 515378 WWARD9 765 523966 POTTER_CO9 765 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-109 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.080757 | 101.98 | Single 515378 WWARD9 765 523966 POTTER_CO9 765 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.050135 | 101.98 | Single 515378 WWARD9 765 523966 POTTER_CO9 765 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-145 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.050135 | 101.98 | Single 515378 WWARD9 765 523966 POTTER_CO9 765 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.071268 | 101.98 | Single 515378 WWARD9 765 523966 POTTER_CO9 765 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.10732 | 101.98 | Single 515378 WWARD9 765 523966 POTTER_CO9 765 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.055872 | 101.98 | Single 515378 WWARD9 765 523966 POTTER_CO9 765 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.059815 | 101.98 | Single 515378 WWARD9 765 523966 POTTER_CO9 765 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.056348 | 101.98 | Single 515378 WWARD9 765 523966 POTTER_CO9 765 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.055872 | 101.98 | Single 515378 WWARD9 765 523966 POTTER_CO9 765 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-336 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.054073 | 101.98 | Single 515378 WWARD9 765 523966 POTTER_CO9 765 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-355 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.28535 | 101.98 | Single 515378 WWARD9 765 523966 POTTER_CO9 765 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.071268 | 101.98 | Single 515378 WWARD9 765 523966 POTTER_CO9 765 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-015 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.083519 | 102.401 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-043 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.050904 | 102.401 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-050 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.10354 | 102.401 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-063 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.12214 | 102.401 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.054101 | 102.401 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.054101 | 102.401 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.08113 | 102.401 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.08113 | 102.401 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-089 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.1083 | 102.401 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-092 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.10853 | 102.401 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-099 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.14964 | 102.401 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-109 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.081878 | 102.401 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.050419 | 102.401 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-145 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.050419 | 102.401 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.071071 | 102.401 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.10584 | 102.401 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.050605 | 102.401 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.054881 | 102.401 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.051122 | 102.401 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.050605 | 102.401 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-355 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.28138 | 102.401 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.071071 | 102.401 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-015 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.11948 | 113.2413 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-043 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.05409 | 113.2413 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-050 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.10599 | 113.2413 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-063 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.12726 | 113.2413 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-073 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.050864 | 113.2413 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.052082 | 113.2413 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.052082 | 113.2413 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.092017 | 113.2413 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.092017 | 113.2413 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-089 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.11442 | 113.2413 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-092 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.11457 | 113.2413 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-099 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.15004 | 113.2413 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-109 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.085209 | 113.2413 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-124 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.050916 | 113.2413 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.070075 | 113.2413 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.1124 | 113.2413 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.066844 | 113.2413 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-261 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.068359 | 113.2413 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-265 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.071785 | 113.2413 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.070359 | 113.2413 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-303 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.050307 | 113.2413 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-304 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.050307 | 113.2413 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-306 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.065418 | 113.2413 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.051291 | 113.2413 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.051291 | 113.2413 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.067269 | 113.2413 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.066844 | 113.2413 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-336 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.084934 | 113.2413 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-351 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.052539 | 113.2413 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-355 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.28314 | 113.2413 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.070075 | 113.2413 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-365 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.069063 | 113.2413 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-366 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.069063 | 113.2413 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-371 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.059711 | 113.2413 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-015 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | A | 615 | 0.084625 | 106.2894 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-043 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | A | 615 | 0.04245 | 106.2894 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-045 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | A | 615 | 0.034521 | 106.2894 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-046 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | A | 615 | 0.034521 | 106.2894 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-050 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | A | 615 | 0.099339 | 106.2894 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-063 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | A | 615 | 0.11866 | 106.2894 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-073 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | A | 615 | 0.033064 | 106.2894 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | A | 615 | 0.048813 | 106.2894 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | A | 615 | 0.048813 | 106.2894 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | A | 615 | 0.080034 | 106.2894 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | A | 615 | 0.080034 | 106.2894 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-089 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | A | 615 | 0.10509 | 106.2894 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-092 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | A | 615 | 0.10533 | 106.2894 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-099 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | A | 615 | 0.14647 | 106.2894 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-109 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | A | 615 | 0.075927 | 106.2894 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-124 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | A | 615 | 0.032571 | 106.2894 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | A | 615 | 0.044883 | 106.2894 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-145 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | A | 615 | 0.044883 | 106.2894 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | A | 615 | 0.065638 | 106.2894 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | A | 615 | 0.10281 | 106.2894 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | A | 615 | 0.051936 | 106.2894 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-221 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | A | 615 | 0.036139 | 106.2894 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | A | 615 | 0.033076 | 106.2894 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-261 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | A | 615 | 0.042 | 106.2894 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-265 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | A | 615 | 0.044797 | 106.2894 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-266 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | A | 615 | 0.03117 | 106.2894 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | A | 615 | 0.055833 | 106.2894 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-278 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | A | 615 | 0.033639 | 106.2894 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-303 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | A | 615 | 0.038379 | 106.2894 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-304 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | A | 615 | 0.038379 | 106.2894 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-306 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | A | 615 | 0.040097 | 106.2894 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | A | 615 | 0.034475 | 106.2894 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | A | 615 | 0.034475 | 106.2894 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | A | 615 | 0.052406 | 106.2894 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | A | 615 | 0.051936 | 106.2894 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-336 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | A | 615 | 0.05053 | 106.2894 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-351 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | A | 615 | 0.031222 | 106.2894 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-355 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | A | 615 | 0.28229 | 106.2894 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | A | 615 | 0.065638 | 106.2894 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-365 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | A | 615 | 0.030237 | 106.2894 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-366 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | A | 615 | 0.030237 | 106.2894 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-368 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | A | 615 | 0.036357 | 106.2894 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-371 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | A | 615 | 0.036148 | 106.2894 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-015 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.13724 | 153.1365 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-043 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.068843 | 153.1365 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-045 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.055984 | 153.1365 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-046 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.055984 | 153.1365 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-050 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.1611 | 153.1365 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-063 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.19244 | 153.1365 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-073 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.053622 | 153.1365 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.079162 | 153.1365 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.079162 | 153.1365 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.12979 | 153.1365 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.12979 | 153.1365 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-089 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.17044 | 153.1365 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-092 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.17082 | 153.1365 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-099 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.23755 | 153.1365 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-109 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.12313 | 153.1365 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-124 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.052822 | 153.1365 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-143 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.072788 | 153.1365 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-145 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.072788 | 153.1365 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.10645 | 153.1365 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.16674 | 153.1365 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.084227 | 153.1365 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-221 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.058608 | 153.1365 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.053641 | 153.1365 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-261 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.068113 | 153.1365 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-265 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.072649 | 153.1365 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-266 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.050549 | 153.1365 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.090546 | 153.1365 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-278 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.054554 | 153.1365 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-303 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.062241 | 153.1365 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-304 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.062241 | 153.1365 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-306 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.065027 | 153.1365 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.05591 | 153.1365 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.05591 | 153.1365 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.08499 | 153.1365 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.084227 | 153.1365 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-336 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.081946 | 153.1365 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-351 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.050634 | 153.1365 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-355 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.4578 | 153.1365 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.10645 | 153.1365 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-368 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.058962 | 153.1365 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-371 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.058622 | 153.1365 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-015 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.090519 | 103.6924 | Single 526001 CRDRW9 765 528014 PHANTOM9 765 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-043 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.050976 | 103.6924 | Single 526001 CRDRW9 765 528014 PHANTOM9 765 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-050 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.10376 | 103.6924 | Single 526001 CRDRW9 765 528014 PHANTOM9 765 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-063 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.12345 | 103.6924 | Single 526001 CRDRW9 765 528014 PHANTOM9 765 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.052282 | 103.6924 | Single 526001 CRDRW9 765 528014 PHANTOM9 765 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.052282 | 103.6924 | Single 526001 CRDRW9 765 528014 PHANTOM9 765 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.087146 | 103.6924 | Single 526001 CRDRW9 765 528014 PHANTOM9 765 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.087146 | 103.6924 | Single 526001 CRDRW9 765 528014 PHANTOM9 765 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-089 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.11055 | 103.6924 | Single 526001 CRDRW9 765 528014 PHANTOM9 765 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-092 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.11075 | 103.6924 | Single 526001 CRDRW9 765 528014 PHANTOM9 765 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-099 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.1501 | 103.6924 | Single 526001 CRDRW9 765 528014 PHANTOM9 765 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-109 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.082173 | 103.6924 | Single 526001 CRDRW9 765 528014 PHANTOM9 765 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.069636 | 103.6924 | Single 526001 CRDRW9 765 528014 PHANTOM9 765 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.10842 | 103.6924 | Single 526001 CRDRW9 765 528014 PHANTOM9 765 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.060912 | 103.6924 | Single 526001 CRDRW9 765 528014 PHANTOM9 765 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-261 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.050922 | 103.6924 | Single 526001 CRDRW9 765 528014 PHANTOM9 765 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-265 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.053521 | 103.6924 | Single 526001 CRDRW9 765 528014 PHANTOM9 765 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.064542 | 103.6924 | Single 526001 CRDRW9 765 528014 PHANTOM9 765 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.06135 | 103.6924 | Single 526001 CRDRW9 765 528014 PHANTOM9 765 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.060912 | 103.6924 | Single 526001 CRDRW9 765 528014 PHANTOM9 765 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-336 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.058098 | 103.6924 | Single 526001 CRDRW9 765 528014 PHANTOM9 765 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-355 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.28442 | 103.6924 | Single 526001 CRDRW9 765 528014 PHANTOM9 765 2 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.069636 | 103.6924 | Single 526001 CRDRW9 765 528014 PHANTOM9 765 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-015 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.11948 | 109.1007 | Single 526936 YOAKUM7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-043 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.05409 | 109.1007 | Single 526936 YOAKUM7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-050 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.10599 | 109.1007 | Single 526936 YOAKUM7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-063 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.12726 | 109.1007 | Single 526936 YOAKUM7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-073 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.050864 | 109.1007 | Single 526936 YOAKUM7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.052082 | 109.1007 | Single 526936 YOAKUM7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.052082 | 109.1007 | Single 526936 YOAKUM7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.092017 | 109.1007 | Single 526936 YOAKUM7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.092017 | 109.1007 | Single 526936 YOAKUM7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-089 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.11442 | 109.1007 | Single 526936 YOAKUM7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-092 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.11457 | 109.1007 | Single 526936 YOAKUM7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-099 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.15004 | 109.1007 | Single 526936 YOAKUM7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-109 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.085209 | 109.1007 | Single 526936 YOAKUM7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-124 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.050916 | 109.1007 | Single 526936 YOAKUM7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.070075 | 109.1007 | Single 526936 YOAKUM7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.1124 | 109.1007 | Single 526936 YOAKUM7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.066844 | 109.1007 | Single 526936 YOAKUM7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-261 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.068359 | 109.1007 | Single 526936 YOAKUM7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-265 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.071785 | 109.1007 | Single 526936 YOAKUM7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.070359 | 109.1007 | Single 526936 YOAKUM7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-303 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.050307 | 109.1007 | Single 526936 YOAKUM7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-304 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.050307 | 109.1007 | Single 526936 YOAKUM7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-306 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.065418 | 109.1007 | Single 526936 YOAKUM7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.051291 | 109.1007 | Single 526936 YOAKUM7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.051291 | 109.1007 | Single 526936 YOAKUM7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.067269 | 109.1007 | Single 526936 YOAKUM7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.066844 | 109.1007 | Single 526936 YOAKUM7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-336 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.084934 | 109.1007 | Single 526936 YOAKUM7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-351 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.052539 | 109.1007 | Single 526936 YOAKUM7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-355 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.28314 | 109.1007 | Single 526936 YOAKUM7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.070075 | 109.1007 | Single 526936 YOAKUM7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-365 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.069063 | 109.1007 | Single 526936 YOAKUM7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-366 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.069063 | 109.1007 | Single 526936 YOAKUM7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-371 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.059711 | 109.1007 | Single 526936 YOAKUM7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-015 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.11948 | 113.241 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-043 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.05409 | 113.241 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-050 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.10599 | 113.241 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-063 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.12726 | 113.241 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-073 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.050864 | 113.241 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.052082 | 113.241 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.052082 | 113.241 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.092017 | 113.241 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.092017 | 113.241 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-089 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.11442 | 113.241 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-092 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.11457 | 113.241 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-099 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.15004 | 113.241 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-109 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.085209 | 113.241 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-124 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.050916 | 113.241 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.070075 | 113.241 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.1124 | 113.241 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.066844 | 113.241 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-261 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.068359 | 113.241 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-265 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.071785 | 113.241 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.070359 | 113.241 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-303 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.050307 | 113.241 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-304 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.050307 | 113.241 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-306 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.065418 | 113.241 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.051291 | 113.241 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.051291 | 113.241 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.067269 | 113.241 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.066844 | 113.241 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-336 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.084934 | 113.241 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-351 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.052539 | 113.241 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-355 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.28314 | 113.241 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.070075 | 113.241 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-365 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.069063 | 113.241 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-366 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.069063 | 113.241 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-371 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.059711 | 113.241 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-015 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.090519 | 103.6924 | Single 526001 CRDRW9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-043 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.050976 | 103.6924 | Single 526001 CRDRW9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-050 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.10376 | 103.6924 | Single 526001 CRDRW9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-063 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.12345 | 103.6924 | Single 526001 CRDRW9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.052282 | 103.6924 | Single 526001 CRDRW9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.052282 | 103.6924 | Single 526001 CRDRW9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.087146 | 103.6924 | Single 526001 CRDRW9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.087146 | 103.6924 | Single 526001 CRDRW9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-089 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.11055 | 103.6924 | Single 526001 CRDRW9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-092 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.11075 | 103.6924 | Single 526001 CRDRW9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-099 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.1501 | 103.6924 | Single 526001 CRDRW9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-109 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.082173 | 103.6924 | Single 526001 CRDRW9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.069636 | 103.6924 | Single 526001 CRDRW9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.10842 | 103.6924 | Single 526001 CRDRW9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.060912 | 103.6924 | Single 526001 CRDRW9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-261 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.050922 | 103.6924 | Single 526001 CRDRW9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-265 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.053521 | 103.6924 | Single 526001 CRDRW9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.064542 | 103.6924 | Single 526001 CRDRW9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.06135 | 103.6924 | Single 526001 CRDRW9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.060912 | 103.6924 | Single 526001 CRDRW9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-336 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.058098 | 103.6924 | Single 526001 CRDRW9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-355 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.28442 | 103.6924 | Single 526001 CRDRW9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.069636 | 103.6924 | Single 526001 CRDRW9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-015 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.090689 | 100.9631 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-050 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.10162 | 100.9631 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-063 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.12161 | 100.9631 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.086253 | 100.9631 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.086253 | 100.9631 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-089 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.1088 | 100.9631 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-092 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.10901 | 100.9631 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-099 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.14847 | 100.9631 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-109 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.079145 | 100.9631 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.066963 | 100.9631 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.10675 | 100.9631 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.061004 | 100.9631 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-261 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.051663 | 100.9631 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-265 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.054229 | 100.9631 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.06448 | 100.9631 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-306 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.050028 | 100.9631 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.061422 | 100.9631 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.061004 | 100.9631 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-336 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.058589 | 100.9631 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-355 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.28471 | 100.9631 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 525830 TUCO_INT 6 230 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.066963 | 100.9631 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.10412 | 109.2706 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.09237 | 109.2706 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.11091 | 109.2706 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.08019 | 109.2706 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.08019 | 109.2706 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.099715 | 109.2706 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.099839 | 109.2706 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-099 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.13075 | 109.2706 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-109 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.074257 | 109.2706 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.061068 | 109.2706 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.097954 | 109.2706 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.058252 | 109.2706 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.059572 | 109.2706 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.062558 | 109.2706 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.061315 | 109.2706 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.057009 | 109.2706 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.058622 | 109.2706 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.058252 | 109.2706 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.074017 | 109.2706 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-355 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.24674 | 109.2706 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.061068 | 109.2706 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.060186 | 109.2706 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.060186 | 109.2706 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.052036 | 109.2706 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.10412 | 105.2407 | Single 526936 YOAKUM7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.09237 | 105.2407 | Single 526936 YOAKUM7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.11091 | 105.2407 | Single 526936 YOAKUM7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.08019 | 105.2407 | Single 526936 YOAKUM7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.08019 | 105.2407 | Single 526936 YOAKUM7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.099715 | 105.2407 | Single 526936 YOAKUM7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.099839 | 105.2407 | Single 526936 YOAKUM7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-099 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.13075 | 105.2407 | Single 526936 YOAKUM7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-109 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.074257 | 105.2407 | Single 526936 YOAKUM7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.061068 | 105.2407 | Single 526936 YOAKUM7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.097954 | 105.2407 | Single 526936 YOAKUM7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.058252 | 105.2407 | Single 526936 YOAKUM7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.059572 | 105.2407 | Single 526936 YOAKUM7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.062558 | 105.2407 | Single 526936 YOAKUM7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.061315 | 105.2407 | Single 526936 YOAKUM7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.057009 | 105.2407 | Single 526936 YOAKUM7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.058622 | 105.2407 | Single 526936 YOAKUM7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.058252 | 105.2407 | Single 526936 YOAKUM7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.074017 | 105.2407 | Single 526936 YOAKUM7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-355 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.24674 | 105.2407 | Single 526936 YOAKUM7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.061068 | 105.2407 | Single 526936 YOAKUM7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.060186 | 105.2407 | Single 526936 YOAKUM7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.060186 | 105.2407 | Single 526936 YOAKUM7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.052036 | 105.2407 | Single 526936 YOAKUM7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.10412 | 109.2694 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.09237 | 109.2694 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.11091 | 109.2694 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.08019 | 109.2694 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.08019 | 109.2694 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.099715 | 109.2694 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.099839 | 109.2694 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-099 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.13075 | 109.2694 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-109 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.074257 | 109.2694 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.061068 | 109.2694 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.097954 | 109.2694 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.058252 | 109.2694 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.059572 | 109.2694 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.062558 | 109.2694 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.061315 | 109.2694 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.057009 | 109.2694 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.058622 | 109.2694 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.058252 | 109.2694 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.074017 | 109.2694 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-355 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.24674 | 109.2694 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.061068 | 109.2694 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.060186 | 109.2694 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.060186 | 109.2694 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.052036 | 109.2694 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.13168 | 162.2676 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.066051 | 162.2676 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-045 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.053714 | 162.2676 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-046 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.053714 | 162.2676 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.15457 | 162.2676 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.18463 | 162.2676 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.051447 | 162.2676 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.075952 | 162.2676 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.075952 | 162.2676 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.12453 | 162.2676 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.12453 | 162.2676 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.16353 | 162.2676 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.16389 | 162.2676 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-099 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.22791 | 162.2676 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-109 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.11814 | 162.2676 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.05068 | 162.2676 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-143 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.069837 | 162.2676 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-145 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.069837 | 162.2676 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.10213 | 162.2676 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.15998 | 162.2676 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.080812 | 162.2676 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.056231 | 162.2676 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.051466 | 162.2676 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.065351 | 162.2676 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.069703 | 162.2676 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.086874 | 162.2676 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.052342 | 162.2676 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.059718 | 162.2676 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.059718 | 162.2676 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.06239 | 162.2676 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.053643 | 162.2676 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.053643 | 162.2676 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.081543 | 162.2676 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.080812 | 162.2676 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.078623 | 162.2676 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-355 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.43924 | 162.2676 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.10213 | 162.2676 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-368 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.056571 | 162.2676 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:SIEM 8743066 230 2 | B | 637 | 0.056245 | 162.2676 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525824 'TUCO_TR1 1' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525825 TUCO_TR2 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.088154 | 100.9859 | Single 515378 WWARD9 765 523966 POTTER_CO9 765 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.1043 | 100.9859 | Single 515378 WWARD9 765 523966 POTTER_CO9 765 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.12321 | 100.9859 | Single 515378 WWARD9 765 523966 POTTER_CO9 765 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.053919 | 100.9859 | Single 515378 WWARD9 765 523966 POTTER_CO9 765 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.053919 | 100.9859 | Single 515378 WWARD9 765 523966 POTTER_CO9 765 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.084288 | 100.9859 | Single 515378 WWARD9 765 523966 POTTER_CO9 765 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.084288 | 100.9859 | Single 515378 WWARD9 765 523966 POTTER_CO9 765 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.10963 | 100.9859 | Single 515378 WWARD9 765 523966 POTTER_CO9 765 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.10987 | 100.9859 | Single 515378 WWARD9 765 523966 POTTER_CO9 765 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-099 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.15106 | 100.9859 | Single 515378 WWARD9 765 523966 POTTER_CO9 765 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-109 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.080757 | 100.9859 | Single 515378 WWARD9 765 523966 POTTER_CO9 765 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-143 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.050135 | 100.9859 | Single 515378 WWARD9 765 523966 POTTER_CO9 765 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-145 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.050135 | 100.9859 | Single 515378 WWARD9 765 523966 POTTER_CO9 765 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.071268 | 100.9859 | Single 515378 WWARD9 765 523966 POTTER_CO9 765 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.10732 | 100.9859 | Single 515378 WWARD9 765 523966 POTTER_CO9 765 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.055872 | 100.9859 | Single 515378 WWARD9 765 523966 POTTER_CO9 765 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.059815 | 100.9859 | Single 515378 WWARD9 765 523966 POTTER_CO9 765 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.056348 | 100.9859 | Single 515378 WWARD9 765 523966 POTTER_CO9 765 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.055872 | 100.9859 | Single 515378 WWARD9 765 523966 POTTER_CO9 765 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.054073 | 100.9859 | Single 515378 WWARD9 765 523966 POTTER_CO9 765 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-355 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.28535 | 100.9859 | Single 515378 WWARD9 765 523966 POTTER_CO9 765 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.071268 | 100.9859 | Single 515378 WWARD9 765 523966 POTTER_CO9 765 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.083519 | 102.1048 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.050904 | 102.1048 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.10354 | 102.1048 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.12214 | 102.1048 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.054101 | 102.1048 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.054101 | 102.1048 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.08113 | 102.1048 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.08113 | 102.1048 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.1083 | 102.1048 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.10853 | 102.1048 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-099 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.14964 | 102.1048 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-109 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.081878 | 102.1048 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-143 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.050419 | 102.1048 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-145 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.050419 | 102.1048 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.071071 | 102.1048 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.10584 | 102.1048 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.050605 | 102.1048 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.054881 | 102.1048 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.051122 | 102.1048 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.050605 | 102.1048 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-355 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.28138 | 102.1048 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.071071 | 102.1048 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.11948 | 114.2577 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.05409 | 114.2577 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.10599 | 114.2577 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.12726 | 114.2577 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.050864 | 114.2577 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.052082 | 114.2577 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.052082 | 114.2577 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.092017 | 114.2577 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.092017 | 114.2577 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.11442 | 114.2577 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.11457 | 114.2577 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-099 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.15004 | 114.2577 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-109 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.085209 | 114.2577 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.050916 | 114.2577 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.070075 | 114.2577 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.1124 | 114.2577 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.066844 | 114.2577 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.068359 | 114.2577 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.071785 | 114.2577 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.070359 | 114.2577 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.050307 | 114.2577 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.050307 | 114.2577 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.065418 | 114.2577 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.051291 | 114.2577 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.051291 | 114.2577 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.067269 | 114.2577 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.066844 | 114.2577 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.084934 | 114.2577 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.052539 | 114.2577 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-355 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.28314 | 114.2577 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.070075 | 114.2577 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.069063 | 114.2577 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.069063 | 114.2577 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.059711 | 114.2577 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | A | 615 | 0.084625 | 106.4523 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | A | 615 | 0.04245 | 106.4523 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-045 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | A | 615 | 0.034521 | 106.4523 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-046 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | A | 615 | 0.034521 | 106.4523 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | A | 615 | 0.099339 | 106.4523 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | A | 615 | 0.11866 | 106.4523 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | A | 615 | 0.033064 | 106.4523 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | A | 615 | 0.048813 | 106.4523 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | A | 615 | 0.048813 | 106.4523 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | A | 615 | 0.080034 | 106.4523 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | A | 615 | 0.080034 | 106.4523 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | A | 615 | 0.10509 | 106.4523 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | A | 615 | 0.10533 | 106.4523 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-099 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | A | 615 | 0.14647 | 106.4523 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-109 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | A | 615 | 0.075927 | 106.4523 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | A | 615 | 0.032571 | 106.4523 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-143 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | A | 615 | 0.044883 | 106.4523 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-145 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | A | 615 | 0.044883 | 106.4523 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | A | 615 | 0.065638 | 106.4523 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | A | 615 | 0.10281 | 106.4523 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | A | 615 | 0.051936 | 106.4523 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | A | 615 | 0.036139 | 106.4523 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | A | 615 | 0.033076 | 106.4523 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | A | 615 | 0.042 | 106.4523 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | A | 615 | 0.044797 | 106.4523 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-266 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | A | 615 | 0.03117 | 106.4523 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | A | 615 | 0.055833 | 106.4523 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | A | 615 | 0.033639 | 106.4523 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | A | 615 | 0.038379 | 106.4523 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | A | 615 | 0.038379 | 106.4523 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | A | 615 | 0.040097 | 106.4523 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | A | 615 | 0.034475 | 106.4523 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | A | 615 | 0.034475 | 106.4523 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | A | 615 | 0.052406 | 106.4523 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | A | 615 | 0.051936 | 106.4523 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | A | 615 | 0.05053 | 106.4523 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | A | 615 | 0.031222 | 106.4523 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-355 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | A | 615 | 0.28229 | 106.4523 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | A | 615 | 0.065638 | 106.4523 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | A | 615 | 0.030237 | 106.4523 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | A | 615 | 0.030237 | 106.4523 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-368 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | A | 615 | 0.036357 | 106.4523 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | A | 615 | 0.036148 | 106.4523 | System Intact | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.13724 | 153.0121 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.068843 | 153.0121 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-045 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.055984 | 153.0121 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-046 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.055984 | 153.0121 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.1611 | 153.0121 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.19244 | 153.0121 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.053622 | 153.0121 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.079162 | 153.0121 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.079162 | 153.0121 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.12979 | 153.0121 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.12979 | 153.0121 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.17044 | 153.0121 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.17082 | 153.0121 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-099 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.23755 | 153.0121 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-109 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.12313 | 153.0121 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.052822 | 153.0121 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-143 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.072788 | 153.0121 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-145 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.072788 | 153.0121 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.10645 | 153.0121 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.16674 | 153.0121 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.084227 | 153.0121 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.058608 | 153.0121 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.053641 | 153.0121 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.068113 | 153.0121 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.072649 | 153.0121 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-266 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.050549 | 153.0121 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.090546 | 153.0121 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.054554 | 153.0121 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.062241 | 153.0121 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.062241 | 153.0121 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.065027 | 153.0121 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.05591 | 153.0121 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.05591 | 153.0121 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.08499 | 153.0121 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.084227 | 153.0121 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.081946 | 153.0121 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.050634 | 153.0121 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-355 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.4578 | 153.0121 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.10645 | 153.0121 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-368 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.058962 | 153.0121 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.058622 | 153.0121 | Single 525832 TUCO_INT7 345 525830 TUCO_INT6 230 525825 'TUCO_TR2 1' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.090519 | 102.4158 | Single 526001 CRDRW9 765 528014 PHANTOM9 765 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.050976 | 102.4158 | Single 526001 CRDRW9 765 528014 PHANTOM9 765 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.10376 | 102.4158 | Single 526001 CRDRW9 765 528014 PHANTOM9 765 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.12345 | 102.4158 | Single 526001 CRDRW9 765 528014 PHANTOM9 765 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.052282 | 102.4158 | Single 526001 CRDRW9 765 528014 PHANTOM9 765 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.052282 | 102.4158 | Single 526001 CRDRW9 765 528014 PHANTOM9 765 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.087146 | 102.4158 | Single 526001 CRDRW9 765 528014 PHANTOM9 765 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.087146 | 102.4158 | Single 526001 CRDRW9 765 528014 PHANTOM9 765 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.11055 | 102.4158 | Single 526001 CRDRW9 765 528014 PHANTOM9 765 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.11075 | 102.4158 | Single 526001 CRDRW9 765 528014 PHANTOM9 765 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-099 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.1501 | 102.4158 | Single 526001 CRDRW9 765 528014 PHANTOM9 765 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-109 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.082173 | 102.4158 | Single 526001 CRDRW9 765 528014 PHANTOM9 765 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.069636 | 102.4158 | Single 526001 CRDRW9 765 528014 PHANTOM9 765 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.10842 | 102.4158 | Single 526001 CRDRW9 765 528014 PHANTOM9 765 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.060912 | 102.4158 | Single 526001 CRDRW9 765 528014 PHANTOM9 765 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.050922 | 102.4158 | Single 526001 CRDRW9 765 528014 PHANTOM9 765 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.053521 | 102.4158 | Single 526001 CRDRW9 765 528014 PHANTOM9 765 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.064542 | 102.4158 | Single 526001 CRDRW9 765 528014 PHANTOM9 765 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.06135 | 102.4158 | Single 526001 CRDRW9 765 528014 PHANTOM9 765 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.060912 | 102.4158 | Single 526001 CRDRW9 765 528014 PHANTOM9 765 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.058098 | 102.4158 | Single 526001 CRDRW9 765 528014 PHANTOM9 765 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-355 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.28442 | 102.4158 | Single 526001 CRDRW9 765 528014 PHANTOM9 765 2 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.069636 | 102.4158 | Single 526001 CRDRW9 765 528014 PHANTOM9 765 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.11948 | 110.0438 | Single 526936 YOAKUM7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.05409 | 110.0438 | Single 526936 YOAKUM7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.10599 | 110.0438 | Single 526936 YOAKUM7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.12726 | 110.0438 | Single 526936 YOAKUM7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.050864 | 110.0438 | Single 526936 YOAKUM7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.052082 | 110.0438 | Single 526936 YOAKUM7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.052082 | 110.0438 | Single 526936 YOAKUM7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.092017 | 110.0438 | Single 526936 YOAKUM7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.092017 | 110.0438 | Single 526936 YOAKUM7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.11442 | 110.0438 | Single 526936 YOAKUM7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.11457 | 110.0438 | Single 526936 YOAKUM7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-099 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.15004 | 110.0438 | Single 526936 YOAKUM7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-109 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.085209 | 110.0438 | Single 526936 YOAKUM7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.050916 | 110.0438 | Single 526936 YOAKUM7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.070075 | 110.0438 | Single 526936 YOAKUM7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.1124 | 110.0438 | Single 526936 YOAKUM7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.066844 | 110.0438 | Single 526936 YOAKUM7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.068359 | 110.0438 | Single 526936 YOAKUM7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.071785 | 110.0438 | Single 526936 YOAKUM7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.070359 | 110.0438 | Single 526936 YOAKUM7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.050307 | 110.0438 | Single 526936 YOAKUM7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.050307 | 110.0438 | Single 526936 YOAKUM7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.065418 | 110.0438 | Single 526936 YOAKUM7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.051291 | 110.0438 | Single 526936 YOAKUM7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.051291 | 110.0438 | Single 526936 YOAKUM7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.067269 | 110.0438 | Single 526936 YOAKUM7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.066844 | 110.0438 | Single 526936 YOAKUM7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.084934 | 110.0438 | Single 526936 YOAKUM7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.052539 | 110.0438 | Single 526936 YOAKUM7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-355 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.28314 | 110.0438 | Single 526936 YOAKUM7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.070075 | 110.0438 | Single 526936 YOAKUM7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.069063 | 110.0438 | Single 526936 YOAKUM7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.069063 | 110.0438 | Single 526936 YOAKUM7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.059711 | 110.0438 | Single 526936 YOAKUM7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.11948 | 114.2564 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.05409 | 114.2564 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.10599 | 114.2564 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.12726 | 114.2564 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.050864 | 114.2564 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.052082 | 114.2564 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.052082 | 114.2564 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.092017 | 114.2564 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.092017 | 114.2564 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.11442 | 114.2564 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.11457 | 114.2564 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-099 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.15004 | 114.2564 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-109 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.085209 | 114.2564 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.050916 | 114.2564 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.070075 | 114.2564 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.1124 | 114.2564 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.066844 | 114.2564 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.068359 | 114.2564 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.071785 | 114.2564 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.070359 | 114.2564 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.050307 | 114.2564 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.050307 | 114.2564 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.065418 | 114.2564 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.051291 | 114.2564 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.051291 | 114.2564 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.067269 | 114.2564 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.066844 | 114.2564 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.084934 | 114.2564 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.052539 | 114.2564 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-355 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.28314 | 114.2564 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.070075 | 114.2564 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.069063 | 114.2564 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.069063 | 114.2564 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.059711 | 114.2564 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.090519 | 102.4158 | Single 526001 CRDRW9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.050976 | 102.4158 | Single 526001 CRDRW9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.10376 | 102.4158 | Single 526001 CRDRW9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.12345 | 102.4158 | Single 526001 CRDRW9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.052282 | 102.4158 | Single 526001 CRDRW9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.052282 | 102.4158 | Single 526001 CRDRW9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.087146 | 102.4158 | Single 526001 CRDRW9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.087146 | 102.4158 | Single 526001 CRDRW9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.11055 | 102.4158 | Single 526001 CRDRW9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.11075 | 102.4158 | Single 526001 CRDRW9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-099 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.1501 | 102.4158 | Single 526001 CRDRW9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-109 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.082173 | 102.4158 | Single 526001 CRDRW9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.069636 | 102.4158 | Single 526001 CRDRW9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.10842 | 102.4158 | Single 526001 CRDRW9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.060912 | 102.4158 | Single 526001 CRDRW9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.050922 | 102.4158 | Single 526001 CRDRW9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.053521 | 102.4158 | Single 526001 CRDRW9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.064542 | 102.4158 | Single 526001 CRDRW9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.06135 | 102.4158 | Single 526001 CRDRW9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.060912 | 102.4158 | Single 526001 CRDRW9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.058098 | 102.4158 | Single 526001 CRDRW9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-355 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.28442 | 102.4158 | Single 526001 CRDRW9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.069636 | 102.4158 | Single 526001 CRDRW9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.090689 | 100.7996 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.10162 | 100.7996 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.12161 | 100.7996 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.086253 | 100.7996 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.086253 | 100.7996 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.1088 | 100.7996 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.10901 | 100.7996 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-099 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.14847 | 100.7996 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-109 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.079145 | 100.7996 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.066963 | 100.7996 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.10675 | 100.7996 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.061004 | 100.7996 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.051663 | 100.7996 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.054229 | 100.7996 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.06448 | 100.7996 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.050028 | 100.7996 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.061422 | 100.7996 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.061004 | 100.7996 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.058589 | 100.7996 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-355 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.28471 | 100.7996 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | TDF Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 525832 TUCO_INT 7 345 3WXFMR 526:UPDATE LATER _11 230 1 | B | 699 | 0.066963 | 100.7996 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 525824 TUCO_TR1 1 13 525830 TUCO_INT 6 230 525832 TUCO_INT 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-002 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | B | 1792 | 0.052214 | 104.3709 | Single 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-015 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | B | 1792 | 0.29717 | 104.3709 | Single 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-041 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | B | 1792 | 0.66007 | 104.3709 | Single 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-042 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | B | 1792 | 0.66007 | 104.3709 | Single 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-043 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | B | 1792 | 0.12263 | 104.3709 | Single 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-045 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | B | 1792 | 0.069549 | 104.3709 | Single 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-046 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | B | 1792 | 0.069549 | 104.3709 | Single 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-050 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | B | 1792 | 0.19381 | 104.3709 | Single 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-063 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | B | 1792 | 0.23446 | 104.3709 | Single 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-073 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | B | 1792 | 0.13504 | 104.3709 | Single 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | B | 1792 | 0.095228 | 104.3709 | Single 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | B | 1792 | 0.095228 | 104.3709 | Single 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | B | 1792 | 0.18611 | 104.3709 | Single 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | B | 1792 | 0.18611 | 104.3709 | Single 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-089 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | B | 1792 | 0.21539 | 104.3709 | Single 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-092 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | B | 1792 | 0.21535 | 104.3709 | Single 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-099 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | B | 1792 | 0.25748 | 104.3709 | Single 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-109 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | B | 1792 | 0.16712 | 104.3709 | Single 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-124 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | B | 1792 | 0.13669 | 104.3709 | Single 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-143 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | B | 1792 | 0.089394 | 104.3709 | Single 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-145 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | B | 1792 | 0.089394 | 104.3709 | Single 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | B | 1792 | 0.12824 | 104.3709 | Single 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | B | 1792 | 0.21281 | 104.3709 | Single 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | B | 1792 | 0.15305 | 104.3709 | Single 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-221 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | B | 1792 | 0.11902 | 104.3709 | Single 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-244 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | B | 1792 | 0.052057 | 104.3709 | Single 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-246 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | B | 1792 | 0.083829 | 104.3709 | Single 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | B | 1792 | 0.1299 | 104.3709 | Single 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-261 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | B | 1792 | 0.1885 | 104.3709 | Single 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-265 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | B | 1792 | 0.19595 | 104.3709 | Single 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-266 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | B | 1792 | 0.067877 | 104.3709 | Single 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | B | 1792 | 0.15774 | 104.3709 | Single 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-273 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | B | 1792 | 0.13517 | 104.3709 | Single 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-278 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | B | 1792 | 0.12102 | 104.3709 | Single 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-280 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | B | 1792 | 0.13688 | 104.3709 | Single 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-281 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | B | 1792 | 0.13074 | 104.3709 | Single 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-295 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | B | 1792 | 0.079439 | 104.3709 | Single 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-303 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | B | 1792 | 0.11722 | 104.3709 | Single 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-304 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | B | 1792 | 0.11722 | 104.3709 | Single 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-306 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | B | 1792 | 0.18066 | 104.3709 | Single 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | B | 1792 | 0.13291 | 104.3709 | Single 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | B | 1792 | 0.13291 | 104.3709 | Single 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | B | 1792 | 0.15362 | 104.3709 | Single 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | B | 1792 | 0.15305 | 104.3709 | Single 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-336 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | B | 1792 | 0.23896 | 104.3709 | Single 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-351 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | B | 1792 | 0.14792 | 104.3709 | Single 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-355 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | B | 1792 | 0.469 | 104.3709 | Single 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | B | 1792 | 0.12824 | 104.3709 | Single 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-365 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | B | 1792 | 0.22553 | 104.3709 | Single 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-366 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | B | 1792 | 0.22553 | 104.3709 | Single 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-368 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | B | 1792 | 0.070095 | 104.3709 | Single 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-371 | FROM->TO | 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | B | 1792 | 0.1662 | 104.3709 | Single 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 525832 TUCO_INT 7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-002 | TO->FROM | 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.052214 | 109.4151 | Single 525832 TUCO_INT7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.29717 | 109.4151 | Single 525832 TUCO_INT7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | TDF Impact | Rebuild line 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-041 | TO->FROM | 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.87074 | 109.4151 | Single 525832 TUCO_INT7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | TDF Impact | Rebuild line 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-042 | TO->FROM | 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.87074 | 109.4151 | Single 525832 TUCO_INT7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | TDF Impact | Rebuild line 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.12263 | 109.4151 | Single 525832 TUCO_INT7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-045 | TO->FROM | 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.069549 | 109.4151 | Single 525832 TUCO_INT7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-046 | TO->FROM | 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.069549 | 109.4151 | Single 525832 TUCO_INT7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.19381 | 109.4151 | Single 525832 TUCO_INT7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.23446 | 109.4151 | Single 525832 TUCO_INT7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | TDF Impact | Rebuild line 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.13504 | 109.4151 | Single 525832 TUCO_INT7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.095228 | 109.4151 | Single 525832 TUCO_INT7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.095228 | 109.4151 | Single 525832 TUCO_INT7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.18611 | 109.4151 | Single 525832 TUCO_INT7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.18611 | 109.4151 | Single 525832 TUCO_INT7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.21539 | 109.4151 | Single 525832 TUCO_INT7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | TDF Impact | Rebuild line 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.21535 | 109.4151 | Single 525832 TUCO_INT7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | TDF Impact | Rebuild line 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-099 | TO->FROM | 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.25748 | 109.4151 | Single 525832 TUCO_INT7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | TDF Impact | Rebuild line 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-109 | TO->FROM | 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.16712 | 109.4151 | Single 525832 TUCO_INT7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.13669 | 109.4151 | Single 525832 TUCO_INT7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-143 | TO->FROM | 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.089394 | 109.4151 | Single 525832 TUCO_INT7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-145 | TO->FROM | 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.089394 | 109.4151 | Single 525832 TUCO_INT7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.12824 | 109.4151 | Single 525832 TUCO_INT7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.21281 | 109.4151 | Single 525832 TUCO_INT7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | TDF Impact | Rebuild line 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.15305 | 109.4151 | Single 525832 TUCO_INT7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.11902 | 109.4151 | Single 525832 TUCO_INT7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-244 | TO->FROM | 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.052057 | 109.4151 | Single 525832 TUCO_INT7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-246 | TO->FROM | 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.083829 | 109.4151 | Single 525832 TUCO_INT7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.1299 | 109.4151 | Single 525832 TUCO_INT7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.1885 | 109.4151 | Single 525832 TUCO_INT7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.19595 | 109.4151 | Single 525832 TUCO_INT7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-266 | TO->FROM | 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.067877 | 109.4151 | Single 525832 TUCO_INT7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.15774 | 109.4151 | Single 525832 TUCO_INT7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.13517 | 109.4151 | Single 525832 TUCO_INT7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.12102 | 109.4151 | Single 525832 TUCO_INT7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.13688 | 109.4151 | Single 525832 TUCO_INT7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.13074 | 109.4151 | Single 525832 TUCO_INT7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-295 | TO->FROM | 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.079439 | 109.4151 | Single 525832 TUCO_INT7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.11722 | 109.4151 | Single 525832 TUCO_INT7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.11722 | 109.4151 | Single 525832 TUCO_INT7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.18066 | 109.4151 | Single 525832 TUCO_INT7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.13291 | 109.4151 | Single 525832 TUCO_INT7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.13291 | 109.4151 | Single 525832 TUCO_INT7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.15362 | 109.4151 | Single 525832 TUCO_INT7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.15305 | 109.4151 | Single 525832 TUCO_INT7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.23896 | 109.4151 | Single 525832 TUCO_INT7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | TDF Impact | Rebuild line 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.14792 | 109.4151 | Single 525832 TUCO_INT7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-355 | TO->FROM | 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.46899 | 109.4151 | Single 525832 TUCO_INT7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | TDF Impact | Rebuild line 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.12824 | 109.4151 | Single 525832 TUCO_INT7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.22553 | 109.4151 | Single 525832 TUCO_INT7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | TDF Impact | Rebuild line 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.22553 | 109.4151 | Single 525832 TUCO_INT7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | TDF Impact | Rebuild line 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-368 | TO->FROM | 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.070095 | 109.4151 | Single 525832 TUCO_INT7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1 | B | 1792 | 0.1662 | 109.4151 | Single 525832 TUCO_INT7 345 526000 CRWFSHDRW7 345 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 526000 CRWFSHDRW7 345 778200 G24-041-TAP 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1 | B | 607 | 0.80678 | 149.7754 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1 | B | 607 | 0.80678 | 149.7754 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1 | B | 607 | 0.68825 | 149.7754 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1 | B | 607 | 0.80678 | 149.7754 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1 | B | 607 | 0.70525 | 149.7754 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1 | B | 607 | 0.68825 | 149.7754 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1 | B | 607 | 0.80678 | 149.5571 | Single 524875 OASIS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1 | B | 607 | 0.80678 | 149.5571 | Single 524875 OASIS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1 | B | 607 | 0.68825 | 149.5571 | Single 524875 OASIS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1 | B | 607 | 0.80678 | 149.5571 | Single 524875 OASIS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1 | B | 607 | 0.70525 | 149.5571 | Single 524875 OASIS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1 | B | 607 | 0.68825 | 149.5571 | Single 524875 OASIS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 527522 ROSWELL_CTY3 115 527534 SW4J795_W 3 115 1 | B | 167 | 0.42024 | 106.9903 | Single 527564 ROSWLL_INT3 115 527597 TWEEDY3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 527522 ROSWELL_CTY3 115 527534 SW4J795_W 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 527522 ROSWELL_CTY3 115 527534 SW4J795_W 3 115 1 | B | 167 | 0.29994 | 106.9903 | Single 527564 ROSWLL_INT3 115 527597 TWEEDY3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 527522 ROSWELL_CTY3 115 527534 SW4J795_W 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 527522 ROSWELL_CTY3 115 527534 SW4J795_W 3 115 1 | B | 167 | 0.42024 | 106.9903 | Single 527564 ROSWLL_INT3 115 527597 TWEEDY3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 527522 ROSWELL_CTY3 115 527534 SW4J795_W 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 527522 ROSWELL_CTY3 115 527534 SW4J795_W 3 115 1 | B | 167 | 0.42024 | 103.3032 | Single 527597 TWEEDY3 115 527798 EDDY_NTH3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 527522 ROSWELL_CTY3 115 527534 SW4J795_W 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 527522 ROSWELL_CTY3 115 527534 SW4J795_W 3 115 1 | B | 167 | 0.29994 | 103.3032 | Single 527597 TWEEDY3 115 527798 EDDY_NTH3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 527522 ROSWELL_CTY3 115 527534 SW4J795_W 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 527522 ROSWELL_CTY3 115 527534 SW4J795_W 3 115 1 | B | 167 | 0.42024 | 103.3032 | Single 527597 TWEEDY3 115 527798 EDDY_NTH3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 527522 ROSWELL_CTY3 115 527534 SW4J795_W 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 527564 ROSWLL_INT 3 115 527597 TWEEDY 3 115 1 | B | 243 | 0.19261 | 127.2187 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 527564 ROSWLL_INT 3 115 527597 TWEEDY 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 527564 ROSWLL_INT 3 115 527597 TWEEDY 3 115 1 | B | 243 | 0.19261 | 127.2187 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 527564 ROSWLL_INT 3 115 527597 TWEEDY 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 527564 ROSWLL_INT 3 115 527597 TWEEDY 3 115 1 | B | 243 | 0.31114 | 127.2187 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 527564 ROSWLL_INT 3 115 527597 TWEEDY 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 527564 ROSWLL_INT 3 115 527597 TWEEDY 3 115 1 | B | 243 | 0.19261 | 127.2187 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 527564 ROSWLL_INT 3 115 527597 TWEEDY 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 527564 ROSWLL_INT 3 115 527597 TWEEDY 3 115 1 | B | 243 | 0.29414 | 127.2187 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 527564 ROSWLL_INT 3 115 527597 TWEEDY 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 527564 ROSWLL_INT 3 115 527597 TWEEDY 3 115 1 | B | 243 | 0.31114 | 127.2187 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 527564 ROSWLL_INT 3 115 527597 TWEEDY 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 527564 ROSWLL_INT 3 115 527597 TWEEDY 3 115 1 | B | 243 | 0.19524 | 154.0056 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH6 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 527564 ROSWLL_INT 3 115 527597 TWEEDY 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 527564 ROSWLL_INT 3 115 527597 TWEEDY 3 115 1 | B | 243 | 0.19524 | 154.0056 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH6 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 527564 ROSWLL_INT 3 115 527597 TWEEDY 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-089 | FROM->TO | 527564 ROSWLL_INT 3 115 527597 TWEEDY 3 115 1 | B | 243 | 0.056439 | 154.0056 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH6 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 527564 ROSWLL_INT 3 115 527597 TWEEDY 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-092 | FROM->TO | 527564 ROSWLL_INT 3 115 527597 TWEEDY 3 115 1 | B | 243 | 0.056423 | 154.0056 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH6 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 527564 ROSWLL_INT 3 115 527597 TWEEDY 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 527564 ROSWLL_INT 3 115 527597 TWEEDY 3 115 1 | B | 243 | 0.068716 | 154.0056 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH6 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 527564 ROSWLL_INT 3 115 527597 TWEEDY 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 527564 ROSWLL_INT 3 115 527597 TWEEDY 3 115 1 | B | 243 | 0.42496 | 154.0056 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 527564 ROSWLL_INT 3 115 527597 TWEEDY 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 527564 ROSWLL_INT 3 115 527597 TWEEDY 3 115 1 | B | 243 | 0.32966 | 154.0056 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 527564 ROSWLL_INT 3 115 527597 TWEEDY 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 527564 ROSWLL_INT 3 115 527597 TWEEDY 3 115 1 | B | 243 | 0.41179 | 154.0056 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 527564 ROSWLL_INT 3 115 527597 TWEEDY 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 527564 ROSWLL_INT 3 115 527597 TWEEDY 3 115 1 | B | 243 | 0.42496 | 154.0056 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 527564 ROSWLL_INT 3 115 527597 TWEEDY 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 527564 ROSWLL_INT 3 115 527597 TWEEDY 3 115 1 | B | 243 | 0.19261 | 126.9379 | Single 524875 OASIS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 527564 ROSWLL_INT 3 115 527597 TWEEDY 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 527564 ROSWLL_INT 3 115 527597 TWEEDY 3 115 1 | B | 243 | 0.19261 | 126.9379 | Single 524875 OASIS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 527564 ROSWLL_INT 3 115 527597 TWEEDY 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 527564 ROSWLL_INT 3 115 527597 TWEEDY 3 115 1 | B | 243 | 0.31114 | 126.9379 | Single 524875 OASIS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 527564 ROSWLL_INT 3 115 527597 TWEEDY 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 527564 ROSWLL_INT 3 115 527597 TWEEDY 3 115 1 | B | 243 | 0.19261 | 126.9379 | Single 524875 OASIS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 527564 ROSWLL_INT 3 115 527597 TWEEDY 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 527564 ROSWLL_INT 3 115 527597 TWEEDY 3 115 1 | B | 243 | 0.29414 | 126.9379 | Single 524875 OASIS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 527564 ROSWLL_INT 3 115 527597 TWEEDY 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 527564 ROSWLL_INT 3 115 527597 TWEEDY 3 115 1 | B | 243 | 0.31114 | 126.9379 | Single 524875 OASIS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 527564 ROSWLL_INT 3 115 527597 TWEEDY 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1 | B | 200 | 0.19261 | 146.811 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1 | B | 200 | 0.19261 | 146.811 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1 | B | 200 | 0.31114 | 146.811 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1 | B | 200 | 0.19261 | 146.811 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1 | B | 200 | 0.29414 | 146.811 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1 | B | 200 | 0.31114 | 146.811 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1 | B | 200 | 0.19524 | 179.2373 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH6 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1 | B | 200 | 0.19524 | 179.2373 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH6 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-089 | FROM->TO | 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1 | B | 200 | 0.056439 | 179.2373 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH6 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-092 | FROM->TO | 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1 | B | 200 | 0.056423 | 179.2373 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH6 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1 | B | 200 | 0.068716 | 179.2373 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH6 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1 | B | 200 | 0.42496 | 179.2373 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1 | B | 200 | 0.32966 | 179.2373 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1 | B | 200 | 0.41179 | 179.2373 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1 | B | 200 | 0.42496 | 179.2373 | Single 527483 CHAVES_CNTY6 230 527799 EDDY_NORTH6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1 | B | 200 | 0.19261 | 146.473 | Single 524875 OASIS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1 | B | 200 | 0.19261 | 146.473 | Single 524875 OASIS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1 | B | 200 | 0.31114 | 146.473 | Single 524875 OASIS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1 | B | 200 | 0.19261 | 146.473 | Single 524875 OASIS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1 | B | 200 | 0.29414 | 146.473 | Single 524875 OASIS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1 | B | 200 | 0.31114 | 146.473 | Single 524875 OASIS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 527597 TWEEDY 3 115 527798 EDDY_NTH 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 527799 EDDY_NORTH 6 230 3WXFMR 526:ABB AEM30711 230 1 | B | 558 | 0.50602 | 106.7441 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 527796 EDDY_TR 1 13 527799 EDDY_NORTH 6 230 527802 EDDY_CNTY 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 527799 EDDY_NORTH 6 230 3WXFMR 526:ABB AEM30711 230 1 | B | 558 | 0.50602 | 106.7441 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 527796 EDDY_TR 1 13 527799 EDDY_NORTH 6 230 527802 EDDY_CNTY 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 527799 EDDY_NORTH 6 230 3WXFMR 526:ABB AEM30711 230 1 | B | 558 | 0.4951 | 106.7441 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 527796 EDDY_TR 1 13 527799 EDDY_NORTH 6 230 527802 EDDY_CNTY 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 527799 EDDY_NORTH 6 230 3WXFMR 526:ABB AEM30711 230 1 | B | 558 | 0.39187 | 106.7441 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 527796 EDDY_TR 1 13 527799 EDDY_NORTH 6 230 527802 EDDY_CNTY 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 527799 EDDY_NORTH 6 230 3WXFMR 526:ABB AEM30711 230 1 | B | 558 | 0.50602 | 106.7441 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 527796 EDDY_TR 1 13 527799 EDDY_NORTH 6 230 527802 EDDY_CNTY 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 527799 EDDY_NORTH 6 230 3WXFMR 526:ABB AEM30711 230 1 | B | 558 | 0.5231 | 106.7441 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 527796 EDDY_TR 1 13 527799 EDDY_NORTH 6 230 527802 EDDY_CNTY 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 527799 EDDY_NORTH 6 230 3WXFMR 526:ABB AEM30711 230 1 | B | 558 | 0.5231 | 106.7441 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 527796 EDDY_TR 1 13 527799 EDDY_NORTH 6 230 527802 EDDY_CNTY 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 527799 EDDY_NORTH 6 230 3WXFMR 526:ABB AEM30711 230 1 | B | 558 | 0.49666 | 106.7441 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 527796 EDDY_TR 1 13 527799 EDDY_NORTH 6 230 527802 EDDY_CNTY 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 527799 EDDY_NORTH 6 230 3WXFMR 526:ABB AEM30711 230 1 | B | 558 | 0.4951 | 106.7441 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 527796 EDDY_TR 1 13 527799 EDDY_NORTH 6 230 527802 EDDY_CNTY 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 527799 EDDY_NORTH 6 230 3WXFMR 526:ABB AEM30711 230 1 | B | 558 | 0.50602 | 106.7353 | Single 524875 OASIS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 527796 EDDY_TR 1 13 527799 EDDY_NORTH 6 230 527802 EDDY_CNTY 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 527799 EDDY_NORTH 6 230 3WXFMR 526:ABB AEM30711 230 1 | B | 558 | 0.50602 | 106.7353 | Single 524875 OASIS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 527796 EDDY_TR 1 13 527799 EDDY_NORTH 6 230 527802 EDDY_CNTY 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 527799 EDDY_NORTH 6 230 3WXFMR 526:ABB AEM30711 230 1 | B | 558 | 0.4951 | 106.7353 | Single 524875 OASIS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 527796 EDDY_TR 1 13 527799 EDDY_NORTH 6 230 527802 EDDY_CNTY 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 527799 EDDY_NORTH 6 230 3WXFMR 526:ABB AEM30711 230 1 | B | 558 | 0.39187 | 106.7353 | Single 524875 OASIS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 527796 EDDY_TR 1 13 527799 EDDY_NORTH 6 230 527802 EDDY_CNTY 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 527799 EDDY_NORTH 6 230 3WXFMR 526:ABB AEM30711 230 1 | B | 558 | 0.50602 | 106.7353 | Single 524875 OASIS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 527796 EDDY_TR 1 13 527799 EDDY_NORTH 6 230 527802 EDDY_CNTY 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 527799 EDDY_NORTH 6 230 3WXFMR 526:ABB AEM30711 230 1 | B | 558 | 0.5231 | 106.7353 | Single 524875 OASIS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 527796 EDDY_TR 1 13 527799 EDDY_NORTH 6 230 527802 EDDY_CNTY 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 527799 EDDY_NORTH 6 230 3WXFMR 526:ABB AEM30711 230 1 | B | 558 | 0.5231 | 106.7353 | Single 524875 OASIS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 527796 EDDY_TR 1 13 527799 EDDY_NORTH 6 230 527802 EDDY_CNTY 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 527799 EDDY_NORTH 6 230 3WXFMR 526:ABB AEM30711 230 1 | B | 558 | 0.49666 | 106.7353 | Single 524875 OASIS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 527796 EDDY_TR 1 13 527799 EDDY_NORTH 6 230 527802 EDDY_CNTY 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 527799 EDDY_NORTH 6 230 3WXFMR 526:ABB AEM30711 230 1 | B | 558 | 0.4951 | 106.7353 | Single 524875 OASIS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 527796 EDDY_TR 1 13 527799 EDDY_NORTH 6 230 527802 EDDY_CNTY 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 527799 EDDY_NORTH 6 230 528095 7-RIVERS 6 230 1 | B | 319 | 0.13011 | 106.8132 | Single 527802 EDDY_CNTY7 345 527799 EDDY_NORTH6 230 527796 'EDDY_TR 1' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 527799 EDDY_NORTH 6 230 528095 7-RIVERS 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 527799 EDDY_NORTH 6 230 528095 7-RIVERS 6 230 1 | B | 319 | 0.13011 | 106.8132 | Single 527802 EDDY_CNTY7 345 527799 EDDY_NORTH6 230 527796 'EDDY_TR 1' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 527799 EDDY_NORTH 6 230 528095 7-RIVERS 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 527799 EDDY_NORTH 6 230 528095 7-RIVERS 6 230 1 | B | 319 | 0.21603 | 106.8132 | Single 527802 EDDY_CNTY7 345 527799 EDDY_NORTH6 230 527796 'EDDY_TR 1' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 527799 EDDY_NORTH 6 230 528095 7-RIVERS 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 527799 EDDY_NORTH 6 230 528095 7-RIVERS 6 230 1 | B | 319 | 0.085395 | 106.8132 | Single 527802 EDDY_CNTY7 345 527799 EDDY_NORTH6 230 527796 'EDDY_TR 1' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 527799 EDDY_NORTH 6 230 528095 7-RIVERS 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 527799 EDDY_NORTH 6 230 528095 7-RIVERS 6 230 1 | B | 319 | 0.21849 | 106.8132 | Single 527802 EDDY_CNTY7 345 527799 EDDY_NORTH6 230 527796 'EDDY_TR 1' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 527799 EDDY_NORTH 6 230 528095 7-RIVERS 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 527799 EDDY_NORTH 6 230 528095 7-RIVERS 6 230 1 | B | 319 | 0.3226 | 106.8132 | Single 527802 EDDY_CNTY7 345 527799 EDDY_NORTH6 230 527796 'EDDY_TR 1' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 527799 EDDY_NORTH 6 230 528095 7-RIVERS 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 527799 EDDY_NORTH 6 230 528095 7-RIVERS 6 230 1 | B | 319 | 0.3226 | 106.8132 | Single 527802 EDDY_CNTY7 345 527799 EDDY_NORTH6 230 527796 'EDDY_TR 1' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 527799 EDDY_NORTH 6 230 528095 7-RIVERS 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 527799 EDDY_NORTH 6 230 528095 7-RIVERS 6 230 1 | B | 319 | 0.21671 | 106.8132 | Single 527802 EDDY_CNTY7 345 527799 EDDY_NORTH6 230 527796 'EDDY_TR 1' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 527799 EDDY_NORTH 6 230 528095 7-RIVERS 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 527799 EDDY_NORTH 6 230 528095 7-RIVERS 6 230 1 | B | 319 | 0.21603 | 106.8132 | Single 527802 EDDY_CNTY7 345 527799 EDDY_NORTH6 230 527796 'EDDY_TR 1' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 527799 EDDY_NORTH 6 230 528095 7-RIVERS 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 527799 EDDY_NORTH 6 230 528095 7-RIVERS 6 230 1 | B | 319 | 0.088664 | 103.0833 | Single 527802 EDDY_CNTY7 345 527965 KIOWA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 527799 EDDY_NORTH 6 230 528095 7-RIVERS 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 527799 EDDY_NORTH 6 230 528095 7-RIVERS 6 230 1 | B | 319 | 0.088664 | 103.0833 | Single 527802 EDDY_CNTY7 345 527965 KIOWA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 527799 EDDY_NORTH 6 230 528095 7-RIVERS 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 527799 EDDY_NORTH 6 230 528095 7-RIVERS 6 230 1 | B | 319 | 0.14067 | 103.0833 | Single 527802 EDDY_CNTY7 345 527965 KIOWA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 527799 EDDY_NORTH 6 230 528095 7-RIVERS 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-221 | FROM->TO | 527799 EDDY_NORTH 6 230 528095 7-RIVERS 6 230 1 | B | 319 | 0.059221 | 103.0833 | Single 527802 EDDY_CNTY7 345 527965 KIOWA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 527799 EDDY_NORTH 6 230 528095 7-RIVERS 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 527799 EDDY_NORTH 6 230 528095 7-RIVERS 6 230 1 | B | 319 | 0.14606 | 103.0833 | Single 527802 EDDY_CNTY7 345 527965 KIOWA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 527799 EDDY_NORTH 6 230 528095 7-RIVERS 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-278 | FROM->TO | 527799 EDDY_NORTH 6 230 528095 7-RIVERS 6 230 1 | B | 319 | 0.10666 | 103.0833 | Single 527802 EDDY_CNTY7 345 527965 KIOWA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 527799 EDDY_NORTH 6 230 528095 7-RIVERS 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 527799 EDDY_NORTH 6 230 528095 7-RIVERS 6 230 1 | B | 319 | 0.2196 | 103.0833 | Single 527802 EDDY_CNTY7 345 527965 KIOWA7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 527799 EDDY_NORTH 6 230 528095 7-RIVERS 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 527799 EDDY_NORTH 6 230 528095 7-RIVERS 6 230 1 | B | 319 | 0.2196 | 103.0833 | Single 527802 EDDY_CNTY7 345 527965 KIOWA7 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 527799 EDDY_NORTH 6 230 528095 7-RIVERS 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 527799 EDDY_NORTH 6 230 528095 7-RIVERS 6 230 1 | B | 319 | 0.14165 | 103.0833 | Single 527802 EDDY_CNTY7 345 527965 KIOWA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 527799 EDDY_NORTH 6 230 528095 7-RIVERS 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 527799 EDDY_NORTH 6 230 528095 7-RIVERS 6 230 1 | B | 319 | 0.14067 | 103.0833 | Single 527802 EDDY_CNTY7 345 527965 KIOWA7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 527799 EDDY_NORTH 6 230 528095 7-RIVERS 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 527802 EDDY_CNTY 7 345 3WXFMR 526:ABB AEM30711 230 1 | B | 558 | 0.50602 | 112.0271 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 527796 EDDY_TR 1 13 527799 EDDY_NORTH 6 230 527802 EDDY_CNTY 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 527802 EDDY_CNTY 7 345 3WXFMR 526:ABB AEM30711 230 1 | B | 558 | 0.50602 | 112.0271 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 527796 EDDY_TR 1 13 527799 EDDY_NORTH 6 230 527802 EDDY_CNTY 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 527802 EDDY_CNTY 7 345 3WXFMR 526:ABB AEM30711 230 1 | B | 558 | 0.4951 | 112.0271 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 527796 EDDY_TR 1 13 527799 EDDY_NORTH 6 230 527802 EDDY_CNTY 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 527802 EDDY_CNTY 7 345 3WXFMR 526:ABB AEM30711 230 1 | B | 558 | 0.39187 | 112.0271 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 527796 EDDY_TR 1 13 527799 EDDY_NORTH 6 230 527802 EDDY_CNTY 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 527802 EDDY_CNTY 7 345 3WXFMR 526:ABB AEM30711 230 1 | B | 558 | 0.50602 | 112.0271 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 527796 EDDY_TR 1 13 527799 EDDY_NORTH 6 230 527802 EDDY_CNTY 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 527802 EDDY_CNTY 7 345 3WXFMR 526:ABB AEM30711 230 1 | B | 558 | 0.5231 | 112.0271 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 527796 EDDY_TR 1 13 527799 EDDY_NORTH 6 230 527802 EDDY_CNTY 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 527802 EDDY_CNTY 7 345 3WXFMR 526:ABB AEM30711 230 1 | B | 558 | 0.5231 | 112.0271 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 527796 EDDY_TR 1 13 527799 EDDY_NORTH 6 230 527802 EDDY_CNTY 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 527802 EDDY_CNTY 7 345 3WXFMR 526:ABB AEM30711 230 1 | B | 558 | 0.49666 | 112.0271 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 527796 EDDY_TR 1 13 527799 EDDY_NORTH 6 230 527802 EDDY_CNTY 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 527802 EDDY_CNTY 7 345 3WXFMR 526:ABB AEM30711 230 1 | B | 558 | 0.4951 | 112.0271 | Single 524885 SN_JUAN_SS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 527796 EDDY_TR 1 13 527799 EDDY_NORTH 6 230 527802 EDDY_CNTY 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 527802 EDDY_CNTY 7 345 3WXFMR 526:ABB AEM30711 230 1 | B | 558 | 0.50602 | 111.9812 | Single 524875 OASIS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 527796 EDDY_TR 1 13 527799 EDDY_NORTH 6 230 527802 EDDY_CNTY 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 527802 EDDY_CNTY 7 345 3WXFMR 526:ABB AEM30711 230 1 | B | 558 | 0.50602 | 111.9812 | Single 524875 OASIS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 527796 EDDY_TR 1 13 527799 EDDY_NORTH 6 230 527802 EDDY_CNTY 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 527802 EDDY_CNTY 7 345 3WXFMR 526:ABB AEM30711 230 1 | B | 558 | 0.4951 | 111.9812 | Single 524875 OASIS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 527796 EDDY_TR 1 13 527799 EDDY_NORTH 6 230 527802 EDDY_CNTY 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 527802 EDDY_CNTY 7 345 3WXFMR 526:ABB AEM30711 230 1 | B | 558 | 0.39187 | 111.9812 | Single 524875 OASIS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 527796 EDDY_TR 1 13 527799 EDDY_NORTH 6 230 527802 EDDY_CNTY 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 527802 EDDY_CNTY 7 345 3WXFMR 526:ABB AEM30711 230 1 | B | 558 | 0.50602 | 111.9812 | Single 524875 OASIS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 527796 EDDY_TR 1 13 527799 EDDY_NORTH 6 230 527802 EDDY_CNTY 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 527802 EDDY_CNTY 7 345 3WXFMR 526:ABB AEM30711 230 1 | B | 558 | 0.5231 | 111.9812 | Single 524875 OASIS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 527796 EDDY_TR 1 13 527799 EDDY_NORTH 6 230 527802 EDDY_CNTY 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 527802 EDDY_CNTY 7 345 3WXFMR 526:ABB AEM30711 230 1 | B | 558 | 0.5231 | 111.9812 | Single 524875 OASIS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 527796 EDDY_TR 1 13 527799 EDDY_NORTH 6 230 527802 EDDY_CNTY 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 527802 EDDY_CNTY 7 345 3WXFMR 526:ABB AEM30711 230 1 | B | 558 | 0.49666 | 111.9812 | Single 524875 OASIS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 527796 EDDY_TR 1 13 527799 EDDY_NORTH 6 230 527802 EDDY_CNTY 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 527802 EDDY_CNTY 7 345 3WXFMR 526:ABB AEM30711 230 1 | B | 558 | 0.4951 | 111.9812 | Single 524875 OASIS6 230 787680 G24-357-TAP 230 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 527796 EDDY_TR 1 13 527799 EDDY_NORTH 6 230 527802 EDDY_CNTY 7 345 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 527891 HOBBS_INT 3 115 784800 G24-261-TAP 115 1 | B | 199 | 1 | 107.075 | Single 528333 LE-WEST_SUB3 115 528334 LE-NRTH_INT3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 527891 HOBBS_INT 3 115 784800 G24-261-TAP 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.06786 | 121.8267 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.090776 | 121.8267 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.063048 | 121.8267 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.063048 | 121.8267 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.094786 | 121.8267 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.089765 | 121.8267 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.064892 | 121.8267 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-246 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.079383 | 121.8267 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.10808 | 121.8267 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.10849 | 121.8267 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.10616 | 121.8267 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.086045 | 121.8267 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.12843 | 121.8267 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.084256 | 121.8267 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.13686 | 121.8267 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.17825 | 121.8267 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-295 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.054353 | 121.8267 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.11254 | 121.8267 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.10631 | 121.8267 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.10631 | 121.8267 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.089316 | 121.8267 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.089765 | 121.8267 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.089913 | 121.8267 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.13977 | 121.8267 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.098331 | 121.8267 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.098331 | 121.8267 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.11716 | 121.8267 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.079211 | 100.4079 | P12:345:SPS:J28:1:PHANTOM_RDRUNNER___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.052857 | 100.4079 | P12:345:SPS:J28:1:PHANTOM_RDRUNNER___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.10782 | 100.4079 | P12:345:SPS:J28:1:PHANTOM_RDRUNNER___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.066187 | 100.4079 | P12:345:SPS:J28:1:PHANTOM_RDRUNNER___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.066187 | 100.4079 | P12:345:SPS:J28:1:PHANTOM_RDRUNNER___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.11277 | 100.4079 | P12:345:SPS:J28:1:PHANTOM_RDRUNNER___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.091525 | 100.4079 | P12:345:SPS:J28:1:PHANTOM_RDRUNNER___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.06986 | 100.4079 | P12:345:SPS:J28:1:PHANTOM_RDRUNNER___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.10726 | 100.4079 | P12:345:SPS:J28:1:PHANTOM_RDRUNNER___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.12398 | 100.4079 | P12:345:SPS:J28:1:PHANTOM_RDRUNNER___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.12158 | 100.4079 | P12:345:SPS:J28:1:PHANTOM_RDRUNNER___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.088182 | 100.4079 | P12:345:SPS:J28:1:PHANTOM_RDRUNNER___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.14099 | 100.4079 | P12:345:SPS:J28:1:PHANTOM_RDRUNNER___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.087068 | 100.4079 | P12:345:SPS:J28:1:PHANTOM_RDRUNNER___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.16766 | 100.4079 | P12:345:SPS:J28:1:PHANTOM_RDRUNNER___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.20775 | 100.4079 | P12:345:SPS:J28:1:PHANTOM_RDRUNNER___:EHV: | TDF Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.054435 | 100.4079 | P12:345:SPS:J28:1:PHANTOM_RDRUNNER___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.054435 | 100.4079 | P12:345:SPS:J28:1:PHANTOM_RDRUNNER___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.12906 | 100.4079 | P12:345:SPS:J28:1:PHANTOM_RDRUNNER___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.1079 | 100.4079 | P12:345:SPS:J28:1:PHANTOM_RDRUNNER___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.1079 | 100.4079 | P12:345:SPS:J28:1:PHANTOM_RDRUNNER___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.091126 | 100.4079 | P12:345:SPS:J28:1:PHANTOM_RDRUNNER___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.091525 | 100.4079 | P12:345:SPS:J28:1:PHANTOM_RDRUNNER___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.10429 | 100.4079 | P12:345:SPS:J28:1:PHANTOM_RDRUNNER___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.16212 | 100.4079 | P12:345:SPS:J28:1:PHANTOM_RDRUNNER___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.11716 | 100.4079 | P12:345:SPS:J28:1:PHANTOM_RDRUNNER___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.11716 | 100.4079 | P12:345:SPS:J28:1:PHANTOM_RDRUNNER___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.1334 | 100.4079 | P12:345:SPS:J28:1:PHANTOM_RDRUNNER___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.054726 | 122.0132 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.052939 | 122.0132 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.080107 | 122.0132 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.050299 | 122.0132 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.050299 | 122.0132 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.082472 | 122.0132 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.064876 | 122.0132 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.060631 | 122.0132 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.073038 | 122.0132 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.084635 | 122.0132 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.083039 | 122.0132 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.063051 | 122.0132 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.096418 | 122.0132 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.067352 | 122.0132 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.11234 | 122.0132 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.1525 | 122.0132 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.054607 | 122.0132 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.054607 | 122.0132 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.088098 | 122.0132 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.07466 | 122.0132 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.07466 | 122.0132 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.064661 | 122.0132 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.064876 | 122.0132 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.071184 | 122.0132 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.11326 | 122.0132 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.079133 | 122.0132 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.079133 | 122.0132 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.091067 | 122.0132 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | A | 399 | 0.056698 | 110.9771 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | A | 399 | 0.037874 | 110.9771 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | A | 399 | 0.076617 | 110.9771 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | A | 399 | 0.048347 | 110.9771 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | A | 399 | 0.048347 | 110.9771 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | A | 399 | 0.031349 | 110.9771 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | A | 399 | 0.031137 | 110.9771 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | A | 399 | 0.080106 | 110.9771 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | A | 399 | 0.032911 | 110.9771 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | A | 399 | 0.067248 | 110.9771 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | A | 399 | 0.050784 | 110.9771 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | A | 399 | 0.07906 | 110.9771 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | A | 399 | 0.089709 | 110.9771 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | A | 399 | 0.087942 | 110.9771 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | A | 399 | 0.064746 | 110.9771 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | A | 399 | 0.10365 | 110.9771 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | A | 399 | 0.063929 | 110.9771 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | A | 399 | 0.11924 | 110.9771 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | A | 399 | 0.16101 | 110.9771 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | A | 399 | 0.039 | 110.9771 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | A | 399 | 0.039 | 110.9771 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | A | 399 | 0.093469 | 110.9771 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | A | 399 | 0.079436 | 110.9771 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | A | 399 | 0.079436 | 110.9771 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | A | 399 | 0.066949 | 110.9771 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | A | 399 | 0.067248 | 110.9771 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | A | 399 | 0.074808 | 110.9771 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | A | 399 | 0.12029 | 110.9771 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | A | 399 | 0.083269 | 110.9771 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | A | 399 | 0.083269 | 110.9771 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | A | 399 | 0.096817 | 110.9771 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.079211 | 146.8912 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.052857 | 146.8912 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.10782 | 146.8912 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.066187 | 146.8912 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.066187 | 146.8912 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.11277 | 146.8912 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.091525 | 146.8912 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.06986 | 146.8912 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.10726 | 146.8912 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.12398 | 146.8912 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.12158 | 146.8912 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.088182 | 146.8912 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.14099 | 146.8912 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.087068 | 146.8912 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.16766 | 146.8912 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.20775 | 146.8912 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | TDF Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.054435 | 146.8912 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.054435 | 146.8912 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.12906 | 146.8912 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.1079 | 146.8912 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.1079 | 146.8912 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.091126 | 146.8912 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.091525 | 146.8912 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.10429 | 146.8912 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.16212 | 146.8912 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.11716 | 146.8912 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.11716 | 146.8912 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.1334 | 146.8912 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.066305 | 123.6001 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.08885 | 123.6001 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.060432 | 123.6001 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.060432 | 123.6001 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.09279 | 123.6001 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.085451 | 123.6001 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.062951 | 123.6001 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.10132 | 123.6001 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.1059 | 123.6001 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.10365 | 123.6001 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.082117 | 123.6001 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.12533 | 123.6001 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.081455 | 123.6001 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.13441 | 123.6001 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.17565 | 123.6001 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.10992 | 123.6001 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.1015 | 123.6001 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.1015 | 123.6001 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.085053 | 123.6001 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.085451 | 123.6001 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.087801 | 123.6001 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.13703 | 123.6001 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.096274 | 123.6001 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.096274 | 123.6001 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.11438 | 123.6001 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.074955 | 141.7601 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.051474 | 141.7601 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.099947 | 141.7601 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.070432 | 141.7601 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.070432 | 141.7601 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.1043 | 141.7601 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.10005 | 141.7601 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.073851 | 141.7601 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.11738 | 141.7601 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.12049 | 141.7601 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.1178 | 141.7601 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.096271 | 141.7601 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.14524 | 141.7601 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.09711 | 141.7601 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.1482 | 141.7601 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.18887 | 141.7601 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.053001 | 141.7601 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.053001 | 141.7601 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.12476 | 141.7601 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.11967 | 141.7601 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.11967 | 141.7601 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.099599 | 141.7601 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.10005 | 141.7601 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.099482 | 141.7601 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.15218 | 141.7601 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.10807 | 141.7601 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.10807 | 141.7601 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.13024 | 141.7601 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.074955 | 100.4079 | P12:345:SPS:J21:1:KIOWA_NLOVING___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.051474 | 100.4079 | P12:345:SPS:J21:1:KIOWA_NLOVING___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.099947 | 100.4079 | P12:345:SPS:J21:1:KIOWA_NLOVING___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.070432 | 100.4079 | P12:345:SPS:J21:1:KIOWA_NLOVING___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.070432 | 100.4079 | P12:345:SPS:J21:1:KIOWA_NLOVING___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.1043 | 100.4079 | P12:345:SPS:J21:1:KIOWA_NLOVING___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.10005 | 100.4079 | P12:345:SPS:J21:1:KIOWA_NLOVING___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.073851 | 100.4079 | P12:345:SPS:J21:1:KIOWA_NLOVING___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.11738 | 100.4079 | P12:345:SPS:J21:1:KIOWA_NLOVING___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.12049 | 100.4079 | P12:345:SPS:J21:1:KIOWA_NLOVING___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.1178 | 100.4079 | P12:345:SPS:J21:1:KIOWA_NLOVING___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.096271 | 100.4079 | P12:345:SPS:J21:1:KIOWA_NLOVING___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.14524 | 100.4079 | P12:345:SPS:J21:1:KIOWA_NLOVING___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.09711 | 100.4079 | P12:345:SPS:J21:1:KIOWA_NLOVING___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.1482 | 100.4079 | P12:345:SPS:J21:1:KIOWA_NLOVING___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.18887 | 100.4079 | P12:345:SPS:J21:1:KIOWA_NLOVING___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.053001 | 100.4079 | P12:345:SPS:J21:1:KIOWA_NLOVING___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.053001 | 100.4079 | P12:345:SPS:J21:1:KIOWA_NLOVING___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.12476 | 100.4079 | P12:345:SPS:J21:1:KIOWA_NLOVING___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.11967 | 100.4079 | P12:345:SPS:J21:1:KIOWA_NLOVING___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.11967 | 100.4079 | P12:345:SPS:J21:1:KIOWA_NLOVING___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.099599 | 100.4079 | P12:345:SPS:J21:1:KIOWA_NLOVING___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.10005 | 100.4079 | P12:345:SPS:J21:1:KIOWA_NLOVING___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.099482 | 100.4079 | P12:345:SPS:J21:1:KIOWA_NLOVING___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.15218 | 100.4079 | P12:345:SPS:J21:1:KIOWA_NLOVING___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.10807 | 100.4079 | P12:345:SPS:J21:1:KIOWA_NLOVING___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.10807 | 100.4079 | P12:345:SPS:J21:1:KIOWA_NLOVING___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.13024 | 100.4079 | P12:345:SPS:J21:1:KIOWA_NLOVING___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.10117 | 189.4628 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.068787 | 189.4628 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.13628 | 189.4628 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.092437 | 189.4628 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.092437 | 189.4628 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.058013 | 189.4628 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.057631 | 189.4628 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-109 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.052018 | 189.4628 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.14235 | 189.4628 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.061164 | 189.4628 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.13104 | 189.4628 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.095495 | 189.4628 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-246 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.12184 | 189.4628 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.15748 | 189.4628 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.16012 | 189.4628 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.15673 | 189.4628 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.12566 | 189.4628 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.18688 | 189.4628 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.12301 | 189.4628 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.20526 | 189.4628 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | TDF Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.24439 | 189.4628 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | TDF Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-295 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.089705 | 189.4628 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.070826 | 189.4628 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.070826 | 189.4628 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.16594 | 189.4628 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.15495 | 189.4628 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.15495 | 189.4628 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.13039 | 189.4628 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.13104 | 189.4628 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.13379 | 189.4628 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.20102 | 189.4628 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | TDF Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.14759 | 189.4628 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.14759 | 189.4628 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.17243 | 189.4628 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.06786 | 100.4079 | P12:345:SPS:J27:1:PHANTOM_CHINADRAW___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.090776 | 100.4079 | P12:345:SPS:J27:1:PHANTOM_CHINADRAW___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.063048 | 100.4079 | P12:345:SPS:J27:1:PHANTOM_CHINADRAW___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.063048 | 100.4079 | P12:345:SPS:J27:1:PHANTOM_CHINADRAW___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.094786 | 100.4079 | P12:345:SPS:J27:1:PHANTOM_CHINADRAW___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.089765 | 100.4079 | P12:345:SPS:J27:1:PHANTOM_CHINADRAW___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.064892 | 100.4079 | P12:345:SPS:J27:1:PHANTOM_CHINADRAW___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-246 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.079383 | 100.4079 | P12:345:SPS:J27:1:PHANTOM_CHINADRAW___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.10808 | 100.4079 | P12:345:SPS:J27:1:PHANTOM_CHINADRAW___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.10849 | 100.4079 | P12:345:SPS:J27:1:PHANTOM_CHINADRAW___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.10616 | 100.4079 | P12:345:SPS:J27:1:PHANTOM_CHINADRAW___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.086045 | 100.4079 | P12:345:SPS:J27:1:PHANTOM_CHINADRAW___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.12843 | 100.4079 | P12:345:SPS:J27:1:PHANTOM_CHINADRAW___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.084256 | 100.4079 | P12:345:SPS:J27:1:PHANTOM_CHINADRAW___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.13686 | 100.4079 | P12:345:SPS:J27:1:PHANTOM_CHINADRAW___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.17825 | 100.4079 | P12:345:SPS:J27:1:PHANTOM_CHINADRAW___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-295 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.054353 | 100.4079 | P12:345:SPS:J27:1:PHANTOM_CHINADRAW___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.11254 | 100.4079 | P12:345:SPS:J27:1:PHANTOM_CHINADRAW___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.10631 | 100.4079 | P12:345:SPS:J27:1:PHANTOM_CHINADRAW___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.10631 | 100.4079 | P12:345:SPS:J27:1:PHANTOM_CHINADRAW___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.089316 | 100.4079 | P12:345:SPS:J27:1:PHANTOM_CHINADRAW___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.089765 | 100.4079 | P12:345:SPS:J27:1:PHANTOM_CHINADRAW___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.089913 | 100.4079 | P12:345:SPS:J27:1:PHANTOM_CHINADRAW___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.13977 | 100.4079 | P12:345:SPS:J27:1:PHANTOM_CHINADRAW___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.098331 | 100.4079 | P12:345:SPS:J27:1:PHANTOM_CHINADRAW___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.098331 | 100.4079 | P12:345:SPS:J27:1:PHANTOM_CHINADRAW___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.11716 | 100.4079 | P12:345:SPS:J27:1:PHANTOM_CHINADRAW___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.068518 | 124.8969 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.091599 | 124.8969 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.063964 | 124.8969 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.063964 | 124.8969 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.095637 | 124.8969 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.091171 | 124.8969 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.06579 | 124.8969 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-246 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.080925 | 124.8969 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.10984 | 124.8969 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.10962 | 124.8969 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.10725 | 124.8969 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.08738 | 124.8969 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.12998 | 124.8969 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.085578 | 124.8969 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.13781 | 124.8969 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.17903 | 124.8969 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-295 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.055259 | 124.8969 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.11368 | 124.8969 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.10801 | 124.8969 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.10801 | 124.8969 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.090713 | 124.8969 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.091171 | 124.8969 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.090809 | 124.8969 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.14085 | 124.8969 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.0992 | 124.8969 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.0992 | 124.8969 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 441 | 0.11839 | 124.8969 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1 | B | 239 | 0.051504 | 131.6184 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1 | B | 239 | 0.062548 | 131.6184 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-273 | FROM->TO | 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1 | B | 239 | 0.064425 | 131.6184 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1 | B | 239 | 0.062451 | 131.6184 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1 | B | 239 | 0.062451 | 131.6184 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1 | B | 239 | 0.051229 | 131.6184 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1 | B | 239 | 0.051504 | 131.6184 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-371 | FROM->TO | 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1 | B | 239 | 0.05096 | 131.6184 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1 | B | 239 | 0.059219 | 150.7055 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-246 | FROM->TO | 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1 | B | 239 | 0.06347 | 150.7055 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1 | B | 239 | 0.073408 | 150.7055 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-261 | FROM->TO | 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1 | B | 239 | 0.056778 | 150.7055 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-265 | FROM->TO | 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1 | B | 239 | 0.055233 | 150.7055 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1 | B | 239 | 0.05642 | 150.7055 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-273 | FROM->TO | 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1 | B | 239 | 0.073963 | 150.7055 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-278 | FROM->TO | 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1 | B | 239 | 0.055343 | 150.7055 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-280 | FROM->TO | 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1 | B | 239 | 0.059343 | 150.7055 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-281 | FROM->TO | 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1 | B | 239 | 0.051138 | 150.7055 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-306 | FROM->TO | 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1 | B | 239 | 0.057938 | 150.7055 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1 | B | 239 | 0.070903 | 150.7055 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1 | B | 239 | 0.070903 | 150.7055 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1 | B | 239 | 0.058879 | 150.7055 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1 | B | 239 | 0.059219 | 150.7055 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-351 | FROM->TO | 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1 | B | 239 | 0.058958 | 150.7055 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-371 | FROM->TO | 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1 | B | 239 | 0.061353 | 150.7055 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528016 SAND_DUNES 3 115 528018 RED_BLUFF 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-015 | FROM->TO | 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 440 | 0.056835 | 123.4508 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-073 | FROM->TO | 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 440 | 0.076195 | 123.4508 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 440 | 0.054952 | 123.4508 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 440 | 0.054952 | 123.4508 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-124 | FROM->TO | 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 440 | 0.079513 | 123.4508 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 440 | 0.078927 | 123.4508 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-221 | FROM->TO | 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 440 | 0.056313 | 123.4508 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-246 | FROM->TO | 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 440 | 0.076498 | 123.4508 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 440 | 0.095674 | 123.4508 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-261 | FROM->TO | 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 440 | 0.090274 | 123.4508 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-265 | FROM->TO | 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 440 | 0.088218 | 123.4508 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 440 | 0.075554 | 123.4508 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-273 | FROM->TO | 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 440 | 0.10902 | 123.4508 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-278 | FROM->TO | 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 440 | 0.07404 | 123.4508 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-280 | FROM->TO | 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 440 | 0.11005 | 123.4508 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-281 | FROM->TO | 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 440 | 0.10529 | 123.4508 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-295 | FROM->TO | 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 440 | 0.057241 | 123.4508 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-306 | FROM->TO | 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 440 | 0.093037 | 123.4508 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 440 | 0.093646 | 123.4508 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 440 | 0.093646 | 123.4508 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 440 | 0.078518 | 123.4508 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 440 | 0.078927 | 123.4508 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-336 | FROM->TO | 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 440 | 0.075361 | 123.4508 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-351 | FROM->TO | 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 440 | 0.10583 | 123.4508 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-365 | FROM->TO | 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 440 | 0.082263 | 123.4508 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-366 | FROM->TO | 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 440 | 0.082263 | 123.4508 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-371 | FROM->TO | 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 440 | 0.097182 | 123.4508 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528018 RED_BLUFF 3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.06786 | 121.8329 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.090776 | 121.8329 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.063048 | 121.8329 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.063048 | 121.8329 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.094786 | 121.8329 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.089765 | 121.8329 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.064892 | 121.8329 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-246 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.079383 | 121.8329 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.10808 | 121.8329 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.10849 | 121.8329 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.10616 | 121.8329 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.086045 | 121.8329 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.12843 | 121.8329 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.084256 | 121.8329 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.13686 | 121.8329 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.17825 | 121.8329 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-295 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.054353 | 121.8329 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.11254 | 121.8329 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.10631 | 121.8329 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.10631 | 121.8329 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.089316 | 121.8329 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.089765 | 121.8329 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.089913 | 121.8329 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.13977 | 121.8329 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.098331 | 121.8329 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.098331 | 121.8329 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.11716 | 121.8329 | Single 528015 PHANTOM7 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.079211 | 100.414 | P12:345:SPS:J28:1:PHANTOM_RDRUNNER___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.052857 | 100.414 | P12:345:SPS:J28:1:PHANTOM_RDRUNNER___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.10782 | 100.414 | P12:345:SPS:J28:1:PHANTOM_RDRUNNER___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.066187 | 100.414 | P12:345:SPS:J28:1:PHANTOM_RDRUNNER___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.066187 | 100.414 | P12:345:SPS:J28:1:PHANTOM_RDRUNNER___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.11277 | 100.414 | P12:345:SPS:J28:1:PHANTOM_RDRUNNER___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.091525 | 100.414 | P12:345:SPS:J28:1:PHANTOM_RDRUNNER___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.06986 | 100.414 | P12:345:SPS:J28:1:PHANTOM_RDRUNNER___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.10726 | 100.414 | P12:345:SPS:J28:1:PHANTOM_RDRUNNER___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.12398 | 100.414 | P12:345:SPS:J28:1:PHANTOM_RDRUNNER___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.12158 | 100.414 | P12:345:SPS:J28:1:PHANTOM_RDRUNNER___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.088182 | 100.414 | P12:345:SPS:J28:1:PHANTOM_RDRUNNER___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.14099 | 100.414 | P12:345:SPS:J28:1:PHANTOM_RDRUNNER___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.087068 | 100.414 | P12:345:SPS:J28:1:PHANTOM_RDRUNNER___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.16766 | 100.414 | P12:345:SPS:J28:1:PHANTOM_RDRUNNER___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.20775 | 100.414 | P12:345:SPS:J28:1:PHANTOM_RDRUNNER___:EHV: | TDF Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.054435 | 100.414 | P12:345:SPS:J28:1:PHANTOM_RDRUNNER___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.054435 | 100.414 | P12:345:SPS:J28:1:PHANTOM_RDRUNNER___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.12906 | 100.414 | P12:345:SPS:J28:1:PHANTOM_RDRUNNER___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.1079 | 100.414 | P12:345:SPS:J28:1:PHANTOM_RDRUNNER___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.1079 | 100.414 | P12:345:SPS:J28:1:PHANTOM_RDRUNNER___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.091126 | 100.414 | P12:345:SPS:J28:1:PHANTOM_RDRUNNER___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.091525 | 100.414 | P12:345:SPS:J28:1:PHANTOM_RDRUNNER___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.10429 | 100.414 | P12:345:SPS:J28:1:PHANTOM_RDRUNNER___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.16212 | 100.414 | P12:345:SPS:J28:1:PHANTOM_RDRUNNER___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.11716 | 100.414 | P12:345:SPS:J28:1:PHANTOM_RDRUNNER___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.11716 | 100.414 | P12:345:SPS:J28:1:PHANTOM_RDRUNNER___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.1334 | 100.414 | P12:345:SPS:J28:1:PHANTOM_RDRUNNER___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.054726 | 122.0185 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.052939 | 122.0185 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.080107 | 122.0185 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.050299 | 122.0185 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.050299 | 122.0185 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.082472 | 122.0185 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.064876 | 122.0185 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.060631 | 122.0185 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.073038 | 122.0185 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.084635 | 122.0185 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.083039 | 122.0185 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.063051 | 122.0185 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.096418 | 122.0185 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.067352 | 122.0185 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.11234 | 122.0185 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.1525 | 122.0185 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.054607 | 122.0185 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.054607 | 122.0185 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.088098 | 122.0185 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.07466 | 122.0185 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.07466 | 122.0185 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.064661 | 122.0185 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.064876 | 122.0185 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.071184 | 122.0185 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.11326 | 122.0185 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.079133 | 122.0185 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.079133 | 122.0185 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.091067 | 122.0185 | Single 527669 CROSSROADS9 765 528014 PHANTOM9 765 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | A | 399 | 0.056698 | 110.9839 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | A | 399 | 0.037874 | 110.9839 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | A | 399 | 0.076617 | 110.9839 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | A | 399 | 0.048347 | 110.9839 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | A | 399 | 0.048347 | 110.9839 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | A | 399 | 0.031349 | 110.9839 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | A | 399 | 0.031137 | 110.9839 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | A | 399 | 0.080106 | 110.9839 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | A | 399 | 0.032911 | 110.9839 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | A | 399 | 0.067248 | 110.9839 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | A | 399 | 0.050784 | 110.9839 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | A | 399 | 0.07906 | 110.9839 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | A | 399 | 0.089709 | 110.9839 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | A | 399 | 0.087942 | 110.9839 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | A | 399 | 0.064746 | 110.9839 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | A | 399 | 0.10365 | 110.9839 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | A | 399 | 0.063929 | 110.9839 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | A | 399 | 0.11924 | 110.9839 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | A | 399 | 0.16101 | 110.9839 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | A | 399 | 0.039 | 110.9839 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | A | 399 | 0.039 | 110.9839 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | A | 399 | 0.093469 | 110.9839 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | A | 399 | 0.079436 | 110.9839 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | A | 399 | 0.079436 | 110.9839 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | A | 399 | 0.066949 | 110.9839 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | A | 399 | 0.067248 | 110.9839 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | A | 399 | 0.074808 | 110.9839 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | A | 399 | 0.12029 | 110.9839 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | A | 399 | 0.083269 | 110.9839 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | A | 399 | 0.083269 | 110.9839 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | A | 399 | 0.096817 | 110.9839 | System Intact | TDF Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.079211 | 146.8976 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.052857 | 146.8976 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.10782 | 146.8976 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.066187 | 146.8976 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.066187 | 146.8976 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.11277 | 146.8976 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.091525 | 146.8976 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.06986 | 146.8976 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.10726 | 146.8976 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.12398 | 146.8976 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.12158 | 146.8976 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.088182 | 146.8976 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.14099 | 146.8976 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.087068 | 146.8976 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.16766 | 146.8976 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.20775 | 146.8976 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | TDF Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.054435 | 146.8976 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.054435 | 146.8976 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.12906 | 146.8976 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.1079 | 146.8976 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.1079 | 146.8976 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.091126 | 146.8976 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.091525 | 146.8976 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.10429 | 146.8976 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.16212 | 146.8976 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.11716 | 146.8976 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.11716 | 146.8976 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.1334 | 146.8976 | Single 528015 PHANTOM7 345 528027 RDRUNNER7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.066305 | 123.6063 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.08885 | 123.6063 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.060432 | 123.6063 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.060432 | 123.6063 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.09279 | 123.6063 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.085451 | 123.6063 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.062951 | 123.6063 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.10132 | 123.6063 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.1059 | 123.6063 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.10365 | 123.6063 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.082117 | 123.6063 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.12533 | 123.6063 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.081455 | 123.6063 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.13441 | 123.6063 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.17565 | 123.6063 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.10992 | 123.6063 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.1015 | 123.6063 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.1015 | 123.6063 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.085053 | 123.6063 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.085451 | 123.6063 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.087801 | 123.6063 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.13703 | 123.6063 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.096274 | 123.6063 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.096274 | 123.6063 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.11438 | 123.6063 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.074955 | 141.7658 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.051474 | 141.7658 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.099947 | 141.7658 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.070432 | 141.7658 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.070432 | 141.7658 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.1043 | 141.7658 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.10005 | 141.7658 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.073851 | 141.7658 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.11738 | 141.7658 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.12049 | 141.7658 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.1178 | 141.7658 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.096271 | 141.7658 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.14524 | 141.7658 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.09711 | 141.7658 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.1482 | 141.7658 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.18887 | 141.7658 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.053001 | 141.7658 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.053001 | 141.7658 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.12476 | 141.7658 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.11967 | 141.7658 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.11967 | 141.7658 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.099599 | 141.7658 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.10005 | 141.7658 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.099482 | 141.7658 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.15218 | 141.7658 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.10807 | 141.7658 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.10807 | 141.7658 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.13024 | 141.7658 | P42:345:SPS:KIOWA-J20-4R45:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.074955 | 100.414 | P12:345:SPS:J21:1:KIOWA_NLOVING___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.051474 | 100.414 | P12:345:SPS:J21:1:KIOWA_NLOVING___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.099947 | 100.414 | P12:345:SPS:J21:1:KIOWA_NLOVING___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.070432 | 100.414 | P12:345:SPS:J21:1:KIOWA_NLOVING___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.070432 | 100.414 | P12:345:SPS:J21:1:KIOWA_NLOVING___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.1043 | 100.414 | P12:345:SPS:J21:1:KIOWA_NLOVING___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.10005 | 100.414 | P12:345:SPS:J21:1:KIOWA_NLOVING___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.073851 | 100.414 | P12:345:SPS:J21:1:KIOWA_NLOVING___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.11738 | 100.414 | P12:345:SPS:J21:1:KIOWA_NLOVING___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.12049 | 100.414 | P12:345:SPS:J21:1:KIOWA_NLOVING___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.1178 | 100.414 | P12:345:SPS:J21:1:KIOWA_NLOVING___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.096271 | 100.414 | P12:345:SPS:J21:1:KIOWA_NLOVING___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.14524 | 100.414 | P12:345:SPS:J21:1:KIOWA_NLOVING___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.09711 | 100.414 | P12:345:SPS:J21:1:KIOWA_NLOVING___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.1482 | 100.414 | P12:345:SPS:J21:1:KIOWA_NLOVING___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.18887 | 100.414 | P12:345:SPS:J21:1:KIOWA_NLOVING___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.053001 | 100.414 | P12:345:SPS:J21:1:KIOWA_NLOVING___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.053001 | 100.414 | P12:345:SPS:J21:1:KIOWA_NLOVING___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.12476 | 100.414 | P12:345:SPS:J21:1:KIOWA_NLOVING___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.11967 | 100.414 | P12:345:SPS:J21:1:KIOWA_NLOVING___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.11967 | 100.414 | P12:345:SPS:J21:1:KIOWA_NLOVING___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.099599 | 100.414 | P12:345:SPS:J21:1:KIOWA_NLOVING___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.10005 | 100.414 | P12:345:SPS:J21:1:KIOWA_NLOVING___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.099482 | 100.414 | P12:345:SPS:J21:1:KIOWA_NLOVING___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.15218 | 100.414 | P12:345:SPS:J21:1:KIOWA_NLOVING___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.10807 | 100.414 | P12:345:SPS:J21:1:KIOWA_NLOVING___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.10807 | 100.414 | P12:345:SPS:J21:1:KIOWA_NLOVING___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.13024 | 100.414 | P12:345:SPS:J21:1:KIOWA_NLOVING___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.10117 | 189.4692 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.068787 | 189.4692 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.13628 | 189.4692 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.092437 | 189.4692 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.092437 | 189.4692 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.058013 | 189.4692 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.057631 | 189.4692 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-109 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.052018 | 189.4692 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.14235 | 189.4692 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.061164 | 189.4692 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.13104 | 189.4692 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.095495 | 189.4692 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-246 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.12184 | 189.4692 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.15748 | 189.4692 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.16012 | 189.4692 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.15673 | 189.4692 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.12566 | 189.4692 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.18688 | 189.4692 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.12301 | 189.4692 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.20526 | 189.4692 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | TDF Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.24439 | 189.4692 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | TDF Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-295 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.089705 | 189.4692 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.070826 | 189.4692 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.070826 | 189.4692 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.16594 | 189.4692 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.15495 | 189.4692 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.15495 | 189.4692 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.13039 | 189.4692 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.13104 | 189.4692 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.13379 | 189.4692 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.20102 | 189.4692 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | TDF Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.14759 | 189.4692 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.14759 | 189.4692 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.17243 | 189.4692 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.06786 | 100.414 | P12:345:SPS:J27:1:PHANTOM_CHINADRAW___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.090776 | 100.414 | P12:345:SPS:J27:1:PHANTOM_CHINADRAW___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.063048 | 100.414 | P12:345:SPS:J27:1:PHANTOM_CHINADRAW___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.063048 | 100.414 | P12:345:SPS:J27:1:PHANTOM_CHINADRAW___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.094786 | 100.414 | P12:345:SPS:J27:1:PHANTOM_CHINADRAW___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.089765 | 100.414 | P12:345:SPS:J27:1:PHANTOM_CHINADRAW___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.064892 | 100.414 | P12:345:SPS:J27:1:PHANTOM_CHINADRAW___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-246 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.079383 | 100.414 | P12:345:SPS:J27:1:PHANTOM_CHINADRAW___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.10808 | 100.414 | P12:345:SPS:J27:1:PHANTOM_CHINADRAW___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.10849 | 100.414 | P12:345:SPS:J27:1:PHANTOM_CHINADRAW___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.10616 | 100.414 | P12:345:SPS:J27:1:PHANTOM_CHINADRAW___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.086045 | 100.414 | P12:345:SPS:J27:1:PHANTOM_CHINADRAW___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.12843 | 100.414 | P12:345:SPS:J27:1:PHANTOM_CHINADRAW___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.084256 | 100.414 | P12:345:SPS:J27:1:PHANTOM_CHINADRAW___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.13686 | 100.414 | P12:345:SPS:J27:1:PHANTOM_CHINADRAW___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.17825 | 100.414 | P12:345:SPS:J27:1:PHANTOM_CHINADRAW___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-295 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.054353 | 100.414 | P12:345:SPS:J27:1:PHANTOM_CHINADRAW___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.11254 | 100.414 | P12:345:SPS:J27:1:PHANTOM_CHINADRAW___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.10631 | 100.414 | P12:345:SPS:J27:1:PHANTOM_CHINADRAW___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.10631 | 100.414 | P12:345:SPS:J27:1:PHANTOM_CHINADRAW___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.089316 | 100.414 | P12:345:SPS:J27:1:PHANTOM_CHINADRAW___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.089765 | 100.414 | P12:345:SPS:J27:1:PHANTOM_CHINADRAW___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.089913 | 100.414 | P12:345:SPS:J27:1:PHANTOM_CHINADRAW___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.13977 | 100.414 | P12:345:SPS:J27:1:PHANTOM_CHINADRAW___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.098331 | 100.414 | P12:345:SPS:J27:1:PHANTOM_CHINADRAW___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.098331 | 100.414 | P12:345:SPS:J27:1:PHANTOM_CHINADRAW___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.11716 | 100.414 | P12:345:SPS:J27:1:PHANTOM_CHINADRAW___:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.068518 | 124.9028 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.091599 | 124.9028 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.063964 | 124.9028 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.063964 | 124.9028 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.095637 | 124.9028 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.091171 | 124.9028 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.06579 | 124.9028 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-246 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.080925 | 124.9028 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.10984 | 124.9028 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.10962 | 124.9028 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.10725 | 124.9028 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.08738 | 124.9028 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.12998 | 124.9028 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.085578 | 124.9028 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.13781 | 124.9028 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.17903 | 124.9028 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-295 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.055259 | 124.9028 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.11368 | 124.9028 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.10801 | 124.9028 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.10801 | 124.9028 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.090713 | 124.9028 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.091171 | 124.9028 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.090809 | 124.9028 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.14085 | 124.9028 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.0992 | 124.9028 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.0992 | 124.9028 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 441 | 0.11839 | 124.9028 | Single 528187 SENDERO_345 345 528223 CHINA_DRAW7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 528095 7-RIVERS 6 230 528179 PECOS 6 230 1 | B | 319 | 0.1305 | 100.5563 | Single 527802 EDDY_CNTY7 345 527799 EDDY_NORTH6 230 527796 'EDDY_TR 1' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528095 7-RIVERS 6 230 528179 PECOS 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 528095 7-RIVERS 6 230 528179 PECOS 6 230 1 | B | 319 | 0.1305 | 100.5563 | Single 527802 EDDY_CNTY7 345 527799 EDDY_NORTH6 230 527796 'EDDY_TR 1' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528095 7-RIVERS 6 230 528179 PECOS 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 528095 7-RIVERS 6 230 528179 PECOS 6 230 1 | B | 319 | 0.22792 | 100.5563 | Single 527802 EDDY_CNTY7 345 527799 EDDY_NORTH6 230 527796 'EDDY_TR 1' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 528095 7-RIVERS 6 230 528179 PECOS 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 528095 7-RIVERS 6 230 528179 PECOS 6 230 1 | B | 319 | 0.27467 | 100.5563 | Single 527802 EDDY_CNTY7 345 527799 EDDY_NORTH6 230 527796 'EDDY_TR 1' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 528095 7-RIVERS 6 230 528179 PECOS 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 528095 7-RIVERS 6 230 528179 PECOS 6 230 1 | B | 319 | 0.21945 | 100.5563 | Single 527802 EDDY_CNTY7 345 527799 EDDY_NORTH6 230 527796 'EDDY_TR 1' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 528095 7-RIVERS 6 230 528179 PECOS 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 528095 7-RIVERS 6 230 528179 PECOS 6 230 1 | B | 319 | 0.3071 | 100.5563 | Single 527802 EDDY_CNTY7 345 527799 EDDY_NORTH6 230 527796 'EDDY_TR 1' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 528095 7-RIVERS 6 230 528179 PECOS 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 528095 7-RIVERS 6 230 528179 PECOS 6 230 1 | B | 319 | 0.3071 | 100.5563 | Single 527802 EDDY_CNTY7 345 527799 EDDY_NORTH6 230 527796 'EDDY_TR 1' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 528095 7-RIVERS 6 230 528179 PECOS 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 528095 7-RIVERS 6 230 528179 PECOS 6 230 1 | B | 319 | 0.22703 | 100.5563 | Single 527802 EDDY_CNTY7 345 527799 EDDY_NORTH6 230 527796 'EDDY_TR 1' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 528095 7-RIVERS 6 230 528179 PECOS 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 528095 7-RIVERS 6 230 528179 PECOS 6 230 1 | B | 319 | 0.22792 | 100.5563 | Single 527802 EDDY_CNTY7 345 527799 EDDY_NORTH6 230 527796 'EDDY_TR 1' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 528095 7-RIVERS 6 230 528179 PECOS 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-073 | FROM->TO | 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 316 | 0.059707 | 174.6551 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 316 | 0.066039 | 174.6551 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 316 | 0.066039 | 174.6551 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-124 | FROM->TO | 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 316 | 0.06188 | 174.6551 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 316 | 0.10287 | 174.6551 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-221 | FROM->TO | 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 316 | 0.060453 | 174.6551 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-246 | FROM->TO | 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 316 | 0.48859 | 174.6551 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 316 | 0.13869 | 174.6551 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-261 | FROM->TO | 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 316 | 0.079781 | 174.6551 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-265 | FROM->TO | 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 316 | 0.077362 | 174.6551 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 316 | 0.096519 | 174.6551 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-273 | FROM->TO | 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 316 | 0.10416 | 174.6551 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-278 | FROM->TO | 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 316 | 0.087422 | 174.6551 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-280 | FROM->TO | 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 316 | 0.073791 | 174.6551 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-281 | FROM->TO | 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 316 | 0.07173 | 174.6551 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-295 | FROM->TO | 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 316 | 0.41936 | 174.6551 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-306 | FROM->TO | 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 316 | 0.080902 | 174.6551 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 316 | 0.12116 | 174.6551 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 316 | 0.12116 | 174.6551 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 316 | 0.10207 | 174.6551 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 316 | 0.10287 | 174.6551 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-336 | FROM->TO | 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 316 | 0.064206 | 174.6551 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-351 | FROM->TO | 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 316 | 0.082054 | 174.6551 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-365 | FROM->TO | 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 316 | 0.063499 | 174.6551 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-366 | FROM->TO | 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 316 | 0.063499 | 174.6551 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-371 | FROM->TO | 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 316 | 0.086321 | 174.6551 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528182 NORTH_LOVNG3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 316 | 0.059707 | 156.2696 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 316 | 0.066039 | 156.2696 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 316 | 0.066039 | 156.2696 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 316 | 0.06188 | 156.2696 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 316 | 0.10287 | 156.2696 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 316 | 0.060453 | 156.2696 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-246 | TO->FROM | 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 316 | 0.48859 | 156.2696 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 316 | 0.13869 | 156.2696 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 316 | 0.079781 | 156.2696 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 316 | 0.077362 | 156.2696 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 316 | 0.096519 | 156.2696 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 316 | 0.10416 | 156.2696 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 316 | 0.087422 | 156.2696 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 316 | 0.073791 | 156.2696 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 316 | 0.07173 | 156.2696 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-295 | TO->FROM | 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 316 | 0.41936 | 156.2696 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 316 | 0.080902 | 156.2696 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 316 | 0.12116 | 156.2696 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 316 | 0.12116 | 156.2696 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 316 | 0.10207 | 156.2696 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 316 | 0.10287 | 156.2696 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 316 | 0.064206 | 156.2696 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 316 | 0.082054 | 156.2696 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 316 | 0.063499 | 156.2696 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 316 | 0.063499 | 156.2696 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1 | B | 316 | 0.086321 | 156.2696 | Single 528185 N_LOVING7 345 528187 SENDERO_345 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528184 SENDERO +3 115 528193 BLACKRIVER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-261 | FROM->TO | 528333 LE-WEST_SUB3 115 528334 LE-NRTH_INT3 115 1 | B | 199.4 | 1 | 109.5285 | Single 527891 HOBBS_INT3 115 784800 G24-261-TAP 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 528333 LE-WEST_SUB3 115 528334 LE-NRTH_INT3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | B | 171 | 1 | 109.7161 | Single 528554 COOPER_RNCH3 115 528581 BYRD_TP3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | B | 171 | 0.063492 | 101.8155 | P12:115:SPS:U38.1.MADDX.LYNCH:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | B | 171 | 0.06082 | 101.8155 | P12:115:SPS:U38.1.MADDX.LYNCH:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | B | 171 | 0.06309 | 101.8155 | P12:115:SPS:U38.1.MADDX.LYNCH:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | B | 171 | 0.52141 | 101.8155 | P12:115:SPS:U38.1.MADDX.LYNCH:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | B | 171 | 0.07797 | 101.8155 | P12:115:SPS:U38.1.MADDX.LYNCH:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | B | 171 | 0.054867 | 102.6343 | Single 785400 G24-281-TAP 115 785401 GEN-2024-281 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | B | 171 | 0.052106 | 102.6343 | Single 785400 G24-281-TAP 115 785401 GEN-2024-281 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | B | 171 | 0.052355 | 102.6343 | Single 785400 G24-281-TAP 115 785401 GEN-2024-281 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | B | 171 | 0.52131 | 102.6343 | Single 785400 G24-281-TAP 115 785401 GEN-2024-281 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | B | 171 | 0.063515 | 102.6343 | Single 785400 G24-281-TAP 115 785401 GEN-2024-281 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | A | 143 | 0.054867 | 111.3739 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | A | 143 | 0.052106 | 111.3739 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | A | 143 | 0.052355 | 111.3739 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | A | 143 | 0.52131 | 111.3739 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | A | 143 | 0.063515 | 111.3739 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | B | 171 | 0.05637 | 101.1069 | P12:345:SPS:JXX_JXX-1::HOBBS_ROADRUNNER:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | B | 171 | 0.053581 | 101.1069 | P12:345:SPS:JXX_JXX-1::HOBBS_ROADRUNNER:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | B | 171 | 0.053688 | 101.1069 | P12:345:SPS:JXX_JXX-1::HOBBS_ROADRUNNER:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | B | 171 | 0.52132 | 101.1069 | P12:345:SPS:JXX_JXX-1::HOBBS_ROADRUNNER:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | B | 171 | 0.064874 | 101.1069 | P12:345:SPS:JXX_JXX-1::HOBBS_ROADRUNNER:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | B | 171 | 1 | 100.1161 | Single 527864 CUNNINHAM3 115 528568 MONUMNT_TP3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | B | 171 | 0.054867 | 102.6605 | GEN-2024-281_POI_785400_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | B | 171 | 0.052106 | 102.6605 | GEN-2024-281_POI_785400_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | B | 171 | 0.052355 | 102.6605 | GEN-2024-281_POI_785400_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | B | 171 | 0.52131 | 102.6605 | GEN-2024-281_POI_785400_Generator_outage | TDF Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | B | 171 | 0.063515 | 102.6605 | GEN-2024-281_POI_785400_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | B | 171 | 1 | 100.1336 | Single 528568 MONUMNT_TP3 115 528581 BYRD_TP3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-281 | FROM->TO | 528526 TEAGUE 3 115 528596 CARDINAL 3 115 1 | B | 194 | 1 | 122.2712 | Single 528547 S_JAL3 115 785400 G24-281-TAP 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 528526 TEAGUE 3 115 528596 CARDINAL 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 528526 TEAGUE 3 115 785400 G24-281-TAP 115 1 | B | 154 | 1 | 157.7413 | Single 528547 S_JAL3 115 785400 G24-281-TAP 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 528526 TEAGUE 3 115 785400 G24-281-TAP 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 528547 S_JAL 3 115 785400 G24-281-TAP 115 1 | B | 154 | 0.51577 | 107.4202 | Single 527956 SBCRDWRDLEA 115 528596 CARDINAL3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 528547 S_JAL 3 115 785400 G24-281-TAP 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 528547 S_JAL 3 115 785400 G24-281-TAP 115 1 | B | 154 | 1 | 157.6979 | Single 528526 TEAGUE3 115 785400 G24-281-TAP 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 528547 S_JAL 3 115 785400 G24-281-TAP 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 528547 S_JAL 3 115 785400 G24-281-TAP 115 1 | A | 120 | 0.45596 | 127.1307 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 528547 S_JAL 3 115 785400 G24-281-TAP 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528547 S_JAL 3 115 785400 G24-281-TAP 115 1 | A | 120 | 0.048395 | 127.1307 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 528547 S_JAL 3 115 785400 G24-281-TAP 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 528547 S_JAL 3 115 785400 G24-281-TAP 115 1 | B | 154 | 1 | 154.0249 | Single 528526 TEAGUE3 115 528596 CARDINAL3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 528547 S_JAL 3 115 785400 G24-281-TAP 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 528547 S_JAL 3 115 785400 G24-281-TAP 115 1 | B | 154 | 0.56552 | 107.2187 | Single 528596 CARDINAL3 115 528605 TARGA_CLARK3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 528547 S_JAL 3 115 785400 G24-281-TAP 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528547 S_JAL 3 115 785400 G24-281-TAP 115 1 | B | 154 | 0.097218 | 107.2187 | Single 528596 CARDINAL3 115 528605 TARGA_CLARK3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528547 S_JAL 3 115 785400 G24-281-TAP 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 528547 S_JAL 3 115 785400 G24-281-TAP 115 1 | B | 154 | 0.45172 | 112.3039 | Single 528541 WHITTEN_345 345 528604 ANDREWS6 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 528547 S_JAL 3 115 785400 G24-281-TAP 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 528547 S_JAL 3 115 785400 G24-281-TAP 115 1 | B | 154 | 0.56552 | 107.1818 | P12:115:SPS:U03.1.CRDNL.NEF:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 528547 S_JAL 3 115 785400 G24-281-TAP 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528547 S_JAL 3 115 785400 G24-281-TAP 115 1 | B | 154 | 0.097218 | 107.1818 | P12:115:SPS:U03.1.CRDNL.NEF:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528547 S_JAL 3 115 785400 G24-281-TAP 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 528547 S_JAL 3 115 785400 G24-281-TAP 115 1 | B | 154 | 0.4649 | 104.9094 | Single 527955 SAGE_BRUSH3 115 527956 SBCRDWRDLEA 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 528547 S_JAL 3 115 785400 G24-281-TAP 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528547 S_JAL 3 115 785400 G24-281-TAP 115 1 | B | 154 | 0.063049 | 104.9094 | Single 527955 SAGE_BRUSH3 115 527956 SBCRDWRDLEA 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528547 S_JAL 3 115 785400 G24-281-TAP 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 528547 S_JAL 3 115 785400 G24-281-TAP 115 1 | B | 154 | 0.39818 | 107.4833 | Single 528541 WHITTEN_345 345 528540 WHITTEN3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 528547 S_JAL 3 115 785400 G24-281-TAP 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 528547 S_JAL 3 115 785400 G24-281-TAP 115 1 | B | 154 | 0.44904 | 106.4462 | Single 528239 CUSTERMTN3 115 528240 PONDEROSA3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 528547 S_JAL 3 115 785400 G24-281-TAP 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1 | B | 175 | 1 | 107.2164 | Single 528554 COOPER_RNCH3 115 528581 BYRD_TP3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1 | B | 175 | 0.054867 | 100.2933 | Single 785400 G24-281-TAP 115 785401 GEN-2024-281 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1 | B | 175 | 0.052106 | 100.2933 | Single 785400 G24-281-TAP 115 785401 GEN-2024-281 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1 | B | 175 | 0.052355 | 100.2933 | Single 785400 G24-281-TAP 115 785401 GEN-2024-281 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1 | B | 175 | 0.52131 | 100.2933 | Single 785400 G24-281-TAP 115 785401 GEN-2024-281 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1 | B | 175 | 0.063515 | 100.2933 | Single 785400 G24-281-TAP 115 785401 GEN-2024-281 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1 | A | 159 | 0.054867 | 100.1691 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1 | A | 159 | 0.052106 | 100.1691 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1 | A | 159 | 0.052355 | 100.1691 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1 | A | 159 | 0.52131 | 100.1691 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1 | A | 159 | 0.063515 | 100.1691 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1 | B | 175 | 0.054867 | 100.3196 | GEN-2024-281_POI_785400_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1 | B | 175 | 0.052106 | 100.3196 | GEN-2024-281_POI_785400_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1 | B | 175 | 0.052355 | 100.3196 | GEN-2024-281_POI_785400_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1 | B | 175 | 0.52131 | 100.3196 | GEN-2024-281_POI_785400_Generator_outage | TDF Impact | Rebuild line 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1 | B | 175 | 0.063515 | 100.3196 | GEN-2024-281_POI_785400_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 528552 OIL_CENTER 3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-351 | FROM->TO | 528554 COOPER_RNCH3 115 528581 BYRD_TP 3 115 1 | B | 174 | 1 | 106.945 | Single 528505 LEA_ROAD3 115 528552 OIL_CENTER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 528554 COOPER_RNCH3 115 528581 BYRD_TP 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-351 | FROM->TO | 528554 COOPER_RNCH3 115 528581 BYRD_TP 3 115 1 | B | 174 | 1 | 106.9673 | Single 528552 OIL_CENTER3 115 528554 COOPER_RNCH3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 528554 COOPER_RNCH3 115 528581 BYRD_TP 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-351 | FROM->TO | 528554 COOPER_RNCH3 115 528581 BYRD_TP 3 115 1 | B | 174 | 1 | 106.8878 | P12:115:SPS:W27.1.OILCNTR.WHITT:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 528554 COOPER_RNCH3 115 528581 BYRD_TP 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-002 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.067376 | 100.225 | P52:345:WERE:BURNS 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.054 | 100.225 | P52:345:WERE:BURNS 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.057072 | 100.225 | P52:345:WERE:BURNS 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-045 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.065685 | 100.225 | P52:345:WERE:BURNS 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-046 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.065685 | 100.225 | P52:345:WERE:BURNS 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.05921 | 100.225 | P52:345:WERE:BURNS 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.057521 | 100.225 | P52:345:WERE:BURNS 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.055404 | 100.225 | P52:345:WERE:BURNS 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.063267 | 100.225 | P52:345:WERE:BURNS 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.063267 | 100.225 | P52:345:WERE:BURNS 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.056426 | 100.225 | P52:345:WERE:BURNS 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.056426 | 100.225 | P52:345:WERE:BURNS 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.057413 | 100.225 | P52:345:WERE:BURNS 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.057442 | 100.225 | P52:345:WERE:BURNS 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-099 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.057929 | 100.225 | P52:345:WERE:BURNS 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-109 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.058251 | 100.225 | P52:345:WERE:BURNS 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.055263 | 100.225 | P52:345:WERE:BURNS 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-143 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.06385 | 100.225 | P52:345:WERE:BURNS 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-145 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.06385 | 100.225 | P52:345:WERE:BURNS 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.061817 | 100.225 | P52:345:WERE:BURNS 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.057318 | 100.225 | P52:345:WERE:BURNS 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.055319 | 100.225 | P52:345:WERE:BURNS 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.056273 | 100.225 | P52:345:WERE:BURNS 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-244 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.067393 | 100.225 | P52:345:WERE:BURNS 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-246 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.053362 | 100.225 | P52:345:WERE:BURNS 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.054515 | 100.225 | P52:345:WERE:BURNS 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.054135 | 100.225 | P52:345:WERE:BURNS 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.054114 | 100.225 | P52:345:WERE:BURNS 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-266 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.064993 | 100.225 | P52:345:WERE:BURNS 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.055478 | 100.225 | P52:345:WERE:BURNS 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.054176 | 100.225 | P52:345:WERE:BURNS 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.055542 | 100.225 | P52:345:WERE:BURNS 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.054184 | 100.225 | P52:345:WERE:BURNS 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.054041 | 100.225 | P52:345:WERE:BURNS 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-295 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.05327 | 100.225 | P52:345:WERE:BURNS 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.056929 | 100.225 | P52:345:WERE:BURNS 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.056929 | 100.225 | P52:345:WERE:BURNS 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.054142 | 100.225 | P52:345:WERE:BURNS 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.054653 | 100.225 | P52:345:WERE:BURNS 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.054653 | 100.225 | P52:345:WERE:BURNS 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-317 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.050474 | 100.225 | P52:345:WERE:BURNS 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.055338 | 100.225 | P52:345:WERE:BURNS 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.055319 | 100.225 | P52:345:WERE:BURNS 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.054012 | 100.225 | P52:345:WERE:BURNS 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.054125 | 100.225 | P52:345:WERE:BURNS 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-355 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.052519 | 100.225 | P52:345:WERE:BURNS 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.061817 | 100.225 | P52:345:WERE:BURNS 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.053852 | 100.225 | P52:345:WERE:BURNS 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.053852 | 100.225 | P52:345:WERE:BURNS 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-368 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.057483 | 100.225 | P52:345:WERE:BURNS 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.054178 | 100.225 | P52:345:WERE:BURNS 7:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-002 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.067376 | 100.1511 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.054 | 100.1511 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.057072 | 100.1511 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-045 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.065685 | 100.1511 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-046 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.065685 | 100.1511 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.05921 | 100.1511 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.057521 | 100.1511 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.055404 | 100.1511 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.063267 | 100.1511 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.063267 | 100.1511 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.056426 | 100.1511 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.056426 | 100.1511 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.057413 | 100.1511 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.057442 | 100.1511 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-099 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.057929 | 100.1511 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-109 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.058251 | 100.1511 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.055263 | 100.1511 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-143 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.06385 | 100.1511 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-145 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.06385 | 100.1511 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.061817 | 100.1511 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.057318 | 100.1511 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.055319 | 100.1511 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.056273 | 100.1511 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-244 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.067393 | 100.1511 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-246 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.053362 | 100.1511 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.054515 | 100.1511 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.054135 | 100.1511 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.054114 | 100.1511 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-266 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.064993 | 100.1511 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.055478 | 100.1511 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.054176 | 100.1511 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.055542 | 100.1511 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.054184 | 100.1511 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.054041 | 100.1511 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-295 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.05327 | 100.1511 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.056929 | 100.1511 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.056929 | 100.1511 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.054142 | 100.1511 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.054653 | 100.1511 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.054653 | 100.1511 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-317 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.050474 | 100.1511 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.055338 | 100.1511 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.055319 | 100.1511 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.054012 | 100.1511 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.054125 | 100.1511 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-355 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.052519 | 100.1511 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.061817 | 100.1511 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.053852 | 100.1511 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.053852 | 100.1511 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-368 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.057483 | 100.1511 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.054178 | 100.1511 | P23:345:WERE:EMPR-345-300:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-002 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.067376 | 100.3119 | Single 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.054 | 100.3119 | Single 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.057072 | 100.3119 | Single 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-045 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.065685 | 100.3119 | Single 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-046 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.065685 | 100.3119 | Single 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.05921 | 100.3119 | Single 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.057521 | 100.3119 | Single 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.055404 | 100.3119 | Single 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.063267 | 100.3119 | Single 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.063267 | 100.3119 | Single 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.056426 | 100.3119 | Single 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.056426 | 100.3119 | Single 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.057413 | 100.3119 | Single 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.057442 | 100.3119 | Single 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-099 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.057929 | 100.3119 | Single 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-109 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.058251 | 100.3119 | Single 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.055263 | 100.3119 | Single 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-143 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.06385 | 100.3119 | Single 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-145 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.06385 | 100.3119 | Single 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.061817 | 100.3119 | Single 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.057318 | 100.3119 | Single 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.055319 | 100.3119 | Single 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.056273 | 100.3119 | Single 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-244 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.067393 | 100.3119 | Single 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-246 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.053362 | 100.3119 | Single 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.054515 | 100.3119 | Single 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.054135 | 100.3119 | Single 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.054114 | 100.3119 | Single 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-266 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.064993 | 100.3119 | Single 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.055478 | 100.3119 | Single 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.054176 | 100.3119 | Single 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.055542 | 100.3119 | Single 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.054184 | 100.3119 | Single 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.054041 | 100.3119 | Single 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-295 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.05327 | 100.3119 | Single 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.056929 | 100.3119 | Single 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.056929 | 100.3119 | Single 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.054142 | 100.3119 | Single 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.054653 | 100.3119 | Single 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.054653 | 100.3119 | Single 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-317 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.050474 | 100.3119 | Single 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.055338 | 100.3119 | Single 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.055319 | 100.3119 | Single 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.054012 | 100.3119 | Single 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.054125 | 100.3119 | Single 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-355 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.052519 | 100.3119 | Single 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.061817 | 100.3119 | Single 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.053852 | 100.3119 | Single 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.053852 | 100.3119 | Single 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-368 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.057483 | 100.3119 | Single 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.054178 | 100.3119 | Single 532796 WICHITA7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-002 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.067376 | 100.1566 | Single 532768 EMPEC7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.054 | 100.1566 | Single 532768 EMPEC7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.057072 | 100.1566 | Single 532768 EMPEC7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-045 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.065685 | 100.1566 | Single 532768 EMPEC7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-046 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.065685 | 100.1566 | Single 532768 EMPEC7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.05921 | 100.1566 | Single 532768 EMPEC7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.057521 | 100.1566 | Single 532768 EMPEC7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.055404 | 100.1566 | Single 532768 EMPEC7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.063267 | 100.1566 | Single 532768 EMPEC7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.063267 | 100.1566 | Single 532768 EMPEC7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.056426 | 100.1566 | Single 532768 EMPEC7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.056426 | 100.1566 | Single 532768 EMPEC7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.057413 | 100.1566 | Single 532768 EMPEC7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.057442 | 100.1566 | Single 532768 EMPEC7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-099 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.057929 | 100.1566 | Single 532768 EMPEC7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-109 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.058251 | 100.1566 | Single 532768 EMPEC7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.055263 | 100.1566 | Single 532768 EMPEC7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-143 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.06385 | 100.1566 | Single 532768 EMPEC7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-145 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.06385 | 100.1566 | Single 532768 EMPEC7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.061817 | 100.1566 | Single 532768 EMPEC7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.057318 | 100.1566 | Single 532768 EMPEC7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.055319 | 100.1566 | Single 532768 EMPEC7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.056273 | 100.1566 | Single 532768 EMPEC7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-244 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.067393 | 100.1566 | Single 532768 EMPEC7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-246 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.053362 | 100.1566 | Single 532768 EMPEC7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.054515 | 100.1566 | Single 532768 EMPEC7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.054135 | 100.1566 | Single 532768 EMPEC7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.054114 | 100.1566 | Single 532768 EMPEC7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-266 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.064993 | 100.1566 | Single 532768 EMPEC7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.055478 | 100.1566 | Single 532768 EMPEC7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.054176 | 100.1566 | Single 532768 EMPEC7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.055542 | 100.1566 | Single 532768 EMPEC7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.054184 | 100.1566 | Single 532768 EMPEC7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.054041 | 100.1566 | Single 532768 EMPEC7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-295 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.05327 | 100.1566 | Single 532768 EMPEC7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.056929 | 100.1566 | Single 532768 EMPEC7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.056929 | 100.1566 | Single 532768 EMPEC7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.054142 | 100.1566 | Single 532768 EMPEC7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.054653 | 100.1566 | Single 532768 EMPEC7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.054653 | 100.1566 | Single 532768 EMPEC7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-317 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.050474 | 100.1566 | Single 532768 EMPEC7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.055338 | 100.1566 | Single 532768 EMPEC7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.055319 | 100.1566 | Single 532768 EMPEC7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.054012 | 100.1566 | Single 532768 EMPEC7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.054125 | 100.1566 | Single 532768 EMPEC7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-355 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.052519 | 100.1566 | Single 532768 EMPEC7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.061817 | 100.1566 | Single 532768 EMPEC7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.053852 | 100.1566 | Single 532768 EMPEC7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.053852 | 100.1566 | Single 532768 EMPEC7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-368 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.057483 | 100.1566 | Single 532768 EMPEC7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1 | B | 911 | 0.054178 | 100.1566 | Single 532768 EMPEC7 345 532803 BURNS7 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532791 BENTON 7 345 532796 WICHITA7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.065082 | 118.0063 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-041 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060887 | 118.0063 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-042 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060887 | 118.0063 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.067385 | 118.0063 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-045 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.050914 | 118.0063 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-046 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.050914 | 118.0063 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.067096 | 118.0063 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.066819 | 118.0063 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.066345 | 118.0063 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061832 | 118.0063 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061832 | 118.0063 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.066531 | 118.0063 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.066531 | 118.0063 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.066917 | 118.0063 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.066903 | 118.0063 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-099 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.066322 | 118.0063 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-109 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.067766 | 118.0063 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.066253 | 118.0063 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-143 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.06225 | 118.0063 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-145 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.06225 | 118.0063 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.06772 | 118.0063 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.066886 | 118.0063 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.066087 | 118.0063 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.066916 | 118.0063 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-246 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.065148 | 118.0063 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.065749 | 118.0063 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.065427 | 118.0063 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.065398 | 118.0063 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-266 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.065235 | 118.0063 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.066153 | 118.0063 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.065565 | 118.0063 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.066444 | 118.0063 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.065571 | 118.0063 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.065491 | 118.0063 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-295 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.0651 | 118.0063 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.067339 | 118.0063 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.067339 | 118.0063 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.065448 | 118.0063 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.065827 | 118.0063 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.065827 | 118.0063 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-317 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.058431 | 118.0063 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.066095 | 118.0063 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.066087 | 118.0063 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.06525 | 118.0063 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.065507 | 118.0063 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-355 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063871 | 118.0063 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.06772 | 118.0063 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.065224 | 118.0063 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.065224 | 118.0063 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-368 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062129 | 118.0063 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.065501 | 118.0063 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064072 | 114.9942 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-041 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.059766 | 114.9942 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-042 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.059766 | 114.9942 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.066422 | 114.9942 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-045 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.050659 | 114.9942 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-046 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.050659 | 114.9942 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.066169 | 114.9942 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.065862 | 114.9942 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.065359 | 114.9942 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061148 | 114.9942 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061148 | 114.9942 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.065559 | 114.9942 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.065559 | 114.9942 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.065958 | 114.9942 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.065945 | 114.9942 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-099 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.065375 | 114.9942 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-109 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.066818 | 114.9942 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.065265 | 114.9942 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-143 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061598 | 114.9942 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-145 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061598 | 114.9942 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.066842 | 114.9942 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.065926 | 114.9942 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.065101 | 114.9942 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.065942 | 114.9942 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-246 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064139 | 114.9942 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064752 | 114.9942 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064424 | 114.9942 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064394 | 114.9942 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-266 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064571 | 114.9942 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.065169 | 114.9942 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064564 | 114.9942 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.065461 | 114.9942 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.06457 | 114.9942 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064488 | 114.9942 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-295 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064089 | 114.9942 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.066374 | 114.9942 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.066374 | 114.9942 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064445 | 114.9942 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064833 | 114.9942 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064833 | 114.9942 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-317 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.056949 | 114.9942 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.06511 | 114.9942 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.065101 | 114.9942 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064243 | 114.9942 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064505 | 114.9942 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-355 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062835 | 114.9942 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.066842 | 114.9942 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064214 | 114.9942 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064214 | 114.9942 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-368 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060775 | 114.9942 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064499 | 114.9942 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062635 | 112.3444 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-041 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.058402 | 112.3444 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-042 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.058402 | 112.3444 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064943 | 112.3444 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064678 | 112.3444 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.06438 | 112.3444 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063906 | 112.3444 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.059791 | 112.3444 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.059791 | 112.3444 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064092 | 112.3444 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064092 | 112.3444 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064476 | 112.3444 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064464 | 112.3444 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-099 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063898 | 112.3444 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-109 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.06532 | 112.3444 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063814 | 112.3444 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-143 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060278 | 112.3444 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-145 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060278 | 112.3444 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.065332 | 112.3444 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064446 | 112.3444 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063651 | 112.3444 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064476 | 112.3444 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-246 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062721 | 112.3444 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063314 | 112.3444 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062989 | 112.3444 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062959 | 112.3444 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-266 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063223 | 112.3444 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063717 | 112.3444 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.06313 | 112.3444 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064006 | 112.3444 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063137 | 112.3444 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063057 | 112.3444 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-295 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062673 | 112.3444 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064897 | 112.3444 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064897 | 112.3444 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.06301 | 112.3444 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063393 | 112.3444 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063393 | 112.3444 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-317 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.054895 | 112.3444 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063659 | 112.3444 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063651 | 112.3444 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062808 | 112.3444 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063072 | 112.3444 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-355 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061413 | 112.3444 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.065332 | 112.3444 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062782 | 112.3444 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062782 | 112.3444 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-368 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.059153 | 112.3444 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063064 | 112.3444 | Single 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062585 | 113.1803 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-041 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.058055 | 113.1803 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-042 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.058055 | 113.1803 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064977 | 113.1803 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-045 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.053617 | 113.1803 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-046 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.053617 | 113.1803 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064986 | 113.1803 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064521 | 113.1803 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063879 | 113.1803 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061443 | 113.1803 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061443 | 113.1803 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064151 | 113.1803 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064151 | 113.1803 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064594 | 113.1803 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064587 | 113.1803 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-099 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064148 | 113.1803 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-109 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.065433 | 113.1803 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063783 | 113.1803 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-143 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061998 | 113.1803 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-145 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061998 | 113.1803 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.065876 | 113.1803 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064557 | 113.1803 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063644 | 113.1803 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064479 | 113.1803 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-246 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062619 | 113.1803 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063262 | 113.1803 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062925 | 113.1803 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062895 | 113.1803 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-266 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064695 | 113.1803 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063719 | 113.1803 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063062 | 113.1803 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063985 | 113.1803 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063068 | 113.1803 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062983 | 113.1803 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-295 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062567 | 113.1803 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064921 | 113.1803 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064921 | 113.1803 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062946 | 113.1803 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063345 | 113.1803 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063345 | 113.1803 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-317 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.053988 | 113.1803 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063653 | 113.1803 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063644 | 113.1803 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062745 | 113.1803 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063003 | 113.1803 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-355 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061323 | 113.1803 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.065876 | 113.1803 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062706 | 113.1803 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062706 | 113.1803 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-368 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.059303 | 113.1803 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063 | 113.1803 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061104 | 113.0152 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-041 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.056781 | 113.0152 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-042 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.056781 | 113.0152 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063433 | 113.0152 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063282 | 113.0152 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.06292 | 113.0152 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062375 | 113.0152 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.058919 | 113.0152 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.058919 | 113.0152 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062597 | 113.0152 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062597 | 113.0152 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063005 | 113.0152 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062995 | 113.0152 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-099 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062484 | 113.0152 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-109 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063843 | 113.0152 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062281 | 113.0152 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-143 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.059365 | 113.0152 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-145 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.059365 | 113.0152 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064025 | 113.0152 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062972 | 113.0152 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062129 | 113.0152 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062954 | 113.0152 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-246 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.06116 | 113.0152 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061774 | 113.0152 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061447 | 113.0152 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061417 | 113.0152 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-266 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062144 | 113.0152 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062198 | 113.0152 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061584 | 113.0152 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062476 | 113.0152 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.06159 | 113.0152 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061508 | 113.0152 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-295 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.06111 | 113.0152 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063383 | 113.0152 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063383 | 113.0152 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061468 | 113.0152 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061854 | 113.0152 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061854 | 113.0152 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-317 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.053442 | 113.0152 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062138 | 113.0152 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062129 | 113.0152 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061269 | 113.0152 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061526 | 113.0152 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-355 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.059876 | 113.0152 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064025 | 113.0152 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061237 | 113.0152 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061237 | 113.0152 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-368 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.057925 | 113.0152 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061521 | 113.0152 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-2:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-002 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.033096 | 105.6472 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.058128 | 105.6472 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-041 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.0541 | 105.6472 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-042 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.0541 | 105.6472 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.060349 | 105.6472 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-045 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.044446 | 105.6472 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-046 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.044446 | 105.6472 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.059964 | 105.6472 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.059742 | 105.6472 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.05937 | 105.6472 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.054851 | 105.6472 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.054851 | 105.6472 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.059505 | 105.6472 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.059505 | 105.6472 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.059847 | 105.6472 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.059833 | 105.6472 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-099 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.059227 | 105.6472 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-109 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.060673 | 105.6472 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.059283 | 105.6472 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-143 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.055279 | 105.6472 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-145 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.055279 | 105.6472 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.060508 | 105.6472 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.059821 | 105.6472 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.059111 | 105.6472 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.059911 | 105.6472 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-244 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.032978 | 105.6472 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-246 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.058259 | 105.6472 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.058807 | 105.6472 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.05849 | 105.6472 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.05846 | 105.6472 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-266 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.058175 | 105.6472 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.059169 | 105.6472 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.058636 | 105.6472 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.059466 | 105.6472 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.058642 | 105.6472 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.058568 | 105.6472 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-295 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.058215 | 105.6472 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.06031 | 105.6472 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.06031 | 105.6472 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.058512 | 105.6472 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.05888 | 105.6472 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.05888 | 105.6472 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-317 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.049943 | 105.6472 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.059118 | 105.6472 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.059111 | 105.6472 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.058307 | 105.6472 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.058577 | 105.6472 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-355 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.056941 | 105.6472 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.060508 | 105.6472 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.05829 | 105.6472 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.05829 | 105.6472 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-368 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.054203 | 105.6472 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 830 | 0.058566 | 105.6472 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062934 | 114.2622 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-041 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.058289 | 114.2622 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-042 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.058289 | 114.2622 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.065366 | 114.2622 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-045 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.055172 | 114.2622 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-046 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.055172 | 114.2622 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.065461 | 114.2622 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064943 | 114.2622 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064242 | 114.2622 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062181 | 114.2622 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062181 | 114.2622 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064543 | 114.2622 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064543 | 114.2622 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.06501 | 114.2622 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.065004 | 114.2622 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-099 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.0646 | 114.2622 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-109 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.065852 | 114.2622 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064143 | 114.2622 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-143 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062867 | 114.2622 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-145 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062867 | 114.2622 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.066428 | 114.2622 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.06497 | 114.2622 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064012 | 114.2622 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064854 | 114.2622 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-246 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062947 | 114.2622 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063611 | 114.2622 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.06327 | 114.2622 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.06324 | 114.2622 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-266 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.065641 | 114.2622 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.06409 | 114.2622 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063404 | 114.2622 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064349 | 114.2622 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063411 | 114.2622 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063323 | 114.2622 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-295 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062894 | 114.2622 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.065307 | 114.2622 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.065307 | 114.2622 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.06329 | 114.2622 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063697 | 114.2622 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063697 | 114.2622 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-317 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.0542 | 114.2622 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064021 | 114.2622 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064012 | 114.2622 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.06309 | 114.2622 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063345 | 114.2622 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-355 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061653 | 114.2622 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.066428 | 114.2622 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063047 | 114.2622 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063047 | 114.2622 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-368 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.059764 | 114.2622 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063344 | 114.2622 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.058128 | 112.2632 | GEN532751 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-041 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.0541 | 112.2632 | GEN532751 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-042 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.0541 | 112.2632 | GEN532751 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060349 | 112.2632 | GEN532751 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.059964 | 112.2632 | GEN532751 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.059742 | 112.2632 | GEN532751 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.05937 | 112.2632 | GEN532751 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.054851 | 112.2632 | GEN532751 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.054851 | 112.2632 | GEN532751 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.059505 | 112.2632 | GEN532751 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.059505 | 112.2632 | GEN532751 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.059847 | 112.2632 | GEN532751 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.059833 | 112.2632 | GEN532751 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-099 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.059227 | 112.2632 | GEN532751 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-109 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060673 | 112.2632 | GEN532751 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.059283 | 112.2632 | GEN532751 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-143 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.055279 | 112.2632 | GEN532751 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-145 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.055279 | 112.2632 | GEN532751 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060508 | 112.2632 | GEN532751 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.059821 | 112.2632 | GEN532751 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.059111 | 112.2632 | GEN532751 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.059911 | 112.2632 | GEN532751 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-246 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.058259 | 112.2632 | GEN532751 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.058807 | 112.2632 | GEN532751 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.05849 | 112.2632 | GEN532751 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.05846 | 112.2632 | GEN532751 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-266 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.058175 | 112.2632 | GEN532751 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.059169 | 112.2632 | GEN532751 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.058636 | 112.2632 | GEN532751 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.059466 | 112.2632 | GEN532751 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.058642 | 112.2632 | GEN532751 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.058568 | 112.2632 | GEN532751 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-295 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.058215 | 112.2632 | GEN532751 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.06031 | 112.2632 | GEN532751 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.06031 | 112.2632 | GEN532751 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.058512 | 112.2632 | GEN532751 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.05888 | 112.2632 | GEN532751 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.05888 | 112.2632 | GEN532751 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.059118 | 112.2632 | GEN532751 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.059111 | 112.2632 | GEN532751 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.058307 | 112.2632 | GEN532751 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.058577 | 112.2632 | GEN532751 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-355 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.056941 | 112.2632 | GEN532751 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060508 | 112.2632 | GEN532751 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.05829 | 112.2632 | GEN532751 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.05829 | 112.2632 | GEN532751 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-368 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.054203 | 112.2632 | GEN532751 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.058566 | 112.2632 | GEN532751 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061104 | 113.0152 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-041 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.056781 | 113.0152 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-042 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.056781 | 113.0152 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063433 | 113.0152 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063282 | 113.0152 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.06292 | 113.0152 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062375 | 113.0152 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.058919 | 113.0152 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.058919 | 113.0152 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062597 | 113.0152 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062597 | 113.0152 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063005 | 113.0152 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062995 | 113.0152 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-099 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062484 | 113.0152 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-109 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063843 | 113.0152 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062281 | 113.0152 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-143 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.059365 | 113.0152 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-145 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.059365 | 113.0152 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064025 | 113.0152 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062972 | 113.0152 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062129 | 113.0152 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062954 | 113.0152 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-246 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.06116 | 113.0152 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061774 | 113.0152 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061447 | 113.0152 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061417 | 113.0152 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-266 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062144 | 113.0152 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062198 | 113.0152 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061584 | 113.0152 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062476 | 113.0152 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.06159 | 113.0152 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061508 | 113.0152 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-295 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.06111 | 113.0152 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063383 | 113.0152 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063383 | 113.0152 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061468 | 113.0152 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061854 | 113.0152 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061854 | 113.0152 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-317 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.053442 | 113.0152 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062138 | 113.0152 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062129 | 113.0152 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061269 | 113.0152 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061526 | 113.0152 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-355 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.059876 | 113.0152 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064025 | 113.0152 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061237 | 113.0152 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061237 | 113.0152 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-368 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.057925 | 113.0152 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061521 | 113.0152 | P12:345:PWT:BUFF-THIS-345-1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062635 | 112.3106 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-041 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.058402 | 112.3106 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-042 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.058402 | 112.3106 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064943 | 112.3106 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064678 | 112.3106 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.06438 | 112.3106 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063906 | 112.3106 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.059791 | 112.3106 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.059791 | 112.3106 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064092 | 112.3106 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064092 | 112.3106 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064476 | 112.3106 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064464 | 112.3106 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-099 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063898 | 112.3106 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-109 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.06532 | 112.3106 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063814 | 112.3106 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-143 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060278 | 112.3106 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-145 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060278 | 112.3106 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.065332 | 112.3106 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064446 | 112.3106 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063651 | 112.3106 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064476 | 112.3106 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-246 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062721 | 112.3106 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063314 | 112.3106 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062989 | 112.3106 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062959 | 112.3106 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-266 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063223 | 112.3106 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063717 | 112.3106 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.06313 | 112.3106 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064006 | 112.3106 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063137 | 112.3106 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063057 | 112.3106 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-295 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062673 | 112.3106 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064897 | 112.3106 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064897 | 112.3106 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.06301 | 112.3106 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063393 | 112.3106 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063393 | 112.3106 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-317 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.054895 | 112.3106 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063659 | 112.3106 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063651 | 112.3106 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062808 | 112.3106 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063072 | 112.3106 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-355 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061413 | 112.3106 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.065332 | 112.3106 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062782 | 112.3106 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062782 | 112.3106 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-368 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.059153 | 112.3106 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063064 | 112.3106 | Single 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061379 | 113.9489 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-041 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.057052 | 113.9489 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-042 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.057052 | 113.9489 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063705 | 113.9489 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-045 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.050033 | 113.9489 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-046 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.050033 | 113.9489 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063578 | 113.9489 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063204 | 113.9489 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062645 | 113.9489 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.05931 | 113.9489 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.05931 | 113.9489 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062875 | 113.9489 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062875 | 113.9489 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063287 | 113.9489 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063278 | 113.9489 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-099 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062779 | 113.9489 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-109 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064122 | 113.9489 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062551 | 113.9489 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-143 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.059755 | 113.9489 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-145 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.059755 | 113.9489 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064337 | 113.9489 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063254 | 113.9489 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062402 | 113.9489 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063225 | 113.9489 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-246 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061426 | 113.9489 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062043 | 113.9489 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061718 | 113.9489 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061688 | 113.9489 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-266 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062508 | 113.9489 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062472 | 113.9489 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061853 | 113.9489 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062746 | 113.9489 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061859 | 113.9489 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061777 | 113.9489 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-295 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061377 | 113.9489 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063654 | 113.9489 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.063654 | 113.9489 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061738 | 113.9489 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062124 | 113.9489 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062124 | 113.9489 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-317 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.053831 | 113.9489 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062411 | 113.9489 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.062402 | 113.9489 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061541 | 113.9489 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061795 | 113.9489 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-355 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.060154 | 113.9489 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.064337 | 113.9489 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061508 | 113.9489 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061508 | 113.9489 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-368 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.058301 | 113.9489 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 830 | 0.061791 | 113.9489 | P23:345:WERE:BUFF-345-534:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 532796 WICHITA7 345 532798 VIOLA 7 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-002 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.14818 | 136.4139 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-015 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.1873 | 136.4139 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-041 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.16709 | 136.4139 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-042 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.16709 | 136.4139 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-043 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19753 | 136.4139 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-045 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.17345 | 136.4139 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-046 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.17345 | 136.4139 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-050 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.1995 | 136.4139 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-063 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.1965 | 136.4139 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-073 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19263 | 136.4139 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19337 | 136.4139 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19337 | 136.4139 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19438 | 136.4139 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19438 | 136.4139 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-089 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19663 | 136.4139 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-092 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19663 | 136.4139 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-099 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19573 | 136.4139 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-109 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19998 | 136.4139 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-124 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.1922 | 136.4139 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-143 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19567 | 136.4139 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-145 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19567 | 136.4139 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20469 | 136.4139 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19643 | 136.4139 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19182 | 136.4139 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-221 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19527 | 136.4139 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-244 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.1479 | 136.4139 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-246 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18692 | 136.4139 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18993 | 136.4139 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-261 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18852 | 136.4139 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-265 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.1884 | 136.4139 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-266 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20479 | 136.4139 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.1922 | 136.4139 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-273 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.189 | 136.4139 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-278 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19309 | 136.4139 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-280 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18903 | 136.4139 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-281 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18864 | 136.4139 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-295 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18668 | 136.4139 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-303 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19723 | 136.4139 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-304 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19723 | 136.4139 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-306 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18859 | 136.4139 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19031 | 136.4139 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19031 | 136.4139 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-317 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.15446 | 136.4139 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19187 | 136.4139 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19182 | 136.4139 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-336 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18783 | 136.4139 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-351 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18877 | 136.4139 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-355 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.182 | 136.4139 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20469 | 136.4139 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-365 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18757 | 136.4139 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-366 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18757 | 136.4139 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-368 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.17798 | 136.4139 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-371 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.1888 | 136.4139 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-002 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.13173 | 137.0157 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-015 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18815 | 137.0157 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-041 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.1702 | 137.0157 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-042 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.1702 | 137.0157 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-043 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19748 | 137.0157 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-045 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.16073 | 137.0157 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-046 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.16073 | 137.0157 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-050 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19806 | 137.0157 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-063 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19595 | 137.0157 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-073 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19315 | 137.0157 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18728 | 137.0157 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18728 | 137.0157 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19437 | 137.0157 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19437 | 137.0157 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-089 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19619 | 137.0157 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-092 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19617 | 137.0157 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-099 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19474 | 137.0157 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-109 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19939 | 137.0157 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-124 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19278 | 137.0157 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-143 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18925 | 137.0157 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-145 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18925 | 137.0157 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20194 | 137.0157 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19603 | 137.0157 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19229 | 137.0157 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-221 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19551 | 137.0157 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-244 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.13144 | 137.0157 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-246 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18817 | 137.0157 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19074 | 137.0157 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-261 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18942 | 137.0157 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-265 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18931 | 137.0157 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-266 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19879 | 137.0157 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.1926 | 137.0157 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-273 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18993 | 137.0157 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-278 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19357 | 137.0157 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-280 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18996 | 137.0157 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-281 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18962 | 137.0157 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-295 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18796 | 137.0157 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-303 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19725 | 137.0157 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-304 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19725 | 137.0157 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-306 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.1895 | 137.0157 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19107 | 137.0157 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19107 | 137.0157 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-317 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.15604 | 137.0157 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19233 | 137.0157 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19229 | 137.0157 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-336 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18874 | 137.0157 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-351 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18971 | 137.0157 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-355 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18323 | 137.0157 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20194 | 137.0157 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-365 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18856 | 137.0157 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-366 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18856 | 137.0157 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-368 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.17586 | 137.0157 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-371 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18971 | 137.0157 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-002 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.13581 | 140.2126 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-015 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19115 | 140.2126 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-041 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.17173 | 140.2126 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-042 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.17173 | 140.2126 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-043 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20116 | 140.2126 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-045 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.16609 | 140.2126 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-046 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.16609 | 140.2126 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-050 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20245 | 140.2126 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-063 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19987 | 140.2126 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-073 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19641 | 140.2126 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19257 | 140.2126 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19257 | 140.2126 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19795 | 140.2126 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19795 | 140.2126 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-089 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20006 | 140.2126 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-092 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20005 | 140.2126 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-099 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19883 | 140.2126 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-109 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20343 | 140.2126 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-124 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.196 | 140.2126 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-143 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.1946 | 140.2126 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-145 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.1946 | 140.2126 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20702 | 140.2126 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19988 | 140.2126 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19556 | 140.2126 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-221 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19898 | 140.2126 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-244 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.1355 | 140.2126 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-246 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19087 | 140.2126 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19376 | 140.2126 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-261 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19239 | 140.2126 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-265 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19228 | 140.2126 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-266 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20434 | 140.2126 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19591 | 140.2126 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-273 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19288 | 140.2126 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-278 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19685 | 140.2126 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-280 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.1929 | 140.2126 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-281 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19253 | 140.2126 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-295 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19064 | 140.2126 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-303 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20089 | 140.2126 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-304 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20089 | 140.2126 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-306 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19247 | 140.2126 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19413 | 140.2126 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19413 | 140.2126 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-317 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.16194 | 140.2126 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.1956 | 140.2126 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19556 | 140.2126 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-336 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19171 | 140.2126 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-351 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19265 | 140.2126 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-355 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18597 | 140.2126 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20702 | 140.2126 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-365 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19148 | 140.2126 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-366 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19148 | 140.2126 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-368 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18215 | 140.2126 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-371 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19267 | 140.2126 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7313:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-002 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.1393 | 140.2797 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-015 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19261 | 140.2797 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-041 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.17284 | 140.2797 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-042 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.17284 | 140.2797 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-043 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20277 | 140.2797 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-045 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.169 | 140.2797 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-046 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.169 | 140.2797 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-050 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20419 | 140.2797 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-063 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20151 | 140.2797 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-073 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19793 | 140.2797 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19479 | 140.2797 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19479 | 140.2797 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19953 | 140.2797 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19953 | 140.2797 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-089 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20169 | 140.2797 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-092 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20169 | 140.2797 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-099 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.2005 | 140.2797 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-109 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.2051 | 140.2797 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-124 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19751 | 140.2797 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-143 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19687 | 140.2797 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-145 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19687 | 140.2797 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20891 | 140.2797 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.2015 | 140.2797 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19708 | 140.2797 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-221 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20055 | 140.2797 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-244 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.13899 | 140.2797 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-246 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19229 | 140.2797 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19524 | 140.2797 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-261 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19385 | 140.2797 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-265 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19373 | 140.2797 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-266 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20664 | 140.2797 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19743 | 140.2797 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-273 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19434 | 140.2797 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-278 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19838 | 140.2797 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-280 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19437 | 140.2797 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-281 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19398 | 140.2797 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-295 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19205 | 140.2797 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-303 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20248 | 140.2797 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-304 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20248 | 140.2797 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-306 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19392 | 140.2797 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19562 | 140.2797 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19562 | 140.2797 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-317 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.16314 | 140.2797 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19712 | 140.2797 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19708 | 140.2797 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-336 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19316 | 140.2797 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-351 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.1941 | 140.2797 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-355 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18735 | 140.2797 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20891 | 140.2797 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-365 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19292 | 140.2797 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-366 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19292 | 140.2797 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-368 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18335 | 140.2797 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-371 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19413 | 140.2797 | P42:345:OKGE:SB_DGSE7385:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-002 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.14896 | 137.4697 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-015 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18862 | 137.4697 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-041 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.1684 | 137.4697 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-042 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.1684 | 137.4697 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-043 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19886 | 137.4697 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-045 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.17467 | 137.4697 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-046 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.17467 | 137.4697 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-050 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20084 | 137.4697 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-063 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19783 | 137.4697 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-073 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19396 | 137.4697 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19465 | 137.4697 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19465 | 137.4697 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19571 | 137.4697 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19571 | 137.4697 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-089 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19796 | 137.4697 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-092 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19797 | 137.4697 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-099 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19706 | 137.4697 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-109 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20132 | 137.4697 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-124 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19353 | 137.4697 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-143 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19697 | 137.4697 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-145 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19697 | 137.4697 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20602 | 137.4697 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19776 | 137.4697 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19315 | 137.4697 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-221 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.1966 | 137.4697 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-244 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.14868 | 137.4697 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-246 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18824 | 137.4697 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19125 | 137.4697 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-261 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18984 | 137.4697 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-265 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18973 | 137.4697 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-266 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20612 | 137.4697 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19353 | 137.4697 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-273 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19032 | 137.4697 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-278 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19442 | 137.4697 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-280 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19035 | 137.4697 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-281 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18996 | 137.4697 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-295 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.188 | 137.4697 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-303 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19856 | 137.4697 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-304 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19856 | 137.4697 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-306 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18992 | 137.4697 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19163 | 137.4697 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19163 | 137.4697 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-317 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.15584 | 137.4697 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.1932 | 137.4697 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19315 | 137.4697 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-336 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18916 | 137.4697 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-351 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19009 | 137.4697 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-355 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18332 | 137.4697 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20602 | 137.4697 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-365 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.1889 | 137.4697 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-366 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.1889 | 137.4697 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-368 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.17933 | 137.4697 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-371 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19012 | 137.4697 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-002 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.12676 | 130.0714 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-015 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.17907 | 130.0714 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-041 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.15993 | 130.0714 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-042 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.15993 | 130.0714 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-043 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.18894 | 130.0714 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-045 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.15485 | 130.0714 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-046 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.15485 | 130.0714 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-050 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.19006 | 130.0714 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-063 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.18758 | 130.0714 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-073 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.18429 | 130.0714 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.18045 | 130.0714 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.18045 | 130.0714 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.18574 | 130.0714 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.18574 | 130.0714 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-089 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.18778 | 130.0714 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-092 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.18777 | 130.0714 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-099 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.1865 | 130.0714 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-109 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.19111 | 130.0714 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-124 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.18389 | 130.0714 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-143 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.18249 | 130.0714 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-145 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.18249 | 130.0714 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.19449 | 130.0714 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.1876 | 130.0714 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.18343 | 130.0714 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-221 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.18681 | 130.0714 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-244 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.12649 | 130.0714 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-246 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.1789 | 130.0714 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.18171 | 130.0714 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-261 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.18034 | 130.0714 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-265 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.18022 | 130.0714 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-266 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.19208 | 130.0714 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.18377 | 130.0714 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-273 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.18084 | 130.0714 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-278 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.18473 | 130.0714 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-280 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.18086 | 130.0714 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-281 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.1805 | 130.0714 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-295 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.17868 | 130.0714 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-303 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.18868 | 130.0714 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-304 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.18868 | 130.0714 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-306 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.18041 | 130.0714 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.18207 | 130.0714 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.18207 | 130.0714 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-317 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.14719 | 130.0714 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.18348 | 130.0714 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.18343 | 130.0714 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-336 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.17964 | 130.0714 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-351 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.18061 | 130.0714 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-355 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.17393 | 130.0714 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.19449 | 130.0714 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-365 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.17943 | 130.0714 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-366 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.17943 | 130.0714 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-368 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.16838 | 130.0714 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-371 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | A | 1650 | 0.18062 | 130.0714 | System Intact | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-002 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.14889 | 136.8189 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-015 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18779 | 136.8189 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-041 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.16756 | 136.8189 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-042 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.16756 | 136.8189 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-043 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19803 | 136.8189 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-045 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.17407 | 136.8189 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-046 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.17407 | 136.8189 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-050 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20002 | 136.8189 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-063 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.197 | 136.8189 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-073 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19313 | 136.8189 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19393 | 136.8189 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19393 | 136.8189 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19488 | 136.8189 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19488 | 136.8189 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-089 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19713 | 136.8189 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-092 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19714 | 136.8189 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-099 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19624 | 136.8189 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-109 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20049 | 136.8189 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-124 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.1927 | 136.8189 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-143 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19624 | 136.8189 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-145 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19624 | 136.8189 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20522 | 136.8189 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19693 | 136.8189 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19232 | 136.8189 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-221 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19577 | 136.8189 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-244 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.14861 | 136.8189 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-246 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18741 | 136.8189 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19042 | 136.8189 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-261 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18901 | 136.8189 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-265 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.1889 | 136.8189 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-266 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20535 | 136.8189 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19269 | 136.8189 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-273 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18949 | 136.8189 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-278 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19358 | 136.8189 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-280 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18952 | 136.8189 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-281 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18913 | 136.8189 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-295 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18717 | 136.8189 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-303 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19773 | 136.8189 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-304 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19773 | 136.8189 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-306 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18908 | 136.8189 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.1908 | 136.8189 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.1908 | 136.8189 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-317 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.15496 | 136.8189 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19237 | 136.8189 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19232 | 136.8189 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-336 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18832 | 136.8189 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-351 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18926 | 136.8189 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-355 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18248 | 136.8189 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20522 | 136.8189 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-365 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18806 | 136.8189 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-366 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18806 | 136.8189 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-368 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.17851 | 136.8189 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-371 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18929 | 136.8189 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-002 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.12617 | 137.2299 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-015 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19337 | 137.2299 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-041 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.17216 | 137.2299 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-042 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.17216 | 137.2299 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-043 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20444 | 137.2299 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-045 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.15979 | 137.2299 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-046 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.15979 | 137.2299 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-050 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20496 | 137.2299 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-063 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20254 | 137.2299 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-073 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19933 | 137.2299 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19182 | 137.2299 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19182 | 137.2299 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20071 | 137.2299 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20071 | 137.2299 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-089 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20284 | 137.2299 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-092 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20281 | 137.2299 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-099 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20104 | 137.2299 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-109 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20665 | 137.2299 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-124 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19888 | 137.2299 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-143 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19413 | 137.2299 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-145 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19413 | 137.2299 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20945 | 137.2299 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20266 | 137.2299 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19829 | 137.2299 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-221 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20211 | 137.2299 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-244 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.12586 | 137.2299 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-246 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19346 | 137.2299 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19647 | 137.2299 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-261 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19491 | 137.2299 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-265 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19478 | 137.2299 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-266 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.2055 | 137.2299 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19865 | 137.2299 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-273 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19553 | 137.2299 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-278 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19982 | 137.2299 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-280 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19556 | 137.2299 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-281 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19517 | 137.2299 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-295 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19322 | 137.2299 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-303 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20417 | 137.2299 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-304 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20417 | 137.2299 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-306 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19501 | 137.2299 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19686 | 137.2299 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19686 | 137.2299 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-317 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.15295 | 137.2299 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19834 | 137.2299 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19829 | 137.2299 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-336 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19409 | 137.2299 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-351 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19526 | 137.2299 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-355 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18753 | 137.2299 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20945 | 137.2299 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-365 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19389 | 137.2299 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-366 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19389 | 137.2299 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-368 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.17786 | 137.2299 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-371 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19525 | 137.2299 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 2 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-002 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.14808 | 138.8651 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-015 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18955 | 138.8651 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-041 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.16907 | 138.8651 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-042 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.16907 | 138.8651 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-043 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19988 | 138.8651 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-045 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.17823 | 138.8651 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-046 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.17823 | 138.8651 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-050 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20204 | 138.8651 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-063 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19892 | 138.8651 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-073 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19491 | 138.8651 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19642 | 138.8651 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19642 | 138.8651 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19673 | 138.8651 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19673 | 138.8651 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-089 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19903 | 138.8651 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-092 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19904 | 138.8651 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-099 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19821 | 138.8651 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-109 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.2024 | 138.8651 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-124 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19448 | 138.8651 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-143 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19903 | 138.8651 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-145 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19903 | 138.8651 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20739 | 138.8651 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19883 | 138.8651 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19412 | 138.8651 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-221 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19759 | 138.8651 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-244 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.14766 | 138.8651 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-246 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18912 | 138.8651 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19218 | 138.8651 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-261 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19076 | 138.8651 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-265 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19065 | 138.8651 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-266 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20835 | 138.8651 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.1945 | 138.8651 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-273 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19124 | 138.8651 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-278 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19537 | 138.8651 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-280 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19126 | 138.8651 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-281 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19087 | 138.8651 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-295 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18888 | 138.8651 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-303 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19957 | 138.8651 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-304 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19957 | 138.8651 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-306 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19083 | 138.8651 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19256 | 138.8651 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19256 | 138.8651 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-317 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.15647 | 138.8651 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19416 | 138.8651 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19412 | 138.8651 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-336 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19007 | 138.8651 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-351 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.191 | 138.8651 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-355 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.1842 | 138.8651 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20739 | 138.8651 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-365 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.1898 | 138.8651 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-366 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.1898 | 138.8651 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-368 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18051 | 138.8651 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-371 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19104 | 138.8651 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-002 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.12617 | 137.2299 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-015 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19337 | 137.2299 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-041 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.17216 | 137.2299 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-042 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.17216 | 137.2299 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-043 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20444 | 137.2299 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-045 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.15979 | 137.2299 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-046 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.15979 | 137.2299 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-050 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20496 | 137.2299 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-063 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20254 | 137.2299 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-073 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19933 | 137.2299 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19182 | 137.2299 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19182 | 137.2299 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20071 | 137.2299 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20071 | 137.2299 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-089 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20284 | 137.2299 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-092 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20281 | 137.2299 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-099 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20104 | 137.2299 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-109 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20665 | 137.2299 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-124 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19888 | 137.2299 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-143 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19413 | 137.2299 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-145 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19413 | 137.2299 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20945 | 137.2299 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20266 | 137.2299 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19829 | 137.2299 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-221 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20211 | 137.2299 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-244 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.12586 | 137.2299 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-246 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19346 | 137.2299 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19647 | 137.2299 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-261 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19491 | 137.2299 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-265 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19478 | 137.2299 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-266 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.2055 | 137.2299 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19865 | 137.2299 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-273 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19553 | 137.2299 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-278 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19982 | 137.2299 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-280 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19556 | 137.2299 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-281 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19517 | 137.2299 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-295 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19322 | 137.2299 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-303 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20417 | 137.2299 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-304 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20417 | 137.2299 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-306 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19501 | 137.2299 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19686 | 137.2299 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19686 | 137.2299 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-317 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.15295 | 137.2299 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19834 | 137.2299 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19829 | 137.2299 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-336 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19409 | 137.2299 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-351 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19526 | 137.2299 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-355 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18753 | 137.2299 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20945 | 137.2299 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-365 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19389 | 137.2299 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-366 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19389 | 137.2299 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-368 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.17786 | 137.2299 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-371 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19525 | 137.2299 | Single 515378 WWARD9 765 515375 WWRDEHV7 345 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-002 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.13856 | 144.1864 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRDRW9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-015 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20161 | 144.1864 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRDRW9 765 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-041 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18572 | 144.1864 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRDRW9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-042 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18572 | 144.1864 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRDRW9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-043 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.21004 | 144.1864 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRDRW9 765 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-045 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.16851 | 144.1864 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRDRW9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-046 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.16851 | 144.1864 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRDRW9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-050 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20922 | 144.1864 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRDRW9 765 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-063 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20794 | 144.1864 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRDRW9 765 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-073 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20637 | 144.1864 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRDRW9 765 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19611 | 144.1864 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRDRW9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19611 | 144.1864 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRDRW9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20698 | 144.1864 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRDRW9 765 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20698 | 144.1864 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRDRW9 765 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-089 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20829 | 144.1864 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRDRW9 765 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-092 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20825 | 144.1864 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRDRW9 765 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-099 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20634 | 144.1864 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRDRW9 765 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-109 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.2113 | 144.1864 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRDRW9 765 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-124 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20605 | 144.1864 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRDRW9 765 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-143 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19815 | 144.1864 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRDRW9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-145 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19815 | 144.1864 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRDRW9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.21189 | 144.1864 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRDRW9 765 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20819 | 144.1864 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRDRW9 765 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20547 | 144.1864 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRDRW9 765 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-221 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.2084 | 144.1864 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRDRW9 765 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-244 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.13826 | 144.1864 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRDRW9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-246 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20232 | 144.1864 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRDRW9 765 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-251 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20431 | 144.1864 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRDRW9 765 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-261 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20305 | 144.1864 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRDRW9 765 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-265 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20294 | 144.1864 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRDRW9 765 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-266 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20778 | 144.1864 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRDRW9 765 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20569 | 144.1864 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRDRW9 765 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-273 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20365 | 144.1864 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRDRW9 765 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-278 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20675 | 144.1864 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRDRW9 765 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-280 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20367 | 144.1864 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRDRW9 765 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-281 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20341 | 144.1864 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRDRW9 765 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-295 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20216 | 144.1864 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRDRW9 765 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-303 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20988 | 144.1864 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRDRW9 765 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-304 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20988 | 144.1864 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRDRW9 765 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-306 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20314 | 144.1864 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRDRW9 765 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-310 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20458 | 144.1864 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRDRW9 765 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-311 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20458 | 144.1864 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRDRW9 765 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-317 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.16463 | 144.1864 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRDRW9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.2055 | 144.1864 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRDRW9 765 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20547 | 144.1864 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRDRW9 765 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-336 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20232 | 144.1864 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRDRW9 765 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-351 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20342 | 144.1864 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRDRW9 765 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-355 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.19698 | 144.1864 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRDRW9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.21189 | 144.1864 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRDRW9 765 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-365 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20225 | 144.1864 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRDRW9 765 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-366 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20225 | 144.1864 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRDRW9 765 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-368 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.18249 | 144.1864 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRDRW9 765 1 | Cumulative Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-371 | FROM->TO | 532828 VIOLA9 765 532798 VIOLA 7 345 1 | B | 1650 | 0.20336 | 144.1864 | Single 514812 MINCO9 765 526001 CRDRW9 765 1 | TDF Impact | Add 2-winding transformer 532798 VIOLA 7 345 532828 VIOLA9 765 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-002 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.1142 | 104.941 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.0887 | 104.941 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-041 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.082384 | 104.941 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-042 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.082384 | 104.941 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.091084 | 104.941 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-045 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.13346 | 104.941 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-046 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.13346 | 104.941 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.095451 | 104.941 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.092738 | 104.941 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.089484 | 104.941 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.10895 | 104.941 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.10895 | 104.941 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.091121 | 104.941 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.091121 | 104.941 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.092401 | 104.941 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.092473 | 104.941 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-099 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.094183 | 104.941 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-109 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.092745 | 104.941 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.089354 | 104.941 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-143 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.11125 | 104.941 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-145 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.11125 | 104.941 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.099373 | 104.941 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.092268 | 104.941 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.0897 | 104.941 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.090275 | 104.941 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-244 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.11347 | 104.941 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-246 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.087415 | 104.941 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.088693 | 104.941 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.088451 | 104.941 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.088454 | 104.941 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-266 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.11127 | 104.941 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.089902 | 104.941 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.088328 | 104.941 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.089597 | 104.941 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.088333 | 104.941 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.088182 | 104.941 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-295 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.087314 | 104.941 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.090882 | 104.941 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.090882 | 104.941 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.088433 | 104.941 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.088836 | 104.941 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.088836 | 104.941 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-317 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.091616 | 104.941 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.089724 | 104.941 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.0897 | 104.941 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.088479 | 104.941 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.088317 | 104.941 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-355 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.087693 | 104.941 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.099373 | 104.941 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.08822 | 104.941 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.08822 | 104.941 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-368 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.099033 | 104.941 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1 | B | 1123 | 0.088424 | 104.941 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539800 CLARKCOUNTY7 345 539840 GEN-2011-008 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | ASGI-2024-002 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.1142 | 104.0997 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.0887 | 104.0997 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-041 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.082384 | 104.0997 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-042 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.082384 | 104.0997 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-043 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.091084 | 104.0997 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-045 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.13346 | 104.0997 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-046 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.13346 | 104.0997 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.095451 | 104.0997 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-063 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.092738 | 104.0997 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.089484 | 104.0997 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.10895 | 104.0997 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.10895 | 104.0997 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.091121 | 104.0997 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.091121 | 104.0997 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-089 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.092401 | 104.0997 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-092 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.092473 | 104.0997 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-099 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.094183 | 104.0997 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-109 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.092745 | 104.0997 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.089354 | 104.0997 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-143 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.11125 | 104.0997 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-145 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.11125 | 104.0997 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.099373 | 104.0997 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-159 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.092268 | 104.0997 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.0897 | 104.0997 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.090275 | 104.0997 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-244 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.11347 | 104.0997 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-246 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.087415 | 104.0997 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.088693 | 104.0997 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.088451 | 104.0997 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.088454 | 104.0997 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-266 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.11127 | 104.0997 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.089902 | 104.0997 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.088328 | 104.0997 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.089597 | 104.0997 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.088333 | 104.0997 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.088182 | 104.0997 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-295 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.087314 | 104.0997 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-303 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.090882 | 104.0997 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-304 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.090882 | 104.0997 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.088433 | 104.0997 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.088836 | 104.0997 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.088836 | 104.0997 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-317 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.091616 | 104.0997 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.089724 | 104.0997 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.0897 | 104.0997 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.088479 | 104.0997 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.088317 | 104.0997 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-355 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.087693 | 104.0997 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.099373 | 104.0997 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.08822 | 104.0997 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.08822 | 104.0997 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-368 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.099033 | 104.0997 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T0 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1 | B | 1140 | 0.088424 | 104.0997 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539840 GEN-2011-008 345 539841 G-2011-008-1 345 1
Thermal | 00ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-343 | TO->FROM | 507727 FLOURNY4 138 508816 OAKPH 4 138 1 | B | 281 | 0.060425 | 107.7093 | P23:345:AEPW:SW SHREVEPORT CB 10500 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 507727 FLOURNY4 138 508816 OAKPH 4 138 1
Thermal | 00ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-377 | TO->FROM | 507727 FLOURNY4 138 508816 OAKPH 4 138 1 | B | 281 | 0.061518 | 107.7093 | P23:345:AEPW:SW SHREVEPORT CB 10500 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 507727 FLOURNY4 138 508816 OAKPH 4 138 1
Thermal | 00ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-379 | TO->FROM | 507727 FLOURNY4 138 508816 OAKPH 4 138 1 | B | 281 | 0.11693 | 107.7093 | P23:345:AEPW:SW SHREVEPORT CB 10500 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 507727 FLOURNY4 138 508816 OAKPH 4 138 1
Thermal | 00ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-343 | FROM->TO | 508808 LONGWD 4 138 508816 OAKPH 4 138 1 | B | 281 | 0.060425 | 108.9872 | P23:345:AEPW:SW SHREVEPORT CB 10500 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508808 LONGWD 4 138 508816 OAKPH 4 138 1
Thermal | 00ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-377 | FROM->TO | 508808 LONGWD 4 138 508816 OAKPH 4 138 1 | B | 281 | 0.061518 | 108.9872 | P23:345:AEPW:SW SHREVEPORT CB 10500 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508808 LONGWD 4 138 508816 OAKPH 4 138 1
Thermal | 00ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-379 | FROM->TO | 508808 LONGWD 4 138 508816 OAKPH 4 138 1 | B | 281 | 0.11693 | 108.9872 | P23:345:AEPW:SW SHREVEPORT CB 10500 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508808 LONGWD 4 138 508816 OAKPH 4 138 1
Thermal | 00ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-081 | TO->FROM | 659138 NESET___-BE4 230 659337 TANDE___-BE4 230 1 | B | 637 | 0.63227 | 101.5312 | Single 659330 SPRNGBRK-BE3 345 779400 G24-081-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 659138 NESET___-BE4 230 659337 TANDE___-BE4 230 1
Thermal | 00ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-082 | TO->FROM | 659138 NESET___-BE4 230 659337 TANDE___-BE4 230 1 | B | 637 | 0.63227 | 101.5312 | Single 659330 SPRNGBRK-BE3 345 779400 G24-081-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 659138 NESET___-BE4 230 659337 TANDE___-BE4 230 1
Thermal | 00ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-343 | FROM->TO | 507727 FLOURNY4 138 507732 GENMOTR4 138 1 | B | 265 | 0.064795 | 107.7084 | P23:345:AEPW:SW SHREVEPORT CB 10500 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 507727 FLOURNY4 138 507732 GENMOTR4 138 1
Thermal | 00ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-377 | FROM->TO | 507727 FLOURNY4 138 507732 GENMOTR4 138 1 | B | 265 | 0.065897 | 107.7084 | P23:345:AEPW:SW SHREVEPORT CB 10500 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 507727 FLOURNY4 138 507732 GENMOTR4 138 1
Thermal | 00ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-379 | FROM->TO | 507727 FLOURNY4 138 507732 GENMOTR4 138 1 | B | 265 | 0.11157 | 107.7084 | P23:345:AEPW:SW SHREVEPORT CB 10500 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 507727 FLOURNY4 138 507732 GENMOTR4 138 1
Thermal | 00ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-343 | TO->FROM | 507727 FLOURNY4 138 508816 OAKPH 4 138 1 | B | 281 | 0.059281 | 121.2157 | P23:345:AEPW:SW SHREVEPORT CB 10500 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 507727 FLOURNY4 138 508816 OAKPH 4 138 1
Thermal | 00ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-377 | TO->FROM | 507727 FLOURNY4 138 508816 OAKPH 4 138 1 | B | 281 | 0.060373 | 121.2157 | P23:345:AEPW:SW SHREVEPORT CB 10500 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 507727 FLOURNY4 138 508816 OAKPH 4 138 1
Thermal | 00ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-379 | TO->FROM | 507727 FLOURNY4 138 508816 OAKPH 4 138 1 | B | 281 | 0.1158 | 121.2157 | P23:345:AEPW:SW SHREVEPORT CB 10500 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 507727 FLOURNY4 138 508816 OAKPH 4 138 1
Thermal | 00ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-379 | TO->FROM | 507727 FLOURNY4 138 508816 OAKPH 4 138 1 | B | 281 | 0.15437 | 100.7341 | P23:345:AEPW:LONGWOOD CB 1N60 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 507727 FLOURNY4 138 508816 OAKPH 4 138 1
Thermal | 00ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-343 | FROM->TO | 507732 GENMOTR4 138 507759 SW SHV 4 138 1 | B | 265 | 0.064795 | 107.307 | P23:345:AEPW:SW SHREVEPORT CB 10500 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 507732 GENMOTR4 138 507759 SW SHV 4 138 1
Thermal | 00ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-377 | FROM->TO | 507732 GENMOTR4 138 507759 SW SHV 4 138 1 | B | 265 | 0.065897 | 107.307 | P23:345:AEPW:SW SHREVEPORT CB 10500 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 507732 GENMOTR4 138 507759 SW SHV 4 138 1
Thermal | 00ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-379 | FROM->TO | 507732 GENMOTR4 138 507759 SW SHV 4 138 1 | B | 265 | 0.11157 | 107.307 | P23:345:AEPW:SW SHREVEPORT CB 10500 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 507732 GENMOTR4 138 507759 SW SHV 4 138 1
Thermal | 00ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-379 | TO->FROM | 507774 NORAM 4 138 508808 LONGWD 4 138 1 | B | 265 | 0.079824 | 103.4161 | P23:345:AEPW:SW SHREVEPORT CB 10500 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 507774 NORAM 4 138 508808 LONGWD 4 138 1
Thermal | 00ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-343 | FROM->TO | 508808 LONGWD 4 138 508816 OAKPH 4 138 1 | B | 281 | 0.059281 | 122.5064 | P23:345:AEPW:SW SHREVEPORT CB 10500 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508808 LONGWD 4 138 508816 OAKPH 4 138 1
Thermal | 00ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-377 | FROM->TO | 508808 LONGWD 4 138 508816 OAKPH 4 138 1 | B | 281 | 0.060373 | 122.5064 | P23:345:AEPW:SW SHREVEPORT CB 10500 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508808 LONGWD 4 138 508816 OAKPH 4 138 1
Thermal | 00ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-379 | FROM->TO | 508808 LONGWD 4 138 508816 OAKPH 4 138 1 | B | 281 | 0.1158 | 122.5064 | P23:345:AEPW:SW SHREVEPORT CB 10500 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508808 LONGWD 4 138 508816 OAKPH 4 138 1
Thermal | 00ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-379 | FROM->TO | 508808 LONGWD 4 138 508816 OAKPH 4 138 1 | B | 281 | 0.15437 | 102.0232 | P23:345:AEPW:LONGWOOD CB 1N60 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508808 LONGWD 4 138 508816 OAKPH 4 138 1
Thermal | 00ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-132 | FROM->TO | 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 265 | 0.066842 | 112.6415 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 00ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-323 | FROM->TO | 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 265 | 0.055547 | 112.6415 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 00ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-341 | FROM->TO | 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 265 | 0.096603 | 112.6415 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 00ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-132 | TO->FROM | 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1 | B | 265 | 0.066842 | 108.7075 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1
Thermal | 00ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-323 | TO->FROM | 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1 | B | 265 | 0.055547 | 108.7075 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1
Thermal | 00ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-341 | TO->FROM | 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1 | B | 265 | 0.096603 | 108.7075 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1
Thermal | 00ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-132 | TO->FROM | 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 265 | 0.066842 | 111.9188 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 00ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-323 | TO->FROM | 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 265 | 0.055547 | 111.9188 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 00ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-341 | TO->FROM | 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 265 | 0.096603 | 111.9188 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 00ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-017 | FROM->TO | 640591 OLIVECREEK 7 115 650246 SW7&BENNET7 115 1 | B | 260 | 0.078369 | 105.0104 | P42:345:NPPD:BKR-MOR-3308:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640591 OLIVECREEK 7 115 650246 SW7&BENNET7 115 1
Thermal | 00ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-018 | FROM->TO | 640591 OLIVECREEK 7 115 650246 SW7&BENNET7 115 1 | B | 260 | 0.055299 | 105.0104 | P42:345:NPPD:BKR-MOR-3308:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640591 OLIVECREEK 7 115 650246 SW7&BENNET7 115 1
Thermal | 00ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-019 | FROM->TO | 640591 OLIVECREEK 7 115 650246 SW7&BENNET7 115 1 | B | 260 | 0.055299 | 105.0104 | P42:345:NPPD:BKR-MOR-3308:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640591 OLIVECREEK 7 115 650246 SW7&BENNET7 115 1
Thermal | 00ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-020 | FROM->TO | 640591 OLIVECREEK 7 115 650246 SW7&BENNET7 115 1 | B | 260 | 0.078369 | 105.0104 | P42:345:NPPD:BKR-MOR-3308:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640591 OLIVECREEK 7 115 650246 SW7&BENNET7 115 1
Thermal | 00ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-021 | FROM->TO | 640591 OLIVECREEK 7 115 650246 SW7&BENNET7 115 1 | B | 260 | 0.078369 | 105.0104 | P42:345:NPPD:BKR-MOR-3308:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640591 OLIVECREEK 7 115 650246 SW7&BENNET7 115 1
Thermal | 00ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-022 | FROM->TO | 640591 OLIVECREEK 7 115 650246 SW7&BENNET7 115 1 | B | 260 | 0.055299 | 105.0104 | P42:345:NPPD:BKR-MOR-3308:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640591 OLIVECREEK 7 115 650246 SW7&BENNET7 115 1
Thermal | 00ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-023 | FROM->TO | 640591 OLIVECREEK 7 115 650246 SW7&BENNET7 115 1 | B | 260 | 0.055299 | 105.0104 | P42:345:NPPD:BKR-MOR-3308:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 640591 OLIVECREEK 7 115 650246 SW7&BENNET7 115 1
Thermal | 00ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-017 | FROM->TO | 640591 OLIVECREEK 7 115 650246 SW7&BENNET7 115 1 | B | 260 | 0.074337 | 101.6178 | P12:345:NPPD:LN003A::MOORE.MONOLITH.CKT1:: | Cumulative Impact | Rebuild line 640591 OLIVECREEK 7 115 650246 SW7&BENNET7 115 1
Thermal | 00ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-020 | FROM->TO | 640591 OLIVECREEK 7 115 650246 SW7&BENNET7 115 1 | B | 260 | 0.074337 | 101.6178 | P12:345:NPPD:LN003A::MOORE.MONOLITH.CKT1:: | Cumulative Impact | Rebuild line 640591 OLIVECREEK 7 115 650246 SW7&BENNET7 115 1
Thermal | 00ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-021 | FROM->TO | 640591 OLIVECREEK 7 115 650246 SW7&BENNET7 115 1 | B | 260 | 0.074337 | 101.6178 | P12:345:NPPD:LN003A::MOORE.MONOLITH.CKT1:: | Cumulative Impact | Rebuild line 640591 OLIVECREEK 7 115 650246 SW7&BENNET7 115 1
Thermal | 00ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-343 | TO->FROM | 507727 FLOURNY4 138 508816 OAKPH 4 138 1 | B | 281 | 0.059467 | 101.9475 | P23:345:AEPW:SW SHREVEPORT CB 10500 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 507727 FLOURNY4 138 508816 OAKPH 4 138 1
Thermal | 00ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-377 | TO->FROM | 507727 FLOURNY4 138 508816 OAKPH 4 138 1 | B | 281 | 0.060559 | 101.9475 | P23:345:AEPW:SW SHREVEPORT CB 10500 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 507727 FLOURNY4 138 508816 OAKPH 4 138 1
Thermal | 00ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-379 | TO->FROM | 507727 FLOURNY4 138 508816 OAKPH 4 138 1 | B | 281 | 0.11599 | 101.9475 | P23:345:AEPW:SW SHREVEPORT CB 10500 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 507727 FLOURNY4 138 508816 OAKPH 4 138 1
Thermal | 00ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-343 | FROM->TO | 508808 LONGWD 4 138 508816 OAKPH 4 138 1 | B | 281 | 0.059467 | 103.7623 | P23:345:AEPW:SW SHREVEPORT CB 10500 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508808 LONGWD 4 138 508816 OAKPH 4 138 1
Thermal | 00ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-377 | FROM->TO | 508808 LONGWD 4 138 508816 OAKPH 4 138 1 | B | 281 | 0.060559 | 103.7623 | P23:345:AEPW:SW SHREVEPORT CB 10500 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508808 LONGWD 4 138 508816 OAKPH 4 138 1
Thermal | 00ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-379 | FROM->TO | 508808 LONGWD 4 138 508816 OAKPH 4 138 1 | B | 281 | 0.11599 | 103.7623 | P23:345:AEPW:SW SHREVEPORT CB 10500 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 508808 LONGWD 4 138 508816 OAKPH 4 138 1
Thermal | 00NR | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 514853 DVISION4 138 514863 HAYMAKR4 138 1 | B | 308 | 0.089644 | 101.6749 | Single 514894 CZECHAL4 138 514898 CIMARON4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514853 DVISION4 138 514863 HAYMAKR4 138 1
Thermal | 00NR | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 514853 DVISION4 138 514863 HAYMAKR4 138 1 | B | 308 | 0.032782 | 101.6749 | Single 514894 CZECHAL4 138 514898 CIMARON4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514853 DVISION4 138 514863 HAYMAKR4 138 1
Thermal | 00NR | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 514894 CZECHAL4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 472 | 0.087191 | 102.5277 | Single 514863 HAYMAKR4 138 514898 CIMARON4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514894 CZECHAL4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 00NR | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 514894 CZECHAL4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 472 | 0.087191 | 100.8942 | P12:138:OKGE:BKRBKR1260:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 514894 CZECHAL4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 00NR | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 514894 CZECHAL4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 472 | 0.062759 | 100.8241 | Single 514853 DVISION4 138 514861 MUSTANG4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514894 CZECHAL4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 00NR | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 514894 CZECHAL4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 472 | 0.062759 | 100.993 | P12:138:OKGE:BKRBKR1250:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 514894 CZECHAL4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 00NR | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-216 | TO->FROM | 652442 GARRISN7 115 659543 PICKCITY-RR7 115 1 | B | 176 | 0.03417 | 101.5224 | P12:345:OTP:CENTER3:COYOTE3:1 RAS OFF:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 652442 GARRISN7 115 659543 PICKCITY-RR7 115 1
Thermal | 00NR | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-326 | TO->FROM | 652442 GARRISN7 115 659543 PICKCITY-RR7 115 1 | B | 176 | 0.035677 | 101.5224 | P12:345:OTP:CENTER3:COYOTE3:1 RAS OFF:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 652442 GARRISN7 115 659543 PICKCITY-RR7 115 1
Thermal | 00NR | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-328 | TO->FROM | 652442 GARRISN7 115 659543 PICKCITY-RR7 115 1 | B | 176 | 0.03483 | 101.5224 | P12:345:OTP:CENTER3:COYOTE3:1 RAS OFF:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 652442 GARRISN7 115 659543 PICKCITY-RR7 115 1
Thermal | 00NR | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-359 | TO->FROM | 652442 GARRISN7 115 659543 PICKCITY-RR7 115 1 | B | 176 | 0.031116 | 101.5224 | P12:345:OTP:CENTER3:COYOTE3:1 RAS OFF:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 652442 GARRISN7 115 659543 PICKCITY-RR7 115 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 514853 DVISION4 138 514863 HAYMAKR4 138 1 | B | 308 | 0.089872 | 100.6627 | Single 514894 CZECHAL4 138 514898 CIMARON4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514853 DVISION4 138 514863 HAYMAKR4 138 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 514853 DVISION4 138 514863 HAYMAKR4 138 1 | B | 308 | 0.033078 | 100.6627 | Single 514894 CZECHAL4 138 514898 CIMARON4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514853 DVISION4 138 514863 HAYMAKR4 138 1
Thermal | 00NR | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-362 | TO->FROM | 514894 CZECHAL4 138 514898 CIMARON4 138 1 | B | 472 | 0.087315 | 101.6739 | Single 514863 HAYMAKR4 138 514898 CIMARON4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514894 CZECHAL4 138 514898 CIMARON4 138 1
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-282 | TO->FROM | 652216 WATFORD4 230 659302 CHARL_CK-BE4 230 1 | B | 519 | 0.044537 | 106.3396 | P23:345:UMZB:# 3048 #:: CCR IN ND. BREAKER FAULT CHARLIE CREEK (3696):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 652216 WATFORD4 230 659302 CHARL_CK-BE4 230 1
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-283 | TO->FROM | 652216 WATFORD4 230 659302 CHARL_CK-BE4 230 1 | B | 519 | 0.044537 | 106.3396 | P23:345:UMZB:# 3048 #:: CCR IN ND. BREAKER FAULT CHARLIE CREEK (3696):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 652216 WATFORD4 230 659302 CHARL_CK-BE4 230 1
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-326 | TO->FROM | 652216 WATFORD4 230 659302 CHARL_CK-BE4 230 1 | B | 519 | 0.072373 | 106.3396 | P23:345:UMZB:# 3048 #:: CCR IN ND. BREAKER FAULT CHARLIE CREEK (3696):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 652216 WATFORD4 230 659302 CHARL_CK-BE4 230 1
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-359 | TO->FROM | 652216 WATFORD4 230 659302 CHARL_CK-BE4 230 1 | B | 519 | 0.085881 | 106.3396 | P23:345:UMZB:# 3048 #:: CCR IN ND. BREAKER FAULT CHARLIE CREEK (3696):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 652216 WATFORD4 230 659302 CHARL_CK-BE4 230 1
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-034 | FROM->TO | 652296 WARD 4 230 652426 BISMARK4 230 1 | B | 386 | 0.054051 | 104.1422 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE HEBRON 4-DICKINSN-BE4-1 :HV: | TDF Impact | Rebuild line 652296 WARD 4 230 652426 BISMARK4 230 1
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-034 | FROM->TO | 652296 WARD 4 230 652426 BISMARK4 230 1 | B | 386 | 0.054051 | 105.5448 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE HEBRON 4-MANDAN 4-1 :HV: | TDF Impact | Rebuild line 652296 WARD 4 230 652426 BISMARK4 230 1
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-034 | FROM->TO | 652296 WARD 4 230 652426 BISMARK4 230 1 | B | 386 | 0.055337 | 125.0409 | Single 608607 NELSNLK4 230 615901 GRE-STANTON4 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 652296 WARD 4 230 652426 BISMARK4 230 1
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-326 | FROM->TO | 652296 WARD 4 230 652426 BISMARK4 230 1 | B | 386 | 0.040264 | 125.0409 | Single 608607 NELSNLK4 230 615901 GRE-STANTON4 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 652296 WARD 4 230 652426 BISMARK4 230 1
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-034 | FROM->TO | 652296 WARD 4 230 652426 BISMARK4 230 1 | B | 386 | 0.050119 | 101.2298 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE GRE-STANTON4-LELAND_O-BE4-1 :HV: | TDF Impact | Rebuild line 652296 WARD 4 230 652426 BISMARK4 230 1
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-326 | FROM->TO | 652296 WARD 4 230 652426 BISMARK4 230 1 | B | 386 | 0.039068 | 101.2298 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE GRE-STANTON4-LELAND_O-BE4-1 :HV: | TDF Impact | Rebuild line 652296 WARD 4 230 652426 BISMARK4 230 1
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-282 | TO->FROM | 652497 MAURINE4 230 785430 G24-282-TAP 230 1 | B | 519 | 0.46227 | 104.2032 | Single 800120 UNDERWOOD2 345 800121 MAURINE2 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 652497 MAURINE4 230 785430 G24-282-TAP 230 1
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-283 | TO->FROM | 652497 MAURINE4 230 785430 G24-282-TAP 230 1 | B | 519 | 0.46227 | 104.2032 | Single 800120 UNDERWOOD2 345 800121 MAURINE2 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 652497 MAURINE4 230 785430 G24-282-TAP 230 1
Thermal | 00NR | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-374 | TO->FROM | 652497 MAURINE4 230 785430 G24-282-TAP 230 1 | B | 519 | 0.12853 | 104.2032 | Single 800120 UNDERWOOD2 345 800121 MAURINE2 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 652497 MAURINE4 230 785430 G24-282-TAP 230 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-034 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 878 | 0.076113 | 100.2249 | P45:345:UMZB:# 2507 #:: LRS IN NE. LRS BUS FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-035 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 878 | 0.091315 | 100.2249 | P45:345:UMZB:# 2507 #:: LRS IN NE. LRS BUS FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-141 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 878 | 0.1126 | 100.2249 | P45:345:UMZB:# 2507 #:: LRS IN NE. LRS BUS FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-216 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 878 | 0.11091 | 100.2249 | P45:345:UMZB:# 2507 #:: LRS IN NE. LRS BUS FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-282 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 878 | 0.1136 | 100.2249 | P45:345:UMZB:# 2507 #:: LRS IN NE. LRS BUS FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-283 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 878 | 0.1136 | 100.2249 | P45:345:UMZB:# 2507 #:: LRS IN NE. LRS BUS FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-284 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 878 | 0.13926 | 100.2249 | P45:345:UMZB:# 2507 #:: LRS IN NE. LRS BUS FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-285 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 878 | 0.086628 | 100.2249 | P45:345:UMZB:# 2507 #:: LRS IN NE. LRS BUS FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-326 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 878 | 0.11084 | 100.2249 | P45:345:UMZB:# 2507 #:: LRS IN NE. LRS BUS FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-327 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 878 | 0.10506 | 100.2249 | P45:345:UMZB:# 2507 #:: LRS IN NE. LRS BUS FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-328 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 878 | 0.11131 | 100.2249 | P45:345:UMZB:# 2507 #:: LRS IN NE. LRS BUS FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-329 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 878 | 0.10559 | 100.2249 | P45:345:UMZB:# 2507 #:: LRS IN NE. LRS BUS FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-331 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 878 | 0.11189 | 100.2249 | P45:345:UMZB:# 2507 #:: LRS IN NE. LRS BUS FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-359 | FROM->TO | 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z | B | 878 | 0.11134 | 100.2249 | P45:345:UMZB:# 2507 #:: LRS IN NE. LRS BUS FAULT:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 652532 GR PRAIRIE 3 345 652832 GRPRAR1-LNX3 345 Z
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-035 | TO->FROM | 652568 GROTONSOUTH7 115 659187 GROTON__-BE7 115 1 | B | 598 | 0.55528 | 104.1254 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-CROCKER_-BE3-1 :EHV: | TDF Impact | Add line and rebuild line 652568 GROTONSOUTH7 115 659187 GROTON__-BE7 115 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-141 | TO->FROM | 652568 GROTONSOUTH7 115 659187 GROTON__-BE7 115 1 | B | 598 | 0.074382 | 104.1254 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-CROCKER_-BE3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 652568 GROTONSOUTH7 115 659187 GROTON__-BE7 115 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-216 | TO->FROM | 652568 GROTONSOUTH7 115 659187 GROTON__-BE7 115 1 | B | 598 | 0.050526 | 104.1254 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-CROCKER_-BE3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 652568 GROTONSOUTH7 115 659187 GROTON__-BE7 115 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-285 | TO->FROM | 652568 GROTONSOUTH7 115 659187 GROTON__-BE7 115 1 | B | 598 | 0.55528 | 104.1254 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-CROCKER_-BE3-1 :EHV: | TDF Impact | Add line and rebuild line 652568 GROTONSOUTH7 115 659187 GROTON__-BE7 115 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-326 | TO->FROM | 652568 GROTONSOUTH7 115 659187 GROTON__-BE7 115 1 | B | 598 | 0.052024 | 104.1254 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-CROCKER_-BE3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 652568 GROTONSOUTH7 115 659187 GROTON__-BE7 115 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-327 | TO->FROM | 652568 GROTONSOUTH7 115 659187 GROTON__-BE7 115 1 | B | 598 | 0.056581 | 104.1254 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-CROCKER_-BE3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 652568 GROTONSOUTH7 115 659187 GROTON__-BE7 115 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-329 | TO->FROM | 652568 GROTONSOUTH7 115 659187 GROTON__-BE7 115 1 | B | 598 | 0.055005 | 104.1254 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-CROCKER_-BE3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 652568 GROTONSOUTH7 115 659187 GROTON__-BE7 115 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-331 | TO->FROM | 652568 GROTONSOUTH7 115 659187 GROTON__-BE7 115 1 | B | 598 | 0.058733 | 104.1254 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-CROCKER_-BE3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 652568 GROTONSOUTH7 115 659187 GROTON__-BE7 115 M2
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-359 | TO->FROM | 652568 GROTONSOUTH7 115 659187 GROTON__-BE7 115 1 | B | 598 | 0.053389 | 104.1254 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE WATERTN3-CROCKER_-BE3-1 :EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 652568 GROTONSOUTH7 115 659187 GROTON__-BE7 115 M2
Thermal | 02ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-038 | FROM->TO | 533210 ENEMEHA3 115 533212 KINGFISH3 115 1 | B | 90 | 0.058279 | 100.7991 | Single 640140 COOPER5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533210 ENEMEHA3 115 533212 KINGFISH3 115 1
Thermal | 02ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-039 | FROM->TO | 533210 ENEMEHA3 115 533212 KINGFISH3 115 1 | B | 90 | 0.063086 | 100.7991 | Single 640140 COOPER5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533210 ENEMEHA3 115 533212 KINGFISH3 115 1
Thermal | 02ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-231 | FROM->TO | 533210 ENEMEHA3 115 533212 KINGFISH3 115 1 | B | 90 | 0.08773 | 100.7991 | Single 640140 COOPER5 161 778110 G24-038-TAP 161 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533210 ENEMEHA3 115 533212 KINGFISH3 115 1
Thermal | 02ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-038 | FROM->TO | 646263 S1263 5 161 3WXFMR 645:S1263 T1 69 1 | B | 120 | 0.10397 | 100.091 | Single 640234 HUMBOLT5 161 778140 G24-039-TAP 161 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 646263 S1263 5 161 647111 W BROCK8 69 648263 S1263T19 13 1
Thermal | 02ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-039 | FROM->TO | 646263 S1263 5 161 3WXFMR 645:S1263 T1 69 1 | B | 120 | 0.12583 | 100.091 | Single 640234 HUMBOLT5 161 778140 G24-039-TAP 161 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 646263 S1263 5 161 647111 W BROCK8 69 648263 S1263T19 13 1
Thermal | 02ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-038 | TO->FROM | 647111 W BROCK8 69 3WXFMR 645:S1263 T1 69 1 | B | 120 | 0.10397 | 100.091 | Single 640234 HUMBOLT5 161 778140 G24-039-TAP 161 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 646263 S1263 5 161 647111 W BROCK8 69 648263 S1263T19 13 1
Thermal | 02ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-039 | TO->FROM | 647111 W BROCK8 69 3WXFMR 645:S1263 T1 69 1 | B | 120 | 0.12583 | 100.091 | Single 640234 HUMBOLT5 161 778140 G24-039-TAP 161 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer 646263 S1263 5 161 647111 W BROCK8 69 648263 S1263T19 13 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 297 | 0.23505 | 107.9018 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 297 | 0.091469 | 107.9018 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 297 | 0.39324 | 107.9018 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 297 | 0.39324 | 107.9018 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 297 | 0.39324 | 107.9018 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-136 | TO->FROM | 531419 DOBSON 3 115 531493 GANO 3 115 1 | B | 228.5 | 0.20951 | 101.0289 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531419 DOBSON 3 115 531493 GANO 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-137 | TO->FROM | 531419 DOBSON 3 115 531493 GANO 3 115 1 | B | 228.5 | 0.20951 | 101.0289 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531419 DOBSON 3 115 531493 GANO 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-138 | TO->FROM | 531419 DOBSON 3 115 531493 GANO 3 115 1 | B | 228.5 | 0.20951 | 101.0289 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531419 DOBSON 3 115 531493 GANO 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-144 | TO->FROM | 531419 DOBSON 3 115 531493 GANO 3 115 1 | B | 228.5 | 0.20951 | 101.0289 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531419 DOBSON 3 115 531493 GANO 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 531419 DOBSON 3 115 531493 GANO 3 115 1 | B | 228.5 | 0.12591 | 101.0289 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531419 DOBSON 3 115 531493 GANO 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-136 | TO->FROM | 531432 PILE 3 115 531433 SCOTCTY3 115 1 | B | 228.5 | 0.20951 | 102.6038 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531432 PILE 3 115 531433 SCOTCTY3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-137 | TO->FROM | 531432 PILE 3 115 531433 SCOTCTY3 115 1 | B | 228.5 | 0.20951 | 102.6038 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531432 PILE 3 115 531433 SCOTCTY3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-138 | TO->FROM | 531432 PILE 3 115 531433 SCOTCTY3 115 1 | B | 228.5 | 0.20951 | 102.6038 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531432 PILE 3 115 531433 SCOTCTY3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-144 | TO->FROM | 531432 PILE 3 115 531433 SCOTCTY3 115 1 | B | 228.5 | 0.20951 | 102.6038 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531432 PILE 3 115 531433 SCOTCTY3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 531432 PILE 3 115 531433 SCOTCTY3 115 1 | B | 228.5 | 0.12591 | 102.6038 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531432 PILE 3 115 531433 SCOTCTY3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 531432 PILE 3 115 531493 GANO 3 115 1 | B | 228.5 | 0.20951 | 101.5034 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531432 PILE 3 115 531493 GANO 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 531432 PILE 3 115 531493 GANO 3 115 1 | B | 228.5 | 0.20951 | 101.5034 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531432 PILE 3 115 531493 GANO 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 531432 PILE 3 115 531493 GANO 3 115 1 | B | 228.5 | 0.20951 | 101.5034 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531432 PILE 3 115 531493 GANO 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 531432 PILE 3 115 531493 GANO 3 115 1 | B | 228.5 | 0.20951 | 101.5034 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531432 PILE 3 115 531493 GANO 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 531432 PILE 3 115 531493 GANO 3 115 1 | B | 228.5 | 0.12591 | 101.5034 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531432 PILE 3 115 531493 GANO 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-136 | TO->FROM | 531433 SCOTCTY3 115 531464 SETAB 3 115 1 | B | 329 | 0.27583 | 100.3851 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531433 SCOTCTY3 115 531464 SETAB 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-137 | TO->FROM | 531433 SCOTCTY3 115 531464 SETAB 3 115 1 | B | 329 | 0.27583 | 100.3851 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531433 SCOTCTY3 115 531464 SETAB 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-138 | TO->FROM | 531433 SCOTCTY3 115 531464 SETAB 3 115 1 | B | 329 | 0.27583 | 100.3851 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531433 SCOTCTY3 115 531464 SETAB 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-144 | TO->FROM | 531433 SCOTCTY3 115 531464 SETAB 3 115 1 | B | 329 | 0.27583 | 100.3851 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531433 SCOTCTY3 115 531464 SETAB 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 531433 SCOTCTY3 115 531464 SETAB 3 115 1 | B | 329 | 0.14538 | 100.3851 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531433 SCOTCTY3 115 531464 SETAB 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-136 | TO->FROM | 531433 SCOTCTY3 115 531464 SETAB 3 115 1 | B | 329 | 0.28033 | 105.9644 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531433 SCOTCTY3 115 531464 SETAB 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-137 | TO->FROM | 531433 SCOTCTY3 115 531464 SETAB 3 115 1 | B | 329 | 0.28033 | 105.9644 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531433 SCOTCTY3 115 531464 SETAB 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-138 | TO->FROM | 531433 SCOTCTY3 115 531464 SETAB 3 115 1 | B | 329 | 0.28033 | 105.9644 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531433 SCOTCTY3 115 531464 SETAB 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-144 | TO->FROM | 531433 SCOTCTY3 115 531464 SETAB 3 115 1 | B | 329 | 0.28033 | 105.9644 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531433 SCOTCTY3 115 531464 SETAB 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 531433 SCOTCTY3 115 531464 SETAB 3 115 1 | B | 329 | 0.14924 | 105.9644 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531433 SCOTCTY3 115 531464 SETAB 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 533412 ARKVALJ3 115 533413 CIRCLE 3 115 1 | B | 239 | 0.23505 | 100.4289 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 533412 ARKVALJ3 115 533413 CIRCLE 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 533412 ARKVALJ3 115 533413 CIRCLE 3 115 1 | B | 239 | 0.091469 | 100.4289 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533412 ARKVALJ3 115 533413 CIRCLE 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 533412 ARKVALJ3 115 533413 CIRCLE 3 115 1 | B | 239 | 0.39324 | 100.4289 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 533412 ARKVALJ3 115 533413 CIRCLE 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 533412 ARKVALJ3 115 533413 CIRCLE 3 115 1 | B | 239 | 0.39324 | 100.4289 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 533412 ARKVALJ3 115 533413 CIRCLE 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 533412 ARKVALJ3 115 533413 CIRCLE 3 115 1 | B | 239 | 0.39324 | 100.4289 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 533412 ARKVALJ3 115 533413 CIRCLE 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539010 SADLHRN3 115 539696 ST-JOHN3 115 1 | B | 394 | 0.99879 | 103.616 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539010 SADLHRN3 115 539696 ST-JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539010 SADLHRN3 115 539696 ST-JOHN3 115 1 | B | 394 | 0.99879 | 103.616 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539010 SADLHRN3 115 539696 ST-JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 539652 CMRIVTP3 115 539672 E-LIBER3 115 1 | B | 138 | 0.66219 | 101.0249 | Single 539652 CMRIVTP3 115 539654 CIM-PLT3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539652 CMRIVTP3 115 539672 E-LIBER3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539753 PRATTENERGY3 115 539756 SKLYVL_GOAB3 115 1 | B | 217 | 1 | 100.7798 | Single 539754 SEMCRDE3 115 539756 SKLYVL_GOAB3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539753 PRATTENERGY3 115 539756 SKLYVL_GOAB3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539753 PRATTENERGY3 115 539756 SKLYVL_GOAB3 115 1 | B | 217 | 1 | 100.7756 | Single 539755 SEMCRDE1 34 539754 SEMCRDE3 115 539965 'SEMCRDE-1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 539753 PRATTENERGY3 115 539756 SKLYVL_GOAB3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 297 | 0.23523 | 107.6449 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 297 | 0.091651 | 107.6449 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 297 | 0.39344 | 107.6449 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 297 | 0.39344 | 107.6449 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 297 | 0.39344 | 107.6449 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-136 | TO->FROM | 531433 SCOTCTY3 115 531464 SETAB 3 115 1 | B | 329 | 0.27511 | 100.0132 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531433 SCOTCTY3 115 531464 SETAB 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-137 | TO->FROM | 531433 SCOTCTY3 115 531464 SETAB 3 115 1 | B | 329 | 0.27511 | 100.0132 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531433 SCOTCTY3 115 531464 SETAB 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-138 | TO->FROM | 531433 SCOTCTY3 115 531464 SETAB 3 115 1 | B | 329 | 0.27511 | 100.0132 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531433 SCOTCTY3 115 531464 SETAB 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-144 | TO->FROM | 531433 SCOTCTY3 115 531464 SETAB 3 115 1 | B | 329 | 0.27511 | 100.0132 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531433 SCOTCTY3 115 531464 SETAB 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 531433 SCOTCTY3 115 531464 SETAB 3 115 1 | B | 329 | 0.1445 | 100.0132 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531433 SCOTCTY3 115 531464 SETAB 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539010 SADLHRN3 115 539696 ST-JOHN3 115 1 | B | 394 | 0.99997 | 100.4123 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539010 SADLHRN3 115 539696 ST-JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539010 SADLHRN3 115 539696 ST-JOHN3 115 1 | B | 394 | 0.99997 | 100.4123 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539010 SADLHRN3 115 539696 ST-JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 539652 CMRIVTP3 115 539672 E-LIBER3 115 1 | B | 138 | 0.66245 | 101.334 | Single 539652 CMRIVTP3 115 539654 CIM-PLT3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539652 CMRIVTP3 115 539672 E-LIBER3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539753 PRATTENERGY3 115 539756 SKLYVL_GOAB3 115 1 | B | 217 | 1 | 100.6068 | Single 539754 SEMCRDE3 115 539756 SKLYVL_GOAB3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539753 PRATTENERGY3 115 539756 SKLYVL_GOAB3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539753 PRATTENERGY3 115 539756 SKLYVL_GOAB3 115 1 | B | 217 | 1 | 100.6026 | Single 539755 SEMCRDE1 34 539754 SEMCRDE3 115 539965 'SEMCRDE-1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 539753 PRATTENERGY3 115 539756 SKLYVL_GOAB3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-069 | TO->FROM | 505488 CARTHAG5 161 547485 CAR395 5 161 1 | B | 446 | 0.40868 | 101.557 | Single 547477 CJ3665 161 547490 FIR4175 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 505488 CARTHAG5 161 547485 CAR395 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-259 | TO->FROM | 505488 CARTHAG5 161 547485 CAR395 5 161 1 | B | 446 | 0.58153 | 101.557 | Single 547477 CJ3665 161 547490 FIR4175 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 505488 CARTHAG5 161 547485 CAR395 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-069 | TO->FROM | 505488 CARTHAG5 161 547485 CAR395 5 161 1 | B | 446 | 0.40868 | 103.404 | Single 547476 ASB3495 161 547477 CJ3665 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 505488 CARTHAG5 161 547485 CAR395 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-259 | TO->FROM | 505488 CARTHAG5 161 547485 CAR395 5 161 1 | B | 446 | 0.58153 | 103.404 | Single 547476 ASB3495 161 547477 CJ3665 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 505488 CARTHAG5 161 547485 CAR395 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 523106 TXPHSF 3 115 539672 E-LIBER3 115 1 | B | 217 | 0.18949 | 103.5232 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523106 TXPHSF 3 115 539672 E-LIBER3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 523106 TXPHSF 3 115 539672 E-LIBER3 115 1 | B | 217 | 0.088946 | 103.5232 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523106 TXPHSF 3 115 539672 E-LIBER3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 523106 TXPHSF 3 115 539672 E-LIBER3 115 1 | B | 217 | 0.18949 | 103.5232 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 523106 TXPHSF 3 115 539672 E-LIBER3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-218 | TO->FROM | 523106 TXPHSF 3 115 539672 E-LIBER3 115 1 | B | 217 | 0.27645 | 103.5232 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 523106 TXPHSF 3 115 539672 E-LIBER3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | B | 260 | 0.23444 | 105.5851 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | B | 260 | 0.090716 | 105.5851 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | B | 260 | 0.39276 | 105.5851 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | B | 260 | 0.39276 | 105.5851 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1 | B | 260 | 0.39276 | 105.5851 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530624 ST JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | B | 260 | 0.23444 | 104.5481 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | B | 260 | 0.090716 | 104.5481 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | B | 260 | 0.39276 | 104.5481 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | B | 260 | 0.39276 | 104.5481 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1 | B | 260 | 0.39276 | 104.5481 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530618 HUNTSVL3 115 530724 CENTENNIAL3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 297 | 0.23444 | 108.228 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 297 | 0.090716 | 108.228 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 297 | 0.39276 | 108.228 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 297 | 0.39276 | 108.228 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 297 | 0.39276 | 108.228 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | B | 260 | 0.23444 | 101.9508 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | B | 260 | 0.090716 | 101.9508 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | B | 260 | 0.39276 | 101.9508 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | B | 260 | 0.39276 | 101.9508 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1 | B | 260 | 0.39276 | 101.9508 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530724 CENTENNIAL3 115 533412 ARKVALJ3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 531391 PIONEER3 115 531483 GRANTTP3 115 1 | B | 297 | 1 | 103.6787 | P12:115:SUNC:HUGOTON-WALKEMEYER:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 531391 PIONEER3 115 531483 GRANTTP3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 531391 PIONEER3 115 531483 GRANTTP3 115 1 | B | 297 | 1 | 103.6787 | P12:115:SUNC:HUGOTON-WALKEMEYER:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 531391 PIONEER3 115 531483 GRANTTP3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | ASGI-2024-003 | TO->FROM | 531391 PIONEER3 115 531483 GRANTTP3 115 1 | B | 297 | 1 | 103.6787 | Single 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 531391 PIONEER3 115 531483 GRANTTP3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-032 | TO->FROM | 531391 PIONEER3 115 531483 GRANTTP3 115 1 | B | 297 | 1 | 103.6787 | Single 531405 WALKMYR3 115 531481 HUGOTON3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 531391 PIONEER3 115 531483 GRANTTP3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 598 | 0.64059 | 105.8353 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 598 | 0.1741 | 105.8353 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 598 | 0.64059 | 105.8353 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 598 | 0.070772 | 105.8353 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 598 | 0.069648 | 105.8353 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 598 | 0.069648 | 105.8353 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 598 | 0.069648 | 105.8353 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 598 | 0.069648 | 105.8353 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 598 | 0.069459 | 105.8353 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 598 | 0.35829 | 105.8353 | Single 523853 FINNEY7 345 772280 G23-015-TAP 345 1 | TDF Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 598 | 0.64059 | 105.7111 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | TDF Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 598 | 0.1741 | 105.7111 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 598 | 0.64059 | 105.7111 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | TDF Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 598 | 0.070772 | 105.7111 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 598 | 0.069648 | 105.7111 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 598 | 0.069648 | 105.7111 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 598 | 0.069648 | 105.7111 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 598 | 0.069648 | 105.7111 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 598 | 0.069459 | 105.7111 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 598 | 0.35829 | 105.7111 | Single 523853 FINNEY7 345 531449 HOLCOMB7 345 1 | TDF Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 598 | 0.64059 | 105.7111 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | TDF Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 598 | 0.1741 | 105.7111 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 598 | 0.64059 | 105.7111 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | TDF Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 598 | 0.070772 | 105.7111 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 598 | 0.069648 | 105.7111 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 598 | 0.069648 | 105.7111 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 598 | 0.069648 | 105.7111 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 598 | 0.069648 | 105.7111 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 598 | 0.069459 | 105.7111 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 598 | 0.35829 | 105.7111 | P12:345:SPS:FINNEY-HOLCOMB::523853-531449(1):EHV: | TDF Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 598 | 0.64059 | 105.8305 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | TDF Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 598 | 0.1741 | 105.8305 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 598 | 0.64059 | 105.8305 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | TDF Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 598 | 0.070772 | 105.8305 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 598 | 0.069648 | 105.8305 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 598 | 0.069648 | 105.8305 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 598 | 0.069648 | 105.8305 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 598 | 0.069648 | 105.8305 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 598 | 0.069459 | 105.8305 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 598 | 0.35829 | 105.8305 | P42:345:SPS:FINNEY_OR70:::EHV: | TDF Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 598 | 0.65432 | 116.0895 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | TDF Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 598 | 0.22921 | 116.0895 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | TDF Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 598 | 0.65432 | 116.0895 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | TDF Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 598 | 0.14231 | 116.0895 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 598 | 0.13523 | 116.0895 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 598 | 0.13523 | 116.0895 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 598 | 0.13523 | 116.0895 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 598 | 0.13523 | 116.0895 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 598 | 0.11236 | 116.0895 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 598 | 0.3672 | 116.0895 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | TDF Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 598 | 0.6409 | 104.0333 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-030 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 598 | 0.17516 | 104.0333 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 598 | 0.6409 | 104.0333 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-102 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 598 | 0.072823 | 104.0333 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-136 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 598 | 0.062734 | 104.0333 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-137 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 598 | 0.062734 | 104.0333 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-138 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 598 | 0.062734 | 104.0333 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-144 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 598 | 0.062734 | 104.0333 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-210 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 598 | 0.065712 | 104.0333 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 1 | B | 598 | 0.35876 | 104.0333 | P23:345:SUNC:HLC_BRK282:::EHV: | TDF Impact | Add line and rebuild line 531405 WALKMYR3 115 531510 HARBNGR3 115 M2
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-136 | TO->FROM | 531433 SCOTCTY3 115 531464 SETAB 3 115 1 | B | 329 | 0.27792 | 105.3674 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531433 SCOTCTY3 115 531464 SETAB 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-137 | TO->FROM | 531433 SCOTCTY3 115 531464 SETAB 3 115 1 | B | 329 | 0.27792 | 105.3674 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531433 SCOTCTY3 115 531464 SETAB 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-138 | TO->FROM | 531433 SCOTCTY3 115 531464 SETAB 3 115 1 | B | 329 | 0.27792 | 105.3674 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531433 SCOTCTY3 115 531464 SETAB 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-144 | TO->FROM | 531433 SCOTCTY3 115 531464 SETAB 3 115 1 | B | 329 | 0.27792 | 105.3674 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531433 SCOTCTY3 115 531464 SETAB 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-210 | TO->FROM | 531433 SCOTCTY3 115 531464 SETAB 3 115 1 | B | 329 | 0.14731 | 105.3674 | P12:345:SUNC:SETAB-HOLCOMB::531449-531465(1):EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531433 SCOTCTY3 115 531464 SETAB 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 533412 ARKVALJ3 115 533413 CIRCLE 3 115 1 | B | 239 | 0.23444 | 110.0508 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 533412 ARKVALJ3 115 533413 CIRCLE 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-085 | FROM->TO | 533412 ARKVALJ3 115 533413 CIRCLE 3 115 1 | B | 239 | 0.090716 | 110.0508 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533412 ARKVALJ3 115 533413 CIRCLE 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 533412 ARKVALJ3 115 533413 CIRCLE 3 115 1 | B | 239 | 0.39276 | 110.0508 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 533412 ARKVALJ3 115 533413 CIRCLE 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 533412 ARKVALJ3 115 533413 CIRCLE 3 115 1 | B | 239 | 0.39276 | 110.0508 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 533412 ARKVALJ3 115 533413 CIRCLE 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 533412 ARKVALJ3 115 533413 CIRCLE 3 115 1 | B | 239 | 0.39276 | 110.0508 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 533412 ARKVALJ3 115 533413 CIRCLE 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 265 | 0.075701 | 100.2607 | Single 539638 FLATRDG4 138 539804 THISTLE4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 265 | 0.11949 | 100.2607 | Single 539638 FLATRDG4 138 539804 THISTLE4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 265 | 0.21018 | 100.2607 | Single 539638 FLATRDG4 138 539804 THISTLE4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 265 | 0.2576 | 100.2607 | Single 539638 FLATRDG4 138 539804 THISTLE4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-274 | TO->FROM | 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 265 | 0.49041 | 100.2607 | Single 539638 FLATRDG4 138 539804 THISTLE4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 265 | 0.075701 | 100.2594 | Single 539801 THISTLE7 345 539804 THISTLE4 138 539802 'THISTLE T1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 265 | 0.11949 | 100.2594 | Single 539801 THISTLE7 345 539804 THISTLE4 138 539802 'THISTLE T1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 265 | 0.21018 | 100.2594 | Single 539801 THISTLE7 345 539804 THISTLE4 138 539802 'THISTLE T1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 265 | 0.2576 | 100.2594 | Single 539801 THISTLE7 345 539804 THISTLE4 138 539802 'THISTLE T1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-274 | TO->FROM | 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 265 | 0.49041 | 100.2594 | Single 539801 THISTLE7 345 539804 THISTLE4 138 539802 'THISTLE T1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 265 | 0.075701 | 100.2607 | P12:138:ITCGP:FLATRIDGE-THISTLE:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 265 | 0.11949 | 100.2607 | P12:138:ITCGP:FLATRIDGE-THISTLE:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 265 | 0.21018 | 100.2607 | P12:138:ITCGP:FLATRIDGE-THISTLE:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 265 | 0.2576 | 100.2607 | P12:138:ITCGP:FLATRIDGE-THISTLE:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-274 | TO->FROM | 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 265 | 0.49041 | 100.2607 | P12:138:ITCGP:FLATRIDGE-THISTLE:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539009 CONWAY 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539010 SADLHRN3 115 539696 ST-JOHN3 115 1 | B | 394 | 0.99934 | 111.6991 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539010 SADLHRN3 115 539696 ST-JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539010 SADLHRN3 115 539696 ST-JOHN3 115 1 | B | 394 | 0.99934 | 111.6991 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539010 SADLHRN3 115 539696 ST-JOHN3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 539652 CMRIVTP3 115 539672 E-LIBER3 115 1 | B | 148.2 | 0.66182 | 104.054 | Single 539652 CMRIVTP3 115 539654 CIM-PLT3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539652 CMRIVTP3 115 539672 E-LIBER3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | ASGI-2024-003 | FROM->TO | 539652 CMRIVTP3 115 539672 E-LIBER3 115 1 | B | 148.2 | 0.07392 | 100.695 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539652 CMRIVTP3 115 539672 E-LIBER3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-032 | FROM->TO | 539652 CMRIVTP3 115 539672 E-LIBER3 115 1 | B | 148.2 | 0.07392 | 100.695 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539652 CMRIVTP3 115 539672 E-LIBER3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 539652 CMRIVTP3 115 539672 E-LIBER3 115 1 | B | 148.2 | 0.22843 | 100.695 | P42:345:SPS:CARPENTER-OR335:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 539652 CMRIVTP3 115 539672 E-LIBER3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539666 GBENDTP3 115 539678 GRTBEND3 115 1 | B | 148.2 | 0.37004 | 107.1608 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539666 GBENDTP3 115 539678 GRTBEND3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539666 GBENDTP3 115 539678 GRTBEND3 115 1 | B | 148.2 | 0.30946 | 107.1608 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539666 GBENDTP3 115 539678 GRTBEND3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539666 GBENDTP3 115 539678 GRTBEND3 115 1 | B | 148.2 | 0.30946 | 107.1608 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539666 GBENDTP3 115 539678 GRTBEND3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539666 GBENDTP3 115 539678 GRTBEND3 115 1 | B | 148.2 | 0.30946 | 107.1608 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539666 GBENDTP3 115 539678 GRTBEND3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 260 | 0.57956 | 102.0667 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 260 | 0.48469 | 102.0667 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 260 | 0.48469 | 102.0667 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1 | B | 260 | 0.48469 | 102.0667 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539666 GBENDTP3 115 539692 SEWARD 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 265 | 0.075701 | 102.212 | Single 539638 FLATRDG4 138 539804 THISTLE4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 265 | 0.11949 | 102.212 | Single 539638 FLATRDG4 138 539804 THISTLE4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 265 | 0.21018 | 102.212 | Single 539638 FLATRDG4 138 539804 THISTLE4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 265 | 0.2576 | 102.212 | Single 539638 FLATRDG4 138 539804 THISTLE4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-274 | FROM->TO | 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 265 | 0.49041 | 102.212 | Single 539638 FLATRDG4 138 539804 THISTLE4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 265 | 0.075701 | 102.2108 | Single 539801 THISTLE7 345 539804 THISTLE4 138 539802 'THISTLE T1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 265 | 0.11949 | 102.2108 | Single 539801 THISTLE7 345 539804 THISTLE4 138 539802 'THISTLE T1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 265 | 0.21018 | 102.2108 | Single 539801 THISTLE7 345 539804 THISTLE4 138 539802 'THISTLE T1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 265 | 0.2576 | 102.2108 | Single 539801 THISTLE7 345 539804 THISTLE4 138 539802 'THISTLE T1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-274 | FROM->TO | 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 265 | 0.49041 | 102.2108 | Single 539801 THISTLE7 345 539804 THISTLE4 138 539802 'THISTLE T1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-007 | FROM->TO | 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 265 | 0.075701 | 102.212 | P12:138:ITCGP:FLATRIDGE-THISTLE:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-205 | FROM->TO | 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 265 | 0.11949 | 102.212 | P12:138:ITCGP:FLATRIDGE-THISTLE:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-257 | FROM->TO | 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 265 | 0.21018 | 102.212 | P12:138:ITCGP:FLATRIDGE-THISTLE:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-272 | FROM->TO | 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 265 | 0.2576 | 102.212 | P12:138:ITCGP:FLATRIDGE-THISTLE:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-274 | FROM->TO | 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1 | B | 265 | 0.49041 | 102.212 | P12:138:ITCGP:FLATRIDGE-THISTLE:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 539668 HARPER 4 138 539881 SPRVLSTR 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539753 PRATTENERGY3 115 539756 SKLYVL_GOAB3 115 1 | B | 217 | 1 | 101.0351 | Single 539755 SEMCRDE1 34 539754 SEMCRDE3 115 539965 'SEMCRDE-1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 539753 PRATTENERGY3 115 539756 SKLYVL_GOAB3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 539753 PRATTENERGY3 115 539756 SKLYVL_GOAB3 115 1 | B | 217 | 1 | 101.0392 | Single 539754 SEMCRDE3 115 539756 SKLYVL_GOAB3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539753 PRATTENERGY3 115 539756 SKLYVL_GOAB3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-375 | FROM->TO | 543098 CTY HIG2 69 543099 HIGNSVL2 69 1 | B | 106 | 1 | 102.6552 | Single 543064 NORTON5 161 788220 G24-375-TAP 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 543098 CTY HIG2 69 543099 HIGNSVL2 69 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-375 | FROM->TO | 543099 HIGNSVL2 69 543102 WHGNSVL2 69 1 | B | 106 | 1 | 102.3041 | Single 543064 NORTON5 161 788220 G24-375-TAP 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 543099 HIGNSVL2 69 543102 WHGNSVL2 69 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-375 | TO->FROM | 543100 AMOCOPL2 69 543102 WHGNSVL2 69 1 | B | 106 | 1 | 101.8184 | Single 543064 NORTON5 161 788220 G24-375-TAP 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 543100 AMOCOPL2 69 543102 WHGNSVL2 69 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-069 | TO->FROM | 547467 ORO110 5 161 547490 FIR417 5 161 1 | B | 446 | 0.44338 | 103.7225 | Single 505488 CARTHAG5 161 547485 CAR3955 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 547467 ORO110 5 161 547490 FIR417 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-259 | TO->FROM | 547467 ORO110 5 161 547490 FIR417 5 161 1 | B | 446 | 0.63216 | 103.7225 | Single 505488 CARTHAG5 161 547485 CAR3955 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 547467 ORO110 5 161 547490 FIR417 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-069 | TO->FROM | 547467 ORO110 5 161 547490 FIR417 5 161 1 | B | 446 | 0.44338 | 106.1587 | Single 547485 CAR3955 161 547491 PUR4215 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 547467 ORO110 5 161 547490 FIR417 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-259 | TO->FROM | 547467 ORO110 5 161 547490 FIR417 5 161 1 | B | 446 | 0.63216 | 106.1587 | Single 547485 CAR3955 161 547491 PUR4215 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 547467 ORO110 5 161 547490 FIR417 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-069 | TO->FROM | 547467 ORO110 5 161 547490 FIR417 5 161 1 | B | 446 | 0.44338 | 107.3133 | Single 547476 ASB3495 161 547491 PUR4215 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 547467 ORO110 5 161 547490 FIR417 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-259 | TO->FROM | 547467 ORO110 5 161 547490 FIR417 5 161 1 | B | 446 | 0.63216 | 107.3133 | Single 547476 ASB3495 161 547491 PUR4215 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 547467 ORO110 5 161 547490 FIR417 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-069 | FROM->TO | 547477 CJ 366 5 161 547490 FIR417 5 161 1 | B | 446 | 0.44338 | 107.7048 | Single 505488 CARTHAG5 161 547485 CAR3955 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 547477 CJ 366 5 161 547490 FIR417 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-259 | FROM->TO | 547477 CJ 366 5 161 547490 FIR417 5 161 1 | B | 446 | 0.63216 | 107.7048 | Single 505488 CARTHAG5 161 547485 CAR3955 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 547477 CJ 366 5 161 547490 FIR417 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-069 | FROM->TO | 547477 CJ 366 5 161 547490 FIR417 5 161 1 | B | 446 | 0.44338 | 110.1448 | Single 547485 CAR3955 161 547491 PUR4215 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 547477 CJ 366 5 161 547490 FIR417 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-259 | FROM->TO | 547477 CJ 366 5 161 547490 FIR417 5 161 1 | B | 446 | 0.63216 | 110.1448 | Single 547485 CAR3955 161 547491 PUR4215 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 547477 CJ 366 5 161 547490 FIR417 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-069 | FROM->TO | 547477 CJ 366 5 161 547490 FIR417 5 161 1 | B | 446 | 0.44338 | 111.3037 | Single 547476 ASB3495 161 547491 PUR4215 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 547477 CJ 366 5 161 547490 FIR417 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-259 | FROM->TO | 547477 CJ 366 5 161 547490 FIR417 5 161 1 | B | 446 | 0.63216 | 111.3037 | Single 547476 ASB3495 161 547491 PUR4215 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 547477 CJ 366 5 161 547490 FIR417 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-069 | TO->FROM | 547485 CAR395 5 161 547491 PUR421 5 161 1 | B | 446 | 0.40868 | 104.9019 | Single 547477 CJ3665 161 547490 FIR4175 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 547485 CAR395 5 161 547491 PUR421 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-259 | TO->FROM | 547485 CAR395 5 161 547491 PUR421 5 161 1 | B | 446 | 0.58153 | 104.9019 | Single 547477 CJ3665 161 547490 FIR4175 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 547485 CAR395 5 161 547491 PUR421 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-069 | TO->FROM | 547485 CAR395 5 161 547491 PUR421 5 161 1 | B | 446 | 0.40868 | 102.1905 | Single 547467 ORO1105 161 547490 FIR4175 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 547485 CAR395 5 161 547491 PUR421 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-259 | TO->FROM | 547485 CAR395 5 161 547491 PUR421 5 161 1 | B | 446 | 0.58153 | 102.1905 | Single 547467 ORO1105 161 547490 FIR4175 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 547485 CAR395 5 161 547491 PUR421 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-069 | TO->FROM | 547485 CAR395 5 161 547491 PUR421 5 161 1 | B | 446 | 0.40868 | 106.7516 | Single 547476 ASB3495 161 547477 CJ3665 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 547485 CAR395 5 161 547491 PUR421 5 161 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-259 | TO->FROM | 547485 CAR395 5 161 547491 PUR421 5 161 1 | B | 446 | 0.58153 | 106.7516 | Single 547476 ASB3495 161 547477 CJ3665 161 1 | TDF Impact | Rebuild line 547485 CAR395 5 161 547491 PUR421 5 161 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 329 | 0.061232 | 101.0715 | P12:345:AEPW:TURK7:NWTXARK7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 329 | 0.067552 | 101.0715 | P12:345:AEPW:TURK7:NWTXARK7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 329 | 0.24761 | 101.0715 | P12:345:AEPW:TURK7:NWTXARK7::: | TDF Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 329 | 0.24761 | 101.0715 | P12:345:AEPW:TURK7:NWTXARK7::: | TDF Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 265 | 0.10525 | 100.0608 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 265 | 0.051693 | 100.0608 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 265 | 0.24817 | 100.0608 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 265 | 0.058704 | 100.0608 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 265 | 0.21607 | 100.0608 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 265 | 0.054376 | 100.0608 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 265 | 0.10525 | 100.0608 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T1 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1 | B | 297 | 0.33092 | 101.2936 | Single 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1 | B | 297 | 0.078928 | 101.2936 | Single 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1 | B | 297 | 0.078928 | 101.2936 | Single 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T1 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1 | B | 297 | 0.33092 | 100.2401 | P12:115:EES:3COUCH%:FULTON 3:1:HV: | TDF Impact | Rebuild line 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1 | B | 297 | 0.078928 | 100.2401 | P12:115:EES:3COUCH%:FULTON 3:1:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1 | B | 297 | 0.078928 | 100.2401 | P12:115:EES:3COUCH%:FULTON 3:1:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T1 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1 | B | 297 | 0.33092 | 100.8922 | Single 338874 3LEWISVILLE# 115 338875 3PATMOS.W# 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1 | B | 297 | 0.078928 | 100.8922 | Single 338874 3LEWISVILLE# 115 338875 3PATMOS.W# 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1 | B | 297 | 0.078928 | 100.8922 | Single 338874 3LEWISVILLE# 115 338875 3PATMOS.W# 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T1 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1 | B | 297 | 0.33092 | 100.2401 | P12:115:EES-EAI-AEPW:3COUCH:FULTON3::: | TDF Impact | Rebuild line 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1 | B | 297 | 0.078928 | 100.2401 | P12:115:EES-EAI-AEPW:3COUCH:FULTON3::: | Cumulative Impact | Rebuild line 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1 | B | 297 | 0.078928 | 100.2401 | P12:115:EES-EAI-AEPW:3COUCH:FULTON3::: | Cumulative Impact | Rebuild line 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1 | B | 395 | 0.49214 | 109.9662 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1 | B | 395 | 0.53795 | 109.9662 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1 | B | 395 | 0.40268 | 107.7925 | P12:138:GRDA-AEPW:FARML4:COFFEYT4::: | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1 | B | 395 | 0.44002 | 107.7925 | P12:138:GRDA-AEPW:FARML4:COFFEYT4::: | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1 | B | 395 | 0.40268 | 108.0627 | P12:138:AEPW:SCOFCTY-FARML:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1 | B | 395 | 0.44002 | 108.0627 | P12:138:AEPW:SCOFCTY-FARML:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1 | B | 395 | 0.40268 | 123.5109 | Single 512734 FARML4 138 778710 G24-058-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1 | B | 395 | 0.44002 | 123.5109 | Single 512734 FARML4 138 778710 G24-058-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1 | B | 395 | 0.48624 | 116.9883 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1 | B | 395 | 0.53083 | 116.9883 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1 | B | 395 | 0.48374 | 112.6558 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1 | B | 395 | 0.52812 | 112.6558 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1 | B | 395 | 0.40268 | 107.7901 | Single 510378 SCOFCTY4 138 510422 COFFEYT4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1 | B | 395 | 0.44002 | 107.7901 | Single 510378 SCOFCTY4 138 510422 COFFEYT4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1 | B | 395 | 0.49169 | 105.6568 | GEN-2024-058_POI_778710_Generator_outage | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1 | B | 395 | 0.53762 | 105.6568 | GEN-2024-058_POI_778710_Generator_outage | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1 | B | 395 | 0.48624 | 114.9196 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1 | B | 395 | 0.53083 | 114.9196 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1 | B | 395 | 0.49169 | 105.6797 | Single 778710 G24-058-TAP 138 778711 GEN-2024-058 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1 | B | 395 | 0.53762 | 105.6797 | Single 778710 G24-058-TAP 138 778711 GEN-2024-058 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-180 | FROM->TO | 512654 PENSA 5 161 512669 KETCHUM5 161 1 | A | 309 | 0.05638 | 100.3335 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 512654 PENSA 5 161 512669 KETCHUM5 161 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 265 | 0.062372 | 102.212 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 265 | 0.15949 | 102.212 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 265 | 0.10482 | 102.212 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 265 | 0.09511 | 102.212 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 265 | 0.15949 | 102.212 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 265 | 0.062372 | 102.212 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 265 | 0.06736 | 107.0006 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 265 | 0.055256 | 107.0006 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 265 | 0.11858 | 107.0006 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 265 | 0.092993 | 107.0006 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 265 | 0.096054 | 107.0006 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 265 | 0.087107 | 107.0006 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 265 | 0.062306 | 107.0006 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 265 | 0.12533 | 107.0006 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 265 | 0.06736 | 107.0006 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 265 | 0.062433 | 100.6665 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 265 | 0.15963 | 100.6665 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 265 | 0.10491 | 100.6665 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 265 | 0.095188 | 100.6665 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 265 | 0.15963 | 100.6665 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 265 | 0.062433 | 100.6665 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1 | B | 265 | 0.06736 | 102.9063 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1 | B | 265 | 0.055256 | 102.9063 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1 | B | 265 | 0.11858 | 102.9063 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1 | B | 265 | 0.092993 | 102.9063 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1 | B | 265 | 0.096054 | 102.9063 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1 | B | 265 | 0.087107 | 102.9063 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1 | B | 265 | 0.062306 | 102.9063 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1 | B | 265 | 0.12533 | 102.9063 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1 | B | 265 | 0.06736 | 102.9063 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 265 | 0.062372 | 101.4732 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 265 | 0.15949 | 101.4732 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 265 | 0.10482 | 101.4732 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 265 | 0.09511 | 101.4732 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 265 | 0.15949 | 101.4732 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 265 | 0.062372 | 101.4732 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 265 | 0.06736 | 106.2578 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 265 | 0.055256 | 106.2578 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 265 | 0.11858 | 106.2578 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 265 | 0.092993 | 106.2578 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 265 | 0.096054 | 106.2578 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 265 | 0.087107 | 106.2578 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 265 | 0.062306 | 106.2578 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 265 | 0.12533 | 106.2578 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 265 | 0.06736 | 106.2578 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | B | 395 | 0.39187 | 100.5516 | Single 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | B | 395 | 0.45005 | 100.5516 | Single 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 265 | 0.080963 | 103.2465 | P12:138:OKGE:BKRBKR0400:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 265 | 0.15097 | 103.2465 | P12:138:OKGE:BKRBKR0400:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 265 | 0.88586 | 103.2465 | P12:138:OKGE:BKRBKR0400:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 265 | 0.08095 | 104.3815 | Single 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 265 | 0.15099 | 104.3815 | Single 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 265 | 0.88595 | 104.3815 | Single 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 265 | 0.08095 | 103.1974 | Single 514710 WAUKOMI4 138 514774 HENESEY4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 265 | 0.15099 | 103.1974 | Single 514710 WAUKOMI4 138 514774 HENESEY4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 265 | 0.88595 | 103.1974 | Single 514710 WAUKOMI4 138 514774 HENESEY4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 265 | 0.08095 | 104.3821 | P12:138:WFEC:DOVER_OGEHENN:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 265 | 0.15099 | 104.3821 | P12:138:WFEC:DOVER_OGEHENN:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 265 | 0.88595 | 104.3821 | P12:138:WFEC:DOVER_OGEHENN:::: | TDF Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 265 | 0.08095 | 102.8908 | Single 514710 WAUKOMI4 138 514711 WAUKOTP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 265 | 0.15099 | 102.8908 | Single 514710 WAUKOMI4 138 514711 WAUKOTP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 265 | 0.88595 | 102.8908 | Single 514710 WAUKOMI4 138 514711 WAUKOTP4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 265 | 0.08095 | 103.9111 | Single 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 265 | 0.15099 | 103.9111 | Single 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 265 | 0.88595 | 103.9111 | Single 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 265 | 0.13237 | 101.6133 | Single 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 265 | 0.13056 | 101.6133 | Single 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 265 | 0.88695 | 101.6133 | Single 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 265 | 0.08095 | 104.3821 | P12:138:OKGE-WFEC:BKRBKR0770:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 265 | 0.15099 | 104.3821 | P12:138:OKGE-WFEC:BKRBKR0770:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 265 | 0.88595 | 104.3821 | P12:138:OKGE-WFEC:BKRBKR0770:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1 | B | 395 | 0.48937 | 105.5774 | GEN-2024-058_POI_778710_Generator_outage | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1 | B | 395 | 0.53585 | 105.5774 | GEN-2024-058_POI_778710_Generator_outage | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1 | B | 395 | 0.40094 | 107.9263 | P12:138:AEPW:SCOFCTY-FARML:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1 | B | 395 | 0.43873 | 107.9263 | P12:138:AEPW:SCOFCTY-FARML:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1 | B | 395 | 0.40101 | 122.6455 | Single 512734 FARML4 138 778710 G24-058-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1 | B | 395 | 0.43881 | 122.6455 | Single 512734 FARML4 138 778710 G24-058-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1 | B | 395 | 0.48509 | 115.9528 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1 | B | 395 | 0.53019 | 115.9528 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1 | B | 395 | 0.48999 | 109.7628 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1 | B | 395 | 0.53636 | 109.7628 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1 | B | 395 | 0.48509 | 118.0326 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1 | B | 395 | 0.53019 | 118.0326 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1 | B | 395 | 0.48272 | 113.948 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1 | B | 395 | 0.52762 | 113.948 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1 | B | 395 | 0.48937 | 105.604 | Single 778710 G24-058-TAP 138 778711 GEN-2024-058 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1 | B | 395 | 0.53585 | 105.604 | Single 778710 G24-058-TAP 138 778711 GEN-2024-058 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1 | B | 395 | 0.40094 | 107.65 | Single 510378 SCOFCTY4 138 510422 COFFEYT4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1 | B | 395 | 0.43873 | 107.65 | Single 510378 SCOFCTY4 138 510422 COFFEYT4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1 | B | 395 | 0.40094 | 107.6522 | P12:138:GRDA-AEPW:FARML4:COFFEYT4::: | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1 | B | 395 | 0.43873 | 107.6522 | P12:138:GRDA-AEPW:FARML4:COFFEYT4::: | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.052593 | 100.6378 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.097744 | 100.6378 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.089503 | 100.6378 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.085713 | 100.6378 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.19307 | 100.6378 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.101 | 100.6378 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.095333 | 100.6378 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.12402 | 100.6378 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.064488 | 100.6378 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.11868 | 100.6378 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.087794 | 100.6378 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.52371 | 100.6378 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.52371 | 100.6378 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.052593 | 100.6378 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.15109 | 100.6378 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.061973 | 100.6378 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.11388 | 100.6378 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.071974 | 100.6378 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.16624 | 100.6378 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.14261 | 100.6378 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.52371 | 100.6378 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.066198 | 100.6378 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.097744 | 100.6378 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.052593 | 100.6357 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.097744 | 100.6357 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.089503 | 100.6357 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.085713 | 100.6357 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.19307 | 100.6357 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.101 | 100.6357 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.095333 | 100.6357 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.12402 | 100.6357 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.064488 | 100.6357 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.11868 | 100.6357 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.087794 | 100.6357 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.52371 | 100.6357 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.52371 | 100.6357 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.052593 | 100.6357 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.15109 | 100.6357 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.061973 | 100.6357 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.11388 | 100.6357 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.071974 | 100.6357 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.16624 | 100.6357 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.14261 | 100.6357 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.52371 | 100.6357 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.066198 | 100.6357 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.097744 | 100.6357 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.052593 | 100.5071 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.097744 | 100.5071 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.089503 | 100.5071 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.085713 | 100.5071 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.19307 | 100.5071 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.101 | 100.5071 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.095333 | 100.5071 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.12402 | 100.5071 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.064488 | 100.5071 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.11868 | 100.5071 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.087794 | 100.5071 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.52371 | 100.5071 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.52371 | 100.5071 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.052593 | 100.5071 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.15109 | 100.5071 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.061973 | 100.5071 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.11388 | 100.5071 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.071974 | 100.5071 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.16624 | 100.5071 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.14261 | 100.5071 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.52371 | 100.5071 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.066198 | 100.5071 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.097744 | 100.5071 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.052593 | 100.6483 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.097744 | 100.6483 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.089503 | 100.6483 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.085713 | 100.6483 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.19307 | 100.6483 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.101 | 100.6483 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.095333 | 100.6483 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.12402 | 100.6483 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.064488 | 100.6483 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.11868 | 100.6483 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.087794 | 100.6483 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.52371 | 100.6483 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.52371 | 100.6483 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.052593 | 100.6483 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.15109 | 100.6483 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.061973 | 100.6483 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.11388 | 100.6483 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.071974 | 100.6483 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.16624 | 100.6483 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.14261 | 100.6483 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.52371 | 100.6483 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.066198 | 100.6483 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.097744 | 100.6483 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.052593 | 100.6497 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.097744 | 100.6497 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.089503 | 100.6497 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.085713 | 100.6497 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.19307 | 100.6497 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.101 | 100.6497 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.095333 | 100.6497 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.12402 | 100.6497 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.064488 | 100.6497 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.11868 | 100.6497 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.087794 | 100.6497 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.52371 | 100.6497 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.52371 | 100.6497 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.052593 | 100.6497 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.15109 | 100.6497 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.061973 | 100.6497 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.11388 | 100.6497 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.071974 | 100.6497 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.16624 | 100.6497 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.14261 | 100.6497 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.52371 | 100.6497 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.066198 | 100.6497 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.097744 | 100.6497 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.052593 | 100.6078 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.097744 | 100.6078 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.089503 | 100.6078 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.085713 | 100.6078 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.19307 | 100.6078 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.101 | 100.6078 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.095333 | 100.6078 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.12402 | 100.6078 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.064488 | 100.6078 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.11868 | 100.6078 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.087794 | 100.6078 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.52371 | 100.6078 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.52371 | 100.6078 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.052593 | 100.6078 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.15109 | 100.6078 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.061973 | 100.6078 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.11388 | 100.6078 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.071974 | 100.6078 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.16624 | 100.6078 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.14261 | 100.6078 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.52371 | 100.6078 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.066198 | 100.6078 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.097744 | 100.6078 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.052593 | 100.5071 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.097744 | 100.5071 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.089503 | 100.5071 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.085713 | 100.5071 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.19307 | 100.5071 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.101 | 100.5071 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.095333 | 100.5071 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.12402 | 100.5071 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.064488 | 100.5071 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.11868 | 100.5071 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.087794 | 100.5071 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.52371 | 100.5071 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.52371 | 100.5071 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.052593 | 100.5071 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.15109 | 100.5071 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.061973 | 100.5071 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.11388 | 100.5071 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.071974 | 100.5071 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.16624 | 100.5071 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.14261 | 100.5071 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.52371 | 100.5071 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.066198 | 100.5071 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.097744 | 100.5071 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 511423 FLE TAP4 138 511467 L.E.S.-4 138 1 | B | 211 | 0.067098 | 101.9434 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511423 FLE TAP4 138 511467 L.E.S.-4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 511423 FLE TAP4 138 511467 L.E.S.-4 138 1 | B | 211 | 0.067098 | 101.9434 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511423 FLE TAP4 138 511467 L.E.S.-4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 511423 FLE TAP4 138 511467 L.E.S.-4 138 1 | B | 211 | 0.090576 | 101.9434 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511423 FLE TAP4 138 511467 L.E.S.-4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 511423 FLE TAP4 138 511467 L.E.S.-4 138 1 | B | 211 | 0.067098 | 102.1941 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511423 FLE TAP4 138 511467 L.E.S.-4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 511423 FLE TAP4 138 511467 L.E.S.-4 138 1 | B | 211 | 0.067098 | 102.1941 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511423 FLE TAP4 138 511467 L.E.S.-4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 511423 FLE TAP4 138 511467 L.E.S.-4 138 1 | B | 211 | 0.090576 | 102.1941 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511423 FLE TAP4 138 511467 L.E.S.-4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 511423 FLE TAP4 138 511586 TONKAWA4 138 1 | B | 212 | 0.067098 | 100.331 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511423 FLE TAP4 138 511586 TONKAWA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 511423 FLE TAP4 138 511586 TONKAWA4 138 1 | B | 212 | 0.067098 | 100.331 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511423 FLE TAP4 138 511586 TONKAWA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 511423 FLE TAP4 138 511586 TONKAWA4 138 1 | B | 212 | 0.090576 | 100.331 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511423 FLE TAP4 138 511586 TONKAWA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 511423 FLE TAP4 138 511586 TONKAWA4 138 1 | B | 212 | 0.067098 | 100.5806 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511423 FLE TAP4 138 511586 TONKAWA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 511423 FLE TAP4 138 511586 TONKAWA4 138 1 | B | 212 | 0.067098 | 100.5806 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511423 FLE TAP4 138 511586 TONKAWA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 511423 FLE TAP4 138 511586 TONKAWA4 138 1 | B | 212 | 0.090576 | 100.5806 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511423 FLE TAP4 138 511586 TONKAWA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 511446 CL-AFTP4 138 511458 ELKCTY-4 138 1 | B | 330 | 0.37105 | 102.9549 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 511446 CL-AFTP4 138 511458 ELKCTY-4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 511446 CL-AFTP4 138 511458 ELKCTY-4 138 1 | B | 330 | 0.17753 | 102.9549 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511446 CL-AFTP4 138 511458 ELKCTY-4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 511446 CL-AFTP4 138 511458 ELKCTY-4 138 1 | B | 330 | 0.34226 | 102.9549 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 511446 CL-AFTP4 138 511458 ELKCTY-4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 511453 DUNCAN-4 138 529304 OMDUNCN4 138 1 | B | 211 | 0.055316 | 108.4791 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511453 DUNCAN-4 138 529304 OMDUNCN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 511453 DUNCAN-4 138 529304 OMDUNCN4 138 1 | B | 211 | 0.055316 | 108.4791 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511453 DUNCAN-4 138 529304 OMDUNCN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 511453 DUNCAN-4 138 529304 OMDUNCN4 138 1 | B | 211 | 0.074094 | 108.4791 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511453 DUNCAN-4 138 529304 OMDUNCN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 511453 DUNCAN-4 138 529304 OMDUNCN4 138 1 | B | 211 | 0.056309 | 109.9345 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511453 DUNCAN-4 138 529304 OMDUNCN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 511453 DUNCAN-4 138 529304 OMDUNCN4 138 1 | B | 211 | 0.056309 | 109.9345 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511453 DUNCAN-4 138 529304 OMDUNCN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 511453 DUNCAN-4 138 529304 OMDUNCN4 138 1 | B | 211 | 0.075323 | 109.9345 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511453 DUNCAN-4 138 529304 OMDUNCN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 511453 DUNCAN-4 138 529304 OMDUNCN4 138 1 | B | 211 | 0.056309 | 110.0272 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511453 DUNCAN-4 138 529304 OMDUNCN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 511453 DUNCAN-4 138 529304 OMDUNCN4 138 1 | B | 211 | 0.056309 | 110.0272 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511453 DUNCAN-4 138 529304 OMDUNCN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 511453 DUNCAN-4 138 529304 OMDUNCN4 138 1 | B | 211 | 0.075323 | 110.0272 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511453 DUNCAN-4 138 529304 OMDUNCN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1 | B | 472 | 0.16486 | 108.5341 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1 | B | 472 | 0.117 | 108.5341 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1 | B | 472 | 0.15755 | 108.5341 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1 | B | 472 | 0.083739 | 108.5341 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1 | B | 472 | 0.083739 | 108.5341 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1 | B | 472 | 0.085548 | 108.5341 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1 | B | 472 | 0.11517 | 108.5341 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1 | B | 472 | 0.16381 | 108.5341 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1 | B | 472 | 0.16486 | 108.6458 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1 | B | 472 | 0.117 | 108.6458 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1 | B | 472 | 0.15755 | 108.6458 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1 | B | 472 | 0.083739 | 108.6458 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1 | B | 472 | 0.083739 | 108.6458 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1 | B | 472 | 0.085548 | 108.6458 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1 | B | 472 | 0.11517 | 108.6458 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1 | B | 472 | 0.16381 | 108.6458 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 511494 COMMTAP4 138 529304 OMDUNCN4 138 1 | B | 211 | 0.055316 | 108.523 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511494 COMMTAP4 138 529304 OMDUNCN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 511494 COMMTAP4 138 529304 OMDUNCN4 138 1 | B | 211 | 0.055316 | 108.523 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511494 COMMTAP4 138 529304 OMDUNCN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 511494 COMMTAP4 138 529304 OMDUNCN4 138 1 | B | 211 | 0.074094 | 108.523 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7313:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511494 COMMTAP4 138 529304 OMDUNCN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 511494 COMMTAP4 138 529304 OMDUNCN4 138 1 | B | 211 | 0.056309 | 109.9797 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511494 COMMTAP4 138 529304 OMDUNCN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 511494 COMMTAP4 138 529304 OMDUNCN4 138 1 | B | 211 | 0.056309 | 109.9797 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511494 COMMTAP4 138 529304 OMDUNCN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 511494 COMMTAP4 138 529304 OMDUNCN4 138 1 | B | 211 | 0.075323 | 109.9797 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511494 COMMTAP4 138 529304 OMDUNCN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 511494 COMMTAP4 138 529304 OMDUNCN4 138 1 | B | 211 | 0.056309 | 110.0755 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511494 COMMTAP4 138 529304 OMDUNCN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 511494 COMMTAP4 138 529304 OMDUNCN4 138 1 | B | 211 | 0.056309 | 110.0755 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511494 COMMTAP4 138 529304 OMDUNCN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 511494 COMMTAP4 138 529304 OMDUNCN4 138 1 | B | 211 | 0.075323 | 110.0755 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511494 COMMTAP4 138 529304 OMDUNCN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 265 | 0.064474 | 103.8195 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 265 | 0.16227 | 103.8195 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 265 | 0.10753 | 103.8195 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 265 | 0.097677 | 103.8195 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 265 | 0.16227 | 103.8195 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 265 | 0.064474 | 103.8195 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 265 | 0.069072 | 111.6063 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 265 | 0.056711 | 111.6063 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 265 | 0.12047 | 111.6063 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 265 | 0.095138 | 111.6063 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 265 | 0.097767 | 111.6063 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 265 | 0.089154 | 111.6063 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 265 | 0.063752 | 111.6063 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 265 | 0.12727 | 111.6063 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 265 | 0.069072 | 111.6063 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 265 | 0.06433 | 105.6807 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 265 | 0.16203 | 105.6807 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 265 | 0.10735 | 105.6807 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 265 | 0.097508 | 105.6807 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 265 | 0.16203 | 105.6807 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 265 | 0.06433 | 105.6807 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 514808 JOHNCO 4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1 | B | 265 | 0.069072 | 107.5211 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1 | B | 265 | 0.056711 | 107.5211 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1 | B | 265 | 0.12047 | 107.5211 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1 | B | 265 | 0.095138 | 107.5211 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1 | B | 265 | 0.097767 | 107.5211 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1 | B | 265 | 0.089154 | 107.5211 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1 | B | 265 | 0.063752 | 107.5211 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1 | B | 265 | 0.12727 | 107.5211 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1 | B | 265 | 0.069072 | 107.5211 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1 | B | 265 | 0.06433 | 101.6207 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1 | B | 265 | 0.16203 | 101.6207 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1 | B | 265 | 0.10735 | 101.6207 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1 | B | 265 | 0.097508 | 101.6207 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1 | B | 265 | 0.16203 | 101.6207 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1 | B | 265 | 0.06433 | 101.6207 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515117 ARBUCKL4 138 515121 MILLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 265 | 0.064474 | 103.0797 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 265 | 0.16227 | 103.0797 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 265 | 0.10753 | 103.0797 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 265 | 0.097677 | 103.0797 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 265 | 0.16227 | 103.0797 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 265 | 0.064474 | 103.0797 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3429A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 265 | 0.069072 | 110.8616 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 265 | 0.056711 | 110.8616 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 265 | 0.12047 | 110.8616 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 265 | 0.095138 | 110.8616 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 265 | 0.097767 | 110.8616 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 265 | 0.089154 | 110.8616 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 265 | 0.063752 | 110.8616 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 265 | 0.12727 | 110.8616 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 265 | 0.069072 | 110.8616 | P23:345:AEPW:PITTSBURG CB 3441A NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 265 | 0.06433 | 104.9407 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 265 | 0.16203 | 104.9407 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 265 | 0.10735 | 104.9407 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 265 | 0.097508 | 104.9407 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 265 | 0.16203 | 104.9407 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1 | B | 265 | 0.06433 | 104.9407 | P52:345:AEPW:NR4PITTSB-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515121 MILLCKT4 138 515122 SXMLCKT4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.052593 | 100.2122 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.097744 | 100.2122 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.089503 | 100.2122 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.085713 | 100.2122 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.19307 | 100.2122 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.101 | 100.2122 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.095333 | 100.2122 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.12402 | 100.2122 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.064488 | 100.2122 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.11868 | 100.2122 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.087794 | 100.2122 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.52371 | 100.2122 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.52371 | 100.2122 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.052593 | 100.2122 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.15109 | 100.2122 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.061973 | 100.2122 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.11388 | 100.2122 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.071974 | 100.2122 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.16624 | 100.2122 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.14261 | 100.2122 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.52371 | 100.2122 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.066198 | 100.2122 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.097744 | 100.2122 | P52:345:AEPW:NR5O.K.U.-7:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.052593 | 100.2106 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.097744 | 100.2106 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.089503 | 100.2106 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.085713 | 100.2106 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.19307 | 100.2106 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.101 | 100.2106 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.095333 | 100.2106 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.12402 | 100.2106 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.064488 | 100.2106 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.11868 | 100.2106 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.087794 | 100.2106 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.52371 | 100.2106 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.52371 | 100.2106 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.052593 | 100.2106 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.15109 | 100.2106 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.061973 | 100.2106 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.11388 | 100.2106 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.071974 | 100.2106 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.16624 | 100.2106 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.14261 | 100.2106 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.52371 | 100.2106 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.066198 | 100.2106 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.097744 | 100.2106 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511607 O.K.U.3-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.052593 | 100.0941 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.097744 | 100.0941 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.089503 | 100.0941 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.085713 | 100.0941 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.19307 | 100.0941 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.101 | 100.0941 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.095333 | 100.0941 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.12402 | 100.0941 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.064488 | 100.0941 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.11868 | 100.0941 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.087794 | 100.0941 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.52371 | 100.0941 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.52371 | 100.0941 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.052593 | 100.0941 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.15109 | 100.0941 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.061973 | 100.0941 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.11388 | 100.0941 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.071974 | 100.0941 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.16624 | 100.0941 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.14261 | 100.0941 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.52371 | 100.0941 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.066198 | 100.0941 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.097744 | 100.0941 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.052593 | 100.2231 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.097744 | 100.2231 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.089503 | 100.2231 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.085713 | 100.2231 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.19307 | 100.2231 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.101 | 100.2231 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.095333 | 100.2231 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.12402 | 100.2231 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.064488 | 100.2231 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.11868 | 100.2231 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.087794 | 100.2231 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.52371 | 100.2231 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.52371 | 100.2231 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.052593 | 100.2231 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.15109 | 100.2231 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.061973 | 100.2231 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.11388 | 100.2231 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.071974 | 100.2231 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.16624 | 100.2231 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.14261 | 100.2231 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.52371 | 100.2231 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.066198 | 100.2231 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.097744 | 100.2231 | P52:138:AEPW:NR5O.K.U:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.052593 | 100.2231 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.097744 | 100.2231 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.089503 | 100.2231 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.085713 | 100.2231 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.19307 | 100.2231 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.101 | 100.2231 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.095333 | 100.2231 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.12402 | 100.2231 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.064488 | 100.2231 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.11868 | 100.2231 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.087794 | 100.2231 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.52371 | 100.2231 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.52371 | 100.2231 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.052593 | 100.2231 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.15109 | 100.2231 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.061973 | 100.2231 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.11388 | 100.2231 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.071974 | 100.2231 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.16624 | 100.2231 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.14261 | 100.2231 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.52371 | 100.2231 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.066198 | 100.2231 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.097744 | 100.2231 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.052593 | 100.1851 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.097744 | 100.1851 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.089503 | 100.1851 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.085713 | 100.1851 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.19307 | 100.1851 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.101 | 100.1851 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.095333 | 100.1851 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.12402 | 100.1851 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.064488 | 100.1851 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.11868 | 100.1851 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.087794 | 100.1851 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.52371 | 100.1851 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.52371 | 100.1851 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.052593 | 100.1851 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.15109 | 100.1851 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.061973 | 100.1851 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.11388 | 100.1851 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.071974 | 100.1851 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.16624 | 100.1851 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.14261 | 100.1851 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.52371 | 100.1851 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.066198 | 100.1851 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.097744 | 100.1851 | Single 511584 O.K.U.2-7 345 525839 G17-151TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.052593 | 100.0941 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.097744 | 100.0941 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-083 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.089503 | 100.0941 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.085713 | 100.0941 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.19307 | 100.0941 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.101 | 100.0941 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-164 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.095333 | 100.0941 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-165 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.12402 | 100.0941 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.064488 | 100.0941 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.11868 | 100.0941 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-219 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.087794 | 100.0941 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.52371 | 100.0941 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.52371 | 100.0941 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.052593 | 100.0941 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.15109 | 100.0941 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-250 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.061973 | 100.0941 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.11388 | 100.0941 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-316 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.071974 | 100.0941 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-337 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.16624 | 100.0941 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-338 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.14261 | 100.0941 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.52371 | 100.0941 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | TDF Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.066198 | 100.0941 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.097744 | 100.0941 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 515802 GRACMNT4 138 521089 WASHITA4 138 1 | B | 234 | 0.095689 | 102.2225 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515802 GRACMNT4 138 521089 WASHITA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 515802 GRACMNT4 138 521089 WASHITA4 138 1 | B | 234 | 0.066763 | 102.2225 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515802 GRACMNT4 138 521089 WASHITA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 515802 GRACMNT4 138 521089 WASHITA4 138 1 | B | 234 | 0.091366 | 102.2225 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515802 GRACMNT4 138 521089 WASHITA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 515802 GRACMNT4 138 521089 WASHITA4 138 1 | B | 234 | 0.055714 | 102.2225 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515802 GRACMNT4 138 521089 WASHITA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 515802 GRACMNT4 138 521089 WASHITA4 138 1 | B | 234 | 0.076266 | 102.2225 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515802 GRACMNT4 138 521089 WASHITA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-157 | TO->FROM | 515802 GRACMNT4 138 521089 WASHITA4 138 1 | B | 234 | 0.095689 | 102.4282 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515802 GRACMNT4 138 521089 WASHITA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-158 | TO->FROM | 515802 GRACMNT4 138 521089 WASHITA4 138 1 | B | 234 | 0.066763 | 102.4282 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515802 GRACMNT4 138 521089 WASHITA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-161 | TO->FROM | 515802 GRACMNT4 138 521089 WASHITA4 138 1 | B | 234 | 0.091366 | 102.4282 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515802 GRACMNT4 138 521089 WASHITA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 515802 GRACMNT4 138 521089 WASHITA4 138 1 | B | 234 | 0.055714 | 102.4282 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515802 GRACMNT4 138 521089 WASHITA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-369 | TO->FROM | 515802 GRACMNT4 138 521089 WASHITA4 138 1 | B | 234 | 0.076266 | 102.4282 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 515802 GRACMNT4 138 521089 WASHITA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 520854 CIVIT 4 138 782580 G24-187-TAP 138 1 | B | 211 | 0.13022 | 100.9375 | Single 505598 ALLEN4 138 505600 TUPELO4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520854 CIVIT 4 138 782580 G24-187-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 520854 CIVIT 4 138 782580 G24-187-TAP 138 1 | B | 211 | 0.68854 | 100.9375 | Single 505598 ALLEN4 138 505600 TUPELO4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520854 CIVIT 4 138 782580 G24-187-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-184 | TO->FROM | 520854 CIVIT 4 138 782580 G24-187-TAP 138 1 | B | 211 | 0.13023 | 101.0301 | P12:138:SWPA:GREASY CREEK-TUPELO BREAKER TO BREAKER::505595 505596 1, 505596 505598 1, 505598 505600 1:: | Cumulative Impact | Rebuild line 520854 CIVIT 4 138 782580 G24-187-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-187 | TO->FROM | 520854 CIVIT 4 138 782580 G24-187-TAP 138 1 | B | 211 | 0.68855 | 101.0301 | P12:138:SWPA:GREASY CREEK-TUPELO BREAKER TO BREAKER::505595 505596 1, 505596 505598 1, 505598 505600 1:: | TDF Impact | Rebuild line 520854 CIVIT 4 138 782580 G24-187-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 265 | 0.080615 | 107.3312 | Single 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 265 | 0.15095 | 107.3312 | Single 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 265 | 0.88787 | 107.3312 | Single 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 265 | 0.080624 | 106.1852 | P12:138:OKGE:BKRBKR0400:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 265 | 0.15093 | 106.1852 | P12:138:OKGE:BKRBKR0400:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 265 | 0.88779 | 106.1852 | P12:138:OKGE:BKRBKR0400:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 265 | 0.080615 | 107.334 | P12:138:OKGE-WFEC:BKRBKR0770:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 265 | 0.15095 | 107.334 | P12:138:OKGE-WFEC:BKRBKR0770:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 265 | 0.88787 | 107.334 | P12:138:OKGE-WFEC:BKRBKR0770:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 265 | 0.080615 | 107.334 | P12:138:WFEC:DOVER_OGEHENN:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 265 | 0.15095 | 107.334 | P12:138:WFEC:DOVER_OGEHENN:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 265 | 0.88787 | 107.334 | P12:138:WFEC:DOVER_OGEHENN:::: | TDF Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 265 | 0.080615 | 106.1358 | Single 514710 WAUKOMI4 138 514774 HENESEY4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 265 | 0.15095 | 106.1358 | Single 514710 WAUKOMI4 138 514774 HENESEY4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 265 | 0.88787 | 106.1358 | Single 514710 WAUKOMI4 138 514774 HENESEY4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 265 | 0.080615 | 106.8628 | Single 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 265 | 0.15095 | 106.8628 | Single 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 265 | 0.88787 | 106.8628 | Single 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 265 | 0.080615 | 105.8287 | Single 514710 WAUKOMI4 138 514711 WAUKOTP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 265 | 0.15095 | 105.8287 | Single 514710 WAUKOMI4 138 514711 WAUKOTP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 265 | 0.88787 | 105.8287 | Single 514710 WAUKOMI4 138 514711 WAUKOTP4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 265 | 0.13242 | 104.3519 | Single 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 265 | 0.13063 | 104.3519 | Single 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 265 | 0.88873 | 104.3519 | Single 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1 | B | 297 | 0.21801 | 101.8094 | Single 507449 NWHOPE3 115 507452 HOPESWI3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1 | B | 297 | 0.078732 | 101.8094 | Single 507449 NWHOPE3 115 507452 HOPESWI3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1 | B | 297 | 0.078732 | 101.8094 | Single 507449 NWHOPE3 115 507452 HOPESWI3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1 | B | 297 | 0.21801 | 100.4708 | P21:115:EES:NHOPE 3!:NWHOPE 3:1:HV: | TDF Impact | Rebuild line 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1 | B | 297 | 0.078732 | 100.4708 | P21:115:EES:NHOPE 3!:NWHOPE 3:1:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1 | B | 297 | 0.078732 | 100.4708 | P21:115:EES:NHOPE 3!:NWHOPE 3:1:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-071 | FROM->TO | 504122 MCNAB 3 115 507453 HOPE 3 115 1 | B | 329 | 0.062727 | 101.4457 | P12:345:AEPW:TURK7:NWTXARK7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507453 HOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-220 | FROM->TO | 504122 MCNAB 3 115 507453 HOPE 3 115 1 | B | 329 | 0.069093 | 101.4457 | P12:345:AEPW:TURK7:NWTXARK7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507453 HOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-226 | FROM->TO | 504122 MCNAB 3 115 507453 HOPE 3 115 1 | B | 329 | 0.25144 | 101.4457 | P12:345:AEPW:TURK7:NWTXARK7::: | TDF Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507453 HOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-227 | FROM->TO | 504122 MCNAB 3 115 507453 HOPE 3 115 1 | B | 329 | 0.25144 | 101.4457 | P12:345:AEPW:TURK7:NWTXARK7::: | TDF Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507453 HOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 504122 MCNAB 3 115 507453 HOPE 3 115 1 | B | 329 | 0.057028 | 100.1882 | 249673 | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507453 HOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-068 | FROM->TO | 504122 MCNAB 3 115 507453 HOPE 3 115 1 | B | 329 | 0.053534 | 100.1882 | 249673 | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507453 HOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-071 | FROM->TO | 504122 MCNAB 3 115 507453 HOPE 3 115 1 | B | 329 | 0.058881 | 100.1882 | 249673 | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507453 HOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-220 | FROM->TO | 504122 MCNAB 3 115 507453 HOPE 3 115 1 | B | 329 | 0.060817 | 100.1882 | 249673 | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507453 HOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-226 | FROM->TO | 504122 MCNAB 3 115 507453 HOPE 3 115 1 | B | 329 | 0.11916 | 100.1882 | 249673 | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507453 HOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-227 | FROM->TO | 504122 MCNAB 3 115 507453 HOPE 3 115 1 | B | 329 | 0.11916 | 100.1882 | 249673 | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507453 HOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 504122 MCNAB 3 115 507453 HOPE 3 115 1 | B | 329 | 0.057028 | 100.1882 | 249673 | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507453 HOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 504122 MCNAB 3 115 507453 HOPE 3 115 1 | B | 329 | 0.057028 | 100.1882 | P12:16:EES:FULTONU1 1:FULTON!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507453 HOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-068 | FROM->TO | 504122 MCNAB 3 115 507453 HOPE 3 115 1 | B | 329 | 0.053534 | 100.1882 | P12:16:EES:FULTONU1 1:FULTON!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507453 HOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-071 | FROM->TO | 504122 MCNAB 3 115 507453 HOPE 3 115 1 | B | 329 | 0.058881 | 100.1882 | P12:16:EES:FULTONU1 1:FULTON!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507453 HOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-220 | FROM->TO | 504122 MCNAB 3 115 507453 HOPE 3 115 1 | B | 329 | 0.060817 | 100.1882 | P12:16:EES:FULTONU1 1:FULTON!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507453 HOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-226 | FROM->TO | 504122 MCNAB 3 115 507453 HOPE 3 115 1 | B | 329 | 0.11916 | 100.1882 | P12:16:EES:FULTONU1 1:FULTON!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507453 HOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-227 | FROM->TO | 504122 MCNAB 3 115 507453 HOPE 3 115 1 | B | 329 | 0.11916 | 100.1882 | P12:16:EES:FULTONU1 1:FULTON!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507453 HOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 504122 MCNAB 3 115 507453 HOPE 3 115 1 | B | 329 | 0.057028 | 100.1882 | P12:16:EES:FULTONU1 1:FULTON!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507453 HOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 329 | 0.057222 | 100.5849 | Single 783390 G24-214-TAP 115 783391 GEN-2024-214 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 329 | 0.053727 | 100.5849 | Single 783390 G24-214-TAP 115 783391 GEN-2024-214 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 329 | 0.059074 | 100.5849 | Single 783390 G24-214-TAP 115 783391 GEN-2024-214 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 329 | 0.061011 | 100.5849 | Single 783390 G24-214-TAP 115 783391 GEN-2024-214 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 329 | 0.11936 | 100.5849 | Single 783390 G24-214-TAP 115 783391 GEN-2024-214 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 329 | 0.11936 | 100.5849 | Single 783390 G24-214-TAP 115 783391 GEN-2024-214 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 329 | 0.057222 | 100.5849 | Single 783390 G24-214-TAP 115 783391 GEN-2024-214 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 329 | 0.057222 | 100.6252 | ASGI-2024-023_POI_783390_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 329 | 0.053727 | 100.6252 | ASGI-2024-023_POI_783390_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 329 | 0.059074 | 100.6252 | ASGI-2024-023_POI_783390_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 329 | 0.061011 | 100.6252 | ASGI-2024-023_POI_783390_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 329 | 0.11936 | 100.6252 | ASGI-2024-023_POI_783390_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 329 | 0.11936 | 100.6252 | ASGI-2024-023_POI_783390_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 329 | 0.057222 | 100.6252 | ASGI-2024-023_POI_783390_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 329 | 0.062727 | 104.1989 | P12:345:AEPW:TURK7:NWTXARK7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 329 | 0.069093 | 104.1989 | P12:345:AEPW:TURK7:NWTXARK7::: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 329 | 0.25144 | 104.1989 | P12:345:AEPW:TURK7:NWTXARK7::: | TDF Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 329 | 0.25144 | 104.1989 | P12:345:AEPW:TURK7:NWTXARK7::: | TDF Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 329 | 0.050084 | 101.0923 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 15440 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 329 | 0.068148 | 101.0923 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 15440 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 329 | 0.074382 | 101.0923 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 15440 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 329 | 0.25758 | 101.0923 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 15440 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 329 | 0.25758 | 101.0923 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 15440 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 329 | 0.050084 | 101.0923 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 15440 NBTB:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 329 | 0.057028 | 102.8997 | 249673 | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 329 | 0.053534 | 102.8997 | 249673 | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 329 | 0.058881 | 102.8997 | 249673 | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 329 | 0.060817 | 102.8997 | 249673 | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 329 | 0.11916 | 102.8997 | 249673 | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 329 | 0.11916 | 102.8997 | 249673 | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 329 | 0.057028 | 102.8997 | 249673 | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-025 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 329 | 0.057028 | 102.8997 | P12:16:EES:FULTONU1 1:FULTON!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-068 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 329 | 0.053534 | 102.8997 | P12:16:EES:FULTONU1 1:FULTON!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-071 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 329 | 0.058881 | 102.8997 | P12:16:EES:FULTONU1 1:FULTON!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-220 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 329 | 0.060817 | 102.8997 | P12:16:EES:FULTONU1 1:FULTON!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 329 | 0.11916 | 102.8997 | P12:16:EES:FULTONU1 1:FULTON!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 329 | 0.11916 | 102.8997 | P12:16:EES:FULTONU1 1:FULTON!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-241 | TO->FROM | 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1 | B | 329 | 0.057028 | 102.8997 | P12:16:EES:FULTONU1 1:FULTON!:1:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 504122 MCNAB 3 115 507456 TURK 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 265 | 0.27997 | 100.7106 | Single 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 265 | 0.27949 | 100.7106 | Single 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 265 | 0.058179 | 100.7106 | Single 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 265 | 0.27997 | 100.7106 | Single 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 265 | 0.27997 | 100.7106 | Single 520918 FROGVIL4 138 773820 G23-092-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-052 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 265 | 0.27997 | 100.3139 | Single 520918 FROGVIL4 138 520948 HUGOPP4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-204 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 265 | 0.27949 | 100.3139 | Single 520918 FROGVIL4 138 520948 HUGOPP4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-242 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 265 | 0.058179 | 100.3139 | Single 520918 FROGVIL4 138 520948 HUGOPP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-267 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 265 | 0.27997 | 100.3139 | Single 520918 FROGVIL4 138 520948 HUGOPP4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-373 | TO->FROM | 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1 | B | 265 | 0.27997 | 100.3139 | Single 520918 FROGVIL4 138 520948 HUGOPP4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 505600 TUPELO 4 138 505602 S BROWN4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1 | B | 297 | 0.32509 | 106.3857 | Single 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1 | B | 297 | 0.080643 | 106.3857 | Single 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1 | B | 297 | 0.080643 | 106.3857 | Single 338875 3PATMOS.W# 115 503912 FULTON3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1 | B | 297 | 0.32509 | 105.3239 | P12:115:EES:3COUCH%:FULTON 3:1:HV: | TDF Impact | Rebuild line 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1 | B | 297 | 0.080643 | 105.3239 | P12:115:EES:3COUCH%:FULTON 3:1:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1 | B | 297 | 0.080643 | 105.3239 | P12:115:EES:3COUCH%:FULTON 3:1:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1 | B | 297 | 0.32509 | 103.1129 | P21:115:EES:3COUCH%:3LEWISVILLE#:1:HV: | TDF Impact | Rebuild line 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1 | B | 297 | 0.080643 | 103.1129 | P21:115:EES:3COUCH%:3LEWISVILLE#:1:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1 | B | 297 | 0.080643 | 103.1129 | P21:115:EES:3COUCH%:3LEWISVILLE#:1:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1 | B | 297 | 0.32509 | 105.3239 | P12:115:EES-EAI-AEPW:3COUCH:FULTON3::: | TDF Impact | Rebuild line 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1 | B | 297 | 0.080643 | 105.3239 | P12:115:EES-EAI-AEPW:3COUCH:FULTON3::: | Cumulative Impact | Rebuild line 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1 | B | 297 | 0.080643 | 105.3239 | P12:115:EES-EAI-AEPW:3COUCH:FULTON3::: | Cumulative Impact | Rebuild line 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | ASGI-2024-023 | TO->FROM | 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1 | B | 297 | 0.32509 | 105.9832 | Single 338874 3LEWISVILLE# 115 338875 3PATMOS.W# 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-226 | TO->FROM | 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1 | B | 297 | 0.080643 | 105.9832 | Single 338874 3LEWISVILLE# 115 338875 3PATMOS.W# 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-227 | TO->FROM | 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1 | B | 297 | 0.080643 | 105.9832 | Single 338874 3LEWISVILLE# 115 338875 3PATMOS.W# 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 507448 NHOPE 3 115 507449 NWHOPE 3 115 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 509790 CATOOSA4 138 509804 E 11TH ST 4 138 1 | B | 281 | 0.62672 | 110.8683 | P12:345:EES:CHAMSPR7!:CLARKSV7!:1:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 509790 CATOOSA4 138 509804 E 11TH ST 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 509790 CATOOSA4 138 509804 E 11TH ST 4 138 1 | B | 281 | 0.62672 | 110.8126 | P23:345:AEPW:CHAMBERS SPRING CB 13850 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 509790 CATOOSA4 138 509804 E 11TH ST 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 509790 CATOOSA4 138 509804 E 11TH ST 4 138 1 | B | 281 | 0.63018 | 101.5572 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 509790 CATOOSA4 138 509804 E 11TH ST 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 509790 CATOOSA4 138 509804 E 11TH ST 4 138 1 | B | 281 | 0.63017 | 101.3308 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 509790 CATOOSA4 138 509804 E 11TH ST 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 509790 CATOOSA4 138 509804 E 11TH ST 4 138 1 | B | 281 | 0.63439 | 102.0908 | P22:345:EES:CLARKSV7!:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 509790 CATOOSA4 138 509804 E 11TH ST 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 509790 CATOOSA4 138 509804 E 11TH ST 4 138 1 | B | 281 | 0.60466 | 103.7501 | Single 509915 ANTHEM7 345 510442 GUAVA4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 509790 CATOOSA4 138 509804 E 11TH ST 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-118 | TO->FROM | 509790 CATOOSA4 138 509804 E 11TH ST 4 138 1 | B | 281 | 0.61602 | 101.9997 | Single 509916 ANTHEM9 765 515049 SEMINOLE9 765 1 | TDF Impact | Rebuild line 509790 CATOOSA4 138 509804 E 11TH ST 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1 | B | 395 | 0.39549 | 112.3923 | P12:138:AEPW:SCOFCTY-FARML:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1 | B | 395 | 0.43328 | 112.3923 | P12:138:AEPW:SCOFCTY-FARML:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1 | B | 395 | 0.39549 | 127.1089 | Single 512734 FARML4 138 778710 G24-058-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1 | B | 395 | 0.43328 | 127.1089 | Single 512734 FARML4 138 778710 G24-058-TAP 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1 | B | 395 | 0.48363 | 114.2165 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1 | B | 395 | 0.52999 | 114.2165 | Single 515621 OPENSKY7 345 560053 G15052_T 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1 | B | 395 | 0.47693 | 125.3244 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1 | B | 395 | 0.52204 | 125.3244 | Single 510406 N.E.S.-7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1 | B | 395 | 0.47483 | 123.6008 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1 | B | 395 | 0.51973 | 123.6008 | P23:345:AEPW:DELAWARE CB 3405A NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1 | B | 395 | 0.47693 | 127.7202 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1 | B | 395 | 0.52204 | 127.7202 | Single 510380 DELWARE7 345 770500 G22-176-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1 | B | 395 | 0.48377 | 112.4982 | Single 778710 G24-058-TAP 138 778711 GEN-2024-058 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1 | B | 395 | 0.53026 | 112.4982 | Single 778710 G24-058-TAP 138 778711 GEN-2024-058 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1 | B | 395 | 0.39549 | 112.217 | Single 510378 SCOFCTY4 138 510422 COFFEYT4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1 | B | 395 | 0.43328 | 112.217 | Single 510378 SCOFCTY4 138 510422 COFFEYT4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1 | A | 395 | 0.48377 | 102.0883 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-318 | TO->FROM | 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1 | A | 395 | 0.032012 | 102.0883 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1 | A | 395 | 0.53026 | 102.0883 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1 | B | 395 | 0.48363 | 117.1694 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1 | B | 395 | 0.52999 | 117.1694 | Single 532794 ROSEHIL7 345 560053 G15052_T 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-117 | TO->FROM | 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1 | B | 395 | 0.48377 | 112.4723 | GEN-2024-058_POI_778710_Generator_outage | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-346 | TO->FROM | 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1 | B | 395 | 0.53026 | 112.4723 | GEN-2024-058_POI_778710_Generator_outage | TDF Impact | Rebuild line 510422 COFFEYT4 138 787350 G24-346-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.052655 | 100.0766 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.097811 | 100.0766 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.089569 | 100.0766 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.085791 | 100.0766 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.19314 | 100.0766 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.10108 | 100.0766 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.095404 | 100.0766 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.12409 | 100.0766 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.064557 | 100.0766 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.11875 | 100.0766 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.087866 | 100.0766 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.52378 | 100.0766 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.52378 | 100.0766 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.052655 | 100.0766 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.15116 | 100.0766 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.062042 | 100.0766 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.11395 | 100.0766 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.07204 | 100.0766 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.16631 | 100.0766 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.14268 | 100.0766 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.52378 | 100.0766 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.066273 | 100.0766 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.097811 | 100.0766 | Single 511607 O.K.U.3-7 345 783840 G24-229-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.052655 | 100.0269 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.097811 | 100.0269 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.089569 | 100.0269 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.085791 | 100.0269 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.19314 | 100.0269 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.10108 | 100.0269 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.095404 | 100.0269 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.12409 | 100.0269 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.064557 | 100.0269 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.11875 | 100.0269 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.087866 | 100.0269 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.52378 | 100.0269 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.52378 | 100.0269 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.052655 | 100.0269 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.15116 | 100.0269 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.062042 | 100.0269 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.11395 | 100.0269 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.07204 | 100.0269 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.16631 | 100.0269 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.14268 | 100.0269 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.52378 | 100.0269 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.066273 | 100.0269 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.097811 | 100.0269 | P12:345:SPS:J01:1:TUCOINT_O.K.U___:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-025 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.052655 | 100.0269 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-052 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.097811 | 100.0269 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-083 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.089569 | 100.0269 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.085791 | 100.0269 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.19314 | 100.0269 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.10108 | 100.0269 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-164 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.095404 | 100.0269 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-165 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.12409 | 100.0269 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-184 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.064557 | 100.0269 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-204 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.11875 | 100.0269 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-219 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.087866 | 100.0269 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.52378 | 100.0269 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.52378 | 100.0269 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-241 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.052655 | 100.0269 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-242 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.15116 | 100.0269 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-250 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.062042 | 100.0269 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-267 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.11395 | 100.0269 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-316 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.07204 | 100.0269 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-337 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.16631 | 100.0269 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-338 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.14268 | 100.0269 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.52378 | 100.0269 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | TDF Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.066273 | 100.0269 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-373 | FROM->TO | 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | B | 1793 | 0.097811 | 100.0269 | Single 511456 O.K.U.-7 345 511584 O.K.U.2-7 345 Z1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-229 | TO->FROM | 511423 FLE TAP4 138 511467 L.E.S.-4 138 1 | B | 211 | 0.068073 | 100.265 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511423 FLE TAP4 138 511467 L.E.S.-4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-230 | TO->FROM | 511423 FLE TAP4 138 511467 L.E.S.-4 138 1 | B | 211 | 0.068073 | 100.265 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511423 FLE TAP4 138 511467 L.E.S.-4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-367 | TO->FROM | 511423 FLE TAP4 138 511467 L.E.S.-4 138 1 | B | 211 | 0.091551 | 100.265 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511423 FLE TAP4 138 511467 L.E.S.-4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | B | 386 | 0.26601 | 105.6586 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | B | 386 | 0.15516 | 105.6586 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | B | 386 | 0.24965 | 105.6586 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-308 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | B | 386 | 0.051826 | 105.6586 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | B | 386 | 0.055649 | 105.6586 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1 | B | 386 | 0.060047 | 105.6586 | P42:345:OKGE:SB_GRNT7381:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 511490 ELKCITY6 230 511557 CHISHOLM6 230 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 265 | 0.080537 | 114.3226 | Single 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 265 | 0.15087 | 114.3226 | Single 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 265 | 0.8878 | 114.3226 | Single 520535 BULFTTP4 138 520882 DOVERSW4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 265 | 0.080537 | 114.3237 | P12:138:WFEC:DOVER_OGEHENN:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 265 | 0.15087 | 114.3237 | P12:138:WFEC:DOVER_OGEHENN:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 265 | 0.8878 | 114.3237 | P12:138:WFEC:DOVER_OGEHENN:::: | TDF Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 265 | 0.080537 | 113.2809 | Single 514710 WAUKOMI4 138 514774 HENESEY4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 265 | 0.15087 | 113.2809 | Single 514710 WAUKOMI4 138 514774 HENESEY4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 265 | 0.8878 | 113.2809 | Single 514710 WAUKOMI4 138 514774 HENESEY4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 265 | 0.080537 | 113.0328 | Single 514710 WAUKOMI4 138 514711 WAUKOTP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 265 | 0.15087 | 113.0328 | Single 514710 WAUKOMI4 138 514711 WAUKOTP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 265 | 0.8878 | 113.0328 | Single 514710 WAUKOMI4 138 514711 WAUKOTP4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 265 | 0.080537 | 113.8735 | Single 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 265 | 0.15087 | 113.8735 | Single 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 265 | 0.8878 | 113.8735 | Single 514774 HENESEY4 138 520535 BULFTTP4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 265 | 0.080547 | 113.3232 | P12:138:OKGE:BKRBKR0400:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 265 | 0.15086 | 113.3232 | P12:138:OKGE:BKRBKR0400:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 265 | 0.88772 | 113.3232 | P12:138:OKGE:BKRBKR0400:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 265 | 0.067051 | 106.0085 | P13:069-138:WFEC:OKEENE_AUTO:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 265 | 0.11425 | 106.0085 | P13:069-138:WFEC:OKEENE_AUTO:::: | Cumulative Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 265 | 0.88257 | 106.0085 | P13:069-138:WFEC:OKEENE_AUTO:::: | TDF Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 265 | 0.080537 | 114.3237 | P12:138:OKGE-WFEC:BKRBKR0770:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 265 | 0.15087 | 114.3237 | P12:138:OKGE-WFEC:BKRBKR0770:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 265 | 0.8878 | 114.3237 | P12:138:OKGE-WFEC:BKRBKR0770:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 265 | 0.067051 | 106.0101 | Single 521016 OKEENE4 138 521015 OKEENE2 69 521173 'OKENTERT ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 265 | 0.11425 | 106.0101 | Single 521016 OKEENE4 138 521015 OKEENE2 69 521173 'OKENTERT ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 265 | 0.88257 | 106.0101 | Single 521016 OKEENE4 138 521015 OKEENE2 69 521173 'OKENTERT ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | A | 265 | 0.05836 | 100.352 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | A | 265 | 0.09919 | 100.352 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | A | 265 | 0.88385 | 100.352 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-029 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 265 | 0.13253 | 111.418 | Single 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-062 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 265 | 0.13075 | 111.418 | Single 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-308 | TO->FROM | 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1 | B | 265 | 0.88884 | 111.418 | Single 514827 CTNWOOD4 138 515377 CRESENT4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 520999 MOORLND4 138 786210 G24-308-TAP 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-058 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1 | B | 281 | 0.10547 | 100.3456 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-117 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1 | B | 281 | 0.13785 | 100.3456 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-346 | FROM->TO | 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1 | B | 281 | 0.15077 | 100.3456 | P23:345:WERE:N345-345-20:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533002 DEARING4 138 533003 LIBERTY4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-114 | TO->FROM | 774620 G23-132-TAP 161 780390 G24-114-TAP 161 1 | B | 309 | 0.79436 | 103.1518 | P23:500:EES-EAI:KEO:B4941::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 774620 G23-132-TAP 161 780390 G24-114-TAP 161 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-114 | TO->FROM | 774620 G23-132-TAP 161 780390 G24-114-TAP 161 1 | B | 309 | 0.79396 | 100.9474 | P23:500:EES-EAI:KEO:B4921::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 774620 G23-132-TAP 161 780390 G24-114-TAP 161 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-368 | FROM->TO | 511458 ELKCTY-4 138 511485 CLINTJC4 138 1 | A | 191 | 0.030883 | 101.5318 | System Intact | TDF Impact | Rebuild line 511458 ELKCTY-4 138 511485 CLINTJC4 138 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | ASGI-2024-002 | FROM->TO | 523093 HITCHLAND 3 115 3WXFMR 526:H 1003937402 115 2 | B | 288 | 0.4679 | 100.6071 | Single 523095 HITCHLAND6 230 523093 HITCHLAND3 115 523092 'HITCHLD_TR11' 13 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 523093 HITCHLAND 3 115 523095 HITCHLAND 6 230 523098 HITCHLD_TR41 13 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 523093 HITCHLAND 3 115 3WXFMR 526:H 1003937402 115 2 | B | 288 | 0.12259 | 100.6071 | Single 523095 HITCHLAND6 230 523093 HITCHLAND3 115 523092 'HITCHLD_TR11' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 523093 HITCHLAND 3 115 523095 HITCHLAND 6 230 523098 HITCHLD_TR41 13 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 523093 HITCHLAND 3 115 3WXFMR 526:H 1003937402 115 2 | B | 288 | 0.12259 | 100.6071 | Single 523095 HITCHLAND6 230 523093 HITCHLAND3 115 523092 'HITCHLD_TR11' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 523093 HITCHLAND 3 115 523095 HITCHLAND 6 230 523098 HITCHLD_TR41 13 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-143 | FROM->TO | 523093 HITCHLAND 3 115 3WXFMR 526:H 1003937402 115 2 | B | 288 | 0.055689 | 100.6071 | Single 523095 HITCHLAND6 230 523093 HITCHLAND3 115 523092 'HITCHLD_TR11' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 523093 HITCHLAND 3 115 523095 HITCHLAND 6 230 523098 HITCHLD_TR41 13 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-145 | FROM->TO | 523093 HITCHLAND 3 115 3WXFMR 526:H 1003937402 115 2 | B | 288 | 0.055689 | 100.6071 | Single 523095 HITCHLAND6 230 523093 HITCHLAND3 115 523092 'HITCHLD_TR11' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 523093 HITCHLAND 3 115 523095 HITCHLAND 6 230 523098 HITCHLD_TR41 13 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-244 | FROM->TO | 523093 HITCHLAND 3 115 3WXFMR 526:H 1003937402 115 2 | B | 288 | 0.47785 | 100.6071 | Single 523095 HITCHLAND6 230 523093 HITCHLAND3 115 523092 'HITCHLD_TR11' 13 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 523093 HITCHLAND 3 115 523095 HITCHLAND 6 230 523098 HITCHLD_TR41 13 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | ASGI-2024-002 | FROM->TO | 523093 HITCHLAND 3 115 3WXFMR 526:H TP80148301 115 1 | B | 288 | 0.47425 | 102.4814 | Single 523095 HITCHLAND6 230 523093 HITCHLAND3 115 523098 'HITCHLD_TR41' 13 2 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 523092 HITCHLD_TR11 13 523093 HITCHLAND 3 115 523095 HITCHLAND 6 230 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 523093 HITCHLAND 3 115 3WXFMR 526:H TP80148301 115 1 | B | 288 | 0.12426 | 102.4814 | Single 523095 HITCHLAND6 230 523093 HITCHLAND3 115 523098 'HITCHLD_TR41' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 523092 HITCHLD_TR11 13 523093 HITCHLAND 3 115 523095 HITCHLAND 6 230 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 523093 HITCHLAND 3 115 3WXFMR 526:H TP80148301 115 1 | B | 288 | 0.12426 | 102.4814 | Single 523095 HITCHLAND6 230 523093 HITCHLAND3 115 523098 'HITCHLD_TR41' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 523092 HITCHLD_TR11 13 523093 HITCHLAND 3 115 523095 HITCHLAND 6 230 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-143 | FROM->TO | 523093 HITCHLAND 3 115 3WXFMR 526:H TP80148301 115 1 | B | 288 | 0.056445 | 102.4814 | Single 523095 HITCHLAND6 230 523093 HITCHLAND3 115 523098 'HITCHLD_TR41' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 523092 HITCHLD_TR11 13 523093 HITCHLAND 3 115 523095 HITCHLAND 6 230 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-145 | FROM->TO | 523093 HITCHLAND 3 115 3WXFMR 526:H TP80148301 115 1 | B | 288 | 0.056445 | 102.4814 | Single 523095 HITCHLAND6 230 523093 HITCHLAND3 115 523098 'HITCHLD_TR41' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 523092 HITCHLD_TR11 13 523093 HITCHLAND 3 115 523095 HITCHLAND 6 230 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-244 | FROM->TO | 523093 HITCHLAND 3 115 3WXFMR 526:H TP80148301 115 1 | B | 288 | 0.48434 | 102.4814 | Single 523095 HITCHLAND6 230 523093 HITCHLAND3 115 523098 'HITCHLD_TR41' 13 2 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 523092 HITCHLD_TR11 13 523093 HITCHLAND 3 115 523095 HITCHLAND 6 230 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | ASGI-2024-002 | TO->FROM | 523095 HITCHLAND 6 230 3WXFMR 526:H 1003937402 115 2 | B | 288 | 0.4679 | 108.2972 | Single 523095 HITCHLAND6 230 523093 HITCHLAND3 115 523092 'HITCHLD_TR11' 13 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 523093 HITCHLAND 3 115 523095 HITCHLAND 6 230 523098 HITCHLD_TR41 13 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 523095 HITCHLAND 6 230 3WXFMR 526:H 1003937402 115 2 | B | 288 | 0.12259 | 108.2972 | Single 523095 HITCHLAND6 230 523093 HITCHLAND3 115 523092 'HITCHLD_TR11' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 523093 HITCHLAND 3 115 523095 HITCHLAND 6 230 523098 HITCHLD_TR41 13 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 523095 HITCHLAND 6 230 3WXFMR 526:H 1003937402 115 2 | B | 288 | 0.12259 | 108.2972 | Single 523095 HITCHLAND6 230 523093 HITCHLAND3 115 523092 'HITCHLD_TR11' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 523093 HITCHLAND 3 115 523095 HITCHLAND 6 230 523098 HITCHLD_TR41 13 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-143 | TO->FROM | 523095 HITCHLAND 6 230 3WXFMR 526:H 1003937402 115 2 | B | 288 | 0.055689 | 108.2972 | Single 523095 HITCHLAND6 230 523093 HITCHLAND3 115 523092 'HITCHLD_TR11' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 523093 HITCHLAND 3 115 523095 HITCHLAND 6 230 523098 HITCHLD_TR41 13 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-145 | TO->FROM | 523095 HITCHLAND 6 230 3WXFMR 526:H 1003937402 115 2 | B | 288 | 0.055689 | 108.2972 | Single 523095 HITCHLAND6 230 523093 HITCHLAND3 115 523092 'HITCHLD_TR11' 13 1 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 523093 HITCHLAND 3 115 523095 HITCHLAND 6 230 523098 HITCHLD_TR41 13 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-244 | TO->FROM | 523095 HITCHLAND 6 230 3WXFMR 526:H 1003937402 115 2 | B | 288 | 0.47785 | 108.2972 | Single 523095 HITCHLAND6 230 523093 HITCHLAND3 115 523092 'HITCHLD_TR11' 13 1 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 523093 HITCHLAND 3 115 523095 HITCHLAND 6 230 523098 HITCHLD_TR41 13 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | ASGI-2024-002 | TO->FROM | 523095 HITCHLAND 6 230 3WXFMR 526:H TP80148301 115 1 | B | 288 | 0.47425 | 110.2096 | Single 523095 HITCHLAND6 230 523093 HITCHLAND3 115 523098 'HITCHLD_TR41' 13 2 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 523092 HITCHLD_TR11 13 523093 HITCHLAND 3 115 523095 HITCHLAND 6 230 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 523095 HITCHLAND 6 230 3WXFMR 526:H TP80148301 115 1 | B | 288 | 0.12426 | 110.2096 | Single 523095 HITCHLAND6 230 523093 HITCHLAND3 115 523098 'HITCHLD_TR41' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 523092 HITCHLD_TR11 13 523093 HITCHLAND 3 115 523095 HITCHLAND 6 230 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 523095 HITCHLAND 6 230 3WXFMR 526:H TP80148301 115 1 | B | 288 | 0.12426 | 110.2096 | Single 523095 HITCHLAND6 230 523093 HITCHLAND3 115 523098 'HITCHLD_TR41' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 523092 HITCHLD_TR11 13 523093 HITCHLAND 3 115 523095 HITCHLAND 6 230 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-143 | TO->FROM | 523095 HITCHLAND 6 230 3WXFMR 526:H TP80148301 115 1 | B | 288 | 0.056445 | 110.2096 | Single 523095 HITCHLAND6 230 523093 HITCHLAND3 115 523098 'HITCHLD_TR41' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 523092 HITCHLD_TR11 13 523093 HITCHLAND 3 115 523095 HITCHLAND 6 230 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-145 | TO->FROM | 523095 HITCHLAND 6 230 3WXFMR 526:H TP80148301 115 1 | B | 288 | 0.056445 | 110.2096 | Single 523095 HITCHLAND6 230 523093 HITCHLAND3 115 523098 'HITCHLD_TR41' 13 2 | Cumulative Impact | Add 3-winding transformer 523092 HITCHLD_TR11 13 523093 HITCHLAND 3 115 523095 HITCHLAND 6 230 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-244 | TO->FROM | 523095 HITCHLAND 6 230 3WXFMR 526:H TP80148301 115 1 | B | 288 | 0.48434 | 110.2096 | Single 523095 HITCHLAND6 230 523093 HITCHLAND3 115 523098 'HITCHLD_TR41' 13 2 | TDF Impact | Add 3-winding transformer 523092 HITCHLD_TR11 13 523093 HITCHLAND 3 115 523095 HITCHLAND 6 230 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 523186 SPEARMAN 3 115 523266 PRINGLE 3 115 1 | B | 217 | 0.195 | 103.9859 | Single 523186 SPEARMAN3 115 523266 PRINGLE3 115 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 523186 SPEARMAN 3 115 523266 PRINGLE 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 523186 SPEARMAN 3 115 523266 PRINGLE 3 115 1 | B | 217 | 0.195 | 103.9859 | Single 523186 SPEARMAN3 115 523266 PRINGLE3 115 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 523186 SPEARMAN 3 115 523266 PRINGLE 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-143 | TO->FROM | 523216 RB-HOGUE 3 115 523246 DALHART 3 115 1 | B | 82 | 0.11803 | 100.1591 | Single 523228 DALLAM3 115 523235 HILMRCHZ_TP3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523216 RB-HOGUE 3 115 523246 DALHART 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-145 | TO->FROM | 523216 RB-HOGUE 3 115 523246 DALHART 3 115 1 | B | 82 | 0.11803 | 100.1591 | Single 523228 DALLAM3 115 523235 HILMRCHZ_TP3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523216 RB-HOGUE 3 115 523246 DALHART 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 523266 PRINGLE 3 115 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 193 | 0.5 | 159.1004 | Single 523267 PRINGLE6 230 523979 HARRNG_EST6 230 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 523266 PRINGLE 3 115 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 193 | 0.5 | 159.1004 | Single 523267 PRINGLE6 230 523979 HARRNG_EST6 230 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 523266 PRINGLE 3 115 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 193 | 0.5 | 159.152 | MULTIGEN523979 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 523266 PRINGLE 3 115 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 193 | 0.5 | 159.152 | MULTIGEN523979 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 523266 PRINGLE 3 115 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | A | 168 | 0.24449 | 108.635 | System Intact | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 523266 PRINGLE 3 115 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | A | 168 | 0.24449 | 108.635 | System Intact | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 523267 PRINGLE 6 230 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 193 | 0.5 | 159.1004 | Single 523267 PRINGLE6 230 523979 HARRNG_EST6 230 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 523267 PRINGLE 6 230 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 193 | 0.5 | 159.1004 | Single 523267 PRINGLE6 230 523979 HARRNG_EST6 230 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 523267 PRINGLE 6 230 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 193 | 0.5 | 159.152 | MULTIGEN523979 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 523267 PRINGLE 6 230 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 193 | 0.5 | 159.152 | MULTIGEN523979 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 523267 PRINGLE 6 230 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | A | 168 | 0.24449 | 108.635 | System Intact | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 523267 PRINGLE 6 230 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | A | 168 | 0.24449 | 108.635 | System Intact | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 524266 BUSHLAND 3 115 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 248 | 0.089106 | 118.0714 | Single 523959 POTTER_CO6 230 524267 BUSHLAND6 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 524266 BUSHLAND 3 115 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 248 | 0.22545 | 118.0714 | Single 523959 POTTER_CO6 230 524267 BUSHLAND6 230 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 524266 BUSHLAND 3 115 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 248 | 0.22545 | 118.0714 | Single 523959 POTTER_CO6 230 524267 BUSHLAND6 230 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-050 | FROM->TO | 524267 BUSHLAND 6 230 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 248 | 0.089106 | 122.2303 | Single 523959 POTTER_CO6 230 524267 BUSHLAND6 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 524267 BUSHLAND 6 230 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 248 | 0.22545 | 122.2303 | Single 523959 POTTER_CO6 230 524267 BUSHLAND6 230 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 524267 BUSHLAND 6 230 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 248 | 0.22545 | 122.2303 | Single 523959 POTTER_CO6 230 524267 BUSHLAND6 230 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 524281 34TH_ST_TP 3 115 524306 COULTER 3 115 1 | B | 175 | 0.080696 | 108.9755 | Single 523959 POTTER_CO6 230 524267 BUSHLAND6 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524281 34TH_ST_TP 3 115 524306 COULTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 524281 34TH_ST_TP 3 115 524306 COULTER 3 115 1 | B | 175 | 0.21954 | 108.9755 | Single 523959 POTTER_CO6 230 524267 BUSHLAND6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524281 34TH_ST_TP 3 115 524306 COULTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 524281 34TH_ST_TP 3 115 524306 COULTER 3 115 1 | B | 175 | 0.21954 | 108.9755 | Single 523959 POTTER_CO6 230 524267 BUSHLAND6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524281 34TH_ST_TP 3 115 524306 COULTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-050 | FROM->TO | 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 1 | B | 546 | 0.080026 | 101.9346 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-063 | FROM->TO | 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 1 | B | 546 | 0.11192 | 101.9346 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 1 | B | 546 | 0.091575 | 101.9346 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 1 | B | 546 | 0.091575 | 101.9346 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-089 | FROM->TO | 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 1 | B | 546 | 0.12137 | 101.9346 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-092 | FROM->TO | 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 1 | B | 546 | 0.11904 | 101.9346 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-109 | FROM->TO | 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 1 | B | 546 | 0.090769 | 101.9346 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 1 | B | 546 | 0.11936 | 101.9346 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 1 | B | 546 | 0.054884 | 101.9346 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 1 | B | 546 | 0.059076 | 101.9346 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 1 | B | 546 | 0.055391 | 101.9346 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 1 | B | 546 | 0.054884 | 101.9346 | P42:345:SPS:TUCO-NR50:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-050 | FROM->TO | 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 1 | B | 546 | 0.080082 | 100.0746 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-063 | FROM->TO | 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 1 | B | 546 | 0.11197 | 100.0746 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-079 | FROM->TO | 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 1 | B | 546 | 0.091631 | 100.0746 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-080 | FROM->TO | 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 1 | B | 546 | 0.091631 | 100.0746 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-089 | FROM->TO | 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 1 | B | 546 | 0.12142 | 100.0746 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-092 | FROM->TO | 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 1 | B | 546 | 0.1191 | 100.0746 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-109 | FROM->TO | 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 1 | B | 546 | 0.090825 | 100.0746 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-159 | FROM->TO | 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 1 | B | 546 | 0.11941 | 100.0746 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-186 | FROM->TO | 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 1 | B | 546 | 0.05494 | 100.0746 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-271 | FROM->TO | 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 1 | B | 546 | 0.059132 | 100.0746 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-324 | FROM->TO | 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 1 | B | 546 | 0.055448 | 100.0746 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-325 | FROM->TO | 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 1 | B | 546 | 0.05494 | 100.0746 | Single 525832 TUCO_INT7 345 764945 G20-067-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 525531 TOLK 6 230 525830 TUCO_INT 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.051833 | 100.1966 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.070984 | 100.1966 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.074167 | 100.1966 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.071147 | 100.1966 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-246 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.067033 | 100.1966 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.083361 | 100.1966 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.084669 | 100.1966 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.08291 | 100.1966 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.06852 | 100.1966 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.097443 | 100.1966 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.064732 | 100.1966 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.10915 | 100.1966 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.12968 | 100.1966 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-295 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.050848 | 100.1966 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.088034 | 100.1966 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.081683 | 100.1966 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.081683 | 100.1966 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.070827 | 100.1966 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.071147 | 100.1966 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.070264 | 100.1966 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.10702 | 100.1966 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.076718 | 100.1966 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.076718 | 100.1966 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.091451 | 100.1966 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528228 WOOD_DRAW 3 115 1 | B | 239 | 0.054491 | 100.2913 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528228 WOOD_DRAW 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-246 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528228 WOOD_DRAW 3 115 1 | B | 239 | 0.12941 | 100.2913 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528228 WOOD_DRAW 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528228 WOOD_DRAW 3 115 1 | B | 239 | 0.067524 | 100.2913 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528228 WOOD_DRAW 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528228 WOOD_DRAW 3 115 1 | B | 239 | 0.051918 | 100.2913 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528228 WOOD_DRAW 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528228 WOOD_DRAW 3 115 1 | B | 239 | 0.060237 | 100.2913 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528228 WOOD_DRAW 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-295 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528228 WOOD_DRAW 3 115 1 | B | 239 | 0.10762 | 100.2913 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528228 WOOD_DRAW 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528228 WOOD_DRAW 3 115 1 | B | 239 | 0.062786 | 100.2913 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528228 WOOD_DRAW 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528228 WOOD_DRAW 3 115 1 | B | 239 | 0.062786 | 100.2913 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528228 WOOD_DRAW 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528228 WOOD_DRAW 3 115 1 | B | 239 | 0.054168 | 100.2913 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528228 WOOD_DRAW 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528228 WOOD_DRAW 3 115 1 | B | 239 | 0.054491 | 100.2913 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528228 WOOD_DRAW 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528228 WOOD_DRAW 3 115 1 | B | 239 | 0.050107 | 100.2913 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528228 WOOD_DRAW 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.066823 | 119.7782 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.090703 | 119.7782 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-079 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.070561 | 119.7782 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-080 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.070561 | 119.7782 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.0946 | 119.7782 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.1062 | 119.7782 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.070392 | 119.7782 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-246 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.18718 | 119.7782 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.12813 | 119.7782 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.11029 | 119.7782 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.10789 | 119.7782 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.10174 | 119.7782 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.13279 | 119.7782 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.094608 | 119.7782 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.1326 | 119.7782 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.14796 | 119.7782 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-295 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.21164 | 119.7782 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | TDF Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.1142 | 119.7782 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.12195 | 119.7782 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.12195 | 119.7782 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.10565 | 119.7782 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.1062 | 119.7782 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.090833 | 119.7782 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.13208 | 119.7782 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.097443 | 119.7782 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.097443 | 119.7782 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 528015 PHANTOM 7 345 528013 PHANTOM 3 115 4 | B | 435 | 0.11947 | 119.7782 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild 2-winding transformer and add 2-winding transformer 528013 PHANTOM 3 115 528015 PHANTOM 7 345 4
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.051833 | 100.2023 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.070984 | 100.2023 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.074167 | 100.2023 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.071147 | 100.2023 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-246 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.067033 | 100.2023 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.083361 | 100.2023 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.084669 | 100.2023 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.08291 | 100.2023 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.06852 | 100.2023 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.097443 | 100.2023 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.064732 | 100.2023 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.10915 | 100.2023 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.12968 | 100.2023 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-295 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.050848 | 100.2023 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.088034 | 100.2023 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.081683 | 100.2023 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.081683 | 100.2023 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.070827 | 100.2023 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.071147 | 100.2023 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.070264 | 100.2023 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.10702 | 100.2023 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.076718 | 100.2023 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.076718 | 100.2023 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.091451 | 100.2023 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T1 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | B | 176 | 1 | 105.4185 | Single 528554 COOPER_RNCH3 115 528581 BYRD_TP3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 523186 SPEARMAN 3 115 523266 PRINGLE 3 115 1 | B | 217 | 0.19193 | 103.6671 | Single 523186 SPEARMAN3 115 523266 PRINGLE3 115 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 523186 SPEARMAN 3 115 523266 PRINGLE 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 523186 SPEARMAN 3 115 523266 PRINGLE 3 115 1 | B | 217 | 0.19193 | 103.6671 | Single 523186 SPEARMAN3 115 523266 PRINGLE3 115 2 | Cumulative Impact | Rebuild line 523186 SPEARMAN 3 115 523266 PRINGLE 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 523266 PRINGLE 3 115 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 193 | 0.24421 | 103.2287 | P42:345:SPS:HITCHLAND-1R15:::EHV: | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 523266 PRINGLE 3 115 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 193 | 0.24421 | 103.2287 | P42:345:SPS:HITCHLAND-1R15:::EHV: | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 523266 PRINGLE 3 115 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 193 | 0.24405 | 102.2472 | Single 523346 BLKHAWK_E3 115 523462 BLACKHAWK21 13 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 523266 PRINGLE 3 115 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 193 | 0.24405 | 102.2472 | Single 523346 BLKHAWK_E3 115 523462 BLACKHAWK21 13 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 523266 PRINGLE 3 115 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 193 | 0.5 | 157.4431 | MULTIGEN523979 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 523266 PRINGLE 3 115 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 193 | 0.5 | 157.4431 | MULTIGEN523979 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 523266 PRINGLE 3 115 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 193 | 0.24477 | 101.8509 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 523266 PRINGLE 3 115 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 193 | 0.24477 | 101.8509 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 523266 PRINGLE 3 115 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 193 | 0.24405 | 102.1602 | GEN523461 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 523266 PRINGLE 3 115 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 193 | 0.24405 | 102.1602 | GEN523461 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 523266 PRINGLE 3 115 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 193 | 0.24421 | 103.2492 | Single 523097 HITCHLAND7 345 784950 G24-266_TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 523266 PRINGLE 3 115 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 193 | 0.24421 | 103.2492 | Single 523097 HITCHLAND7 345 784950 G24-266_TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 523266 PRINGLE 3 115 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 193 | 0.24405 | 102.2472 | GEN523462 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 523266 PRINGLE 3 115 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 193 | 0.24405 | 102.2472 | GEN523462 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 523266 PRINGLE 3 115 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | A | 168 | 0.24405 | 112.0447 | System Intact | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 523266 PRINGLE 3 115 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | A | 168 | 0.24405 | 112.0447 | System Intact | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 523266 PRINGLE 3 115 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 193 | 0.5 | 157.3353 | Single 523267 PRINGLE6 230 523979 HARRNG_EST6 230 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 523266 PRINGLE 3 115 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 193 | 0.5 | 157.3353 | Single 523267 PRINGLE6 230 523979 HARRNG_EST6 230 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 523266 PRINGLE 3 115 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 193 | 0.24405 | 102.2472 | P11:115:SPS:BLACKHAWK2:::HV: | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 523266 PRINGLE 3 115 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 193 | 0.24405 | 102.2472 | P11:115:SPS:BLACKHAWK2:::HV: | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 523267 PRINGLE 6 230 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 193 | 0.24421 | 103.2287 | P42:345:SPS:HITCHLAND-1R15:::EHV: | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 523267 PRINGLE 6 230 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 193 | 0.24421 | 103.2287 | P42:345:SPS:HITCHLAND-1R15:::EHV: | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 523267 PRINGLE 6 230 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 193 | 0.24405 | 102.2472 | Single 523346 BLKHAWK_E3 115 523462 BLACKHAWK21 13 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 523267 PRINGLE 6 230 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 193 | 0.24405 | 102.2472 | Single 523346 BLKHAWK_E3 115 523462 BLACKHAWK21 13 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 523267 PRINGLE 6 230 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 193 | 0.5 | 157.4431 | MULTIGEN523979 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 523267 PRINGLE 6 230 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 193 | 0.5 | 157.4431 | MULTIGEN523979 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 523267 PRINGLE 6 230 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 193 | 0.24477 | 101.8509 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 523267 PRINGLE 6 230 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 193 | 0.24477 | 101.8509 | Single 515378 WWARD9 765 532828 VIOLA9 765 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 523267 PRINGLE 6 230 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 193 | 0.24405 | 102.1602 | GEN523461 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 523267 PRINGLE 6 230 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 193 | 0.24405 | 102.1602 | GEN523461 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 523267 PRINGLE 6 230 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 193 | 0.24421 | 103.2492 | Single 523097 HITCHLAND7 345 784950 G24-266_TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 523267 PRINGLE 6 230 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 193 | 0.24421 | 103.2492 | Single 523097 HITCHLAND7 345 784950 G24-266_TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 523267 PRINGLE 6 230 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 193 | 0.24405 | 102.2472 | GEN523462 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 523267 PRINGLE 6 230 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 193 | 0.24405 | 102.2472 | GEN523462 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 523267 PRINGLE 6 230 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | A | 168 | 0.24405 | 112.0447 | System Intact | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 523267 PRINGLE 6 230 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | A | 168 | 0.24405 | 112.0447 | System Intact | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 523267 PRINGLE 6 230 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 193 | 0.5 | 157.3353 | Single 523267 PRINGLE6 230 523979 HARRNG_EST6 230 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 523267 PRINGLE 6 230 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 193 | 0.5 | 157.3353 | Single 523267 PRINGLE6 230 523979 HARRNG_EST6 230 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 523267 PRINGLE 6 230 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 193 | 0.24405 | 102.2472 | P11:115:SPS:BLACKHAWK2:::HV: | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 523267 PRINGLE 6 230 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 193 | 0.24405 | 102.2472 | P11:115:SPS:BLACKHAWK2:::HV: | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 524243 OUTPOST 3 115 524266 BUSHLAND 3 115 1 | B | 598 | 0.18014 | 100.2086 | Single 523959 POTTER_CO6 230 524267 BUSHLAND6 230 1 | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 524243 OUTPOST 3 115 524266 BUSHLAND 3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 524243 OUTPOST 3 115 524266 BUSHLAND 3 115 1 | B | 598 | 0.4536 | 100.2086 | Single 523959 POTTER_CO6 230 524267 BUSHLAND6 230 1 | TDF Impact | Add line and rebuild line 524243 OUTPOST 3 115 524266 BUSHLAND 3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 524243 OUTPOST 3 115 524266 BUSHLAND 3 115 1 | B | 598 | 0.4536 | 100.2086 | Single 523959 POTTER_CO6 230 524267 BUSHLAND6 230 1 | TDF Impact | Add line and rebuild line 524243 OUTPOST 3 115 524266 BUSHLAND 3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 524266 BUSHLAND 3 115 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 248 | 0.090069 | 122.0969 | Single 523959 POTTER_CO6 230 524267 BUSHLAND6 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 524266 BUSHLAND 3 115 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 248 | 0.2268 | 122.0969 | Single 523959 POTTER_CO6 230 524267 BUSHLAND6 230 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 524266 BUSHLAND 3 115 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 248 | 0.2268 | 122.0969 | Single 523959 POTTER_CO6 230 524267 BUSHLAND6 230 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-050 | FROM->TO | 524267 BUSHLAND 6 230 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 248 | 0.090069 | 127.0248 | Single 523959 POTTER_CO6 230 524267 BUSHLAND6 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 524267 BUSHLAND 6 230 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 248 | 0.2268 | 127.0248 | Single 523959 POTTER_CO6 230 524267 BUSHLAND6 230 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 524267 BUSHLAND 6 230 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 248 | 0.2268 | 127.0248 | Single 523959 POTTER_CO6 230 524267 BUSHLAND6 230 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 524281 34TH_ST_TP 3 115 524306 COULTER 3 115 1 | B | 175 | 0.081263 | 105.2794 | Single 523959 POTTER_CO6 230 524267 BUSHLAND6 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524281 34TH_ST_TP 3 115 524306 COULTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 524281 34TH_ST_TP 3 115 524306 COULTER 3 115 1 | B | 175 | 0.22036 | 105.2794 | Single 523959 POTTER_CO6 230 524267 BUSHLAND6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524281 34TH_ST_TP 3 115 524306 COULTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 524281 34TH_ST_TP 3 115 524306 COULTER 3 115 1 | B | 175 | 0.22036 | 105.2794 | Single 523959 POTTER_CO6 230 524267 BUSHLAND6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524281 34TH_ST_TP 3 115 524306 COULTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-089 | FROM->TO | 524648 CARGILL 3 115 524655 FRIONA 3 115 1 | B | 105 | 0.050294 | 100.8077 | P12:230:SPS:K11_K21::1_BUSHL_DFSMTH_PLANTX:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 524648 CARGILL 3 115 524655 FRIONA 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-092 | FROM->TO | 524648 CARGILL 3 115 524655 FRIONA 3 115 1 | B | 105 | 0.060478 | 100.8077 | P12:230:SPS:K11_K21::1_BUSHL_DFSMTH_PLANTX:HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 524648 CARGILL 3 115 524655 FRIONA 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.052982 | 104.9468 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.07225 | 104.9468 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.075488 | 104.9468 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.071704 | 104.9468 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.050559 | 104.9468 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-246 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.067716 | 104.9468 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.083808 | 104.9468 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.084921 | 104.9468 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.083064 | 104.9468 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.06903 | 104.9468 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.099437 | 104.9468 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.065313 | 104.9468 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.10899 | 104.9468 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.12972 | 104.9468 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-295 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.05155 | 104.9468 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.088042 | 104.9468 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.082104 | 104.9468 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.082104 | 104.9468 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.071387 | 104.9468 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.071704 | 104.9468 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.070729 | 104.9468 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.10694 | 104.9468 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.078249 | 104.9468 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.078249 | 104.9468 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 1 | B | 429 | 0.091576 | 104.9468 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528013 PHANTOM 3 115 528020 BOPCO_PKRLK3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-015 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.052982 | 104.9538 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-073 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.07225 | 104.9538 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-124 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.075488 | 104.9538 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.071704 | 104.9538 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-221 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.050559 | 104.9538 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-246 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.067716 | 104.9538 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-251 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.083808 | 104.9538 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.084921 | 104.9538 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.083064 | 104.9538 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-271 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.06903 | 104.9538 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-273 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.099437 | 104.9538 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-278 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.065313 | 104.9538 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-280 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.10899 | 104.9538 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-281 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.12972 | 104.9538 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-295 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.05155 | 104.9538 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.088042 | 104.9538 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-310 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.082104 | 104.9538 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-311 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.082104 | 104.9538 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.071387 | 104.9538 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.071704 | 104.9538 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-336 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.070729 | 104.9538 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.10694 | 104.9538 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-365 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.078249 | 104.9538 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-366 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.078249 | 104.9538 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 1 | B | 429 | 0.091576 | 104.9538 | P12:345:SPS:J27_J28::1_RDRND_PHTM_CHINA:EHV: | Cumulative Impact | Add line and rebuild line 528020 BOPCO_PKRLK3 115 528235 WOLFCAMP_TP3 115 M2
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | B | 176 | 0.064758 | 102.6274 | Single 528355 MADDOX3 115 528392 PEARLE3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | B | 176 | 0.062046 | 102.6274 | Single 528355 MADDOX3 115 528392 PEARLE3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | B | 176 | 0.06454 | 102.6274 | Single 528355 MADDOX3 115 528392 PEARLE3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | B | 176 | 0.53048 | 102.6274 | Single 528355 MADDOX3 115 528392 PEARLE3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | B | 176 | 0.079734 | 102.6274 | Single 528355 MADDOX3 115 528392 PEARLE3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | B | 176 | 0.054776 | 101.8838 | P12:115:SPS:U04.1.WHITT.CRDNL:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | B | 176 | 0.051958 | 101.8838 | P12:115:SPS:U04.1.WHITT.CRDNL:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | B | 176 | 0.052014 | 101.8838 | P12:115:SPS:U04.1.WHITT.CRDNL:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | B | 176 | 0.52151 | 101.8838 | P12:115:SPS:U04.1.WHITT.CRDNL:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | B | 176 | 0.063419 | 101.8838 | P12:115:SPS:U04.1.WHITT.CRDNL:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | B | 176 | 1 | 107.0135 | Single 528554 COOPER_RNCH3 115 528581 BYRD_TP3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | B | 176 | 0.051876 | 101.5233 | Single 527956 SBCRDWRDLEA 115 528596 CARDINAL3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | B | 176 | 0.050819 | 101.5233 | Single 527956 SBCRDWRDLEA 115 528596 CARDINAL3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | B | 176 | 0.4793 | 101.5233 | Single 527956 SBCRDWRDLEA 115 528596 CARDINAL3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | B | 176 | 0.060233 | 101.5233 | Single 527956 SBCRDWRDLEA 115 528596 CARDINAL3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | B | 176 | 0.064466 | 104.46 | P12:115:SPS:U38.1.MADDX.LYNCH:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | B | 176 | 0.061741 | 104.46 | P12:115:SPS:U38.1.MADDX.LYNCH:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | B | 176 | 0.064096 | 104.46 | P12:115:SPS:U38.1.MADDX.LYNCH:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | B | 176 | 0.52558 | 104.46 | P12:115:SPS:U38.1.MADDX.LYNCH:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | B | 176 | 0.079243 | 104.46 | P12:115:SPS:U38.1.MADDX.LYNCH:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | B | 176 | 0.055889 | 100.5077 | 275851 | Cumulative Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | B | 176 | 0.053039 | 100.5077 | 275851 | Cumulative Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | B | 176 | 0.053054 | 100.5077 | 275851 | Cumulative Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | B | 176 | 0.52442 | 100.5077 | 275851 | TDF Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | B | 176 | 0.064549 | 100.5077 | 275851 | Cumulative Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | B | 176 | 0.055744 | 104.8935 | Single 785400 G24-281-TAP 115 785401 GEN-2024-281 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | B | 176 | 0.052929 | 104.8935 | Single 785400 G24-281-TAP 115 785401 GEN-2024-281 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | B | 176 | 0.053224 | 104.8935 | Single 785400 G24-281-TAP 115 785401 GEN-2024-281 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | B | 176 | 0.52555 | 104.8935 | Single 785400 G24-281-TAP 115 785401 GEN-2024-281 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | B | 176 | 0.064595 | 104.8935 | Single 785400 G24-281-TAP 115 785401 GEN-2024-281 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | B | 176 | 0.055744 | 104.9171 | GEN-2024-281_POI_785400_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | B | 176 | 0.052929 | 104.9171 | GEN-2024-281_POI_785400_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | B | 176 | 0.053224 | 104.9171 | GEN-2024-281_POI_785400_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | B | 176 | 0.52555 | 104.9171 | GEN-2024-281_POI_785400_Generator_outage | TDF Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | B | 176 | 0.064595 | 104.9171 | GEN-2024-281_POI_785400_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | B | 176 | 0.057264 | 103.3468 | P12:345:SPS:JXX_JXX-1::HOBBS_ROADRUNNER:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | B | 176 | 0.05442 | 103.3468 | P12:345:SPS:JXX_JXX-1::HOBBS_ROADRUNNER:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | B | 176 | 0.054575 | 103.3468 | P12:345:SPS:JXX_JXX-1::HOBBS_ROADRUNNER:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | B | 176 | 0.52556 | 103.3468 | P12:345:SPS:JXX_JXX-1::HOBBS_ROADRUNNER:EHV: | TDF Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | B | 176 | 0.065973 | 103.3468 | P12:345:SPS:JXX_JXX-1::HOBBS_ROADRUNNER:EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | B | 176 | 0.062639 | 100.6161 | Single 528394 QUAHADA3 115 528395 TOMAHAWK3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | B | 176 | 0.058813 | 100.6161 | Single 528394 QUAHADA3 115 528395 TOMAHAWK3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | B | 176 | 0.059294 | 100.6161 | Single 528394 QUAHADA3 115 528395 TOMAHAWK3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | B | 176 | 0.53026 | 100.6161 | Single 528394 QUAHADA3 115 528395 TOMAHAWK3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T1 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | B | 176 | 0.071634 | 100.6161 | Single 528394 QUAHADA3 115 528395 TOMAHAWK3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 523266 PRINGLE 3 115 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 210 | 0.5 | 148.1546 | Single 523267 PRINGLE6 230 523979 HARRNG_EST6 230 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 523266 PRINGLE 3 115 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 210 | 0.5 | 148.1546 | Single 523267 PRINGLE6 230 523979 HARRNG_EST6 230 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 523266 PRINGLE 3 115 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 210 | 0.5 | 148.1894 | MULTIGEN523979 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 523266 PRINGLE 3 115 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 210 | 0.5 | 148.1894 | MULTIGEN523979 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T1 | ASGI-2024-002 | FROM->TO | 523266 PRINGLE 3 115 523377 RIVERVIEW 3 115 1 | B | 217 | 0.066332 | 101.4835 | Single 523267 PRINGLE6 230 523979 HARRNG_EST6 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523266 PRINGLE 3 115 523377 RIVERVIEW 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 523266 PRINGLE 3 115 523377 RIVERVIEW 3 115 1 | B | 217 | 0.37679 | 101.4835 | Single 523267 PRINGLE6 230 523979 HARRNG_EST6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 523266 PRINGLE 3 115 523377 RIVERVIEW 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 523266 PRINGLE 3 115 523377 RIVERVIEW 3 115 1 | B | 217 | 0.37679 | 101.4835 | Single 523267 PRINGLE6 230 523979 HARRNG_EST6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 523266 PRINGLE 3 115 523377 RIVERVIEW 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-244 | FROM->TO | 523266 PRINGLE 3 115 523377 RIVERVIEW 3 115 1 | B | 217 | 0.064886 | 101.4835 | Single 523267 PRINGLE6 230 523979 HARRNG_EST6 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523266 PRINGLE 3 115 523377 RIVERVIEW 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T1 | ASGI-2024-002 | FROM->TO | 523266 PRINGLE 3 115 523377 RIVERVIEW 3 115 1 | B | 217 | 0.065963 | 102.7622 | MULTIGEN523979 | Cumulative Impact | Rebuild line 523266 PRINGLE 3 115 523377 RIVERVIEW 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 523266 PRINGLE 3 115 523377 RIVERVIEW 3 115 1 | B | 217 | 0.37429 | 102.7622 | MULTIGEN523979 | TDF Impact | Rebuild line 523266 PRINGLE 3 115 523377 RIVERVIEW 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 523266 PRINGLE 3 115 523377 RIVERVIEW 3 115 1 | B | 217 | 0.37429 | 102.7622 | MULTIGEN523979 | TDF Impact | Rebuild line 523266 PRINGLE 3 115 523377 RIVERVIEW 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-244 | FROM->TO | 523266 PRINGLE 3 115 523377 RIVERVIEW 3 115 1 | B | 217 | 0.064527 | 102.7622 | MULTIGEN523979 | Cumulative Impact | Rebuild line 523266 PRINGLE 3 115 523377 RIVERVIEW 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 523267 PRINGLE 6 230 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 210 | 0.5 | 148.1546 | Single 523267 PRINGLE6 230 523979 HARRNG_EST6 230 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 523267 PRINGLE 6 230 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 210 | 0.5 | 148.1546 | Single 523267 PRINGLE6 230 523979 HARRNG_EST6 230 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 523267 PRINGLE 6 230 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 210 | 0.5 | 148.1894 | MULTIGEN523979 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 523267 PRINGLE 6 230 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 210 | 0.5 | 148.1894 | MULTIGEN523979 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 524266 BUSHLAND 3 115 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 273 | 0.090053 | 106.6121 | Single 523959 POTTER_CO6 230 524267 BUSHLAND6 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 524266 BUSHLAND 3 115 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 273 | 0.22678 | 106.6121 | Single 523959 POTTER_CO6 230 524267 BUSHLAND6 230 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 524266 BUSHLAND 3 115 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 273 | 0.22678 | 106.6121 | Single 523959 POTTER_CO6 230 524267 BUSHLAND6 230 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-050 | FROM->TO | 524267 BUSHLAND 6 230 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 273 | 0.090053 | 109.8843 | Single 523959 POTTER_CO6 230 524267 BUSHLAND6 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 524267 BUSHLAND 6 230 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 273 | 0.22678 | 109.8843 | Single 523959 POTTER_CO6 230 524267 BUSHLAND6 230 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 524267 BUSHLAND 6 230 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 273 | 0.22678 | 109.8843 | Single 523959 POTTER_CO6 230 524267 BUSHLAND6 230 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 524281 34TH_ST_TP 3 115 524306 COULTER 3 115 1 | B | 194 | 0.081399 | 103.8336 | Single 523959 POTTER_CO6 230 524267 BUSHLAND6 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524281 34TH_ST_TP 3 115 524306 COULTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 524281 34TH_ST_TP 3 115 524306 COULTER 3 115 1 | B | 194 | 0.22055 | 103.8336 | Single 523959 POTTER_CO6 230 524267 BUSHLAND6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524281 34TH_ST_TP 3 115 524306 COULTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 524281 34TH_ST_TP 3 115 524306 COULTER 3 115 1 | B | 194 | 0.22055 | 103.8336 | Single 523959 POTTER_CO6 230 524267 BUSHLAND6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524281 34TH_ST_TP 3 115 524306 COULTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-186 | TO->FROM | 527522 ROSWELL_CTY3 115 527534 SW4J795_W 3 115 1 | B | 176 | 0.50088 | 100.279 | Single 527482 CHAVES_CNTY3 115 527546 SAMSON3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 527522 ROSWELL_CTY3 115 527534 SW4J795_W 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-324 | TO->FROM | 527522 ROSWELL_CTY3 115 527534 SW4J795_W 3 115 1 | B | 176 | 0.50088 | 100.279 | Single 527482 CHAVES_CNTY3 115 527546 SAMSON3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 527522 ROSWELL_CTY3 115 527534 SW4J795_W 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-325 | TO->FROM | 527522 ROSWELL_CTY3 115 527534 SW4J795_W 3 115 1 | B | 176 | 0.50088 | 100.279 | Single 527482 CHAVES_CNTY3 115 527546 SAMSON3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 527522 ROSWELL_CTY3 115 527534 SW4J795_W 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | B | 176 | 0.055792 | 100.8684 | GEN-2024-281_POI_785400_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | B | 176 | 0.052987 | 100.8684 | GEN-2024-281_POI_785400_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | B | 176 | 0.053264 | 100.8684 | GEN-2024-281_POI_785400_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | B | 176 | 0.52558 | 100.8684 | GEN-2024-281_POI_785400_Generator_outage | TDF Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | B | 176 | 0.064614 | 100.8684 | GEN-2024-281_POI_785400_Generator_outage | Cumulative Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-261 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | B | 176 | 0.055792 | 100.845 | Single 785400 G24-281-TAP 115 785401 GEN-2024-281 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-265 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | B | 176 | 0.052987 | 100.845 | Single 785400 G24-281-TAP 115 785401 GEN-2024-281 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-306 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | B | 176 | 0.053264 | 100.845 | Single 785400 G24-281-TAP 115 785401 GEN-2024-281 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | B | 176 | 0.52558 | 100.845 | Single 785400 G24-281-TAP 115 785401 GEN-2024-281 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-371 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | B | 176 | 0.064614 | 100.845 | Single 785400 G24-281-TAP 115 785401 GEN-2024-281 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T1 | GEN-2024-351 | TO->FROM | 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1 | B | 176 | 1 | 106.8879 | Single 528554 COOPER_RNCH3 115 528581 BYRD_TP3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 528505 LEA_ROAD 3 115 528552 OIL_CENTER 3 115 1
Thermal | 00NR | 1 | 26SP | T2 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 514893 XEROX 4 138 514896 MORGAN 4 138 1 | B | 444 | 0.089486 | 100.9319 | Single 514863 HAYMAKR4 138 514898 CIMARON4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 514893 XEROX 4 138 514896 MORGAN 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T2 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 322 | 0.23616 | 100.5537 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T2 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 322 | 0.092887 | 100.5537 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T2 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 322 | 0.39667 | 100.5537 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T2 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 322 | 0.39667 | 100.5537 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 26SP | T2 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 322 | 0.39667 | 100.5537 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T2 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 322 | 0.23634 | 100.3215 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T2 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 322 | 0.093069 | 100.3215 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T2 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 322 | 0.39687 | 100.3215 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T2 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 322 | 0.39687 | 100.3215 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 29SP | T2 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 322 | 0.39687 | 100.3215 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T2 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 322 | 0.23554 | 100.9464 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T2 | GEN-2024-085 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 322 | 0.092123 | 100.9464 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T2 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 322 | 0.39618 | 100.9464 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T2 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 322 | 0.39618 | 100.9464 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T2 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1 | B | 322 | 0.39618 | 100.9464 | Single 539649 SAWYER3 115 539760 BARBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 530624 ST JOHN3 115 539696 ST-JOHN3 115 Z1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T2 | GEN-2024-030 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 539654 CIM-PLT3 115 1 | B | 260 | 0.096414 | 100.1417 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | Cumulative Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 539654 CIM-PLT3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T2 | GEN-2024-218 | TO->FROM | 531405 WALKMYR3 115 539654 CIM-PLT3 115 1 | B | 260 | 0.36964 | 100.1417 | P23:345:SUNC:HLC_BRK188:::EHV: | TDF Impact | Rebuild line 531405 WALKMYR3 115 539654 CIM-PLT3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T2 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1 | B | 265 | 0.075501 | 100.2531 | Single 539638 FLATRDG4 138 539804 THISTLE4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T2 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1 | B | 265 | 0.11951 | 100.2531 | Single 539638 FLATRDG4 138 539804 THISTLE4 138 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T2 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1 | B | 265 | 0.21128 | 100.2531 | Single 539638 FLATRDG4 138 539804 THISTLE4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T2 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1 | B | 265 | 0.25926 | 100.2531 | Single 539638 FLATRDG4 138 539804 THISTLE4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T2 | GEN-2024-274 | TO->FROM | 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1 | B | 265 | 0.4947 | 100.2531 | Single 539638 FLATRDG4 138 539804 THISTLE4 138 1 | TDF Impact | Rebuild line 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T2 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1 | B | 265 | 0.075501 | 100.2518 | Single 539801 THISTLE7 345 539804 THISTLE4 138 539802 'THISTLE T1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T2 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1 | B | 265 | 0.11951 | 100.2518 | Single 539801 THISTLE7 345 539804 THISTLE4 138 539802 'THISTLE T1 ' 13 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T2 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1 | B | 265 | 0.21128 | 100.2518 | Single 539801 THISTLE7 345 539804 THISTLE4 138 539802 'THISTLE T1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T2 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1 | B | 265 | 0.25926 | 100.2518 | Single 539801 THISTLE7 345 539804 THISTLE4 138 539802 'THISTLE T1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T2 | GEN-2024-274 | TO->FROM | 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1 | B | 265 | 0.4947 | 100.2518 | Single 539801 THISTLE7 345 539804 THISTLE4 138 539802 'THISTLE T1 ' 13 1 | TDF Impact | Rebuild line 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T2 | GEN-2024-007 | TO->FROM | 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1 | B | 265 | 0.075501 | 100.2531 | P12:138:ITCGP:FLATRIDGE-THISTLE:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T2 | GEN-2024-205 | TO->FROM | 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1 | B | 265 | 0.11951 | 100.2531 | P12:138:ITCGP:FLATRIDGE-THISTLE:::HV: | Cumulative Impact | Rebuild line 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T2 | GEN-2024-257 | TO->FROM | 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1 | B | 265 | 0.21128 | 100.2531 | P12:138:ITCGP:FLATRIDGE-THISTLE:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T2 | GEN-2024-272 | TO->FROM | 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1 | B | 265 | 0.25926 | 100.2531 | P12:138:ITCGP:FLATRIDGE-THISTLE:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T2 | GEN-2024-274 | TO->FROM | 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1 | B | 265 | 0.4947 | 100.2531 | P12:138:ITCGP:FLATRIDGE-THISTLE:::HV: | TDF Impact | Rebuild line 533075 VIOLA 4 138 539009 CONWAY 4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T2 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1 | B | 525 | 0.17157 | 101.6277 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T2 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1 | B | 525 | 0.12189 | 101.6277 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T2 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1 | B | 525 | 0.16399 | 101.6277 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T2 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1 | B | 525 | 0.087346 | 101.6277 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T2 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1 | B | 525 | 0.087346 | 101.6277 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T2 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1 | B | 525 | 0.088975 | 101.6277 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T2 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1 | B | 525 | 0.12012 | 101.6277 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T2 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1 | B | 525 | 0.17039 | 101.6277 | Single 515800 GRACMNT7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T2 | GEN-2024-157 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1 | B | 525 | 0.17157 | 101.7367 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T2 | GEN-2024-158 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1 | B | 525 | 0.12189 | 101.7367 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T2 | GEN-2024-161 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1 | B | 525 | 0.16399 | 101.7367 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T2 | GEN-2024-229 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1 | B | 525 | 0.087346 | 101.7367 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T2 | GEN-2024-230 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1 | B | 525 | 0.087346 | 101.7367 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T2 | GEN-2024-362 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1 | B | 525 | 0.088975 | 101.7367 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T2 | GEN-2024-367 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1 | B | 525 | 0.12012 | 101.7367 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | T2 | GEN-2024-369 | FROM->TO | 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1 | B | 525 | 0.17039 | 101.7367 | Single 511409 TREASILD7 345 780810 G24-128-TAP 345 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 511477 S.W.S.-4 138 521089 WASHITA4 138 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T2 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 523186 SPEARMAN 3 115 523266 PRINGLE 3 115 2 | B | 217 | 0.18122 | 100.0597 | Single 523186 SPEARMAN3 115 523266 PRINGLE3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523186 SPEARMAN 3 115 523266 PRINGLE 3 115 2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T2 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 523186 SPEARMAN 3 115 523266 PRINGLE 3 115 2 | B | 217 | 0.18122 | 100.0597 | Single 523186 SPEARMAN3 115 523266 PRINGLE3 115 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 523186 SPEARMAN 3 115 523266 PRINGLE 3 115 2
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T2 | GEN-2024-050 | FROM->TO | 524281 34TH_ST_TP 3 115 524325 WESTERN 3 115 1 | B | 175 | 0.083363 | 101.2368 | Single 523959 POTTER_CO6 230 524267 BUSHLAND6 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524281 34TH_ST_TP 3 115 524325 WESTERN 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T2 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 524281 34TH_ST_TP 3 115 524325 WESTERN 3 115 1 | B | 175 | 0.22636 | 101.2368 | Single 523959 POTTER_CO6 230 524267 BUSHLAND6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524281 34TH_ST_TP 3 115 524325 WESTERN 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 26SP | T2 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 524281 34TH_ST_TP 3 115 524325 WESTERN 3 115 1 | B | 175 | 0.22636 | 101.2368 | Single 523959 POTTER_CO6 230 524267 BUSHLAND6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524281 34TH_ST_TP 3 115 524325 WESTERN 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T2 | GEN-2024-050 | TO->FROM | 524266 BUSHLAND 3 115 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 303 | 0.092389 | 102.5071 | Single 523959 POTTER_CO6 230 524267 BUSHLAND6 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T2 | GEN-2024-153 | TO->FROM | 524266 BUSHLAND 3 115 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 303 | 0.23265 | 102.5071 | Single 523959 POTTER_CO6 230 524267 BUSHLAND6 230 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T2 | GEN-2024-364 | TO->FROM | 524266 BUSHLAND 3 115 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 303 | 0.23265 | 102.5071 | Single 523959 POTTER_CO6 230 524267 BUSHLAND6 230 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T2 | GEN-2024-050 | FROM->TO | 524267 BUSHLAND 6 230 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 316 | 0.092389 | 102.1997 | Single 523959 POTTER_CO6 230 524267 BUSHLAND6 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T2 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 524267 BUSHLAND 6 230 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 316 | 0.23265 | 102.1997 | Single 523959 POTTER_CO6 230 524267 BUSHLAND6 230 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29SP | T2 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 524267 BUSHLAND 6 230 3WXFMR 526:HYUN 201096010 115 1 | B | 316 | 0.23265 | 102.1997 | Single 523959 POTTER_CO6 230 524267 BUSHLAND6 230 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 524263 BSHLND_TR1 1 13 524266 BUSHLAND 3 115 524267 BUSHLAND 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T2 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 523266 PRINGLE 3 115 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 308 | 0.5 | 101.2095 | MULTIGEN523979 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T2 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 523266 PRINGLE 3 115 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 308 | 0.5 | 101.2095 | MULTIGEN523979 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T2 | GEN-2024-077 | TO->FROM | 523266 PRINGLE 3 115 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 308 | 0.5 | 101.1509 | Single 523267 PRINGLE6 230 523979 HARRNG_EST6 230 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T2 | GEN-2024-078 | TO->FROM | 523266 PRINGLE 3 115 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 308 | 0.5 | 101.1509 | Single 523267 PRINGLE6 230 523979 HARRNG_EST6 230 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T2 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 523267 PRINGLE 6 230 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 308 | 0.5 | 101.2095 | MULTIGEN523979 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T2 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 523267 PRINGLE 6 230 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 308 | 0.5 | 101.2095 | MULTIGEN523979 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T2 | GEN-2024-077 | FROM->TO | 523267 PRINGLE 6 230 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 308 | 0.5 | 101.1509 | Single 523267 PRINGLE6 230 523979 HARRNG_EST6 230 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T2 | GEN-2024-078 | FROM->TO | 523267 PRINGLE 6 230 3WXFMR 526:ENRCO13617-1 115 1 | B | 308 | 0.5 | 101.1509 | Single 523267 PRINGLE6 230 523979 HARRNG_EST6 230 1 | TDF Impact | Rebuild 3-winding transformer and add 3-winding transformer 523265 PRINGLE_TR 1 13 523266 PRINGLE 3 115 523267 PRINGLE 6 230 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T2 | GEN-2024-050 | FROM->TO | 524281 34TH_ST_TP 3 115 524325 WESTERN 3 115 1 | B | 194 | 0.084099 | 100.8064 | Single 523959 POTTER_CO6 230 524267 BUSHLAND6 230 1 | Cumulative Impact | Rebuild line 524281 34TH_ST_TP 3 115 524325 WESTERN 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T2 | GEN-2024-153 | FROM->TO | 524281 34TH_ST_TP 3 115 524325 WESTERN 3 115 1 | B | 194 | 0.22741 | 100.8064 | Single 523959 POTTER_CO6 230 524267 BUSHLAND6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524281 34TH_ST_TP 3 115 524325 WESTERN 3 115 1
Thermal | 05ALL | 1 | 29WP | T2 | GEN-2024-364 | FROM->TO | 524281 34TH_ST_TP 3 115 524325 WESTERN 3 115 1 | B | 194 | 0.22741 | 100.8064 | Single 523959 POTTER_CO6 230 524267 BUSHLAND6 230 1 | TDF Impact | Rebuild line 524281 34TH_ST_TP 3 115 524325 WESTERN 3 115 1
Thermal | 03ALL | 1 | 29WP | T3 | GEN-2024-218 | FROM->TO | 539652 CMRIVTP3 115 539654 CIM-PLT3 115 1 | B | 176 | 0.77287 | 100.1754 | Single 539652 CMRIVTP3 115 539672 E-LIBER3 115 1 | TDF Impact | Rebuild line 539652 CMRIVTP3 115 539654 CIM-PLT3 115 1
Non-Converged | WECC | 0 | 26SP | WECC | N/A | '' | None |  |  |  |  | None |  | None
Non-Converged | WECC | 0 | 31WP | WECC | N/A | '' | None |  |  |  |  | None |  | None
Non-Converged | WECC | 0 | 31SP | WECC | N/A | '' | None |  |  |  |  | None |  | None
Thermal | WECC | 1 | 26SP | WECC | N/A | '' | None |  |  |  |  | None |  | None
Thermal | WECC | 1 | 31WP | WECC | N/A | '' | None |  |  |  |  | None |  | None
Thermal | WECC | 1 | 31SP | WECC | N/A | '' | None |  |  |  |  | None |  | None
Thermal | 00ALL | 1 | 26SP | JTIQ - Expanded Scope Analysis | GEN-2024-379 | TO->FROM | 337361 3MINDEN_LA! 115 337363 3SAREPTA! 115 1 | B | 176 | 0.11009 | 118.28 | P42:345:AEPW:LONGWOOD CB 10280 NBTB+FAULT:::: | TDF Impact | Rebuild the 3MINDEN_LA! to 3SAREPTA! 115kV Line 1
Thermal | 00ALL | 1 | 26SP | JTIQ - Expanded Scope Analysis | GEN-2024-379 | TO->FROM | 337361 3MINDEN_LA! 115 337363 3SAREPTA! 115 1 | B | 176 | 0.11009 | 118.28 | P23:345:AEPW:LONGWOOD CB 10280 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild the 3MINDEN_LA! to 3SAREPTA! 115kV Line 1
Thermal | 00ALL | 1 | 26SP | JTIQ - Expanded Scope Analysis | GEN-2024-379 | TO->FROM | 337361 3MINDEN_LA! 115 337363 3SAREPTA! 115 1 | B | 176 | 0.11005 | 118.03 | 508809 LONGWD 7 345 788340 G24-379-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild the 3MINDEN_LA! to 3SAREPTA! 115kV Line 1
Thermal | 00ALL | 1 | 29SP | JTIQ - Expanded Scope Analysis | GEN-2024-379 | TO->FROM | 337361 3MINDEN_LA! 115 337363 3SAREPTA! 115 1 | B | 176 | 0.11037 | 127.62 | P42:345:AEPW:LONGWOOD CB 10280 NBTB+FAULT:::: | TDF Impact | Rebuild the 3MINDEN_LA! to 3SAREPTA! 115kV Line 1
Thermal | 00ALL | 1 | 29SP | JTIQ - Expanded Scope Analysis | GEN-2024-379 | TO->FROM | 337361 3MINDEN_LA! 115 337363 3SAREPTA! 115 1 | B | 176 | 0.11037 | 127.62 | P23:345:AEPW:LONGWOOD CB 10280 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild the 3MINDEN_LA! to 3SAREPTA! 115kV Line 1
Thermal | 00ALL | 1 | 29SP | JTIQ - Expanded Scope Analysis | GEN-2024-379 | TO->FROM | 337361 3MINDEN_LA! 115 337363 3SAREPTA! 115 1 | B | 176 | 0.11034 | 127.24 | 508809 LONGWD 7 345 788340 G24-379-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild the 3MINDEN_LA! to 3SAREPTA! 115kV Line 1
Thermal | 00ALL | 1 | 29WP | JTIQ - Expanded Scope Analysis | GEN-2024-379 | TO->FROM | 337361 3MINDEN_LA! 115 337363 3SAREPTA! 115 1 | B | 176 | 0.11005 | 124.52 | P23:345:AEPW:LONGWOOD CB 10280 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild the 3MINDEN_LA! to 3SAREPTA! 115kV Line 1
Thermal | 00ALL | 1 | 29WP | JTIQ - Expanded Scope Analysis | GEN-2024-379 | TO->FROM | 337361 3MINDEN_LA! 115 337363 3SAREPTA! 115 1 | B | 176 | 0.11005 | 124.52 | P42:345:AEPW:LONGWOOD CB 10280 NBTB+FAULT:::: | TDF Impact | Rebuild the 3MINDEN_LA! to 3SAREPTA! 115kV Line 1
Thermal | 00ALL | 1 | 29WP | JTIQ - Expanded Scope Analysis | GEN-2024-379 | TO->FROM | 337361 3MINDEN_LA! 115 337363 3SAREPTA! 115 1 | B | 176 | 0.11001 | 124.24 | 508809 LONGWD 7 345 788340 G24-379-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild the 3MINDEN_LA! to 3SAREPTA! 115kV Line 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | JTIQ - Expanded Scope Analysis | GEN-2024-327 | TO->FROM | 603022 SOURIS 7 115 603023 MALLARD7 115 1 | B | 112.6 | 0.11616 | 118.15 | P11:22:GRE:GRE-COAL42G:2 | TDF Impact | Rebuild the SOURIS 7 to MALLARD7 115kV Line 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | JTIQ - Expanded Scope Analysis | GEN-2024-327 | TO->FROM | 603022 SOURIS 7 115 603023 MALLARD7 115 1 | B | 112.6 | 0.11616 | 117.65 | P11:22:GRE:GRE-COAL41G:1 | TDF Impact | Rebuild the SOURIS 7 to MALLARD7 115kV Line 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | JTIQ - Expanded Scope Analysis | GEN-2024-327 | TO->FROM | 603022 SOURIS 7 115 603023 MALLARD7 115 1 | B | 112.6 | 0.10169 | 115.06 | P12:230:GRE:CCK-STN-MCH | TDF Impact | Rebuild the SOURIS 7 to MALLARD7 115kV Line 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | JTIQ - Expanded Scope Analysis | GEN-2024-327 | TO->FROM | 603022 SOURIS 7 115 603023 MALLARD7 115 1 | B | 112.6 | 0.10186 | 113.9 | P21:230:GRE:GRE-MCHENRY4:GRE-COALTP4:1:HV: | TDF Impact | Rebuild the SOURIS 7 to MALLARD7 115kV Line 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | JTIQ - Expanded Scope Analysis | GEN-2024-327 | TO->FROM | 603022 SOURIS 7 115 603023 MALLARD7 115 1 | B | 112.6 | 0.13439 | 107.82 | P12:115:XEL-WAPA:MALLARD7:RUGBY7:1 | TDF Impact | Rebuild the SOURIS 7 to MALLARD7 115kV Line 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | JTIQ - Expanded Scope Analysis | GEN-2024-327 | TO->FROM | 603022 SOURIS 7 115 603023 MALLARD7 115 1 | B | 112.6 | 0.13439 | 107.82 | P12:115.0:UMZ:# N-1 #:: LINE MALLARD7-RUGBY 7-1 :HV: | TDF Impact | Rebuild the SOURIS 7 to MALLARD7 115kV Line 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | JTIQ - Expanded Scope Analysis | GEN-2024-327 | TO->FROM | 603022 SOURIS 7 115 603023 MALLARD7 115 1 | B | 112.6 | 0.1181 | 107.8 | P12:345:OTP:CENTER3:COYOTE3:1 RAS OFF:EHV: | TDF Impact | Rebuild the SOURIS 7 to MALLARD7 115kV Line 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | JTIQ - Expanded Scope Analysis | GEN-2024-327 | TO->FROM | 603022 SOURIS 7 115 603023 MALLARD7 115 1 | B | 112.6 | 0.11616 | 106.44 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE OWAN -MW4-JUDSON__-BE4-Z :HV: | TDF Impact | Rebuild the SOURIS 7 to MALLARD7 115kV Line 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | JTIQ - Expanded Scope Analysis | GEN-2024-327 | TO->FROM | 603022 SOURIS 7 115 603023 MALLARD7 115 1 | B | 112.6 | 0.1134 | 103.67 | P12:115.0:UMZ:# N-1 #:: LINE GARRISN7-VOLTAIR -CP7-1 :HV: | TDF Impact | Rebuild the SOURIS 7 to MALLARD7 115kV Line 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | JTIQ - Expanded Scope Analysis | GEN-2024-327 | TO->FROM | 603022 SOURIS 7 115 603023 MALLARD7 115 1 | B | 112.6 | 0.11884 | 101.6 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE GRE-STANTON4-LELAND_O-BE4-1 :HV: | TDF Impact | Rebuild the SOURIS 7 to MALLARD7 115kV Line 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | JTIQ - Expanded Scope Analysis | GEN-2024-327 | TO->FROM | 603022 SOURIS 7 115 603023 MALLARD7 115 1 | B | 112.6 | 0.11884 | 101.6 | P12:230:GRE-WAPA:GRE-STANTON4:LELANDO4:1 | TDF Impact | Rebuild the SOURIS 7 to MALLARD7 115kV Line 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | JTIQ - Expanded Scope Analysis | GEN-2024-327 | TO->FROM | 603022 SOURIS 7 115 603023 MALLARD7 115 1 | B | 112.6 | 0.10774 | 101.16 | P12:230:GRE-OTP:GRE-STANTON4:SQBUTTE4:1 | TDF Impact | Rebuild the SOURIS 7 to MALLARD7 115kV Line 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | JTIQ - Expanded Scope Analysis | GEN-2024-327 | TO->FROM | 603022 SOURIS 7 115 603023 MALLARD7 115 1 | B | 112.6 | 0.11841 | 100.89 | 659421 BD.LS-AV-BE3 345 785490 G24-284-TAP 345 1 | TDF Impact | Rebuild the SOURIS 7 to MALLARD7 115kV Line 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | JTIQ - Expanded Scope Analysis | GEN-2024-327 | TO->FROM | 603022 SOURIS 7 115 603023 MALLARD7 115 1 | B | 112.6 | 0.11841 | 100.7 | P12:345.0:UMZ:# N-1 #:: LINE BROADLND-BE3-BD.LS-AV-BE3-Z :EHV: | TDF Impact | Rebuild the SOURIS 7 to MALLARD7 115kV Line 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | JTIQ - Expanded Scope Analysis | GEN-2024-327 | TO->FROM | 603022 SOURIS 7 115 603023 MALLARD7 115 1 | B | 112.6 | 0.11841 | 100.7 | P12:230.0:UMZ:# N-1 #:: LINE HURON 4-BROADLND-BE4-1 :HV: | TDF Impact | Rebuild the SOURIS 7 to MALLARD7 115kV Line 1
Thermal | 01ALL | 1 | 26SP | JTIQ - Expanded Scope Analysis | GEN-2024-327 | TO->FROM | 603022 SOURIS 7 115 603023 MALLARD7 115 1 | B | 112.6 | 0.12684 | 100.63 | P12:115.0:UMZ:# N-1 #:: LINE E.RUTHVL-CP7-DUNNING -CP7-1 :HV: | TDF Impact | Rebuild the SOURIS 7 to MALLARD7 115kV Line 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | JTIQ - Expanded Scope Analysis | GEN-2024-226 | FROM->TO | 337502 3COUCH% 115 337516 3MCNEIL! 115 1 | B | 239 | 0.15123 | 112.57 | P12:345:AEPW:TURK7:NWTXARK7::: | TDF Impact | Rebuild the 3COUCH% to 3MCNEIL! 115kV Line 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | JTIQ - Expanded Scope Analysis | GEN-2024-227 | FROM->TO | 337502 3COUCH% 115 337516 3MCNEIL! 115 1 | B | 239 | 0.15123 | 112.57 | P12:345:AEPW:TURK7:NWTXARK7::: | TDF Impact | Rebuild the 3COUCH% to 3MCNEIL! 115kV Line 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | JTIQ - Expanded Scope Analysis | GEN-2024-226 | FROM->TO | 337502 3COUCH% 115 337516 3MCNEIL! 115 1 | B | 239 | 0.15503 | 110.02 | P42:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 15440 NBTB+FAULT:::: | TDF Impact | Rebuild the 3COUCH% to 3MCNEIL! 115kV Line 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | JTIQ - Expanded Scope Analysis | GEN-2024-227 | FROM->TO | 337502 3COUCH% 115 337516 3MCNEIL! 115 1 | B | 239 | 0.15503 | 110.02 | P42:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 15440 NBTB+FAULT:::: | TDF Impact | Rebuild the 3COUCH% to 3MCNEIL! 115kV Line 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | JTIQ - Expanded Scope Analysis | GEN-2024-226 | FROM->TO | 337502 3COUCH% 115 337516 3MCNEIL! 115 1 | B | 239 | 0.15503 | 110.02 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 15440 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild the 3COUCH% to 3MCNEIL! 115kV Line 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | JTIQ - Expanded Scope Analysis | GEN-2024-227 | FROM->TO | 337502 3COUCH% 115 337516 3MCNEIL! 115 1 | B | 239 | 0.15503 | 110.02 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 15440 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild the 3COUCH% to 3MCNEIL! 115kV Line 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | JTIQ - Expanded Scope Analysis | GEN-2024-226 | FROM->TO | 337502 3COUCH% 115 337516 3MCNEIL! 115 1 | B | 239 | 0.15565 | 110.65 | P12:345:AEPW:TURK7:NWTXARK7::: | TDF Impact | Rebuild the 3COUCH% to 3MCNEIL! 115kV Line 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | JTIQ - Expanded Scope Analysis | GEN-2024-227 | FROM->TO | 337502 3COUCH% 115 337516 3MCNEIL! 115 1 | B | 239 | 0.15565 | 110.65 | P12:345:AEPW:TURK7:NWTXARK7::: | TDF Impact | Rebuild the 3COUCH% to 3MCNEIL! 115kV Line 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | JTIQ - Expanded Scope Analysis | GEN-2024-226 | FROM->TO | 337502 3COUCH% 115 337516 3MCNEIL! 115 1 | B | 239 | 0.15945 | 108.39 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 15440 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild the 3COUCH% to 3MCNEIL! 115kV Line 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | JTIQ - Expanded Scope Analysis | GEN-2024-227 | FROM->TO | 337502 3COUCH% 115 337516 3MCNEIL! 115 1 | B | 239 | 0.15945 | 108.39 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 15440 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild the 3COUCH% to 3MCNEIL! 115kV Line 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | JTIQ - Expanded Scope Analysis | GEN-2024-226 | FROM->TO | 337502 3COUCH% 115 337516 3MCNEIL! 115 1 | B | 239 | 0.15945 | 108.39 | P42:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 15440 NBTB+FAULT:::: | TDF Impact | Rebuild the 3COUCH% to 3MCNEIL! 115kV Line 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | JTIQ - Expanded Scope Analysis | GEN-2024-227 | FROM->TO | 337502 3COUCH% 115 337516 3MCNEIL! 115 1 | B | 239 | 0.15945 | 108.39 | P42:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 15440 NBTB+FAULT:::: | TDF Impact | Rebuild the 3COUCH% to 3MCNEIL! 115kV Line 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | JTIQ - Expanded Scope Analysis | GEN-2024-226 | FROM->TO | 337502 3COUCH% 115 337516 3MCNEIL! 115 1 | B | 239 | 0.15324 | 123.66 | P12:345:AEPW:TURK7:NWTXARK7::: | TDF Impact | Rebuild the 3COUCH% to 3MCNEIL! 115kV Line 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | JTIQ - Expanded Scope Analysis | GEN-2024-227 | FROM->TO | 337502 3COUCH% 115 337516 3MCNEIL! 115 1 | B | 239 | 0.15324 | 123.66 | P12:345:AEPW:TURK7:NWTXARK7::: | TDF Impact | Rebuild the 3COUCH% to 3MCNEIL! 115kV Line 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | JTIQ - Expanded Scope Analysis | GEN-2024-226 | FROM->TO | 337502 3COUCH% 115 337516 3MCNEIL! 115 1 | B | 239 | 0.15717 | 120.6 | P42:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 15440 NBTB+FAULT:::: | TDF Impact | Rebuild the 3COUCH% to 3MCNEIL! 115kV Line 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | JTIQ - Expanded Scope Analysis | GEN-2024-227 | FROM->TO | 337502 3COUCH% 115 337516 3MCNEIL! 115 1 | B | 239 | 0.15717 | 120.6 | P42:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 15440 NBTB+FAULT:::: | TDF Impact | Rebuild the 3COUCH% to 3MCNEIL! 115kV Line 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | JTIQ - Expanded Scope Analysis | GEN-2024-226 | FROM->TO | 337502 3COUCH% 115 337516 3MCNEIL! 115 1 | B | 239 | 0.15717 | 120.6 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 15440 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild the 3COUCH% to 3MCNEIL! 115kV Line 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | JTIQ - Expanded Scope Analysis | GEN-2024-227 | FROM->TO | 337502 3COUCH% 115 337516 3MCNEIL! 115 1 | B | 239 | 0.15717 | 120.6 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 15440 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild the 3COUCH% to 3MCNEIL! 115kV Line 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | JTIQ - Expanded Scope Analysis | GEN-2024-226 | TO->FROM | 337502 3COUCH% 115 338874 3LEWISVILLE# 115 1 | B | 159 | 0.12092 | 134.81 | P12:345:AEPW:TURK7:NWTXARK7::: | TDF Impact | Rebuild the 3COUCH% to 3LEWISVILLE# 115kV Line 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | JTIQ - Expanded Scope Analysis | GEN-2024-227 | TO->FROM | 337502 3COUCH% 115 338874 3LEWISVILLE# 115 1 | B | 159 | 0.12092 | 134.81 | P12:345:AEPW:TURK7:NWTXARK7::: | TDF Impact | Rebuild the 3COUCH% to 3LEWISVILLE# 115kV Line 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | JTIQ - Expanded Scope Analysis | GEN-2024-226 | TO->FROM | 337502 3COUCH% 115 338874 3LEWISVILLE# 115 1 | B | 159 | 0.12377 | 131.98 | P42:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 15440 NBTB+FAULT:::: | TDF Impact | Rebuild the 3COUCH% to 3LEWISVILLE# 115kV Line 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | JTIQ - Expanded Scope Analysis | GEN-2024-227 | TO->FROM | 337502 3COUCH% 115 338874 3LEWISVILLE# 115 1 | B | 159 | 0.12377 | 131.98 | P42:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 15440 NBTB+FAULT:::: | TDF Impact | Rebuild the 3COUCH% to 3LEWISVILLE# 115kV Line 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | JTIQ - Expanded Scope Analysis | GEN-2024-226 | TO->FROM | 337502 3COUCH% 115 338874 3LEWISVILLE# 115 1 | B | 159 | 0.12377 | 131.98 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 15440 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild the 3COUCH% to 3LEWISVILLE# 115kV Line 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | JTIQ - Expanded Scope Analysis | GEN-2024-227 | TO->FROM | 337502 3COUCH% 115 338874 3LEWISVILLE# 115 1 | B | 159 | 0.12377 | 131.98 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 15440 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild the 3COUCH% to 3LEWISVILLE# 115kV Line 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | JTIQ - Expanded Scope Analysis | GEN-2024-226 | TO->FROM | 337502 3COUCH% 115 338874 3LEWISVILLE# 115 1 | B | 159 | 0.12376 | 133.86 | P12:345:AEPW:TURK7:NWTXARK7::: | TDF Impact | Rebuild the 3COUCH% to 3LEWISVILLE# 115kV Line 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | JTIQ - Expanded Scope Analysis | GEN-2024-227 | TO->FROM | 337502 3COUCH% 115 338874 3LEWISVILLE# 115 1 | B | 159 | 0.12376 | 133.86 | P12:345:AEPW:TURK7:NWTXARK7::: | TDF Impact | Rebuild the 3COUCH% to 3LEWISVILLE# 115kV Line 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | JTIQ - Expanded Scope Analysis | GEN-2024-226 | TO->FROM | 337502 3COUCH% 115 338874 3LEWISVILLE# 115 1 | B | 159 | 0.12661 | 131.36 | P42:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 15440 NBTB+FAULT:::: | TDF Impact | Rebuild the 3COUCH% to 3LEWISVILLE# 115kV Line 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | JTIQ - Expanded Scope Analysis | GEN-2024-227 | TO->FROM | 337502 3COUCH% 115 338874 3LEWISVILLE# 115 1 | B | 159 | 0.12661 | 131.36 | P42:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 15440 NBTB+FAULT:::: | TDF Impact | Rebuild the 3COUCH% to 3LEWISVILLE# 115kV Line 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | JTIQ - Expanded Scope Analysis | GEN-2024-226 | TO->FROM | 337502 3COUCH% 115 338874 3LEWISVILLE# 115 1 | B | 159 | 0.12661 | 131.36 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 15440 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild the 3COUCH% to 3LEWISVILLE# 115kV Line 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | JTIQ - Expanded Scope Analysis | GEN-2024-227 | TO->FROM | 337502 3COUCH% 115 338874 3LEWISVILLE# 115 1 | B | 159 | 0.12661 | 131.36 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 15440 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild the 3COUCH% to 3LEWISVILLE# 115kV Line 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | JTIQ - Expanded Scope Analysis | GEN-2024-226 | TO->FROM | 337502 3COUCH% 115 338874 3LEWISVILLE# 115 1 | B | 159 | 0.12252 | 141.93 | P12:345:AEPW:TURK7:NWTXARK7::: | TDF Impact | Rebuild the 3COUCH% to 3LEWISVILLE# 115kV Line 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | JTIQ - Expanded Scope Analysis | GEN-2024-227 | TO->FROM | 337502 3COUCH% 115 338874 3LEWISVILLE# 115 1 | B | 159 | 0.12252 | 141.93 | P12:345:AEPW:TURK7:NWTXARK7::: | TDF Impact | Rebuild the 3COUCH% to 3LEWISVILLE# 115kV Line 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | JTIQ - Expanded Scope Analysis | GEN-2024-226 | TO->FROM | 337502 3COUCH% 115 338874 3LEWISVILLE# 115 1 | B | 159 | 0.12547 | 138.53 | P42:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 15440 NBTB+FAULT:::: | TDF Impact | Rebuild the 3COUCH% to 3LEWISVILLE# 115kV Line 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | JTIQ - Expanded Scope Analysis | GEN-2024-227 | TO->FROM | 337502 3COUCH% 115 338874 3LEWISVILLE# 115 1 | B | 159 | 0.12547 | 138.53 | P42:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 15440 NBTB+FAULT:::: | TDF Impact | Rebuild the 3COUCH% to 3LEWISVILLE# 115kV Line 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | JTIQ - Expanded Scope Analysis | GEN-2024-226 | TO->FROM | 337502 3COUCH% 115 338874 3LEWISVILLE# 115 1 | B | 159 | 0.12547 | 138.53 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 15440 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild the 3COUCH% to 3LEWISVILLE# 115kV Line 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | JTIQ - Expanded Scope Analysis | GEN-2024-227 | TO->FROM | 337502 3COUCH% 115 338874 3LEWISVILLE# 115 1 | B | 159 | 0.12547 | 138.53 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 15440 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild the 3COUCH% to 3LEWISVILLE# 115kV Line 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | JTIQ - Expanded Scope Analysis | GEN-2024-114 | TO->FROM | 338104 5HARRISON.E! 161 338107 5EVERTON RD 161 1 | B | 223 | 0.13322 | 109.84 | 774620 G23-132-TAP 161 780390 G24-114-TAP 161 1 | TDF Impact | Rebuild the 5HARRISON.E! to 5EVERTON RD 161kV Line 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | JTIQ - Expanded Scope Analysis | GEN-2024-114 | TO->FROM | 338104 5HARRISON.E! 161 338107 5EVERTON RD 161 1 | B | 223 | 0.13541 | 110.29 | 774620 G23-132-TAP 161 780390 G24-114-TAP 161 1 | TDF Impact | Rebuild the 5HARRISON.E! to 5EVERTON RD 161kV Line 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | JTIQ - Expanded Scope Analysis | GEN-2024-114 | TO->FROM | 338104 5HARRISON.E! 161 338107 5EVERTON RD 161 1 | B | 223 | 0.13519 | 100.02 | 774620 G23-132-TAP 161 780390 G24-114-TAP 161 1 | TDF Impact | Rebuild the 5HARRISON.E! to 5EVERTON RD 161kV Line 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | JTIQ - Expanded Scope Analysis | GEN-2024-114 | TO->FROM | 338107 5EVERTON RD 161 338108 5ST JOE 161 1 | B | 223 | 0.13322 | 112.59 | 774620 G23-132-TAP 161 780390 G24-114-TAP 161 1 | TDF Impact | Rebuild the 5EVERTON RD to 5ST JOE 161kV Line 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | JTIQ - Expanded Scope Analysis | GEN-2024-114 | TO->FROM | 338107 5EVERTON RD 161 338108 5ST JOE 161 1 | B | 223 | 0.13541 | 112.99 | 774620 G23-132-TAP 161 780390 G24-114-TAP 161 1 | TDF Impact | Rebuild the 5EVERTON RD to 5ST JOE 161kV Line 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | JTIQ - Expanded Scope Analysis | GEN-2024-114 | TO->FROM | 338107 5EVERTON RD 161 338108 5ST JOE 161 1 | B | 223 | 0.13519 | 103.34 | 774620 G23-132-TAP 161 780390 G24-114-TAP 161 1 | TDF Impact | Rebuild the 5EVERTON RD to 5ST JOE 161kV Line 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | JTIQ - Expanded Scope Analysis | GEN-2024-114 | TO->FROM | 338108 5ST JOE 161 338110 5HILLTOP% 161 1 | B | 223 | 0.13322 | 113.47 | 774620 G23-132-TAP 161 780390 G24-114-TAP 161 1 | TDF Impact | Rebuild the 5ST JOE to 5HILLTOP% 161kV Line 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | JTIQ - Expanded Scope Analysis | GEN-2024-114 | TO->FROM | 338108 5ST JOE 161 338110 5HILLTOP% 161 1 | B | 223 | 0.13541 | 113.85 | 774620 G23-132-TAP 161 780390 G24-114-TAP 161 1 | TDF Impact | Rebuild the 5ST JOE to 5HILLTOP% 161kV Line 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | JTIQ - Expanded Scope Analysis | GEN-2024-114 | TO->FROM | 338108 5ST JOE 161 338110 5HILLTOP% 161 1 | B | 223 | 0.13519 | 104.21 | 774620 G23-132-TAP 161 780390 G24-114-TAP 161 1 | TDF Impact | Rebuild the 5ST JOE to 5HILLTOP% 161kV Line 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | JTIQ - Expanded Scope Analysis | GEN-2024-114 | FROM->TO | 338170 5JONESBORO! 161 338703 5JONSBORO.N# 161 1 | B | 246 | 0.16491 | 111.46 | P23:500:EES-EAI:DELL:B8320::EHV: | TDF Impact | Rebuild the 5JONESBORO! to 5JONSBORO.N# 161kV Line 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | JTIQ - Expanded Scope Analysis | GEN-2024-114 | FROM->TO | 338170 5JONESBORO! 161 338703 5JONSBORO.N# 161 1 | B | 246 | 0.16491 | 103.69 | P12:500:EES-EAI:POWERLNRD:8DELL%:1 | TDF Impact | Rebuild the 5JONESBORO! to 5JONSBORO.N# 161kV Line 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | JTIQ - Expanded Scope Analysis | GEN-2024-114 | FROM->TO | 338170 5JONESBORO! 161 338703 5JONSBORO.N# 161 1 | B | 246 | 0.16491 | 103.69 | P12:500:EES:8POWERLN_RD%:8DELL%:1:EHV: | TDF Impact | Rebuild the 5JONESBORO! to 5JONSBORO.N# 161kV Line 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | JTIQ - Expanded Scope Analysis | GEN-2024-114 | FROM->TO | 338170 5JONESBORO! 161 338703 5JONSBORO.N# 161 1 | B | 246 | 0.16659 | 102.52 | P23:500:EES-EAI:DELL:B8320::EHV: | TDF Impact | Rebuild the 5JONESBORO! to 5JONSBORO.N# 161kV Line 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | JTIQ - Expanded Scope Analysis | GEN-2024-114 | FROM->TO | 338170 5JONESBORO! 161 338703 5JONSBORO.N# 161 1 | B | 246 | 0.16488 | 133.91 | P23:500:EES-EAI:DELL:B8320::EHV: | TDF Impact | Rebuild the 5JONESBORO! to 5JONSBORO.N# 161kV Line 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | JTIQ - Expanded Scope Analysis | GEN-2024-114 | FROM->TO | 338170 5JONESBORO! 161 338703 5JONSBORO.N# 161 1 | B | 246 | 0.16488 | 126.2 | P12:500:EES-EAI:POWERLNRD:8DELL%:1 | TDF Impact | Rebuild the 5JONESBORO! to 5JONSBORO.N# 161kV Line 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | JTIQ - Expanded Scope Analysis | GEN-2024-114 | FROM->TO | 338170 5JONESBORO! 161 338703 5JONSBORO.N# 161 1 | B | 246 | 0.16488 | 126.2 | P12:500:EES:8POWERLN_RD%:8DELL%:1:EHV: | TDF Impact | Rebuild the 5JONESBORO! to 5JONSBORO.N# 161kV Line 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | JTIQ - Expanded Scope Analysis | GEN-2024-114 | TO->FROM | 338204 5PARAGOULD% 161 338706 5PARGOULD.S# 161 1 | B | 247 | 0.16491 | 102.94 | P23:500:EES-EAI:DELL:B8320::EHV: | TDF Impact | Rebuild the 5PARAGOULD% to 5PARGOULD.S# 161kV Line 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | JTIQ - Expanded Scope Analysis | GEN-2024-114 | TO->FROM | 338204 5PARAGOULD% 161 338706 5PARGOULD.S# 161 1 | B | 247 | 0.16488 | 121.63 | P23:500:EES-EAI:DELL:B8320::EHV: | TDF Impact | Rebuild the 5PARAGOULD% to 5PARGOULD.S# 161kV Line 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | JTIQ - Expanded Scope Analysis | GEN-2024-114 | TO->FROM | 338204 5PARAGOULD% 161 338706 5PARGOULD.S# 161 1 | B | 247 | 0.16488 | 114.05 | P12:500:EES:8POWERLN_RD%:8DELL%:1:EHV: | TDF Impact | Rebuild the 5PARAGOULD% to 5PARGOULD.S# 161kV Line 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | JTIQ - Expanded Scope Analysis | GEN-2024-114 | TO->FROM | 338204 5PARAGOULD% 161 338706 5PARGOULD.S# 161 1 | B | 247 | 0.16488 | 114.05 | P12:500:EES-EAI:POWERLNRD:8DELL%:1 | TDF Impact | Rebuild the 5PARAGOULD% to 5PARGOULD.S# 161kV Line 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | JTIQ - Expanded Scope Analysis | GEN-2024-114 | FROM->TO | 338703 5JONSBORO.N# 161 338706 5PARGOULD.S# 161 1 | B | 246 | 0.16491 | 106.02 | P23:500:EES-EAI:DELL:B8320::EHV: | TDF Impact | Rebuild the 5JONSBORO.N# to 5PARGOULD.S# 161kV Line 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | JTIQ - Expanded Scope Analysis | GEN-2024-114 | FROM->TO | 338703 5JONSBORO.N# 161 338706 5PARGOULD.S# 161 1 | B | 246 | 0.16488 | 126.27 | P23:500:EES-EAI:DELL:B8320::EHV: | TDF Impact | Rebuild the 5JONSBORO.N# to 5PARGOULD.S# 161kV Line 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | JTIQ - Expanded Scope Analysis | GEN-2024-114 | FROM->TO | 338703 5JONSBORO.N# 161 338706 5PARGOULD.S# 161 1 | B | 246 | 0.16488 | 118.61 | P12:500:EES:8POWERLN_RD%:8DELL%:1:EHV: | TDF Impact | Rebuild the 5JONSBORO.N# to 5PARGOULD.S# 161kV Line 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | JTIQ - Expanded Scope Analysis | GEN-2024-114 | FROM->TO | 338703 5JONSBORO.N# 161 338706 5PARGOULD.S# 161 1 | B | 246 | 0.16488 | 118.61 | P12:500:EES-EAI:POWERLNRD:8DELL%:1 | TDF Impact | Rebuild the 5JONSBORO.N# to 5PARGOULD.S# 161kV Line 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | JTIQ - Expanded Scope Analysis | GEN-2024-226 | TO->FROM | 338874 3LEWISVILLE# 115 338875 3PATMOS.W# 115 1 | B | 159 | 0.12092 | 151.2 | P12:345:AEPW:TURK7:NWTXARK7::: | TDF Impact | Rebuild the 3LEWISVILLE# to 3PATMOS.W# 115kV Line 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | JTIQ - Expanded Scope Analysis | GEN-2024-227 | TO->FROM | 338874 3LEWISVILLE# 115 338875 3PATMOS.W# 115 1 | B | 159 | 0.12092 | 151.2 | P12:345:AEPW:TURK7:NWTXARK7::: | TDF Impact | Rebuild the 3LEWISVILLE# to 3PATMOS.W# 115kV Line 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | JTIQ - Expanded Scope Analysis | GEN-2024-226 | TO->FROM | 338874 3LEWISVILLE# 115 338875 3PATMOS.W# 115 1 | B | 159 | 0.12377 | 148.33 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 15440 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild the 3LEWISVILLE# to 3PATMOS.W# 115kV Line 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | JTIQ - Expanded Scope Analysis | GEN-2024-227 | TO->FROM | 338874 3LEWISVILLE# 115 338875 3PATMOS.W# 115 1 | B | 159 | 0.12377 | 148.33 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 15440 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild the 3LEWISVILLE# to 3PATMOS.W# 115kV Line 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | JTIQ - Expanded Scope Analysis | GEN-2024-226 | TO->FROM | 338874 3LEWISVILLE# 115 338875 3PATMOS.W# 115 1 | B | 159 | 0.12377 | 148.33 | P42:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 15440 NBTB+FAULT:::: | TDF Impact | Rebuild the 3LEWISVILLE# to 3PATMOS.W# 115kV Line 1
Thermal | 04ALL | 1 | 26SP | JTIQ - Expanded Scope Analysis | GEN-2024-227 | TO->FROM | 338874 3LEWISVILLE# 115 338875 3PATMOS.W# 115 1 | B | 159 | 0.12377 | 148.33 | P42:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 15440 NBTB+FAULT:::: | TDF Impact | Rebuild the 3LEWISVILLE# to 3PATMOS.W# 115kV Line 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | JTIQ - Expanded Scope Analysis | GEN-2024-226 | TO->FROM | 338874 3LEWISVILLE# 115 338875 3PATMOS.W# 115 1 | B | 159 | 0.12376 | 150.52 | P12:345:AEPW:TURK7:NWTXARK7::: | TDF Impact | Rebuild the 3LEWISVILLE# to 3PATMOS.W# 115kV Line 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | JTIQ - Expanded Scope Analysis | GEN-2024-227 | TO->FROM | 338874 3LEWISVILLE# 115 338875 3PATMOS.W# 115 1 | B | 159 | 0.12376 | 150.52 | P12:345:AEPW:TURK7:NWTXARK7::: | TDF Impact | Rebuild the 3LEWISVILLE# to 3PATMOS.W# 115kV Line 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | JTIQ - Expanded Scope Analysis | GEN-2024-226 | TO->FROM | 338874 3LEWISVILLE# 115 338875 3PATMOS.W# 115 1 | B | 159 | 0.12661 | 147.95 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 15440 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild the 3LEWISVILLE# to 3PATMOS.W# 115kV Line 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | JTIQ - Expanded Scope Analysis | GEN-2024-227 | TO->FROM | 338874 3LEWISVILLE# 115 338875 3PATMOS.W# 115 1 | B | 159 | 0.12661 | 147.95 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 15440 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild the 3LEWISVILLE# to 3PATMOS.W# 115kV Line 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | JTIQ - Expanded Scope Analysis | GEN-2024-226 | TO->FROM | 338874 3LEWISVILLE# 115 338875 3PATMOS.W# 115 1 | B | 159 | 0.12661 | 147.95 | P42:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 15440 NBTB+FAULT:::: | TDF Impact | Rebuild the 3LEWISVILLE# to 3PATMOS.W# 115kV Line 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29SP | JTIQ - Expanded Scope Analysis | GEN-2024-227 | TO->FROM | 338874 3LEWISVILLE# 115 338875 3PATMOS.W# 115 1 | B | 159 | 0.12661 | 147.95 | P42:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 15440 NBTB+FAULT:::: | TDF Impact | Rebuild the 3LEWISVILLE# to 3PATMOS.W# 115kV Line 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | JTIQ - Expanded Scope Analysis | GEN-2024-226 | TO->FROM | 338874 3LEWISVILLE# 115 338875 3PATMOS.W# 115 1 | B | 159 | 0.12252 | 157.97 | P12:345:AEPW:TURK7:NWTXARK7::: | TDF Impact | Rebuild the 3LEWISVILLE# to 3PATMOS.W# 115kV Line 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | JTIQ - Expanded Scope Analysis | GEN-2024-227 | TO->FROM | 338874 3LEWISVILLE# 115 338875 3PATMOS.W# 115 1 | B | 159 | 0.12252 | 157.97 | P12:345:AEPW:TURK7:NWTXARK7::: | TDF Impact | Rebuild the 3LEWISVILLE# to 3PATMOS.W# 115kV Line 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | JTIQ - Expanded Scope Analysis | GEN-2024-226 | TO->FROM | 338874 3LEWISVILLE# 115 338875 3PATMOS.W# 115 1 | B | 159 | 0.12547 | 154.52 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 15440 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild the 3LEWISVILLE# to 3PATMOS.W# 115kV Line 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | JTIQ - Expanded Scope Analysis | GEN-2024-227 | TO->FROM | 338874 3LEWISVILLE# 115 338875 3PATMOS.W# 115 1 | B | 159 | 0.12547 | 154.52 | P23:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 15440 NBTB:::: | TDF Impact | Rebuild the 3LEWISVILLE# to 3PATMOS.W# 115kV Line 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | JTIQ - Expanded Scope Analysis | GEN-2024-226 | TO->FROM | 338874 3LEWISVILLE# 115 338875 3PATMOS.W# 115 1 | B | 159 | 0.12547 | 154.52 | P42:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 15440 NBTB+FAULT:::: | TDF Impact | Rebuild the 3LEWISVILLE# to 3PATMOS.W# 115kV Line 1
Thermal | 04ALL | 1 | 29WP | JTIQ - Expanded Scope Analysis | GEN-2024-227 | TO->FROM | 338874 3LEWISVILLE# 115 338875 3PATMOS.W# 115 1 | B | 159 | 0.12547 | 154.52 | P42:345:AEPW:NW TEXARKANA CB 15440 NBTB+FAULT:::: | TDF Impact | Rebuild the 3LEWISVILLE# to 3PATMOS.W# 115kV Line 1

## Short Circuit Ratio
Study Request | Current Cluster | Cluster Group | Transmission Owner | Capacity | Service Type | Generation Type | Point of Interconnection | GEN Bus # | Gen ID | POI Bus # | DIS241-TC00ALL-29SP.raw |  | DIS241-TC01ALL-29L.raw |  | DIS241-TC01ALL-29SP.raw |  | DIS241-TC02ALL-29L.raw |  | DIS241-TC02ALL-29SP.raw |  | DIS241-TC03ALL-29L.raw |  | DIS241-TC03ALL-29SP.raw |  | DIS241-TC04ALL-29L.raw |  | DIS241-TC04ALL-29SP.raw |  | DIS241-TC05ALL-29L.raw |  | DIS241-TC05ALL-29SP.raw
[11 empty] | Short Circuit (MVA) | Short Circuit Ratio | Short Circuit (MVA) | Short Circuit Ratio | Short Circuit (MVA) | Short Circuit Ratio | Short Circuit (MVA) | Short Circuit Ratio | Short Circuit (MVA) | Short Circuit Ratio | Short Circuit (MVA) | Short Circuit Ratio | Short Circuit (MVA) | Short Circuit Ratio | Short Circuit (MVA) | Short Circuit Ratio | Short Circuit (MVA) | Short Circuit Ratio | Short Circuit (MVA) | Short Circuit Ratio | Short Circuit (MVA) | Short Circuit Ratio
ASGI-2024-001 | DIS-24-1 | 01 NORTH | WAPA | 17.1 | ER | Thermal | Pine Lake 12.47 kV | 656779 | 1 | 656751 | 384.07 | 31.2252 | 380.08 | N/A | 384.04 | N/A | 380.14 | N/A | 384.06 | N/A | 380.07 | N/A | 384.04 | N/A | 380.07 | N/A | 384.04 | N/A | 380.07 | N/A | 384.04 | N/A
ASGI-2024-002 | DIS-24-1 | 05 SOUTHWEST | SPS | 30 | ER | Solar | GridLiance's Cougar 69 kV Substation | 788365 | 1 | 522919 | 166.33 | 4.9503 | 160.6 | N/A | 163.75 | 4.8735 | 160.55 | N/A | 163.83 | 4.8759 | 160.97 | N/A | 162.88 | 4.8476 | 162.43 | N/A | 163.62 | 4.8696 | 161.31 | N/A | 166.01 | 4.9408
ASGI-2024-002 | DIS-24-1 | 05 SOUTHWEST | SPS | 30 | ER | Battery/Storage | GridLiance's Cougar 69 kV Substation | 788367 | 1 | 522919 | 166.33 | 4.9503 | 160.6 | N/A | 163.75 | N/A | 160.55 | N/A | 163.83 | N/A | 160.97 | N/A | 162.88 | N/A | 162.43 | N/A | 163.62 | N/A | 161.31 | N/A | 166.01 | 4.9408
ASGI-2024-003 | DIS-24-1 | 03 CENTRAL | SUNC | 79.8 | ER/NR | Solar | Rolla 115 kV Substation | 788350 | 1 | 531395 | 418.08 | 5.1711 | 398.56 | N/A | 410.33 | 5.0752 | 398.58 | N/A | 410.34 | 5.0753 | 400.14 | N/A | 412.16 | 5.0978 | 398.67 | N/A | 410.43 | 5.0764 | 399.65 | N/A | 409.94 | 5.0704
ASGI-2024-006 | DIS-24-1 | 03 CENTRAL | KCPL | 50 | ER/NR | Solar | Y-road 115 kV switching station | 788381 | 1 | 522912 | 1043.73 | 20.6214 | 979.1 | N/A | 992.21 | 19.6035 | 979.03 | N/A | 992.44 | 19.608 | 971.67 | N/A | 970.48 | 19.1741 | 983.1 | N/A | 993.94 | 19.6377 | 999.88 | N/A | 1010.97 | 19.9741
ASGI-2024-006 | DIS-24-1 | 03 CENTRAL | KCPL | 50 | ER/NR | Solar | Y-road 115 kV switching station | 788383 | 1 | 522912 | 1043.73 | 20.6214 | 979.1 | N/A | 992.21 | 19.6035 | 979.03 | N/A | 992.44 | 19.608 | 971.67 | N/A | 970.48 | 19.1741 | 983.1 | N/A | 993.94 | 19.6377 | 999.88 | N/A | 1010.97 | 19.9741
ASGI-2024-007 | DIS-24-1 | 03 CENTRAL | KCPL | 3.87 | ER/NR | Thermal | Marshall Miami 161 kV Substation | 788393 | 1 | 543073 | 1551.72 | 258.62 | 1418.1 | N/A | 1495.97 | N/A | 1418.07 | N/A | 1496 | N/A | 1419.68 | N/A | 1536.64 | N/A | 1419.41 | N/A | 1497.2 | N/A | 1417.94 | N/A | 1495.68 | N/A
ASGI-2024-007 | DIS-24-1 | 03 CENTRAL | KCPL | 3.87 | ER/NR | Thermal | Marshall Miami 161 kV Substation | 788393 | 2 | 543073 | 1551.72 | 258.62 | 1418.1 | N/A | 1495.97 | N/A | 1418.07 | N/A | 1496 | N/A | 1419.68 | N/A | 1536.64 | N/A | 1419.41 | N/A | 1497.2 | N/A | 1417.94 | N/A | 1495.68 | N/A
ASGI-2024-007 | DIS-24-1 | 03 CENTRAL | KCPL | 15.48 | ER/NR | Thermal | Marshall Miami 161 kV Substation | 788393 | 3 | 543073 | 1551.72 | 64.655 | 1418.1 | N/A | 1495.97 | N/A | 1418.07 | N/A | 1496 | N/A | 1419.68 | N/A | 1536.64 | N/A | 1419.41 | N/A | 1497.2 | N/A | 1417.94 | N/A | 1495.68 | N/A
ASGI-2024-007 | DIS-24-1 | 03 CENTRAL | KCPL | 15.48 | ER/NR | Thermal | Marshall Miami 161 kV Substation | 788393 | 4 | 543073 | 1551.72 | 64.655 | 1418.1 | N/A | 1495.97 | N/A | 1418.07 | N/A | 1496 | N/A | 1419.68 | N/A | 1536.64 | N/A | 1419.41 | N/A | 1497.2 | N/A | 1417.94 | N/A | 1495.68 | N/A
ASGI-2024-007 | DIS-24-1 | 03 CENTRAL | KCPL | 9.29 | ER/NR | Thermal | Marshall Miami 161 kV Substation | 788393 | 5 | 543073 | 1551.72 | 107.7583 | 1418.1 | N/A | 1495.97 | N/A | 1418.07 | N/A | 1496 | N/A | 1419.68 | N/A | 1536.64 | N/A | 1419.41 | N/A | 1497.2 | N/A | 1417.94 | N/A | 1495.68 | N/A
ASGI-2024-008 | DIS-24-1 | 03 CENTRAL | KCPL | 43 | ER/NR | Thermal | Marshall Miami 161 kV Substation | 788408 | 1 | 543073 | 1551.72 | 36.0865 | 1418.1 | N/A | 1495.97 | N/A | 1418.07 | N/A | 1496 | N/A | 1419.68 | N/A | 1536.64 | N/A | 1419.41 | N/A | 1497.2 | N/A | 1417.94 | N/A | 1495.68 | N/A
ASGI-2024-008 | DIS-24-1 | 03 CENTRAL | KCPL | 43 | ER/NR | Thermal | Marshall Miami 161 kV Substation | 788409 | 1 | 543073 | 1551.72 | 36.0865 | 1418.1 | N/A | 1495.97 | N/A | 1418.07 | N/A | 1496 | N/A | 1419.68 | N/A | 1536.64 | N/A | 1419.41 | N/A | 1497.2 | N/A | 1417.94 | N/A | 1495.68 | N/A
ASGI-2024-020 | DIS-24-1 | 03 CENTRAL | WERE | 65.79 | ER/NR | Thermal | Johns-Manville 115 kV Substation | 778384 | 1 | 533426 | 2295.26 | 34.8877 | 1686.09 | N/A | 2274.68 | N/A | 1686.58 | N/A | 2275.18 | N/A | 1692.57 | N/A | 2278.96 | N/A | 1672.94 | N/A | 2262.23 | N/A | 1678.46 | N/A | 2265.55 | N/A
ASGI-2024-020 | DIS-24-1 | 03 CENTRAL | WERE | 65.79 | ER/NR | Thermal | Johns-Manville 115 kV Substation | 778387 | 1 | 533426 | 2295.26 | 34.8877 | 1686.09 | N/A | 2274.68 | N/A | 1686.58 | N/A | 2275.18 | N/A | 1692.57 | N/A | 2278.96 | N/A | 1672.94 | N/A | 2262.23 | N/A | 1678.46 | N/A | 2265.55 | N/A
ASGI-2024-023 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | AEPW | 120 | ER/NR | Solar | Hope Switching Station to Hope W&L Pole | 783394 | 1 | 783390 | 1593.89 | 13.0856 | 1415.85 | N/A | 1587.09 | 13.0298 | 1415.86 | N/A | 1587.09 | 13.0298 | 1415.87 | N/A | 1587.09 | 13.0298 | 1416.6 | N/A | 1589.42 | 13.0489 | 1415.9 | N/A | 1586.98 | 13.0289
ASGI-2024-023 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | AEPW | 120 | ER/NR | Storage | Hope Switching Station to Hope W&L Pole | 783397 | 1 | 783390 | 1593.89 | 13.0668 | 1415.85 | N/A | 1587.09 | N/A | 1415.86 | N/A | 1587.09 | N/A | 1415.87 | N/A | 1587.09 | N/A | 1416.6 | N/A | 1589.42 | 13.0302 | 1415.9 | N/A | 1586.98 | N/A
ASGI-2024-024 | DIS-24-1 | 03 CENTRAL | KCPL | 79 | ER/NR | Battery/Storage | Alabama St 161 kV Substation | 787414 | 1 | 541354 | 3115.63 | 39.4384 | 2646.04 | N/A | 3092.57 | N/A | 2648.29 | N/A | 3093.81 | N/A | 2666.08 | N/A | 3105.23 | 39.3067 | 2646.44 | N/A | 3092.61 | N/A | 2646.78 | N/A | 3092.79 | N/A
GEN-2024-003 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | AECC | 102.2 | ER | Thermal | Fitzhugh 161kV | 777064 | 1 | 503902 | 3080.94 | 61.1298 | 1987.2 | N/A | 2992.79 | N/A | 1987.2 | N/A | 2992.79 | N/A | 1987.28 | N/A | 2992.81 | N/A | 1986.76 | N/A | 3035.18 | N/A | 1987.31 | N/A | 2992.79 | N/A
GEN-2024-003 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | AECC | 102.2 | ER | Thermal | Fitzhugh 161kV | 777064 | 2 | 503902 | 3080.94 | 59.4776 | 1987.2 | N/A | 2992.79 | N/A | 1987.2 | N/A | 2992.79 | N/A | 1987.28 | N/A | 2992.81 | N/A | 1986.76 | N/A | 3035.18 | N/A | 1987.31 | N/A | 2992.79 | N/A
GEN-2024-007 | DIS-24-1 | 03 CENTRAL | MIDW | 80 | ER/NR | Solar | Seward 115 kV Substation | 777184 | 1 | 530679 | 995.05 | 12.2242 | 903.11 | N/A | 975.61 | 11.9854 | 904.31 | N/A | 975.94 | 11.9894 | 912.46 | N/A | 985.25 | 12.1038 | 903.03 | N/A | 974.46 | 11.9713 | 904.15 | N/A | 972.44 | 11.9464
GEN-2024-007 | DIS-24-1 | 03 CENTRAL | MIDW | 80 | ER/NR | Battery/Storage | Seward 115 kV Substation | 777187 | 1 | 530679 | 995.05 | 12.2906 | 903.11 | N/A | 975.61 | N/A | 904.31 | N/A | 975.94 | N/A | 912.46 | N/A | 985.25 | 12.1696 | 903.03 | N/A | 974.46 | N/A | 904.15 | N/A | 972.44 | N/A
GEN-2024-013 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | OGE | 496 | ER/NR | Thermal | Norman Hills 345 kV | 777364 | 1 | 516096 | 18124.38 | 73.0822 | 13428.42 | N/A | 16757.22 | N/A | 13429.03 | N/A | 16757 | N/A | 13467.39 | N/A | 16787.9 | N/A | 14202.73 | N/A | 17331.79 | N/A | 13512.16 | N/A | 16757.91 | N/A
GEN-2024-013 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | OGE | 496 | ER/NR | Thermal | Norman Hills 345 kV | 777367 | 1 | 516096 | 18124.38 | 73.0822 | 13428.42 | N/A | 16757.22 | N/A | 13429.03 | N/A | 16757 | N/A | 13467.39 | N/A | 16787.9 | N/A | 14202.73 | N/A | 17331.79 | N/A | 13512.16 | N/A | 16757.91 | N/A
GEN-2024-015 | DIS-24-1 | 05 SOUTHWEST | SPS | 280 | ER/NR | Solar | Sundown-Amaco-Yoakum 230 kV Substation | 777424 | 1 | 777420 | 4491.78 | 15.6969 | 3536.7 | N/A | 4372.49 | 15.28 | 3536.09 | N/A | 4372.71 | 15.2808 | 3537.68 | N/A | 4372.91 | 15.2815 | 3541.46 | N/A | 4373.62 | 15.284 | 3595.72 | N/A | 4444.42 | 15.5314
GEN-2024-015 | DIS-24-1 | 05 SOUTHWEST | SPS | 280 | ER/NR | Battery/Storage | Sundown-Amaco-Yoakum 230 kV Substation | 777427 | 1 | 777420 | 4491.78 | 25.3807 | 3536.7 | N/A | 4372.49 | N/A | 3536.09 | N/A | 4372.71 | N/A | 3537.68 | N/A | 4372.91 | N/A | 3541.46 | N/A | 4373.62 | N/A | 3595.72 | N/A | 4444.42 | 25.1131
GEN-2024-016 | DIS-24-1 | 03 CENTRAL | ITCGP | 300 | ER/NR | Wind | Post Rock - Macon 345 kV Line | 777454 | 1 | 777450 | 3942.91 | 26.2861 | 3480.65 | 23.2043 | 3652.95 | 24.353 | 3567.6 | 23.784 | 3792.47 | 25.2831 | 3538.66 | 23.5911 | 3791.76 | 25.2784 | 3496.76 | 23.3117 | 3697.15 | 24.6477 | 3490.87 | 23.2725 | 3692.26 | 24.6151
GEN-2024-016 | DIS-24-1 | 03 CENTRAL | ITCGP | 300 | ER/NR | Wind | Post Rock - Macon 345 kV Line | 777457 | 1 | 777450 | 3942.91 | 26.2861 | 3480.65 | 23.2043 | 3652.95 | 24.353 | 3567.6 | 23.784 | 3792.47 | 25.2831 | 3538.66 | 23.5911 | 3791.76 | 25.2784 | 3496.76 | 23.3117 | 3697.15 | 24.6477 | 3490.87 | 23.2725 | 3692.26 | 24.6151
GEN-2024-017 | DIS-24-1 | 02 NEBRASKA | NPPD | 62 | ER/NR | Thermal | Olive Creek 345 kV Substation | 776464 | 2 | 640590 | 19192.83 | 619.1235 | 11418.91 | N/A | 14087.53 | N/A | 12047.14 | N/A | 14986.91 | N/A | 11645.79 | N/A | 14522.08 | N/A | 11484.63 | N/A | 14233.83 | N/A | 11434.14 | N/A | 14180.49 | N/A
GEN-2024-017 | DIS-24-1 | 02 NEBRASKA | NPPD | 62 | ER/NR | Thermal | Olive Creek 345 kV Substation | 776467 | 2 | 640590 | 19192.83 | 619.1235 | 11418.91 | N/A | 14087.53 | N/A | 12047.14 | N/A | 14986.91 | N/A | 11645.79 | N/A | 14522.08 | N/A | 11484.63 | N/A | 14233.83 | N/A | 11434.14 | N/A | 14180.49 | N/A
GEN-2024-018 | DIS-24-1 | 02 NEBRASKA | NPPD | 31 | ER/NR | Thermal | New Beatrice Power Station 345 kV | 776444 | 2 | 771999 | 10785.18 | 347.909 | 7196.55 | N/A | 8427.71 | N/A | 7527.3 | N/A | 8811.62 | N/A | 7282.03 | N/A | 8558.93 | N/A | 7210.81 | N/A | 8467.73 | N/A | 7200.32 | N/A | 8455.2 | N/A
GEN-2024-019 | DIS-24-1 | 02 NEBRASKA | NPPD | 62 | ER/NR | Thermal | New Beatrice Power Station 345 kV Substation | 776424 | 2 | 771999 | 10785.18 | 347.909 | 7196.55 | N/A | 8427.71 | N/A | 7527.3 | N/A | 8811.62 | N/A | 7282.03 | N/A | 8558.93 | N/A | 7210.81 | N/A | 8467.73 | N/A | 7200.32 | N/A | 8455.2 | N/A
GEN-2024-019 | DIS-24-1 | 02 NEBRASKA | NPPD | 62 | ER/NR | Thermal | New Beatrice Power Station 345 kV Substation | 776427 | 2 | 771999 | 10785.18 | 347.909 | 7196.55 | N/A | 8427.71 | N/A | 7527.3 | N/A | 8811.62 | N/A | 7282.03 | N/A | 8558.93 | N/A | 7210.81 | N/A | 8467.73 | N/A | 7200.32 | N/A | 8455.2 | N/A
GEN-2024-020 | DIS-24-1 | 02 NEBRASKA | NPPD | 390 | ER/NR | Thermal | Olive Creek 345 kV Substation | 777574 | 1 | 640590 | 19192.83 | 49.2124 | 11418.91 | N/A | 14087.53 | N/A | 12047.14 | N/A | 14986.91 | N/A | 11645.79 | N/A | 14522.08 | N/A | 11484.63 | N/A | 14233.83 | N/A | 11434.14 | N/A | 14180.49 | N/A
GEN-2024-021 | DIS-24-1 | 02 NEBRASKA | NPPD | 540 | ER/NR | Thermal | Olive Creek 345 kV Substation | 777604 | 1 | 640590 | 19192.83 | 71.0846 | 11418.91 | N/A | 14087.53 | N/A | 12047.14 | N/A | 14986.91 | N/A | 11645.79 | N/A | 14522.08 | N/A | 11484.63 | N/A | 14233.83 | N/A | 11434.14 | N/A | 14180.49 | N/A
GEN-2024-021 | DIS-24-1 | 02 NEBRASKA | NPPD | 540 | ER/NR | Thermal | Olive Creek 345 kV Substation | 777607 | 1 | 640590 | 19192.83 | 71.0846 | 11418.91 | N/A | 14087.53 | N/A | 12047.14 | N/A | 14986.91 | N/A | 11645.79 | N/A | 14522.08 | N/A | 11484.63 | N/A | 14233.83 | N/A | 11434.14 | N/A | 14180.49 | N/A
GEN-2024-022 | DIS-24-1 | 02 NEBRASKA | NPPD | 390 | ER/NR | Thermal | New Beatrice Power Station 345 kV | 777634 | 1 | 771999 | 10785.18 | 27.6543 | 7196.55 | N/A | 8427.71 | N/A | 7527.3 | N/A | 8811.62 | N/A | 7282.03 | N/A | 8558.93 | N/A | 7210.81 | N/A | 8467.73 | N/A | 7200.32 | N/A | 8455.2 | N/A
GEN-2024-023 | DIS-24-1 | 02 NEBRASKA | NPPD | 270 | ER/NR | Thermal | New Beatrice Power Station 345 kV | 777664 | 1 | 771999 | 10785.18 | 39.9451 | 7196.55 | N/A | 8427.71 | N/A | 7527.3 | N/A | 8811.62 | N/A | 7282.03 | N/A | 8558.93 | N/A | 7210.81 | N/A | 8467.73 | N/A | 7200.32 | N/A | 8455.2 | N/A
GEN-2024-025 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | AEP | 300 | ER/NR | Solar | Lydia 345 kV Substation | 777724 | 1 | 508298 | 8704.63 | 58.0309 | 5513.92 | N/A | 7327.81 | 48.8521 | 5513.94 | N/A | 7327.81 | 48.8521 | 5515 | N/A | 7328.12 | 48.8541 | 5583.3 | N/A | 7643.19 | 50.9546 | 5517.58 | N/A | 7304.48 | 48.6965
GEN-2024-025 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | AEP | 300 | ER/NR | Solar | Lydia 345 kV Substation | 777727 | 1 | 508298 | 8704.63 | 58.0309 | 5513.92 | N/A | 7327.81 | 48.8521 | 5513.94 | N/A | 7327.81 | 48.8521 | 5515 | N/A | 7328.12 | 48.8541 | 5583.3 | N/A | 7643.19 | 50.9546 | 5517.58 | N/A | 7304.48 | 48.6965
GEN-2024-029 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | OGE | 150 | ER/NR | Battery/Storage | Crescent 138 kV Substation | 777844 | 1 | 515377 | 2188.67 | 14.5911 | 2019.75 | N/A | 2112.32 | N/A | 2019.77 | N/A | 2112.32 | N/A | 2020.83 | N/A | 2112.92 | N/A | 2084.71 | N/A | 2179.06 | 14.5271 | 2020.84 | N/A | 2112.4 | N/A
GEN-2024-030 | DIS-24-1 | 03 CENTRAL | SUNC | 150 | ER/NR | Solar | Santa Fe 115 kV Substation | 777874 | 1 | 531213 | 540.02 | 3.6001 | 511.98 | N/A | 533.01 | 3.5534 | 512.01 | N/A | 533.03 | 3.5535 | 514.93 | N/A | 537.47 | 3.5831 | 512.08 | N/A | 533.08 | 3.5539 | 512.72 | N/A | 532.99 | 3.5533
GEN-2024-032 | DIS-24-1 | 03 CENTRAL | SUNC | 250 | ER/NR | Solar | Hugoton 115 kV Substation | 777934 | 1 | 531481 | 1255.99 | 5.024 | 1048.48 | N/A | 1199.22 | 4.7969 | 1048.62 | N/A | 1199.3 | 4.7972 | 1059.61 | N/A | 1213.31 | 4.8532 | 1049.31 | N/A | 1200.03 | 4.8001 | 1056.12 | N/A | 1196.27 | 4.7851
GEN-2024-034 | DIS-24-1 | 01 NORTH | WAPA | 175 | ER/NR | Battery/Storage | Forman 115 kV Substation | 777994 | 1 | 652438 | 1658.7 | 9.4783 | 1589.42 | N/A | 1657.48 | 9.4713 | 1590.59 | N/A | 1647.73 | N/A | 1590.53 | N/A | 1647.7 | N/A | 1590.53 | N/A | 1647.7 | N/A | 1591.29 | N/A | 1647.75 | N/A
GEN-2024-035 | DIS-24-1 | 01 NORTH | BEPC | 270 | ER/NR | Solar | Groton 345 kV Substation | 778024 | 1 | 659160 | 3574.92 | 12.9276 | 3290.91 | N/A | 3504.32 | 12.6723 | 3227.36 | N/A | 3519.96 | 12.7289 | 3226.52 | N/A | 3519.64 | 12.7277 | 3226.47 | N/A | 3519.62 | 12.7276 | 3227.05 | N/A | 3519.62 | 12.7276
GEN-2024-035 | DIS-24-1 | 01 NORTH | BEPC | 270 | ER/NR | Battery/Storage | Groton 345 kV Substation | 778027 | 1 | 659160 | 3574.92 | 22.5433 | 3290.91 | N/A | 3504.32 | 22.0981 | 3227.36 | N/A | 3519.96 | N/A | 3226.52 | N/A | 3519.64 | N/A | 3226.47 | N/A | 3519.62 | N/A | 3227.05 | N/A | 3519.62 | N/A
GEN-2024-038 | DIS-24-1 | 02 NEBRASKA | OPPD | 300 | ER/NR | Solar | Cooper - S12080 161 kV line | 778114 | 1 | 778110 | 2932.65 | 19.551 | 2761.62 | N/A | 2859.74 | 19.0649 | 2766.71 | N/A | 2910.31 | 19.4021 | 2765.8 | N/A | 2859.54 | 19.0636 | 2759.35 | N/A | 2857.89 | 19.0526 | 2760.7 | N/A | 2858.87 | 19.0591
GEN-2024-038 | DIS-24-1 | 02 NEBRASKA | OPPD | 300 | ER/NR | Solar | Cooper - S12080 161 kV line | 778117 | 1 | 778110 | 2932.65 | 19.551 | 2761.62 | N/A | 2859.74 | 19.0649 | 2766.71 | N/A | 2910.31 | 19.4021 | 2765.8 | N/A | 2859.54 | 19.0636 | 2759.35 | N/A | 2857.89 | 19.0526 | 2760.7 | N/A | 2858.87 | 19.0591
GEN-2024-039 | DIS-24-1 | 02 NEBRASKA | OPPD | 250 | ER/NR | Solar | Humboldt - S1280 161 kV line | 778144 | 1 | 778140 | 2354.58 | 18.8366 | 2218.26 | N/A | 2300.97 | 18.4078 | 2221.78 | N/A | 2339.12 | 18.713 | 2220.88 | N/A | 2299.06 | 18.3925 | 2215.35 | N/A | 2298.45 | 18.3876 | 2217.1 | N/A | 2299.88 | 18.399
GEN-2024-039 | DIS-24-1 | 02 NEBRASKA | OPPD | 250 | ER/NR | Solar | Humboldt - S1280 161 kV line | 778147 | 1 | 778140 | 2354.58 | 18.8366 | 2218.26 | N/A | 2300.97 | 18.4078 | 2221.78 | N/A | 2339.12 | 18.713 | 2220.88 | N/A | 2299.06 | 18.3925 | 2215.35 | N/A | 2298.45 | 18.3876 | 2217.1 | N/A | 2299.88 | 18.399
GEN-2024-040 | DIS-24-1 | 02 NEBRASKA | OPPD | 174 | ER/NR | Solar | S3458 to Cooper 345 kV line | 778174 | 1 | 778170 | 14400.12 | 82.7593 | 12298.85 | N/A | 13626.92 | 78.3156 | 12395.57 | N/A | 13771.93 | 79.149 | 12410.72 | N/A | 13707.34 | 78.7778 | 12303.06 | N/A | 13635.08 | 78.3625 | 12298.77 | N/A | 13631.45 | 78.3417
GEN-2024-041 | DIS-24-1 | 05 SOUTHWEST | SPS | 250 | ER/NR | Wind | Tuco - Whirlwind 345 kV Line | 778204 | 1 | 778200 | 14075.03 | 112.6002 | 10759.64 | 86.0771 | 13238.11 | 105.9049 | 10757.95 | 86.0636 | 13239.27 | 105.9142 | 10771.19 | 86.1695 | 13263.03 | 106.1042 | 10959.08 | 87.6726 | 13360.5 | 106.884 | 11197.73 | 89.5818 | 13323.71 | 106.5897
GEN-2024-041 | DIS-24-1 | 05 SOUTHWEST | SPS | 250 | ER/NR | Wind | Tuco - Whirlwind 345 kV Line | 778207 | 1 | 778200 | 14075.03 | 112.6002 | 10759.64 | 86.0771 | 13238.11 | 105.9049 | 10757.95 | 86.0636 | 13239.27 | 105.9142 | 10771.19 | 86.1695 | 13263.03 | 106.1042 | 10959.08 | 87.6726 | 13360.5 | 106.884 | 11197.73 | 89.5818 | 13323.71 | 106.5897
GEN-2024-042 | DIS-24-1 | 05 SOUTHWEST | SPS | 250 | ER/NR | Wind | Tuco - Whirlwind 345 kV line | 778234 | 1 | 778200 | 14075.03 | 112.6002 | 10759.64 | 86.0771 | 13238.11 | 105.9049 | 10757.95 | 86.0636 | 13239.27 | 105.9142 | 10771.19 | 86.1695 | 13263.03 | 106.1042 | 10959.08 | 87.6726 | 13360.5 | 106.884 | 11197.73 | 89.5818 | 13323.71 | 106.5897
GEN-2024-042 | DIS-24-1 | 05 SOUTHWEST | SPS | 250 | ER/NR | Wind | Tuco - Whirlwind 345 kV line | 778237 | 1 | 778200 | 14075.03 | 112.6002 | 10759.64 | 86.0771 | 13238.11 | 105.9049 | 10757.95 | 86.0636 | 13239.27 | 105.9142 | 10771.19 | 86.1695 | 13263.03 | 106.1042 | 10959.08 | 87.6726 | 13360.5 | 106.884 | 11197.73 | 89.5818 | 13323.71 | 106.5897
GEN-2024-043 | DIS-24-1 | 05 SOUTHWEST | SPS | 250 | ER/NR | Wind | Crossroads - Tolk 345 kV Line | 778264 | 1 | 778260 | 9707.85 | 77.6628 | 8402.65 | 67.2212 | 9514.37 | 76.115 | 8400.53 | 67.2042 | 9514.02 | 76.1122 | 8401.55 | 67.2124 | 9518.86 | 76.1509 | 8431.49 | 67.4519 | 9524.67 | 76.1974 | 8578.29 | 68.6263 | 9436.77 | 75.4942
GEN-2024-043 | DIS-24-1 | 05 SOUTHWEST | SPS | 250 | ER/NR | Wind | Crossroads - Tolk 345 kV Line | 778267 | 1 | 778260 | 9707.85 | 77.6628 | 8402.65 | 67.2212 | 9514.37 | 76.115 | 8400.53 | 67.2042 | 9514.02 | 76.1122 | 8401.55 | 67.2124 | 9518.86 | 76.1509 | 8431.49 | 67.4519 | 9524.67 | 76.1974 | 8578.29 | 68.6263 | 9436.77 | 75.4942
GEN-2024-044 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | AEP | 36 | ER/NR | Solar | Hosston - Plain Dealing 69 kV Line | 778294 | 1 | 778290 | 640.73 | 17.6831 | 575.89 | N/A | 589.59 | 16.2717 | 575.89 | N/A | 589.59 | 16.2717 | 575.89 | N/A | 589.59 | 16.2717 | 576.09 | N/A | 638.08 | 17.61 | 575.9 | N/A | 589.55 | 16.2706
GEN-2024-044 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | AEP | 36 | ER/NR | Battery/Storage | Hosston - Plain Dealing 69 kV Line | 778297 | 1 | 778290 | 640.73 | 16.8973 | 575.89 | N/A | 589.59 | N/A | 575.89 | N/A | 589.59 | N/A | 575.89 | N/A | 589.59 | N/A | 576.09 | N/A | 638.08 | 16.8274 | 575.9 | N/A | 589.55 | N/A
GEN-2024-045 | DIS-24-1 | 05 SOUTHWEST | SPS | 345 | ER/NR | Solar | Hitchland - Moore 230kV line | 778324 | 1 | 778320 | 2604.28 | 15.0973 | 2330.06 | N/A | 2479.51 | 14.374 | 2330.03 | N/A | 2479.72 | 14.3752 | 2337.38 | N/A | 2487.98 | 14.4231 | 2335.76 | N/A | 2483.42 | 14.3966 | 2467.96 | N/A | 2587.16 | 14.998
GEN-2024-045 | DIS-24-1 | 05 SOUTHWEST | SPS | 345 | ER/NR | Solar | Hitchland - Moore 230kV line | 778327 | 1 | 778320 | 2604.28 | 15.0973 | 2330.06 | N/A | 2479.51 | 14.374 | 2330.03 | N/A | 2479.72 | 14.3752 | 2337.38 | N/A | 2487.98 | 14.4231 | 2335.76 | N/A | 2483.42 | 14.3966 | 2467.96 | N/A | 2587.16 | 14.998
GEN-2024-046 | DIS-24-1 | 05 SOUTHWEST | SPS | 345 | ER/NR | Solar | Hitchland-Moore 230 kV line | 777094 | 1 | 778320 | 2604.28 | 15.0973 | 2330.06 | N/A | 2479.51 | 14.374 | 2330.03 | N/A | 2479.72 | 14.3752 | 2337.38 | N/A | 2487.98 | 14.4231 | 2335.76 | N/A | 2483.42 | 14.3966 | 2467.96 | N/A | 2587.16 | 14.998
GEN-2024-046 | DIS-24-1 | 05 SOUTHWEST | SPS | 345 | ER/NR | Solar | Hitchland-Moore 230 kV line | 777097 | 1 | 778320 | 2604.28 | 15.0973 | 2330.06 | N/A | 2479.51 | 14.374 | 2330.03 | N/A | 2479.72 | 14.3752 | 2337.38 | N/A | 2487.98 | 14.4231 | 2335.76 | N/A | 2483.42 | 14.3966 | 2467.96 | N/A | 2587.16 | 14.998
GEN-2024-050 | DIS-24-1 | 05 SOUTHWEST | SPS | 300 | ER/NR | Solar | Olson 230 kV Substation | 778474 | 1 | 525520 | 3093.68 | 9.2207 | 2685.32 | N/A | 2950.82 | 8.7949 | 2681.48 | N/A | 2950.86 | 8.795 | 2682.25 | N/A | 2951.31 | 8.7963 | 2696.45 | N/A | 2951.66 | 8.7974 | 2834.39 | N/A | 3059.22 | 9.118
GEN-2024-050 | DIS-24-1 | 05 SOUTHWEST | SPS | 300 | ER/NR | Battery/Storage | Olson 230 kV Substation | 778477 | 1 | 525520 | 3093.68 | 18.1247 | 2685.32 | N/A | 2950.82 | N/A | 2681.48 | N/A | 2950.86 | N/A | 2682.25 | N/A | 2951.31 | N/A | 2696.45 | N/A | 2951.66 | N/A | 2834.39 | N/A | 3059.22 | 17.9228
GEN-2024-051 | DIS-24-1 | 02 NEBRASKA | LES | 170 | ER/NR | Battery/Storage | Waverly 115 kV Substation | 778504 | 1 | 778500 | 4357.55 | 25.6326 | 3585.43 | N/A | 4095.36 | N/A | 3616.95 | N/A | 4188.3 | 24.6371 | 3583.7 | N/A | 4094.92 | N/A | 3580.57 | N/A | 4094.35 | N/A | 3583.85 | N/A | 4095.14 | N/A
GEN-2024-052 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | WFEC | 42 | ER/NR | Solar | Unger - West Bank Tap 138 kV Line | 778534 | 1 | 778530 | 1353.84 | 32.0208 | 1134.02 | N/A | 1237.57 | 29.2708 | 1134.03 | N/A | 1237.57 | 29.2708 | 1134.1 | N/A | 1237.59 | 29.2713 | 1143.88 | N/A | 1323.9 | 31.3127 | 1134.41 | N/A | 1237.52 | 29.2696
GEN-2024-052 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | WFEC | 42 | ER/NR | Battery/Storage | Unger - West Bank Tap 138 kV Line | 778537 | 1 | 778530 | 1353.84 | 30.6146 | 1134.02 | N/A | 1237.57 | N/A | 1134.03 | N/A | 1237.57 | N/A | 1134.1 | N/A | 1237.59 | N/A | 1143.88 | N/A | 1323.9 | 29.9376 | 1134.41 | N/A | 1237.52 | N/A
GEN-2024-054 | DIS-24-1 | 03 CENTRAL | WERE | 120 | ER/NR | Solar | Overton - Sedalia East 161 kV line | 778594 | 1 | 768980 | 2189.93 | 18.2494 | 1956.3 | N/A | 2028.56 | 16.9047 | 1956.25 | N/A | 2028.73 | 16.9061 | 1955.55 | N/A | 2159.88 | 17.999 | 1952.65 | N/A | 2026.68 | 16.889 | 1954.7 | N/A | 2027.72 | 16.8977
GEN-2024-055 | DIS-24-1 | 03 CENTRAL | WERE | 175 | ER/NR | Solar | Butler - Nevada 161 kV line | 778624 | 1 | 778620 | 1765.84 | 10.0905 | 1628.18 | N/A | 1740.57 | 9.9461 | 1629.6 | N/A | 1740.92 | 9.9481 | 1627.66 | N/A | 1762.89 | 10.0737 | 1631.18 | N/A | 1750.09 | 10.0005 | 1634.88 | N/A | 1742.32 | 9.9561
GEN-2024-056 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | OGE | 120 | ER/NR | Solar | Cow Creek - Morrison 138 kV line | 778654 | 1 | 778650 | 2690.98 | 22.4248 | 2558.5 | N/A | 2609.98 | 21.7498 | 2558.52 | N/A | 2609.98 | 21.7498 | 2560.26 | N/A | 2611.17 | 21.7597 | 2577.14 | N/A | 2630.59 | 21.9216 | 2559.19 | N/A | 2609.82 | 21.7485
GEN-2024-058 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | AEP | 200 | ER/NR | Wind | Farmland - Delaware 138 kV line | 778714 | 1 | 778710 | 2041.86 | 20.4186 | 1683.64 | 16.8364 | 1947.22 | 19.4722 | 1683.61 | 16.8361 | 1947.23 | 19.4723 | 1685.05 | 16.8505 | 1951.8 | 19.518 | 1690.74 | 16.9074 | 2018.57 | 20.1857 | 1684.15 | 16.8415 | 1947.18 | 19.4718
GEN-2024-058 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | AEP | 200 | ER/NR | Wind | Farmland - Delaware 138 kV line | 778717 | 1 | 778710 | 2041.86 | 20.4186 | 1683.64 | 16.8364 | 1947.22 | 19.4722 | 1683.61 | 16.8361 | 1947.23 | 19.4723 | 1685.05 | 16.8505 | 1951.8 | 19.518 | 1690.74 | 16.9074 | 2018.57 | 20.1857 | 1684.15 | 16.8415 | 1947.18 | 19.4718
GEN-2024-061 | DIS-24-1 | 03 CENTRAL | WERE | 200 | ER/NR | Battery/Storage | Creswell 138 kV Substation | 778804 | 1 | 532981 | 2672.3 | 13.3615 | 2173.24 | N/A | 2303.9 | N/A | 2172.94 | N/A | 2304.46 | N/A | 2206.78 | N/A | 2336.73 | 11.6837 | 2508.3 | N/A | 2589.99 | N/A | 2179.72 | N/A | 2287.35 | N/A
GEN-2024-062 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | WFEC | 230 | ER/NR | Battery/Storage | Dover SW 138 kV Substation | 778834 | 1 | 520882 | 2671.65 | 11.6159 | 2230.84 | N/A | 2339.59 | N/A | 2230.87 | N/A | 2339.59 | N/A | 2232.18 | N/A | 2340.49 | N/A | 2489.23 | N/A | 2662.35 | 11.5754 | 2232.07 | N/A | 2339.64 | N/A
GEN-2024-063 | DIS-24-1 | 05 SOUTHWEST | SPS | 256 | ER/NR | Solar | Plant X 230 kV Substation | 778864 | 1 | 525481 | 9413.71 | 73.5446 | 7128.04 | N/A | 8947.53 | 69.9026 | 7117.65 | N/A | 8947.74 | 69.9042 | 7120.93 | N/A | 8950.17 | 69.9232 | 7143.38 | N/A | 8953.13 | 69.9463 | 7552.74 | N/A | 9318.31 | 72.7993
GEN-2024-063 | DIS-24-1 | 05 SOUTHWEST | SPS | 256 | ER/NR | Solar | Plant X 230 kV Substation | 778867 | 1 | 525481 | 9413.71 | 73.5446 | 7128.04 | N/A | 8947.53 | 69.9026 | 7117.65 | N/A | 8947.74 | 69.9042 | 7120.93 | N/A | 8950.17 | 69.9232 | 7143.38 | N/A | 8953.13 | 69.9463 | 7552.74 | N/A | 9318.31 | 72.7993
GEN-2024-065 | DIS-24-1 | 02 NEBRASKA | NPPD | 150 | ER/NR | Battery/Storage | FREMONT7 115 kV Substation | 778924 | 1 | 640173 | 1336.18 | 8.9079 | 1221.59 | N/A | 1329.39 | N/A | 1226.35 | N/A | 1334.18 | 8.8945 | 1221.25 | N/A | 1328.02 | N/A | 1221.32 | N/A | 1329.23 | N/A | 1221.31 | N/A | 1329.25 | N/A
GEN-2024-067 | DIS-24-1 | 03 CENTRAL | ITCGP | 380 | ER/NR | Solar | Cirrus 345 kV Substation | 778984 | 1 | 539863 | 6411.62 | 33.7454 | 5348.92 | N/A | 5865.67 | 30.8719 | 5396.02 | N/A | 5903.99 | 31.0736 | 5678.5 | N/A | 6186.96 | 32.5629 | 5358.97 | N/A | 5878.1 | 30.9374 | 5354.47 | N/A | 5881.28 | 30.9541
GEN-2024-067 | DIS-24-1 | 03 CENTRAL | ITCGP | 380 | ER/NR | Solar | Cirrus 345 kV Substation | 778987 | 1 | 539863 | 6411.62 | 33.7454 | 5348.92 | N/A | 5865.67 | 30.8719 | 5396.02 | N/A | 5903.99 | 31.0736 | 5678.5 | N/A | 6186.96 | 32.5629 | 5358.97 | N/A | 5878.1 | 30.9374 | 5354.47 | N/A | 5881.28 | 30.9541
GEN-2024-068 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | AEP | 300 | ER/NR | Solar | Lydia - Welsh 345 kV Line | 779014 | 1 | 779010 | 8668.11 | 57.7874 | 5357.49 | N/A | 7267.07 | 48.4471 | 5357.5 | N/A | 7267.07 | 48.4471 | 5358.45 | N/A | 7267.35 | 48.449 | 5414.93 | N/A | 7511.25 | 50.075 | 5360.65 | N/A | 7238.83 | 48.2589
GEN-2024-068 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | AEP | 300 | ER/NR | Solar | Lydia - Welsh 345 kV Line | 779017 | 1 | 779010 | 8668.11 | 57.7874 | 5357.49 | N/A | 7267.07 | 48.4471 | 5357.5 | N/A | 7267.07 | 48.4471 | 5358.45 | N/A | 7267.35 | 48.449 | 5414.93 | N/A | 7511.25 | 50.075 | 5360.65 | N/A | 7238.83 | 48.2589
GEN-2024-069 | DIS-24-1 | 03 CENTRAL | WERE | 228 | ER/NR | Storage | Franklin 69 kV Substation | 779044 | 1 | 533876 | 1647.08 | 7.1221 | 1599.28 | N/A | 1624.12 | N/A | 1599.63 | N/A | 1624.12 | N/A | 1574.62 | N/A | 1639.72 | 7.0903 | 1546.48 | N/A | 1606.55 | N/A | 1585.34 | N/A | 1624.19 | N/A
GEN-2024-069 | DIS-24-1 | 03 CENTRAL | WERE | 228 | ER/NR | Solar | Franklin 69 kV Substation | 779047 | 1 | 533876 | 1647.08 | 7.0873 | 1599.28 | N/A | 1624.12 | 6.9885 | 1599.63 | N/A | 1624.12 | 6.9885 | 1574.62 | N/A | 1639.72 | 7.0556 | 1546.48 | N/A | 1606.55 | 6.9129 | 1585.34 | N/A | 1624.19 | 6.9888
GEN-2024-071 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | AEP | 75 | ER/NR | Solar | West Atlanta - Atlanta 69 kV Line | 779104 | 1 | 779100 | 824.34 | 32.7145 | 786.4 | N/A | 815.05 | 32.3458 | 786.4 | N/A | 815.05 | 32.3458 | 786.42 | N/A | 815.05 | 32.3458 | 786.98 | N/A | 819.71 | 32.5308 | 786.44 | N/A | 814.91 | 32.3403
GEN-2024-071 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | AEP | 75 | ER/NR | Storage | West Atlanta - Atlanta 69 kV Line | 779107 | 1 | 779100 | 824.34 | 15.9607 | 786.4 | N/A | 815.05 | N/A | 786.4 | N/A | 815.05 | N/A | 786.42 | N/A | 815.05 | N/A | 786.98 | N/A | 819.71 | 15.8711 | 786.44 | N/A | 814.91 | N/A
GEN-2024-072 | DIS-24-1 | 03 CENTRAL | SUNC | 160 | ER/NR | Solar | Beloit 115 kV Substation | 779134 | 1 | 539650 | 657.98 | 4.1124 | 634.82 | N/A | 654.76 | 4.0922 | 635.26 | N/A | 655.03 | 4.0939 | 637.71 | N/A | 657.77 | 4.1111 | 635.71 | N/A | 655.47 | 4.0967 | 635.18 | N/A | 655.23 | 4.0952
GEN-2024-073 | DIS-24-1 | 05 SOUTHWEST | NEETSW | 500 | ER/NR | Solar | Crossroads - Hobbs 345 kV Substation | 779164 | 1 | 779160 | 8827.67 | 34.1228 | 7431.16 | N/A | 8675.49 | 33.5346 | 7430.01 | N/A | 8679.03 | 33.5482 | 7431.91 | N/A | 8679.34 | 33.5494 | 7453.85 | N/A | 8682.31 | 33.5609 | 7529.74 | N/A | 8541.18 | 33.0154
GEN-2024-073 | DIS-24-1 | 05 SOUTHWEST | NEETSW | 500 | ER/NR | Battery/Storage | Crossroads - Hobbs 345 kV Substation | 779167 | 1 | 779160 | 8827.67 | 30.6202 | 7431.16 | N/A | 8675.49 | N/A | 7430.01 | N/A | 8679.03 | N/A | 7431.91 | N/A | 8679.34 | N/A | 7453.85 | N/A | 8682.31 | N/A | 7529.74 | N/A | 8541.18 | 29.6264
GEN-2024-073 | DIS-24-1 | 05 SOUTHWEST | NEETSW | 500 | ER/NR | Solar | Crossroads - Hobbs 345 kV Substation | 779170 | 1 | 779160 | 8827.67 | 34.1228 | 7431.16 | N/A | 8675.49 | 33.5346 | 7430.01 | N/A | 8679.03 | 33.5482 | 7431.91 | N/A | 8679.34 | 33.5494 | 7453.85 | N/A | 8682.31 | 33.5609 | 7529.74 | N/A | 8541.18 | 33.0154
GEN-2024-073 | DIS-24-1 | 05 SOUTHWEST | NEETSW | 500 | ER/NR | Battery/Storage | Crossroads - Hobbs 345 kV Substation | 779173 | 1 | 779160 | 8827.67 | 30.7477 | 7431.16 | N/A | 8675.49 | N/A | 7430.01 | N/A | 8679.03 | N/A | 7431.91 | N/A | 8679.34 | N/A | 7453.85 | N/A | 8682.31 | N/A | 7529.74 | N/A | 8541.18 | 29.7498
GEN-2024-074 | DIS-24-1 | 03 CENTRAL | WERE | 200 | ER/NR | Battery/Storage | Duncan Road 161 kV Substation | 779194 | 1 | 541235 | 5523.49 | 27.6175 | 4385.6 | N/A | 5325.73 | N/A | 4387.69 | N/A | 5326.27 | N/A | 4414.71 | N/A | 5383.21 | 26.916 | 4385.39 | N/A | 5328.26 | N/A | 4388.37 | N/A | 5326.51 | N/A
GEN-2024-076 | DIS-24-1 | 03 CENTRAL | WERE | 130 | ER/NR | Solar | Neosho - LaCygne 345 kV Line | 779254 | 1 | 779250 | 7120.09 | 54.7699 | 5596.15 | N/A | 6371.08 | 49.0083 | 5597.37 | N/A | 6371.28 | 49.0098 | 5628.07 | N/A | 6895.16 | 53.0397 | 5627.48 | N/A | 6400.83 | 49.2372 | 5605.33 | N/A | 6371.61 | 49.0124
GEN-2024-077 | DIS-24-1 | 05 SOUTHWEST | SPS | 300 | ER/NR | Solar | Pringle 230 kV Substation | 779284 | 1 | 523267 | 1756.42 | 11.7095 | 1636.77 | N/A | 1711.68 | 11.4112 | 1636.68 | N/A | 1711.71 | 11.4114 | 1636.43 | N/A | 1708.65 | 11.391 | 1638.41 | N/A | 1711.44 | 11.4096 | 1687.9 | N/A | 1748.24 | 11.6549
GEN-2024-077 | DIS-24-1 | 05 SOUTHWEST | SPS | 300 | ER/NR | Solar | Pringle 230 kV Substation | 779287 | 1 | 523267 | 1756.42 | 11.7095 | 1636.77 | N/A | 1711.68 | 11.4112 | 1636.68 | N/A | 1711.71 | 11.4114 | 1636.43 | N/A | 1708.65 | 11.391 | 1638.41 | N/A | 1711.44 | 11.4096 | 1687.9 | N/A | 1748.24 | 11.6549
GEN-2024-078 | DIS-24-1 | 05 SOUTHWEST | SPS | 300 | ER/NR | Solar | Pringle 230 kV Substation | 779314 | 1 | 523267 | 1756.42 | 11.7095 | 1636.77 | N/A | 1711.68 | 11.4112 | 1636.68 | N/A | 1711.71 | 11.4114 | 1636.43 | N/A | 1708.65 | 11.391 | 1638.41 | N/A | 1711.44 | 11.4096 | 1687.9 | N/A | 1748.24 | 11.6549
GEN-2024-078 | DIS-24-1 | 05 SOUTHWEST | SPS | 300 | ER/NR | Solar | Pringle 230 kV Substation | 779317 | 1 | 523267 | 1756.42 | 11.7095 | 1636.77 | N/A | 1711.68 | 11.4112 | 1636.68 | N/A | 1711.71 | 11.4114 | 1636.43 | N/A | 1708.65 | 11.391 | 1638.41 | N/A | 1711.44 | 11.4096 | 1687.9 | N/A | 1748.24 | 11.6549
GEN-2024-079 | DIS-24-1 | 05 SOUTHWEST | SPS | 250 | ER/NR | Solar | San Juan 230 kV Substation | 779344 | 1 | 524885 | 1566.69 | 12.5335 | 1468.97 | N/A | 1538.61 | 12.3089 | 1468.79 | N/A | 1538.64 | 12.3091 | 1468.88 | N/A | 1538.68 | 12.3094 | 1469.67 | N/A | 1538.75 | 12.31 | 1468.49 | N/A | 1560.58 | 12.4846
GEN-2024-079 | DIS-24-1 | 05 SOUTHWEST | SPS | 250 | ER/NR | Solar | San Juan 230 kV Substation | 779347 | 1 | 524885 | 1566.69 | 12.5335 | 1468.97 | N/A | 1538.61 | 12.3089 | 1468.79 | N/A | 1538.64 | 12.3091 | 1468.88 | N/A | 1538.68 | 12.3094 | 1469.67 | N/A | 1538.75 | 12.31 | 1468.49 | N/A | 1560.58 | 12.4846
GEN-2024-080 | DIS-24-1 | 05 SOUTHWEST | SPS | 250 | ER/NR | Solar | San Juan 230 kV Substation | 779374 | 1 | 524885 | 1566.69 | 12.5335 | 1468.97 | N/A | 1538.61 | 12.3089 | 1468.79 | N/A | 1538.64 | 12.3091 | 1468.88 | N/A | 1538.68 | 12.3094 | 1469.67 | N/A | 1538.75 | 12.31 | 1468.49 | N/A | 1560.58 | 12.4846
GEN-2024-080 | DIS-24-1 | 05 SOUTHWEST | SPS | 250 | ER/NR | Solar | San Juan 230 kV Substation | 779377 | 1 | 524885 | 1566.69 | 12.5335 | 1468.97 | N/A | 1538.61 | 12.3089 | 1468.79 | N/A | 1538.64 | 12.3091 | 1468.88 | N/A | 1538.68 | 12.3094 | 1469.67 | N/A | 1538.75 | 12.31 | 1468.49 | N/A | 1560.58 | 12.4846
GEN-2024-081 | DIS-24-1 | 01 NORTH | BEPC | 745 | ER | Thermal | Springbrook - Tande 345 kV Line | 779404 | 1 | 779400 | 5228.75 | 11.8131 | 4255.67 | N/A | 5168.68 | N/A | 4020.48 | N/A | 4959.7 | N/A | 4021.46 | N/A | 4953.32 | N/A | 4021.95 | N/A | 4952.24 | N/A | 4020.72 | N/A | 4958.26 | N/A
GEN-2024-081 | DIS-24-1 | 01 NORTH | BEPC | 745 | ER | Thermal | Springbrook - Tande 345 kV Line | 779407 | 1 | 779400 | 5228.75 | 17.2921 | 4255.67 | N/A | 5168.68 | N/A | 4020.48 | N/A | 4959.7 | N/A | 4021.46 | N/A | 4953.32 | N/A | 4021.95 | N/A | 4952.24 | N/A | 4020.72 | N/A | 4958.26 | N/A
GEN-2024-082 | DIS-24-1 | 01 NORTH | BEPC | 745 | ER | Thermal | Springbrook - Tande 345 kV Line | 779434 | 1 | 779400 | 5228.75 | 12.2167 | 4255.67 | N/A | 5168.68 | N/A | 4020.48 | N/A | 4959.7 | N/A | 4021.46 | N/A | 4953.32 | N/A | 4021.95 | N/A | 4952.24 | N/A | 4020.72 | N/A | 4958.26 | N/A
GEN-2024-082 | DIS-24-1 | 01 NORTH | BEPC | 745 | ER | Thermal | Springbrook - Tande 345 kV Line | 779437 | 1 | 779400 | 5228.75 | 16.4945 | 4255.67 | N/A | 5168.68 | N/A | 4020.48 | N/A | 4959.7 | N/A | 4021.46 | N/A | 4953.32 | N/A | 4021.95 | N/A | 4952.24 | N/A | 4020.72 | N/A | 4958.26 | N/A
GEN-2024-083 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | ITCGP | 250 | ER/NR | Solar | Hugo 345 kV Substation | 779464 | 1 | 521157 | 7599.69 | 60.7975 | 4764.52 | N/A | 6305.83 | 50.4466 | 4764.55 | N/A | 6305.82 | 50.4466 | 4765.88 | N/A | 6306.36 | 50.4509 | 4900.76 | N/A | 6690.3 | 53.5224 | 4770.7 | N/A | 6301.49 | 50.4119
GEN-2024-083 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | ITCGP | 250 | ER/NR | Solar | Hugo 345 kV Substation | 779467 | 1 | 521157 | 7599.69 | 60.7975 | 4764.52 | N/A | 6305.83 | 50.4466 | 4764.55 | N/A | 6305.82 | 50.4466 | 4765.88 | N/A | 6306.36 | 50.4509 | 4900.76 | N/A | 6690.3 | 53.5224 | 4770.7 | N/A | 6301.49 | 50.4119
GEN-2024-084 | DIS-24-1 | 03 CENTRAL | EMDE | 167 | ER/NR | Battery/Storage | Reeds Spring - Aurora 161 kV Line | 779494 | 1 | 779490 | 2727.84 | 16.3344 | 2420.75 | N/A | 2683.07 | N/A | 2420.83 | N/A | 2683.08 | N/A | 2420.88 | N/A | 2695.19 | 16.1389 | 2419.45 | N/A | 2687.16 | N/A | 2420.06 | N/A | 2682.94 | N/A
GEN-2024-085 | DIS-24-1 | 03 CENTRAL | SUNC | 160 | ER/NR | Solar | Otis 115 kV Substation | 779524 | 1 | 539684 | 597.87 | 3.7367 | 554.98 | N/A | 588.89 | 3.6806 | 555.15 | N/A | 588.99 | 3.6812 | 557.72 | N/A | 596.24 | 3.7265 | 554.9 | N/A | 589.2 | 3.6825 | 555 | N/A | 589.13 | 3.6821
GEN-2024-088 | DIS-24-1 | 03 CENTRAL | SPRM | 145 | ER/NR | Thermal | McCartney 161 kV Substation | 779614 | 1 | 549968 | 4142.51 | 85.7077 | 3173.82 | N/A | 4123.36 | N/A | 3174.34 | N/A | 4123.37 | N/A | 3171.46 | N/A | 4135.02 | N/A | 3165.16 | N/A | 4124.47 | N/A | 3169.6 | N/A | 4125.09 | N/A
GEN-2024-088 | DIS-24-1 | 03 CENTRAL | SPRM | 145 | ER/NR | Thermal | McCartney 161 kV Substation | 779617 | 1 | 549968 | 4142.51 | 85.7077 | 3173.82 | N/A | 4123.36 | N/A | 3174.34 | N/A | 4123.37 | N/A | 3171.46 | N/A | 4135.02 | N/A | 3165.16 | N/A | 4124.47 | N/A | 3169.6 | N/A | 4125.09 | N/A
GEN-2024-088 | DIS-24-1 | 03 CENTRAL | SPRM | 145 | ER/NR | Thermal | McCartney 161 kV Substation | 779620 | 1 | 549968 | 4142.51 | 85.7077 | 3173.82 | N/A | 4123.36 | N/A | 3174.34 | N/A | 4123.37 | N/A | 3171.46 | N/A | 4135.02 | N/A | 3165.16 | N/A | 4124.47 | N/A | 3169.6 | N/A | 4125.09 | N/A
GEN-2024-089 | DIS-24-1 | 05 SOUTHWEST | SPS | 195 | ER | Wind | Pleasant Hills 230 kV Substation | 779644 | 1 | 524770 | 2498.35 | 21.9229 | 2127.59 | 18.6695 | 2380.58 | 20.8894 | 2126.92 | 18.6636 | 2380.6 | 20.8896 | 2127.15 | 18.6656 | 2380.74 | 20.8908 | 2129.17 | 18.6833 | 2380.92 | 20.8924 | 2173.7 | 19.0741 | 2490.15 | 21.8509
GEN-2024-089 | DIS-24-1 | 05 SOUTHWEST | SPS | 195 | ER | Wind | Pleasant Hills 230 kV Substation | 779647 | 1 | 524770 | 2498.35 | 30.829 | 2127.59 | 26.2539 | 2380.58 | 29.3757 | 2126.92 | 26.2456 | 2380.6 | 29.376 | 2127.15 | 26.2485 | 2380.74 | 29.3777 | 2129.17 | 26.2734 | 2380.92 | 29.3799 | 2173.7 | 26.8229 | 2490.15 | 30.7278
GEN-2024-090 | DIS-24-1 | 03 CENTRAL | WERE | 100 | ER/NR | Battery/Storage | Smithville 161 kV Substation | 779674 | 1 | 541204 | 6925.61 | 69.2561 | 5322.72 | N/A | 6585.85 | N/A | 5328.11 | N/A | 6588.29 | N/A | 5406.35 | N/A | 6656.28 | 66.5628 | 5329.34 | N/A | 6591.58 | N/A | 5330.64 | N/A | 6588.02 | N/A
GEN-2024-091 | DIS-24-1 | 03 CENTRAL | EDE | 100 | ER/NR | Battery/Storage | 145 JOPLIN WEST 7TH 161 kV Substation | 779704 | 1 | 547470 | 5553.42 | 55.5342 | 3369.46 | N/A | 5349.83 | N/A | 3370.5 | N/A | 5349.84 | N/A | 3365.48 | N/A | 5430.9 | 54.309 | 3356.34 | N/A | 5350.41 | N/A | 3366.08 | N/A | 5349.13 | N/A
GEN-2024-092 | DIS-24-1 | 05 SOUTHWEST | SPS | 199.5 | ER/NR | Battery/Storage | Portales 115 kV Substation | 779734 | 1 | 524924 | 1447.73 | 7.2568 | 1388.53 | N/A | 1402.09 | N/A | 1388.24 | N/A | 1402.1 | N/A | 1388.34 | N/A | 1402.15 | N/A | 1389.22 | N/A | 1402.21 | N/A | 1379.36 | N/A | 1428.09 | 7.1583
GEN-2024-099 | DIS-24-1 | 05 SOUTHWEST | SPS | 300 | ER/NR | Solar | Newhart 230 kV Substation | 779944 | 1 | 525461 | 4482.05 | 29.8803 | 3778.58 | N/A | 4250.57 | 28.3371 | 3771.03 | N/A | 4250.65 | 28.3377 | 3772.95 | N/A | 4251.69 | 28.3446 | 3781.37 | N/A | 4252.82 | 28.3521 | 4005.75 | N/A | 4454.56 | 29.6971
GEN-2024-099 | DIS-24-1 | 05 SOUTHWEST | SPS | 300 | ER/NR | Solar | Newhart 230 kV Substation | 779947 | 1 | 525461 | 4482.05 | 29.8803 | 3778.58 | N/A | 4250.57 | 28.3371 | 3771.03 | N/A | 4250.65 | 28.3377 | 3772.95 | N/A | 4251.69 | 28.3446 | 3781.37 | N/A | 4252.82 | 28.3521 | 4005.75 | N/A | 4454.56 | 29.6971
GEN-2024-102 | DIS-24-1 | 03 CENTRAL | SUNC | 400.5 | ER/NR | Wind | Holcomb 345 kV Substation | 780034 | 1 | 531449 | 7776.12 | 57.6009 | 5890.77 | 43.6353 | 6439.94 | 47.7033 | 5899.46 | 43.6997 | 6446.91 | 47.7549 | 6627.46 | 49.0923 | 7494.07 | 55.5116 | 5915.59 | 43.8192 | 6459.34 | 47.847 | 6013.51 | 44.5445 | 6434.31 | 47.6616
GEN-2024-102 | DIS-24-1 | 03 CENTRAL | SUNC | 400.5 | ER/NR | Wind | Holcomb 345 kV Substation | 780037 | 1 | 531449 | 7776.12 | 57.6009 | 5890.77 | 43.6353 | 6439.94 | 47.7033 | 5899.46 | 43.6997 | 6446.91 | 47.7549 | 6627.46 | 49.0923 | 7494.07 | 55.5116 | 5915.59 | 43.8192 | 6459.34 | 47.847 | 6013.51 | 44.5445 | 6434.31 | 47.6616
GEN-2024-102 | DIS-24-1 | 03 CENTRAL | SUNC | 400.5 | ER/NR | Wind | Holcomb 345 kV Substation | 780040 | 1 | 531449 | 7776.12 | 59.5871 | 5890.77 | 45.14 | 6439.94 | 49.3482 | 5899.46 | 45.2066 | 6446.91 | 49.4016 | 6627.46 | 50.7851 | 7494.07 | 57.4258 | 5915.59 | 45.3302 | 6459.34 | 49.4969 | 6013.51 | 46.0805 | 6434.31 | 49.3051
GEN-2024-109 | DIS-24-1 | 05 SOUTHWEST | SPS | 400.5 | ER/NR | Wind | Tolk - Crossroads 345 kV line | 780244 | 1 | 780240 | 7843.49 | 58.0999 | 6842.25 | 50.6833 | 7623.22 | 56.4683 | 6839.04 | 50.6596 | 7623.32 | 56.469 | 6841.5 | 50.6778 | 7626.27 | 56.4909 | 6859.13 | 50.8084 | 7629.45 | 56.5144 | 7064.13 | 52.3269 | 7740.81 | 57.3393
GEN-2024-109 | DIS-24-1 | 05 SOUTHWEST | SPS | 400.5 | ER/NR | Wind | Tolk - Crossroads 345 kV line | 780247 | 1 | 780240 | 7843.49 | 58.0999 | 6842.25 | 50.6833 | 7623.22 | 56.4683 | 6839.04 | 50.6596 | 7623.32 | 56.469 | 6841.5 | 50.6778 | 7626.27 | 56.4909 | 6859.13 | 50.8084 | 7629.45 | 56.5144 | 7064.13 | 52.3269 | 7740.81 | 57.3393
GEN-2024-109 | DIS-24-1 | 05 SOUTHWEST | SPS | 400.5 | ER/NR | Wind | Tolk - Crossroads 345 kV line | 780250 | 1 | 780240 | 7843.49 | 60.1034 | 6842.25 | 52.431 | 7623.22 | 58.4155 | 6839.04 | 52.4064 | 7623.32 | 58.4162 | 6841.5 | 52.4253 | 7626.27 | 58.4389 | 6859.13 | 52.5604 | 7629.45 | 58.4632 | 7064.13 | 54.1313 | 7740.81 | 59.3166
GEN-2024-113 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | OGE | 300 | ER/NR | Solar | Muskogee - Ft. Smith 345 kV Line | 780364 | 1 | 780360 | 7593.86 | 24.9954 | 6269.84 | N/A | 6702.15 | 22.0603 | 6269.87 | N/A | 6702.15 | 22.0603 | 6271.62 | N/A | 6702.78 | 22.0624 | 6292.95 | N/A | 6783.3 | 22.3274 | 6271.36 | N/A | 6702.18 | 22.0604
GEN-2024-113 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | OGE | 300 | ER/NR | Storage | Muskogee - Ft. Smith 345 kV Line | 780366 | 1 | 780360 | 7593.86 | 107.4765 | 6269.84 | N/A | 6702.15 | N/A | 6269.87 | N/A | 6702.15 | N/A | 6271.62 | N/A | 6702.78 | N/A | 6292.95 | N/A | 6783.3 | 96.0046 | 6271.36 | N/A | 6702.18 | N/A
GEN-2024-114 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | SWPA | 199 | ER/NR | Solar | Jonesboro - Independence County 161 kV Line | 780394 | 1 | 780390 | 1648.97 | 8.1823 | 1532.62 | N/A | 1588.67 | 7.8831 | 1532.62 | N/A | 1588.67 | 7.8831 | 1532.62 | N/A | 1588.68 | 7.8832 | 1532.3 | N/A | 1648.85 | 8.1817 | 1532.61 | N/A | 1588.67 | 7.8831
GEN-2024-114 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | SWPA | 199 | ER/NR | Battery/Storage | Jonesboro - Independence County 161 kV Line | 780397 | 1 | 780390 | 1648.97 | 32.6348 | 1532.62 | N/A | 1588.67 | N/A | 1532.62 | N/A | 1588.67 | N/A | 1532.62 | N/A | 1588.68 | N/A | 1532.3 | N/A | 1648.85 | 32.6324 | 1532.61 | N/A | 1588.67 | N/A
GEN-2024-117 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | AEP | 150 | ER/NR | Solar | Coffeyville Tap - North Bartlesville 138kV Line | 780484 | 1 | 780480 | 2227.91 | 14.6625 | 2013.46 | N/A | 2202.78 | 14.4971 | 2013.34 | N/A | 2202.78 | 14.4971 | 2015.17 | N/A | 2208.67 | 14.5359 | 2020.22 | N/A | 2214.14 | 14.5719 | 2014.03 | N/A | 2202.69 | 14.4965
GEN-2024-117 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | AEP | 150 | ER/NR | Battery/Storage | Coffeyville Tap - North Bartlesville 138kV Line | 780487 | 1 | 780480 | 2227.91 | 55.1408 | 2013.46 | N/A | 2202.78 | N/A | 2013.34 | N/A | 2202.78 | N/A | 2015.17 | N/A | 2208.67 | N/A | 2020.22 | N/A | 2214.14 | 54.8 | 2014.03 | N/A | 2202.69 | N/A
GEN-2024-118 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | AEP | 199 | ER/NR | Battery/Storage | East 11th Street 138kV Substation | 780514 | 1 | 509804 | 7689.74 | 38.6419 | 6499.12 | N/A | 7493.9 | N/A | 6499.29 | N/A | 7493.84 | N/A | 6507.5 | N/A | 7499.91 | N/A | 6549.5 | N/A | 7594.83 | 38.165 | 6502.03 | N/A | 7493.94 | N/A
GEN-2024-119 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | WFEC | 199 | ER/NR | Battery/Storage | Lexington 138 kV Substation | 780544 | 1 | 520973 | 1794.55 | 9.0178 | 1691.79 | N/A | 1762.21 | N/A | 1691.8 | N/A | 1762.21 | N/A | 1692.09 | N/A | 1762.36 | N/A | 1706.18 | N/A | 1776.58 | 8.9275 | 1693.05 | N/A | 1762.21 | N/A
GEN-2024-120 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | OGE | 199 | ER/NR | Battery/Storage | JNS KAMO 138 kV Substation | 780574 | 1 | 514906 | 5050.63 | 25.3801 | 4232.3 | N/A | 4916.93 | N/A | 4232.37 | N/A | 4916.92 | N/A | 4239.93 | N/A | 4920.12 | N/A | 4325.57 | N/A | 4959.48 | 24.922 | 4240.44 | N/A | 4919.03 | N/A
GEN-2024-121 | DIS-24-1 | 03 CENTRAL | WERE | 199 | ER/NR | Battery/Storage | Jarbalo 115 kV Substation | 780604 | 1 | 533244 | 5318.72 | 26.7272 | 4548.24 | N/A | 5217.54 | N/A | 4552.05 | N/A | 5219.29 | N/A | 4607.7 | N/A | 5279.49 | 26.5301 | 4529.6 | N/A | 5210.67 | N/A | 4547.27 | N/A | 5217.67 | N/A
GEN-2024-122 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | AEP | 160 | ER/NR | Solar | Lieberman - IPC Jefferson 138 kV Line | 780634 | 1 | 780630 | 2446.26 | 13.7693 | 2202.79 | N/A | 2359.89 | 13.2832 | 2202.79 | N/A | 2359.89 | 13.2832 | 2202.9 | N/A | 2359.92 | 13.2833 | 2205.39 | N/A | 2390.07 | 13.4531 | 2203.04 | N/A | 2359.31 | 13.2799
GEN-2024-122 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | AEP | 160 | ER/NR | Battery/Storage | Lieberman - IPC Jefferson 138 kV Line | 780637 | 1 | 780630 | 2446.26 | 12.4937 | 2202.79 | N/A | 2359.89 | N/A | 2202.79 | N/A | 2359.89 | N/A | 2202.9 | N/A | 2359.92 | N/A | 2205.39 | N/A | 2390.07 | 12.2067 | 2203.04 | N/A | 2359.31 | N/A
GEN-2024-123 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | AEP | 120 | ER/NR | Solar | Center - Tenaha 138 kV Line | 780664 | 1 | 780660 | 1917.96 | 31.966 | 1715.1 | N/A | 1874.11 | 31.2352 | 1715.1 | N/A | 1874.11 | 31.2352 | 1715.14 | N/A | 1874.13 | 31.2355 | 1716.13 | N/A | 1884.82 | 31.4137 | 1715.2 | N/A | 1873.92 | 31.232
GEN-2024-123 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | AEP | 120 | ER/NR | Solar | Center - Tenaha 138 kV Line | 780667 | 1 | 780660 | 1917.96 | 31.966 | 1715.1 | N/A | 1874.11 | 31.2352 | 1715.1 | N/A | 1874.11 | 31.2352 | 1715.14 | N/A | 1874.13 | 31.2355 | 1716.13 | N/A | 1884.82 | 31.4137 | 1715.2 | N/A | 1873.92 | 31.232
GEN-2024-124 | DIS-24-1 | 05 SOUTHWEST | NEETSW | 420 | ER/NR | Solar | Crossroads-Hobbs-Roadrunner 345 kV Line | 780694 | 1 | 780690 | 8254.22 | 56.6444 | 6991.5 | N/A | 8120.5 | 55.7267 | 6990.51 | N/A | 8123.91 | 55.7501 | 6992.27 | N/A | 8123.87 | 55.7499 | 7011.43 | N/A | 8126.27 | 55.7663 | 7076.38 | N/A | 7999.29 | 54.8949
GEN-2024-124 | DIS-24-1 | 05 SOUTHWEST | NEETSW | 420 | ER/NR | Solar | Crossroads-Hobbs-Roadrunner 345 kV Line | 780697 | 1 | 780690 | 8254.22 | 58.1353 | 6991.5 | N/A | 8120.5 | 57.1935 | 6990.51 | N/A | 8123.91 | 57.2175 | 6992.27 | N/A | 8123.87 | 57.2172 | 7011.43 | N/A | 8126.27 | 57.2341 | 7076.38 | N/A | 7999.29 | 56.3398
GEN-2024-124 | DIS-24-1 | 05 SOUTHWEST | NEETSW | 420 | ER/NR | Battery/Storage | Crossroads-Hobbs-Roadrunner 345 kV Line | 780700 | 1 | 780690 | 8254.22 | 56.0231 | 6991.5 | N/A | 8120.5 | N/A | 6990.51 | N/A | 8123.91 | N/A | 6992.27 | N/A | 8123.87 | N/A | 7011.43 | N/A | 8126.27 | N/A | 7076.38 | N/A | 7999.29 | 54.2928
GEN-2024-125 | DIS-24-1 | 03 CENTRAL | WERE | 400 | ER/NR | Solar | Neosho Ridge - Caney River 345 kV Line | 780724 | 1 | 780720 | 6176.56 | 30.8828 | 4969.3 | N/A | 5054.81 | 25.274 | 4969.83 | N/A | 5055.32 | 25.2766 | 5014.77 | N/A | 5239.35 | 26.1968 | 5010.73 | N/A | 5101.02 | 25.5051 | 4981.44 | N/A | 5060.31 | 25.3015
GEN-2024-125 | DIS-24-1 | 03 CENTRAL | WERE | 400 | ER/NR | Solar | Neosho Ridge - Caney River 345 kV Line | 780727 | 1 | 780720 | 6176.56 | 30.8828 | 4969.3 | N/A | 5054.81 | 25.274 | 4969.83 | N/A | 5055.32 | 25.2766 | 5014.77 | N/A | 5239.35 | 26.1968 | 5010.73 | N/A | 5101.02 | 25.5051 | 4981.44 | N/A | 5060.31 | 25.3015
GEN-2024-128 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | OGE | 690 | ER/NR | Thermal | Gracemont - Lawton 345 kV Line | 780814 | 1 | 780810 | 10417.9 | 45.2952 | 7836.42 | N/A | 9315.67 | N/A | 7836.53 | N/A | 9315.93 | N/A | 7845.1 | N/A | 9326.14 | N/A | 8555.59 | N/A | 10121.21 | N/A | 7934.86 | N/A | 9306.72 | N/A
GEN-2024-128 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | OGE | 690 | ER/NR | Thermal | Gracemont - Lawton 345 kV Line | 780817 | 1 | 780810 | 10417.9 | 45.2952 | 7836.42 | N/A | 9315.67 | N/A | 7836.53 | N/A | 9315.93 | N/A | 7845.1 | N/A | 9326.14 | N/A | 8555.59 | N/A | 10121.21 | N/A | 7934.86 | N/A | 9306.72 | N/A
GEN-2024-128 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | OGE | 690 | ER/NR | Thermal | Gracemont - Lawton 345 kV Line | 780820 | 1 | 780810 | 10417.9 | 45.2952 | 7836.42 | N/A | 9315.67 | N/A | 7836.53 | N/A | 9315.93 | N/A | 7845.1 | N/A | 9326.14 | N/A | 8555.59 | N/A | 10121.21 | N/A | 7934.86 | N/A | 9306.72 | N/A
GEN-2024-129 | DIS-24-1 | 03 CENTRAL | WERE | 910 | ER/NR | Thermal | Caney River - Neosho 345 kV Line | 780844 | 1 | 780840 | 5878.92 | 25.8414 | 5436.01 | N/A | 5663.07 | N/A | 5436.64 | N/A | 5663.41 | N/A | 5475.73 | N/A | 5811.23 | N/A | 5486.14 | N/A | 5712.97 | N/A | 5449.53 | N/A | 5665.9 | N/A
GEN-2024-129 | DIS-24-1 | 03 CENTRAL | WERE | 910 | ER/NR | Thermal | Caney River - Neosho 345 kV Line | 780847 | 1 | 780840 | 5878.92 | 25.8414 | 5436.01 | N/A | 5663.07 | N/A | 5436.64 | N/A | 5663.41 | N/A | 5475.73 | N/A | 5811.23 | N/A | 5486.14 | N/A | 5712.97 | N/A | 5449.53 | N/A | 5665.9 | N/A
GEN-2024-129 | DIS-24-1 | 03 CENTRAL | WERE | 910 | ER/NR | Thermal | Caney River - Neosho 345 kV Line | 780850 | 1 | 780840 | 5878.92 | 25.8414 | 5436.01 | N/A | 5663.07 | N/A | 5436.64 | N/A | 5663.41 | N/A | 5475.73 | N/A | 5811.23 | N/A | 5486.14 | N/A | 5712.97 | N/A | 5449.53 | N/A | 5665.9 | N/A
GEN-2024-129 | DIS-24-1 | 03 CENTRAL | WERE | 910 | ER/NR | Thermal | Caney River - Neosho 345 kV Line | 780853 | 1 | 780840 | 5878.92 | 25.8414 | 5436.01 | N/A | 5663.07 | N/A | 5436.64 | N/A | 5663.41 | N/A | 5475.73 | N/A | 5811.23 | N/A | 5486.14 | N/A | 5712.97 | N/A | 5449.53 | N/A | 5665.9 | N/A
GEN-2024-132 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | OGE | 1300 | ER/NR | Thermal | Hugo (71 miles) - Sunnyside (42 miles) 345 kV Line | 780934 | 1 | 560088 | 4513.31 | 10.9225 | 3419.26 | N/A | 3829.75 | N/A | 3419.28 | N/A | 3829.74 | N/A | 3420.19 | N/A | 3830.3 | N/A | 3582.8 | N/A | 4278.01 | N/A | 3426.67 | N/A | 3829.71 | N/A
GEN-2024-132 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | OGE | 1300 | ER/NR | Thermal | Hugo (71 miles) - Sunnyside (42 miles) 345 kV Line | 780937 | 1 | 560088 | 4513.31 | 10.9225 | 3419.26 | N/A | 3829.75 | N/A | 3419.28 | N/A | 3829.74 | N/A | 3420.19 | N/A | 3830.3 | N/A | 3582.8 | N/A | 4278.01 | N/A | 3426.67 | N/A | 3829.71 | N/A
GEN-2024-132 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | OGE | 1300 | ER/NR | Thermal | Hugo (71 miles) - Sunnyside (42 miles) 345 kV Line | 780940 | 1 | 560088 | 4513.31 | 19.0607 | 3419.26 | N/A | 3829.75 | N/A | 3419.28 | N/A | 3829.74 | N/A | 3420.19 | N/A | 3830.3 | N/A | 3582.8 | N/A | 4278.01 | N/A | 3426.67 | N/A | 3829.71 | N/A
GEN-2024-132 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | OGE | 1300 | ER/NR | Thermal | Hugo (71 miles) - Sunnyside (42 miles) 345 kV Line | 780943 | 1 | 560088 | 4513.31 | 19.0607 | 3419.26 | N/A | 3829.75 | N/A | 3419.28 | N/A | 3829.74 | N/A | 3420.19 | N/A | 3830.3 | N/A | 3582.8 | N/A | 4278.01 | N/A | 3426.67 | N/A | 3829.71 | N/A
GEN-2024-134 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | OGE | 250 | ER/NR | Wind | Degrasse 345 kV Substation | 780994 | 1 | 515852 | 10141.45 | 80.2305 | 8292.85 | 65.6059 | 8677.8 | 68.6513 | 8295.55 | 65.6273 | 8680.41 | 68.672 | 8441.12 | 66.7789 | 9004.97 | 71.2396 | 8532.68 | 67.5032 | 9615.12 | 76.0666 | 8359.88 | 66.1362 | 8695.98 | 68.7951
GEN-2024-134 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | OGE | 250 | ER/NR | Wind | Degrasse 345 kV Substation | 780997 | 1 | 515852 | 10141.45 | 82.0532 | 8292.85 | 67.0964 | 8677.8 | 70.211 | 8295.55 | 67.1183 | 8680.41 | 70.2321 | 8441.12 | 68.2961 | 9004.97 | 72.8581 | 8532.68 | 69.0369 | 9615.12 | 77.7948 | 8359.88 | 67.6388 | 8695.98 | 70.3581
GEN-2024-135 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | OGE | 250 | ER/NR | Wind | Degrasse 345 kV Substation | 781024 | 1 | 515852 | 10141.45 | 80.2305 | 8292.85 | 65.6059 | 8677.8 | 68.6513 | 8295.55 | 65.6273 | 8680.41 | 68.672 | 8441.12 | 66.7789 | 9004.97 | 71.2396 | 8532.68 | 67.5032 | 9615.12 | 76.0666 | 8359.88 | 66.1362 | 8695.98 | 68.7951
GEN-2024-135 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | OGE | 250 | ER/NR | Wind | Degrasse 345 kV Substation | 781027 | 1 | 515852 | 10141.45 | 82.0532 | 8292.85 | 67.0964 | 8677.8 | 70.211 | 8295.55 | 67.1183 | 8680.41 | 70.2321 | 8441.12 | 68.2961 | 9004.97 | 72.8581 | 8532.68 | 69.0369 | 9615.12 | 77.7948 | 8359.88 | 67.6388 | 8695.98 | 70.3581
GEN-2024-136 | DIS-24-1 | 03 CENTRAL | SUNC | 400 | ER/NR | Solar | Setab 345 kV Substation | 781054 | 1 | 531465 | 4759.37 | 23.7968 | 3750.1 | N/A | 4037.62 | 20.1881 | 3757.8 | N/A | 4043.58 | 20.2179 | 4279.38 | N/A | 4645.39 | 23.2269 | 3757.57 | N/A | 4028.36 | 20.1418 | 3789.62 | N/A | 3970.99 | 19.8549
GEN-2024-136 | DIS-24-1 | 03 CENTRAL | SUNC | 400 | ER/NR | Solar | Setab 345 kV Substation | 781057 | 1 | 531465 | 4759.37 | 23.7968 | 3750.1 | N/A | 4037.62 | 20.1881 | 3757.8 | N/A | 4043.58 | 20.2179 | 4279.38 | N/A | 4645.39 | 23.2269 | 3757.57 | N/A | 4028.36 | 20.1418 | 3789.62 | N/A | 3970.99 | 19.8549
GEN-2024-137 | DIS-24-1 | 03 CENTRAL | SUNC | 300 | ER/NR | Wind | Setab 345 kV Substation | 781084 | 1 | 531465 | 4759.37 | 31.8063 | 3750.1 | 25.0615 | 4037.62 | 26.9829 | 3757.8 | 25.1129 | 4043.58 | 27.0228 | 4279.38 | 28.5986 | 4645.39 | 31.0446 | 3757.57 | 25.1114 | 4028.36 | 26.9211 | 3789.62 | 25.3256 | 3970.99 | 26.5377
GEN-2024-137 | DIS-24-1 | 03 CENTRAL | SUNC | 300 | ER/NR | Wind | Setab 345 kV Substation | 781087 | 1 | 531465 | 4759.37 | 32.4066 | 3750.1 | 25.5345 | 4037.62 | 27.4922 | 3757.8 | 25.5869 | 4043.58 | 27.5328 | 4279.38 | 29.1384 | 4645.39 | 31.6306 | 3757.57 | 25.5854 | 4028.36 | 27.4292 | 3789.62 | 25.8036 | 3970.99 | 27.0386
GEN-2024-138 | DIS-24-1 | 03 CENTRAL | SUNC | 300 | ER/NR | Wind | Setab 345 kV Substation | 781114 | 1 | 531465 | 4759.37 | 31.8063 | 3750.1 | 25.0615 | 4037.62 | 26.9829 | 3757.8 | 25.1129 | 4043.58 | 27.0228 | 4279.38 | 28.5986 | 4645.39 | 31.0446 | 3757.57 | 25.1114 | 4028.36 | 26.9211 | 3789.62 | 25.3256 | 3970.99 | 26.5377
GEN-2024-138 | DIS-24-1 | 03 CENTRAL | SUNC | 300 | ER/NR | Wind | Setab 345 kV Substation | 781117 | 1 | 531465 | 4759.37 | 32.4066 | 3750.1 | 25.5345 | 4037.62 | 27.4922 | 3757.8 | 25.5869 | 4043.58 | 27.5328 | 4279.38 | 29.1384 | 4645.39 | 31.6306 | 3757.57 | 25.5854 | 4028.36 | 27.4292 | 3789.62 | 25.8036 | 3970.99 | 27.0386
GEN-2024-139 | DIS-24-1 | 03 CENTRAL | NEETSW | 250 | ER/NR | Solar | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Line | 781144 | 1 | 781140 | 11370.25 | 91.0523 | 9838.09 | N/A | 10896.45 | 87.2582 | 9841.59 | N/A | 10897.82 | 87.2691 | 9969.61 | N/A | 11240.05 | 90.0097 | 9885.95 | N/A | 10952.55 | 87.7074 | 9860.38 | N/A | 10905.7 | 87.3322
GEN-2024-139 | DIS-24-1 | 03 CENTRAL | NEETSW | 250 | ER/NR | Solar | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Line | 781147 | 1 | 781140 | 11370.25 | 93.8108 | 9838.09 | N/A | 10896.45 | 89.9017 | 9841.59 | N/A | 10897.82 | 89.913 | 9969.61 | N/A | 11240.05 | 92.7366 | 9885.95 | N/A | 10952.55 | 90.3646 | 9860.38 | N/A | 10905.7 | 89.978
GEN-2024-140 | DIS-24-1 | 02 NEBRASKA | NPPD | 250 | ER/NR | Solar | Antelope - Hoskins 345 kV line | 781174 | 1 | 763443 | 7027.04 | 56.3588 | 5647.81 | N/A | 6044.82 | 48.4811 | 6428.78 | N/A | 6971.13 | 55.9104 | 5651.97 | N/A | 6095.71 | 48.8893 | 5638.65 | N/A | 6037.53 | 48.4227 | 5636.73 | N/A | 6032.43 | 48.3817
GEN-2024-140 | DIS-24-1 | 02 NEBRASKA | NPPD | 250 | ER/NR | Solar | Antelope - Hoskins 345 kV line | 781177 | 1 | 763443 | 7027.04 | 58.067 | 5647.81 | N/A | 6044.82 | 49.9506 | 6428.78 | N/A | 6971.13 | 57.605 | 5651.97 | N/A | 6095.71 | 50.3711 | 5638.65 | N/A | 6037.53 | 49.8903 | 5636.73 | N/A | 6032.43 | 49.8482
GEN-2024-141 | DIS-24-1 | 01 NORTH | BEPC | 424 | ER/NR | Wind | BASIN__-BE4 230 kV Substation | 781204 | 1 | 659199 | 8423.07 | 39.4708 | 7774.65 | 36.4323 | 8293.62 | 38.8642 | 7265.61 | 34.0469 | 7795.64 | 36.5307 | 7264.11 | 34.0399 | 7790.52 | 36.5067 | 7264.22 | 34.0404 | 7790.32 | 36.5057 | 7264.37 | 34.0411 | 7797.01 | 36.5371
GEN-2024-141 | DIS-24-1 | 01 NORTH | BEPC | 424 | ER/NR | Wind | BASIN__-BE4 230 kV Substation | 781207 | 1 | 659199 | 8423.07 | 39.9956 | 7774.65 | 36.9167 | 8293.62 | 39.3809 | 7265.61 | 34.4996 | 7795.64 | 37.0163 | 7264.11 | 34.4925 | 7790.52 | 36.992 | 7264.22 | 34.493 | 7790.32 | 36.9911 | 7264.37 | 34.4937 | 7797.01 | 37.0228
GEN-2024-142 | DIS-24-1 | 03 CENTRAL | WERE | 300 | ER/NR | Wind | Reno - Summit 345 kV Line | 781234 | 1 | 532998 | 7546.15 | 50.5104 | 6141.39 | 41.1076 | 6901.47 | 46.1952 | 6158.23 | 41.2203 | 6914.05 | 46.2794 | 6637.11 | 44.4257 | 7453.27 | 49.8887 | 6193.41 | 41.4558 | 6965.74 | 46.6254 | 6165.78 | 41.2708 | 6976.85 | 46.6998
GEN-2024-142 | DIS-24-1 | 03 CENTRAL | WERE | 300 | ER/NR | Wind | Reno - Summit 345 kV Line | 781237 | 1 | 532998 | 7546.15 | 51.4632 | 6141.39 | 41.883 | 6901.47 | 47.0666 | 6158.23 | 41.9979 | 6914.05 | 47.1524 | 6637.11 | 45.2637 | 7453.27 | 50.8298 | 6193.41 | 42.2378 | 6965.74 | 47.5049 | 6165.78 | 42.0493 | 6976.85 | 47.5807
GEN-2024-143 | DIS-24-1 | 05 SOUTHWEST | SPS | 250 | ER/NR | Wind | XIT Interchange 230 kV Substation | 781264 | 1 | 523221 | 2372.75 | 18.771 | 2021.49 | 15.9922 | 2263.41 | 17.906 | 2021.36 | 15.9911 | 2263.81 | 17.9092 | 2026.83 | 16.0344 | 2265.44 | 17.9221 | 2024.67 | 16.0173 | 2265.5 | 17.9226 | 2159.63 | 17.085 | 2355.44 | 18.6341
GEN-2024-143 | DIS-24-1 | 05 SOUTHWEST | SPS | 250 | ER/NR | Wind | XIT Interchange 230 kV Substation | 781267 | 1 | 523221 | 2372.75 | 19.1978 | 2021.49 | 16.3558 | 2263.41 | 18.3131 | 2021.36 | 16.3547 | 2263.81 | 18.3164 | 2026.83 | 16.399 | 2265.44 | 18.3295 | 2024.67 | 16.3815 | 2265.5 | 18.33 | 2159.63 | 17.4734 | 2355.44 | 19.0577
GEN-2024-144 | DIS-24-1 | 03 CENTRAL | SUNC | 300 | ER/NR | Wind | Setab 345 kV Substation | 781294 | 1 | 531465 | 4759.37 | 31.7636 | 3750.1 | 25.0279 | 4037.62 | 26.9467 | 3757.8 | 25.0793 | 4043.58 | 26.9865 | 4279.38 | 28.5602 | 4645.39 | 31.003 | 3757.57 | 25.0777 | 4028.36 | 26.8849 | 3789.62 | 25.2916 | 3970.99 | 26.5021
GEN-2024-144 | DIS-24-1 | 03 CENTRAL | SUNC | 300 | ER/NR | Wind | Setab 345 kV Substation | 781297 | 1 | 531465 | 4759.37 | 32.3628 | 3750.1 | 25.5 | 4037.62 | 27.455 | 3757.8 | 25.5523 | 4043.58 | 27.4956 | 4279.38 | 29.099 | 4645.39 | 31.5878 | 3757.57 | 25.5507 | 4028.36 | 27.3921 | 3789.62 | 25.7687 | 3970.99 | 27.002
GEN-2024-145 | DIS-24-1 | 05 SOUTHWEST | SPS | 250 | ER/NR | Wind | XIT Interchange 230 kV Substation | 781324 | 1 | 523221 | 2372.75 | 19.2564 | 2021.49 | 16.4057 | 2263.41 | 18.369 | 2021.36 | 16.4046 | 2263.81 | 18.3722 | 2026.83 | 16.449 | 2265.44 | 18.3855 | 2024.67 | 16.4315 | 2265.5 | 18.386 | 2159.63 | 17.5268 | 2355.44 | 19.1159
GEN-2024-145 | DIS-24-1 | 05 SOUTHWEST | SPS | 250 | ER/NR | Wind | XIT Interchange 230 kV Substation | 781327 | 1 | 523221 | 2372.75 | 19.694 | 2021.49 | 16.7785 | 2263.41 | 18.7864 | 2021.36 | 16.7774 | 2263.81 | 18.7898 | 2026.83 | 16.8228 | 2265.44 | 18.8033 | 2024.67 | 16.8049 | 2265.5 | 18.8038 | 2159.63 | 17.9251 | 2355.44 | 19.5503
GEN-2024-153 | DIS-24-1 | 05 SOUTHWEST | SPS | 250 | ER/NR | Solar | Bushland 230 kV Substation | 781564 | 1 | 524267 | 4439.36 | 39.0651 | 3901.45 | N/A | 4363.07 | 38.3938 | 3898.82 | N/A | 4363.21 | 38.395 | 3901.5 | N/A | 4365.1 | 38.4117 | 3909.27 | N/A | 4366.01 | 38.4197 | 4001.44 | N/A | 4450.98 | 39.1674
GEN-2024-153 | DIS-24-1 | 05 SOUTHWEST | SPS | 250 | ER/NR | Solar | Bushland 230 kV Substation | 781567 | 1 | 524267 | 4439.36 | 32.5562 | 3901.45 | N/A | 4363.07 | 31.9967 | 3898.82 | N/A | 4363.21 | 31.9977 | 3901.5 | N/A | 4365.1 | 32.0116 | 3909.27 | N/A | 4366.01 | 32.0183 | 4001.44 | N/A | 4450.98 | 32.6414
GEN-2024-154 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | AEP | 200 | ER/NR | Solar | Chisholm 345 kV Substation | 781594 | 1 | 511553 | 8454.49 | 42.2724 | 7366.96 | N/A | 8013.35 | 40.0667 | 7366.96 | N/A | 8016.8 | 40.084 | 7387.52 | N/A | 8039.57 | 40.1979 | 7557.16 | N/A | 8163.1 | 40.8155 | 7462.78 | N/A | 8016.49 | 40.0825
GEN-2024-157 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | AEP | 140 | ER/NR | Solar | Hobart - Martha 138 kV Line | 781684 | 1 | 781680 | 1742.34 | 27.0886 | 1578.52 | N/A | 1677.57 | 26.0816 | 1578.52 | N/A | 1677.62 | 26.0824 | 1577.98 | N/A | 1677.73 | 26.0841 | 1600.88 | N/A | 1724.71 | 26.8145 | 1580.79 | N/A | 1675.64 | 26.0516
GEN-2024-157 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | AEP | 140 | ER/NR | Solar | Hobart - Martha 138 kV Line | 781687 | 1 | 781680 | 1742.34 | 23.0225 | 1578.52 | N/A | 1677.57 | 22.1666 | 1578.52 | N/A | 1677.62 | 22.1673 | 1577.98 | N/A | 1677.73 | 22.1687 | 1600.88 | N/A | 1724.71 | 22.7895 | 1580.79 | N/A | 1675.64 | 22.1411
GEN-2024-158 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | AEP | 190 | ER/NR | Solar | Altus Jct - Snyder 138 kV Line | 781714 | 1 | 781710 | 1365.24 | 13.3064 | 1157.31 | N/A | 1238 | 12.0663 | 1157.31 | N/A | 1238.02 | 12.0665 | 1157.2 | N/A | 1238.07 | 12.067 | 1168.11 | N/A | 1354.16 | 13.1984 | 1158.98 | N/A | 1235.62 | 12.0431
GEN-2024-158 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | AEP | 190 | ER/NR | Solar | Altus Jct - Snyder 138 kV Line | 781717 | 1 | 781710 | 1365.24 | 15.6206 | 1157.31 | N/A | 1238 | 14.1648 | 1157.31 | N/A | 1238.02 | 14.165 | 1157.2 | N/A | 1238.07 | 14.1656 | 1168.11 | N/A | 1354.16 | 15.4938 | 1158.98 | N/A | 1235.62 | 14.1375
GEN-2024-159 | DIS-24-1 | 05 SOUTHWEST | SPS | 300 | ER/NR | Solar | Oasis - San Juan Mesa Wind 230 kV Line | 781744 | 1 | 524875 | 2938.95 | 19.3479 | 2502.33 | N/A | 2784.8 | 18.3331 | 2501.47 | N/A | 2784.84 | 18.3334 | 2501.79 | N/A | 2785.03 | 18.3346 | 2504.48 | N/A | 2785.28 | 18.3363 | 2565.45 | N/A | 2939.97 | 19.3546
GEN-2024-159 | DIS-24-1 | 05 SOUTHWEST | SPS | 300 | ER/NR | Solar | Oasis - San Juan Mesa Wind 230 kV Line | 781747 | 1 | 524875 | 2938.95 | 19.8444 | 2502.33 | N/A | 2784.8 | 18.8035 | 2501.47 | N/A | 2784.84 | 18.8038 | 2501.79 | N/A | 2785.03 | 18.8051 | 2504.48 | N/A | 2785.28 | 18.8068 | 2565.45 | N/A | 2939.97 | 19.8512
GEN-2024-161 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | AEP | 170 | ER/NR | Solar | Hobart - Martha 138 kV Line | 781804 | 1 | 781800 | 1391.24 | 7.9008 | 1271.65 | N/A | 1343.3 | 7.6286 | 1271.65 | N/A | 1343.33 | 7.6287 | 1271.34 | N/A | 1343.4 | 7.6291 | 1285.87 | N/A | 1380.47 | 7.8397 | 1273.21 | N/A | 1341.93 | 7.6208
GEN-2024-161 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | AEP | 170 | ER/NR | Battery/Storage | Hobart - Martha 138 kV Line | 781807 | 1 | 781800 | 1391.24 | 7.9322 | 1271.65 | N/A | 1343.3 | N/A | 1271.65 | N/A | 1343.33 | N/A | 1271.34 | N/A | 1343.4 | N/A | 1285.87 | N/A | 1380.47 | 7.8708 | 1273.21 | N/A | 1341.93 | N/A
GEN-2024-162 | DIS-24-1 | 02 NEBRASKA | NPPD | 110 | ER/NR | Solar | Twin Church 230 kV Substation | 781834 | 1 | 640386 | 4199.96 | 36.5723 | 3534.3 | N/A | 3704.24 | 32.2557 | 3575.81 | N/A | 4185.88 | 36.4497 | 3524.3 | N/A | 3699.15 | 32.2113 | 3522.92 | N/A | 3697.68 | 32.1985 | 3522.87 | N/A | 3697.47 | 32.1967
GEN-2024-162 | DIS-24-1 | 02 NEBRASKA | NPPD | 110 | ER/NR | Battery/Storage | Twin Church 230 kV Substation | 781837 | 1 | 640386 | 4199.96 | 36.8401 | 3534.3 | N/A | 3704.24 | N/A | 3575.81 | N/A | 4185.88 | 36.7166 | 3524.3 | N/A | 3699.15 | N/A | 3522.92 | N/A | 3697.68 | N/A | 3522.87 | N/A | 3697.47 | N/A
GEN-2024-164 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | OGE | 199 | ER/NR | Battery/Storage | Arbuckle 138 kV Substation | 781894 | 1 | 515117 | 3947.9 | 19.8387 | 3290.39 | N/A | 3495.78 | N/A | 3290.41 | N/A | 3495.77 | N/A | 3291.62 | N/A | 3496.32 | N/A | 3611.95 | N/A | 3861.09 | 19.4025 | 3295.24 | N/A | 3495.86 | N/A
GEN-2024-165 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | AEP | 500 | ER/NR | Solar | Pittsburg - Johnston County 345 kV line | 781924 | 1 | 781920 | 6236.59 | 84.9151 | 4639.49 | N/A | 5298.7 | 72.1451 | 4639.53 | N/A | 5298.69 | 72.145 | 4641.8 | N/A | 5299.85 | 72.1608 | 5125.11 | N/A | 5837.57 | 79.4822 | 4650.99 | N/A | 5298.94 | 72.1484
GEN-2024-165 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | AEP | 500 | ER/NR | Storage | Pittsburg - Johnston County 345 kV line | 781927 | 1 | 781920 | 6236.59 | 24.5228 | 4639.49 | N/A | 5298.7 | N/A | 4639.53 | N/A | 5298.69 | N/A | 4641.8 | N/A | 5299.85 | N/A | 5125.11 | N/A | 5837.57 | 22.9538 | 4650.99 | N/A | 5298.94 | N/A
GEN-2024-165 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | AEP | 500 | ER/NR | Solar | Pittsburg - Johnston County 345 kV line | 781930 | 1 | 781920 | 6236.59 | 84.9151 | 4639.49 | N/A | 5298.7 | 72.1451 | 4639.53 | N/A | 5298.69 | 72.145 | 4641.8 | N/A | 5299.85 | 72.1608 | 5125.11 | N/A | 5837.57 | 79.4822 | 4650.99 | N/A | 5298.94 | 72.1484
GEN-2024-165 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | AEP | 500 | ER/NR | Storage | Pittsburg - Johnston County 345 kV line | 781933 | 1 | 781920 | 6236.59 | 24.5228 | 4639.49 | N/A | 5298.7 | N/A | 4639.53 | N/A | 5298.69 | N/A | 4641.8 | N/A | 5299.85 | N/A | 5125.11 | N/A | 5837.57 | 22.9538 | 4650.99 | N/A | 5298.94 | N/A
GEN-2024-166 | DIS-24-1 | 03 CENTRAL | WERE | 275 | ER/NR | Storage | Murray Gill 138 kV Substation | 781954 | 1 | 533047 | 6325.71 | 22.5413 | 5519.42 | N/A | 5899.77 | N/A | 5512.77 | N/A | 5916.12 | N/A | 5573.72 | N/A | 6181.54 | 22.0276 | 5502.81 | N/A | 5831.48 | N/A | 5480.83 | N/A | 5725.42 | N/A
GEN-2024-166 | DIS-24-1 | 03 CENTRAL | WERE | 275 | ER/NR | Solar | Murray Gill 138 kV Substation | 781957 | 1 | 533047 | 6325.71 | 22.3309 | 5519.42 | N/A | 5899.77 | 20.8272 | 5512.77 | N/A | 5916.12 | 20.8849 | 5573.72 | N/A | 6181.54 | 21.8219 | 5502.81 | N/A | 5831.48 | 20.5862 | 5480.83 | N/A | 5725.42 | 20.2117
GEN-2024-167 | DIS-24-1 | 03 CENTRAL | WERE | 199 | ER/NR | Battery/Storage | Orrick 161 kV Substation | 781984 | 1 | 541244 | 3901.17 | 19.6039 | 3323.52 | N/A | 3757.27 | N/A | 3325.09 | N/A | 3757.67 | N/A | 3344.28 | N/A | 3799.21 | 19.0915 | 3326.54 | N/A | 3760.57 | N/A | 3326.85 | N/A | 3758.44 | N/A
GEN-2024-168 | DIS-24-1 | 02 NEBRASKA | NPPD | 200 | ER/NR | Solar | Geneva 115 kV Substation | 782014 | 1 | 640178 | 1942.09 | 9.8894 | 1777.63 | N/A | 1899.27 | 9.6714 | 1783.6 | N/A | 1914.85 | 9.7507 | 1749.04 | N/A | 1855.71 | 9.4496 | 1764.58 | N/A | 1880.24 | 9.5745 | 1773.25 | N/A | 1887.77 | 9.6128
GEN-2024-170 | DIS-24-1 | 03 CENTRAL | WERE | 280 | ER/NR | Battery/Storage | Pleasant Hill 345 kV Substation | 782074 | 1 | 541200 | 11670.22 | 86.4083 | 8312.28 | N/A | 11285.04 | N/A | 8318.78 | N/A | 11287 | N/A | 8409.95 | N/A | 11449.64 | 84.7751 | 8312.08 | N/A | 11290.39 | N/A | 8320.83 | N/A | 11286.48 | N/A
GEN-2024-170 | DIS-24-1 | 03 CENTRAL | WERE | 280 | ER/NR | Battery/Storage | Pleasant Hill 345 kV Substation | 782077 | 1 | 541200 | 11670.22 | 80.517 | 8312.28 | N/A | 11285.04 | N/A | 8318.78 | N/A | 11287 | N/A | 8409.95 | N/A | 11449.64 | 78.9952 | 8312.08 | N/A | 11290.39 | N/A | 8320.83 | N/A | 11286.48 | N/A
GEN-2024-171 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | GRDA | 250 | ER/NR | Battery/Storage | Tulsa North - Grand River Energy Center 345 kV Line | 782104 | 1 | 782100 | 14484.43 | 115.8754 | 11844.05 | N/A | 13888.39 | N/A | 11844.87 | N/A | 13887.87 | N/A | 11888.65 | N/A | 13932.38 | N/A | 12113.99 | N/A | 14172.4 | 113.3792 | 11861.39 | N/A | 13890.83 | N/A
GEN-2024-171 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | GRDA | 250 | ER/NR | Battery/Storage | Tulsa North - Grand River Energy Center 345 kV Line | 782107 | 1 | 782100 | 14484.43 | 115.8754 | 11844.05 | N/A | 13888.39 | N/A | 11844.87 | N/A | 13887.87 | N/A | 11888.65 | N/A | 13932.38 | N/A | 12113.99 | N/A | 14172.4 | 113.3792 | 11861.39 | N/A | 13890.83 | N/A
GEN-2024-173 | DIS-24-1 | 02 NEBRASKA | NPPD | 200 | ER/NR | Battery/Storage | Pawnee Lake 115 kV Substation | 782164 | 1 | 640316 | 2345.96 | 11.7298 | 2140.09 | N/A | 2268.77 | N/A | 2154.62 | N/A | 2293.13 | 11.4657 | 2137.58 | N/A | 2267.03 | N/A | 2137.62 | N/A | 2267.9 | N/A | 2139.26 | N/A | 2268.48 | N/A
GEN-2024-175 | DIS-24-1 | 03 CENTRAL | SPRM | 200 | ER/NR | Battery/Storage | Summit 161 kV Substation | 782224 | 1 | 549966 | 3819.83 | 19.0992 | 3007.51 | N/A | 3621.03 | N/A | 3007.73 | N/A | 3621.03 | N/A | 3003.67 | N/A | 3635.75 | 18.1788 | 2998.05 | N/A | 3619.34 | N/A | 3002.54 | N/A | 3621.77 | N/A
GEN-2024-176 | DIS-24-1 | 03 CENTRAL | WERE | 250 | ER/NR | Battery/Storage | Reno County 115 kV Substation | 782254 | 1 | 533416 | 6107.86 | 48.8629 | 4801.92 | N/A | 5831.29 | N/A | 4806.08 | N/A | 5836.41 | N/A | 4696.09 | N/A | 5550.21 | 44.4017 | 4490.5 | N/A | 5352.72 | N/A | 4638.61 | N/A | 5444.71 | N/A
GEN-2024-176 | DIS-24-1 | 03 CENTRAL | WERE | 250 | ER/NR | Battery/Storage | Reno County 115 kV Substation | 782257 | 1 | 533416 | 6107.86 | 48.8629 | 4801.92 | N/A | 5831.29 | N/A | 4806.08 | N/A | 5836.41 | N/A | 4696.09 | N/A | 5550.21 | 44.4017 | 4490.5 | N/A | 5352.72 | N/A | 4638.61 | N/A | 5444.71 | N/A
GEN-2024-177 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | AEP | 199 | ER/NR | Battery/Storage | Red Point 138 kV Substation | 782284 | 1 | 507751 | 2843.58 | 14.2893 | 2559.42 | N/A | 2646.85 | N/A | 2559.42 | N/A | 2646.85 | N/A | 2559.53 | N/A | 2646.88 | N/A | 2561.73 | N/A | 2799.57 | 14.0682 | 2559.66 | N/A | 2646.45 | N/A
GEN-2024-178 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | AEP | 199 | ER/NR | Battery/Storage | Pirkey 138 kV Substation | 782314 | 1 | 508562 | 11808.12 | 59.3373 | 4767.26 | N/A | 7871.85 | N/A | 4767.27 | N/A | 7871.84 | N/A | 4767.73 | N/A | 7872.12 | N/A | 4782.26 | N/A | 8223.58 | 41.3245 | 4768.46 | N/A | 7862.26 | N/A
GEN-2024-180 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | GRDA | 100 | ER/NR | Battery/Storage | Kerr Dam 161 kV Substation | 782374 | 1 | 512635 | 8541.2 | 85.412 | 6779.77 | N/A | 8279.61 | N/A | 6779.92 | N/A | 8279.57 | N/A | 6783.61 | N/A | 8286.17 | N/A | 6794.51 | N/A | 8487.48 | 84.8748 | 6780.3 | N/A | 8279.75 | N/A
GEN-2024-181 | DIS-24-1 | 03 CENTRAL | SPRM | 199 | ER/NR | Battery/Storage | Brookline 161 kV Substation | 782404 | 1 | 549969 | 7982.15 | 40.1113 | 5852.52 | N/A | 7675.48 | N/A | 5852.64 | N/A | 7675.52 | N/A | 5834.57 | N/A | 7721.94 | 38.8037 | 5816.87 | N/A | 7674.27 | N/A | 5831.57 | N/A | 7677.65 | N/A
GEN-2024-184 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | AEP | 199 | ER/NR | Battery/Storage | Atoka to Lehigh 138 kV Line | 782494 | 1 | 782490 | 1647.41 | 8.2784 | 1397.76 | N/A | 1486.34 | N/A | 1397.76 | N/A | 1486.34 | N/A | 1397.93 | N/A | 1486.39 | N/A | 1409.69 | N/A | 1594.6 | 8.0131 | 1398.3 | N/A | 1486.33 | N/A
GEN-2024-186 | DIS-24-1 | 05 SOUTHWEST | SPS | 199 | ER/NR | Battery/Storage | Roswell Interchange 115 kV Substation | 782554 | 1 | 527564 | 1118.98 | 5.623 | 1072.38 | N/A | 1100.47 | N/A | 1072.33 | N/A | 1100.51 | N/A | 1072.38 | N/A | 1100.51 | N/A | 1072.77 | N/A | 1100.54 | N/A | 1073.89 | N/A | 1107.03 | 5.563
GEN-2024-187 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | WFEC | 199 | ER/NR | Battery/Storage | Civit-Stratford 138 kV Line | 782584 | 1 | 782580 | 1454.57 | 7.3094 | 1374.64 | N/A | 1421.81 | N/A | 1374.64 | N/A | 1421.8 | N/A | 1374.79 | N/A | 1421.88 | N/A | 1385.23 | N/A | 1443.21 | 7.2523 | 1375.46 | N/A | 1421.8 | N/A
GEN-2024-189 | DIS-24-1 | 03 CENTRAL | ITCGP | 199 | ER/NR | Battery/Storage | ITC Great Plains Saddle 345 kV Substation | 782644 | 1 | 539816 | 8164.96 | 41.0299 | 6641.5 | N/A | 6638.23 | N/A | 6650.11 | N/A | 6646.4 | N/A | 7357.25 | N/A | 7889.63 | 39.6464 | 6689.67 | N/A | 6706.68 | N/A | 6691.59 | N/A | 6637.95 | N/A
GEN-2024-193 | DIS-24-1 | 03 CENTRAL | SUNC | 249.6 | ER/NR | Wind | Spearville - Buckner 345 kV Line | 782764 | 1 | 765911 | 7881.15 | 63.1502 | 6290.57 | 50.4052 | 6542.79 | 52.4262 | 6301.36 | 50.4917 | 6553.12 | 52.509 | 7048.88 | 56.4814 | 7675.21 | 61.5001 | 6323.49 | 50.669 | 6583.89 | 52.7555 | 6349.84 | 50.8801 | 6544.47 | 52.4397
GEN-2024-193 | DIS-24-1 | 03 CENTRAL | SUNC | 249.6 | ER/NR | Wind | Spearville - Buckner 345 kV Line | 782767 | 1 | 765911 | 7881.15 | 63.1502 | 6290.57 | 50.4052 | 6542.79 | 52.4262 | 6301.36 | 50.4917 | 6553.12 | 52.509 | 7048.88 | 56.4814 | 7675.21 | 61.5001 | 6323.49 | 50.669 | 6583.89 | 52.7555 | 6349.84 | 50.8801 | 6544.47 | 52.4397
GEN-2024-194 | DIS-24-1 | 03 CENTRAL | SUNC | 249.6 | ER/NR | Wind | Spearville - Holcomb 345 kV Line | 782794 | 1 | 765911 | 7881.15 | 63.1502 | 6290.57 | 50.4052 | 6542.79 | 52.4262 | 6301.36 | 50.4917 | 6553.12 | 52.509 | 7048.88 | 56.4814 | 7675.21 | 61.5001 | 6323.49 | 50.669 | 6583.89 | 52.7555 | 6349.84 | 50.8801 | 6544.47 | 52.4397
GEN-2024-194 | DIS-24-1 | 03 CENTRAL | SUNC | 249.6 | ER/NR | Wind | Spearville - Holcomb 345 kV Line | 782797 | 1 | 765911 | 7881.15 | 63.1502 | 6290.57 | 50.4052 | 6542.79 | 52.4262 | 6301.36 | 50.4917 | 6553.12 | 52.509 | 7048.88 | 56.4814 | 7675.21 | 61.5001 | 6323.49 | 50.669 | 6583.89 | 52.7555 | 6349.84 | 50.8801 | 6544.47 | 52.4397
GEN-2024-204 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | OGE | 100 | ER/NR | Battery/Storage | Brown 138 kV Substation | 783094 | 1 | 515157 | 2603.94 | 26.0394 | 1868.86 | N/A | 1994.04 | N/A | 1868.86 | N/A | 1994.04 | N/A | 1869.17 | N/A | 1994.15 | N/A | 1917.34 | N/A | 2345.84 | 23.4584 | 1870.45 | N/A | 1994.06 | N/A
GEN-2024-205 | DIS-24-1 | 03 CENTRAL | SUNC | 155 | ER/NR | Solar | St. John 115 kV Substation | 783124 | 1 | 539696 | 1026.22 | 6.4435 | 939.9 | N/A | 1003.15 | 6.2987 | 940.4 | N/A | 1003.34 | 6.2999 | 942.42 | N/A | 1009.29 | 6.3372 | 938.71 | N/A | 1001.95 | 6.2911 | 939.6 | N/A | 1001.06 | 6.2855
GEN-2024-205 | DIS-24-1 | 03 CENTRAL | SUNC | 155 | ER/NR | Battery/Storage | St. John 115 kV Substation | 783127 | 1 | 539696 | 1026.22 | 6.3134 | 939.9 | N/A | 1003.15 | N/A | 940.4 | N/A | 1003.34 | N/A | 942.42 | N/A | 1009.29 | 6.2092 | 938.71 | N/A | 1001.95 | N/A | 939.6 | N/A | 1001.06 | N/A
GEN-2024-206 | DIS-24-1 | 03 CENTRAL | City of Independence MO | 226.3 | ER/NR | Thermal | Blue Valley 161 kV Substation | 783154 | 1 | 548807 | 7406.15 | 163.6357 | 3969.23 | N/A | 4981.17 | N/A | 3971.09 | N/A | 4981.75 | N/A | 4013.41 | N/A | 5253.2 | N/A | 3988.68 | N/A | 5000.34 | N/A | 3978.61 | N/A | 4987.26 | N/A
GEN-2024-206 | DIS-24-1 | 03 CENTRAL | City of Independence MO | 226.3 | ER/NR | Thermal | Blue Valley 161 kV Substation | 783157 | 1 | 548807 | 7406.15 | 163.6357 | 3969.23 | N/A | 4981.17 | N/A | 3971.09 | N/A | 4981.75 | N/A | 4013.41 | N/A | 5253.2 | N/A | 3988.68 | N/A | 5000.34 | N/A | 3978.61 | N/A | 4987.26 | N/A
GEN-2024-206 | DIS-24-1 | 03 CENTRAL | City of Independence MO | 226.3 | ER/NR | Thermal | Blue Valley 161 kV Substation | 783160 | 1 | 548807 | 7406.15 | 163.6357 | 3969.23 | N/A | 4981.17 | N/A | 3971.09 | N/A | 4981.75 | N/A | 4013.41 | N/A | 5253.2 | N/A | 3988.68 | N/A | 5000.34 | N/A | 3978.61 | N/A | 4987.26 | N/A
GEN-2024-206 | DIS-24-1 | 03 CENTRAL | City of Independence MO | 226.3 | ER/NR | Thermal | Blue Valley 161 kV Substation | 783163 | 1 | 548807 | 7406.15 | 163.6357 | 3969.23 | N/A | 4981.17 | N/A | 3971.09 | N/A | 4981.75 | N/A | 4013.41 | N/A | 5253.2 | N/A | 3988.68 | N/A | 5000.34 | N/A | 3978.61 | N/A | 4987.26 | N/A
GEN-2024-206 | DIS-24-1 | 03 CENTRAL | City of Independence MO | 226.3 | ER/NR | Thermal | Blue Valley 161 kV Substation | 783166 | 1 | 548807 | 7406.15 | 163.6357 | 3969.23 | N/A | 4981.17 | N/A | 3971.09 | N/A | 4981.75 | N/A | 4013.41 | N/A | 5253.2 | N/A | 3988.68 | N/A | 5000.34 | N/A | 3978.61 | N/A | 4987.26 | N/A
GEN-2024-207 | DIS-24-1 | 03 CENTRAL | City of Independence MO | 778.6 | ER/NR | Thermal | Blue Valley - Blumil 161 kV Line | 783184 | 1 | 783180 | 5675.09 | 12.5807 | 3949.18 | N/A | 4941.15 | N/A | 3951.02 | N/A | 4941.72 | N/A | 3992.56 | N/A | 5209.76 | N/A | 3968.05 | N/A | 4959.66 | N/A | 3958.32 | N/A | 4947.03 | N/A
GEN-2024-207 | DIS-24-1 | 03 CENTRAL | City of Independence MO | 778.6 | ER/NR | Thermal | Blue Valley - Blumil 161 kV Line | 783187 | 1 | 783180 | 5675.09 | 17.3284 | 3949.18 | N/A | 4941.15 | N/A | 3951.02 | N/A | 4941.72 | N/A | 3992.56 | N/A | 5209.76 | N/A | 3968.05 | N/A | 4959.66 | N/A | 3958.32 | N/A | 4947.03 | N/A
GEN-2024-209 | DIS-24-1 | 03 CENTRAL | SUNC | 199 | ER/NR | Solar | Elm Creek - North Manhattan 230 kV Line | 783244 | 1 | 783240 | 2688.33 | 13.5092 | 2497.14 | N/A | 2634.16 | 13.237 | 2502.88 | N/A | 2637.75 | 13.255 | 2528.69 | N/A | 2661.02 | 13.372 | 2494.5 | N/A | 2632.98 | 13.2311 | 2496.04 | N/A | 2634.59 | 13.2391
GEN-2024-210 | DIS-24-1 | 03 CENTRAL | SUNC | 150 | ER/NR | Solar | St. Francis Tap 115 kV Substation | 783274 | 1 | 531370 | 434.56 | 2.8971 | 416.88 | N/A | 429.94 | 2.8663 | 417.04 | N/A | 430.04 | 2.8669 | 415.77 | N/A | 429.65 | 2.8643 | 412.5 | N/A | 424.96 | 2.8331 | 416.68 | N/A | 424.75 | 2.8317
GEN-2024-211 | DIS-24-1 | 02 NEBRASKA | OPPD | 303 | ER/NR | Thermal | Substation 3740 345 kV | 783303 | 1 | 645740 | 18658.95 | 61.5807 | 13281.12 | N/A | 16666.38 | N/A | 13418.26 | N/A | 17139.18 | N/A | 13370.11 | N/A | 16742.38 | N/A | 13278.32 | N/A | 16673.38 | N/A | 13274.41 | N/A | 16669.33 | N/A
GEN-2024-212 | DIS-24-1 | 02 NEBRASKA | OPPD | 303 | ER/NR | Thermal | Substation 3740 345 kV | 783333 | 1 | 645740 | 18658.95 | 61.5807 | 13281.12 | N/A | 16666.38 | N/A | 13418.26 | N/A | 17139.18 | N/A | 13370.11 | N/A | 16742.38 | N/A | 13278.32 | N/A | 16673.38 | N/A | 13274.41 | N/A | 16669.33 | N/A
GEN-2024-213 | DIS-24-1 | 02 NEBRASKA | OPPD | 360 | ER/NR | Thermal | Substation 3740 345 kV | 783363 | 1 | 645740 | 18658.95 | 51.8304 | 13281.12 | N/A | 16666.38 | N/A | 13418.26 | N/A | 17139.18 | N/A | 13370.11 | N/A | 16742.38 | N/A | 13278.32 | N/A | 16673.38 | N/A | 13274.41 | N/A | 16669.33 | N/A
GEN-2024-215 | DIS-24-1 | 03 CENTRAL | ITCGP | 300 | ER/NR | Solar | Elm Creek 345 kV Substation | 783424 | 1 | 539805 | 6999.08 | 22.787 | 5749.18 | N/A | 6353 | 20.6836 | 5810.47 | N/A | 6404.55 | 20.8514 | 6116.59 | N/A | 6717.12 | 21.869 | 5760.56 | N/A | 6368.13 | 20.7328 | 5755.16 | N/A | 6371.22 | 20.7429
GEN-2024-215 | DIS-24-1 | 03 CENTRAL | ITCGP | 300 | ER/NR | Battery/Storage | Elm Creek 345 kV Substation | 783427 | 1 | 539805 | 6999.08 | 22.198 | 5749.18 | N/A | 6353 | N/A | 5810.47 | N/A | 6404.55 | N/A | 6116.59 | N/A | 6717.12 | 21.3038 | 5760.56 | N/A | 6368.13 | N/A | 5755.16 | N/A | 6371.22 | N/A
GEN-2024-216 | DIS-24-1 | 01 NORTH | WAPA | 225 | ER/NR | Wind | Miles City 230 kV Substation | 783454 | 1 | 652411 | 1161.78 | 5.1635 | 968.8 | 4.3058 | 1149.53 | 5.109 | 919.72 | 4.0876 | 1108.89 | 4.9284 | 919.3 | 4.0858 | 1107.58 | 4.9226 | 919.31 | 4.0858 | 1107.55 | 4.9224 | 919.7 | 4.0876 | 1108.87 | 4.9283
GEN-2024-217 | DIS-24-1 | 03 CENTRAL | WERE | 250 | ER/NR | Battery/Storage | Sibley - Hawthorne 345 kV line | 783484 | 1 | 783480 | 11966.22 | 96.9891 | 8563.41 | N/A | 11420.84 | N/A | 8572.76 | N/A | 11424.85 | N/A | 8712.1 | N/A | 11606.43 | 94.0729 | 8567.44 | N/A | 11427.64 | N/A | 8573.65 | N/A | 11423.24 | N/A
GEN-2024-217 | DIS-24-1 | 03 CENTRAL | WERE | 250 | ER/NR | Battery/Storage | Sibley - Hawthorne 345 kV line | 783487 | 1 | 783480 | 11966.22 | 94.5027 | 8563.41 | N/A | 11420.84 | N/A | 8572.76 | N/A | 11424.85 | N/A | 8712.1 | N/A | 11606.43 | 91.6613 | 8567.44 | N/A | 11427.64 | N/A | 8573.65 | N/A | 11423.24 | N/A
GEN-2024-218 | DIS-24-1 | 03 CENTRAL | SUNC | 199 | ER/NR | Solar | Cimarron River 115 kV Substation | 783514 | 1 | 539652 | 1280.21 | 6.333 | 994.04 | N/A | 1202.99 | 5.951 | 994.17 | N/A | 1203.05 | 5.9513 | 1046.06 | N/A | 1255.56 | 6.211 | 994.85 | N/A | 1208.5 | 5.9782 | 1002.97 | N/A | 1199.45 | 5.9335
GEN-2024-218 | DIS-24-1 | 03 CENTRAL | SUNC | 199 | ER/NR | Battery/Storage | Cimarron River 115 kV Substation | 783517 | 1 | 539652 | 1280.21 | 6.3452 | 994.04 | N/A | 1202.99 | N/A | 994.17 | N/A | 1203.05 | N/A | 1046.06 | N/A | 1255.56 | 6.223 | 994.85 | N/A | 1208.5 | N/A | 1002.97 | N/A | 1199.45 | N/A
GEN-2024-219 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | OGE | 160 | ER/NR | Solar | Chigley - Oaklawn 138 kV Line | 783544 | 1 | 783540 | 2400.46 | 13.0517 | 2161.03 | N/A | 2246.66 | 12.2154 | 2161.04 | N/A | 2246.66 | 12.2154 | 2161.57 | N/A | 2246.89 | 12.2167 | 2269.6 | N/A | 2370.61 | 12.8894 | 2163.05 | N/A | 2246.7 | 12.2156
GEN-2024-219 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | OGE | 160 | ER/NR | Storage | Chigley - Oaklawn 138 kV Line | 783547 | 1 | 783540 | 2400.46 | 31.585 | 2161.03 | N/A | 2246.66 | N/A | 2161.04 | N/A | 2246.66 | N/A | 2161.57 | N/A | 2246.89 | N/A | 2269.6 | N/A | 2370.61 | 31.1922 | 2163.05 | N/A | 2246.7 | N/A
GEN-2024-220 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | AEP | 55 | ER/NR | Solar | Rodessa - Bloomberg 69 kV Line | 783574 | 1 | 783570 | 646.58 | 10.3123 | 617.1 | N/A | 633.45 | 10.1029 | 617.1 | N/A | 633.45 | 10.1029 | 617.11 | N/A | 633.45 | 10.1029 | 617.45 | N/A | 644 | 10.2711 | 617.12 | N/A | 633.38 | 10.1018
GEN-2024-220 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | AEP | 55 | ER/NR | Storage | Rodessa - Bloomberg 69 kV Line | 783576 | 1 | 783570 | 646.58 | 27.2244 | 617.1 | N/A | 633.45 | N/A | 617.1 | N/A | 633.45 | N/A | 617.11 | N/A | 633.45 | N/A | 617.45 | N/A | 644 | 27.1158 | 617.12 | N/A | 633.38 | N/A
GEN-2024-221 | DIS-24-1 | 05 SOUTHWEST | SPS | 400 | ER/NR | Wind | 345 kV Crossroads - Eddy County 345 kV Line | 783604 | 1 | 782910 | 5169.67 | 25.8483 | 4728.4 | 23.642 | 5118.67 | 25.5934 | 4727.85 | 23.6393 | 5119.02 | 25.5951 | 4728.29 | 23.6414 | 5120.01 | 25.6 | 4737.81 | 23.6891 | 5121.59 | 25.6079 | 4774.07 | 23.8703 | 5061.68 | 25.3084
GEN-2024-221 | DIS-24-1 | 05 SOUTHWEST | SPS | 400 | ER/NR | Wind | 345 kV Crossroads - Eddy County 345 kV Line | 783607 | 1 | 782910 | 5169.67 | 25.8483 | 4728.4 | 23.642 | 5118.67 | 25.5934 | 4727.85 | 23.6393 | 5119.02 | 25.5951 | 4728.29 | 23.6414 | 5120.01 | 25.6 | 4737.81 | 23.6891 | 5121.59 | 25.6079 | 4774.07 | 23.8703 | 5061.68 | 25.3084
GEN-2024-226 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | AEP | 300 | ER/NR | Solar | John W Turk Jr Power Plant 345 kV Substation | 783754 | 1 | 507455 | 5676.44 | 37.8429 | 4635.76 | N/A | 5359.8 | 35.732 | 4635.76 | N/A | 5359.8 | 35.732 | 4636.16 | N/A | 5359.88 | 35.7325 | 4661.24 | N/A | 5465.29 | 36.4353 | 4637.1 | N/A | 5354 | 35.6933
GEN-2024-226 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | AEP | 300 | ER/NR | Solar | John W Turk Jr Power Plant 345 kV Substation | 783757 | 1 | 507455 | 5676.44 | 37.8429 | 4635.76 | N/A | 5359.8 | 35.732 | 4635.76 | N/A | 5359.8 | 35.732 | 4636.16 | N/A | 5359.88 | 35.7325 | 4661.24 | N/A | 5465.29 | 36.4353 | 4637.1 | N/A | 5354 | 35.6933
GEN-2024-227 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | AEP | 200 | ER/NR | Battery/Storage | John W Turk Jr Power Plant 345 kV Substation | 783784 | 1 | 507455 | 5676.44 | 28.3822 | 4635.76 | N/A | 5359.8 | N/A | 4635.76 | N/A | 5359.8 | N/A | 4636.16 | N/A | 5359.88 | N/A | 4661.24 | N/A | 5465.29 | 27.3265 | 4637.1 | N/A | 5354 | N/A
GEN-2024-228 | DIS-24-1 | 03 CENTRAL | MIDW | 200 | ER/NR | Solar | Rice to Circle 230 kV Line | 783814 | 1 | 783810 | 2792.72 | 13.9636 | 2427.78 | N/A | 2705.38 | 13.5269 | 2425.58 | N/A | 2706.27 | 13.5313 | 2417.44 | N/A | 2695.5 | 13.4775 | 2391.77 | N/A | 2694.81 | 13.4741 | 2399.52 | N/A | 2685.21 | 13.4261
GEN-2024-229 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | AEP | 200 | ER/NR | Solar | Lawton East Side - Oklaunion North 345 kV | 783844 | 1 | 783840 | 3958.44 | 19.7922 | 3315.17 | N/A | 3583.55 | 17.9178 | 3315.15 | N/A | 3583.58 | 17.9179 | 3316.41 | N/A | 3584.93 | 17.9246 | 3404.89 | N/A | 3567.87 | 17.8393 | 3502.45 | N/A | 3523.87 | 17.6194
GEN-2024-230 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | AEP | 300 | ER/NR | Battery/Storage | Lawton East Side - Oklaunion North 345 kV | 783874 | 1 | 783840 | 3958.44 | 26.3896 | 3315.17 | N/A | 3583.55 | N/A | 3315.15 | N/A | 3583.58 | N/A | 3316.41 | N/A | 3584.93 | N/A | 3404.89 | N/A | 3567.87 | 23.7858 | 3502.45 | N/A | 3523.87 | N/A
GEN-2024-230 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | AEP | 300 | ER/NR | Battery/Storage | Lawton East Side - Oklaunion North 345 kV | 783877 | 1 | 783840 | 3958.44 | 26.3896 | 3315.17 | N/A | 3583.55 | N/A | 3315.15 | N/A | 3583.58 | N/A | 3316.41 | N/A | 3584.93 | N/A | 3404.89 | N/A | 3567.87 | 23.7858 | 3502.45 | N/A | 3523.87 | N/A
GEN-2024-231 | DIS-24-1 | 02 NEBRASKA | OPPD | 65 | ER/NR | Wind | S1399 5 161 kV Substation | 783904 | 1 | 646399 | 1758.2 | 27.9079 | 1691.16 | 26.8438 | 1740.3 | 27.6238 | 1692.98 | 26.8727 | 1748.73 | 27.7576 | 1690.74 | 26.8371 | 1735.9 | 27.554 | 1686.35 | 26.7675 | 1735.91 | 27.5541 | 1689.23 | 26.8132 | 1738.74 | 27.599
GEN-2024-231 | DIS-24-1 | 02 NEBRASKA | OPPD | 65 | ER/NR | Solar | S1399 5 161 kV Substation | 783907 | 1 | 646399 | 1758.2 | 512.1468 | 1691.16 | N/A | 1740.3 | 506.9327 | 1692.98 | N/A | 1748.73 | 509.3883 | 1690.74 | N/A | 1735.9 | 505.6511 | 1686.35 | N/A | 1735.91 | 505.654 | 1689.23 | N/A | 1738.74 | 506.4783
GEN-2024-232 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | AEP | 250 | ER/NR | Solar | Crockett - Rocky Creek 345 kV line | 783934 | 1 | 783930 | 3512.31 | 28.0985 | 2830.59 | N/A | 3423.03 | 27.3842 | 2830.59 | N/A | 3423.03 | 27.3842 | 2830.64 | N/A | 3425.94 | 27.4075 | 2829.1 | N/A | 3430.69 | 27.4455 | 2830.72 | N/A | 3422.71 | 27.3817
GEN-2024-232 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | AEP | 250 | ER/NR | Solar | Crockett - Rocky Creek 345 kV line | 783937 | 1 | 783930 | 3512.31 | 28.0985 | 2830.59 | N/A | 3423.03 | 27.3842 | 2830.59 | N/A | 3423.03 | 27.3842 | 2830.64 | N/A | 3425.94 | 27.4075 | 2829.1 | N/A | 3430.69 | 27.4455 | 2830.72 | N/A | 3422.71 | 27.3817
GEN-2024-234 | DIS-24-1 | 02 NEBRASKA | OPPD | 200 | ER/NR | Solar | Raun - Tekamah 161 kV line | 783994 | 1 | 646300 | 3224.52 | 16.1226 | 2964.8 | N/A | 3110.9 | 15.5545 | 3055.11 | N/A | 3209.04 | 16.0452 | 2963.57 | N/A | 3110.3 | 15.5515 | 2962.08 | N/A | 3109.88 | 15.5494 | 2962.03 | N/A | 3109.82 | 15.5491
GEN-2024-235 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | AEP | 250 | ER/NR | Wind | Sooner - Wekiwa 345 kV line | 784024 | 1 | 784020 | 7634.73 | 61.0778 | 6905.15 | 55.2412 | 7347.07 | 58.7766 | 6905.36 | 55.2429 | 7347.04 | 58.7763 | 6926.95 | 55.4156 | 7364.31 | 58.9145 | 7082.28 | 56.6582 | 7516.45 | 60.1316 | 6911.17 | 55.2894 | 7347.67 | 58.7814
GEN-2024-235 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | AEP | 250 | ER/NR | Wind | Sooner - Wekiwa 345 kV line | 784027 | 1 | 784020 | 7634.73 | 61.0778 | 6905.15 | 55.2412 | 7347.07 | 58.7766 | 6905.36 | 55.2429 | 7347.04 | 58.7763 | 6926.95 | 55.4156 | 7364.31 | 58.9145 | 7082.28 | 56.6582 | 7516.45 | 60.1316 | 6911.17 | 55.2894 | 7347.67 | 58.7814
GEN-2024-236 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | OGE | 241.4 | ER/NR | Wind | Seminole - Muskogee 345 kV line | 784054 | 1 | 516210 | 13005.64 | 53.8759 | 10306.71 | 42.6956 | 11885.05 | 49.2338 | 10306.88 | 42.6963 | 11885.01 | 49.2337 | 10315.38 | 42.7315 | 11888.71 | 49.249 | 10473.7 | 43.3873 | 12536.76 | 51.9336 | 10317.2 | 42.739 | 11885.08 | 49.234
GEN-2024-239 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | OGE | 200 | ER/NR | Battery/Storage | Cimarron 345 kV Substation | 784144 | 1 | 514901 | 24092.45 | 120.4622 | 16442.44 | N/A | 21268.14 | N/A | 16443.66 | N/A | 21267.81 | N/A | 16518.52 | N/A | 21344.81 | N/A | 17950.57 | N/A | 22547.57 | 112.7378 | 16563.87 | N/A | 21271.68 | N/A
GEN-2024-240 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | AEP | 300 | ER/NR | Wind | Neosho - Delaware 345 kV line | 784174 | 1 | 784170 | 6832.71 | 45.5514 | 5975.31 | 39.8354 | 6463.41 | 43.0894 | 5975.69 | 39.8379 | 6463.47 | 43.0898 | 5995.94 | 39.9729 | 6524.85 | 43.499 | 6103.46 | 40.6897 | 6606.25 | 44.0417 | 5983.81 | 39.8921 | 6463.69 | 43.0913
GEN-2024-240 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | AEP | 300 | ER/NR | Wind | Neosho - Delaware 345 kV line | 784177 | 1 | 784170 | 6832.71 | 45.5514 | 5975.31 | 39.8354 | 6463.41 | 43.0894 | 5975.69 | 39.8379 | 6463.47 | 43.0898 | 5995.94 | 39.9729 | 6524.85 | 43.499 | 6103.46 | 40.6897 | 6606.25 | 44.0417 | 5983.81 | 39.8921 | 6463.69 | 43.0913
GEN-2024-241 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | AEP | 100 | ER/NR | Solar | Lydia 345 kV Substation | 784204 | 1 | 508298 | 8704.63 | 87.0463 | 5513.92 | N/A | 7327.81 | 73.2781 | 5513.94 | N/A | 7327.81 | 73.2781 | 5515 | N/A | 7328.12 | 73.2812 | 5583.3 | N/A | 7643.19 | 76.4319 | 5517.58 | N/A | 7304.48 | 73.0448
GEN-2024-242 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | OGE | 250 | ER/NR | Battery/Storage | 515171 138 kV Substation | 784234 | 1 | 515171 | 3143.81 | 12.5752 | 2679.04 | N/A | 2825.51 | N/A | 2679.05 | N/A | 2825.51 | N/A | 2679.73 | N/A | 2825.87 | N/A | 2822.46 | N/A | 3002.72 | 12.0109 | 2683.44 | N/A | 2825.7 | N/A
GEN-2024-243 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | SWPA | 50.1 | ER/NR | Battery/Storage | Van Buren 161 kV Substation | 784264 | 1 | 505522 | 5479.35 | 109.3683 | 4205.77 | N/A | 4930.75 | N/A | 4205.78 | N/A | 4930.74 | N/A | 4206.28 | N/A | 4930.88 | N/A | 4207.09 | N/A | 5047.38 | 100.7461 | 4206.43 | N/A | 4930.75 | N/A
GEN-2024-244 | DIS-24-1 | 05 SOUTHWEST | SPS | 150 | ER/NR | Battery/Storage | Sooner 115 kV Substation | 784294 | 1 | 523084 | 1778.24 | 11.8549 | 1610.65 | N/A | 1616.51 | N/A | 1610.55 | N/A | 1616.98 | N/A | 1589.45 | N/A | 1552.68 | N/A | 1618.56 | N/A | 1622.41 | N/A | 1673.1 | N/A | 1670.6 | 11.1373
GEN-2024-245 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | OGE | 199 | ER/NR | Battery/Storage | Lincoln 138 kV Substation | 784324 | 1 | 515442 | 3706.11 | 18.6237 | 3207.7 | N/A | 3572.62 | N/A | 3207.73 | N/A | 3572.61 | N/A | 3209.74 | N/A | 3573.28 | N/A | 3243.82 | N/A | 3657.13 | 18.3775 | 3210.41 | N/A | 3572.6 | N/A
GEN-2024-246 | DIS-24-1 | 05 SOUTHWEST | SPS | 199 | ER/NR | Battery/Storage | North Loving 115 kV Substation | 784354 | 1 | 528182 | 4944.85 | 24.8485 | 4529.83 | N/A | 4896.55 | N/A | 4529.54 | N/A | 4897.87 | N/A | 4530.9 | N/A | 4898.33 | N/A | 4542.2 | N/A | 4901.01 | N/A | 4527.51 | N/A | 4357.29 | 21.8959
GEN-2024-247 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | GRDA | 456.6 | ER | Thermal | Stillwater Northtap 138 kV Substation | 784382 | 1 | 512731 | 2443.64 | 5.3518 | 2282.94 | N/A | 2388.55 | N/A | 2282.95 | N/A | 2388.55 | N/A | 2284.06 | N/A | 2389.86 | N/A | 2293.25 | N/A | 2409.66 | N/A | 2283.88 | N/A | 2388.45 | N/A
GEN-2024-249 | DIS-24-1 | 03 CENTRAL | WERE | 721.2 | ER/NR | Thermal | Jeffrey EC 345 kV Substation | 784443 | 1 | 532766 | 15782.41 | 21.8835 | 10522.14 | N/A | 15077.68 | N/A | 10553.77 | N/A | 15104.1 | N/A | 10762.55 | N/A | 15626.08 | N/A | 10535.61 | N/A | 15103.72 | N/A | 10538.21 | N/A | 15087.75 | N/A
GEN-2024-250 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | AEP | 199 | ER/NR | Battery/Storage | Pittsburgh 345 kV Substation | 784474 | 1 | 510907 | 10646.36 | 53.4993 | 7251.68 | N/A | 9485.76 | N/A | 7251.79 | N/A | 9485.72 | N/A | 7257.73 | N/A | 9488.75 | N/A | 7772.34 | N/A | 10094.47 | 50.726 | 7268.98 | N/A | 9484.69 | N/A
GEN-2024-251 | DIS-24-1 | 05 SOUTHWEST | SPS | 125 | ER/NR | Battery/Storage | Atoka 115 kV Substation | 784504 | 1 | 527786 | 1563.44 | 12.5075 | 1472.49 | N/A | 1559.12 | N/A | 1472.45 | N/A | 1559.24 | N/A | 1472.54 | N/A | 1559.23 | N/A | 1473.38 | N/A | 1559.31 | N/A | 1475.39 | N/A | 1489.81 | 11.9185
GEN-2024-252 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | OGE | 300 | ER/NR | Thermal | Cimmaron 345 kV Substation | 784534 | 1 | 514901 | 24092.45 | 119.5062 | 16442.44 | N/A | 21268.14 | N/A | 16443.66 | N/A | 21267.81 | N/A | 16518.52 | N/A | 21344.81 | N/A | 17950.57 | N/A | 22547.57 | N/A | 16563.87 | N/A | 21271.68 | N/A
GEN-2024-252 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | OGE | 300 | ER/NR | Storage | Cimmaron 345 kV Substation | 784537 | 1 | 514901 | 24092.45 | 234.0209 | 16442.44 | N/A | 21268.14 | N/A | 16443.66 | N/A | 21267.81 | N/A | 16518.52 | N/A | 21344.81 | N/A | 17950.57 | N/A | 22547.57 | 219.0148 | 16563.87 | N/A | 21271.68 | N/A
GEN-2024-253 | DIS-24-1 | 03 CENTRAL | WERE | 300 | ER/NR | Thermal | Stranger Creek - 87th Street 345 kV line | 784564 | 1 | 784560 | 12084.11 | 59.941 | 8531.52 | N/A | 11590.84 | N/A | 8544.72 | N/A | 11598.13 | N/A | 8815.64 | N/A | 11888.3 | N/A | 8520.97 | N/A | 11581.37 | N/A | 8543.05 | N/A | 11596.54 | N/A
GEN-2024-253 | DIS-24-1 | 03 CENTRAL | WERE | 300 | ER/NR | Storage | Stranger Creek - 87th Street 345 kV line | 784567 | 1 | 784560 | 12084.11 | 117.3784 | 8531.52 | N/A | 11590.84 | N/A | 8544.72 | N/A | 11598.13 | N/A | 8815.64 | N/A | 11888.3 | 115.4764 | 8520.97 | N/A | 11581.37 | N/A | 8543.05 | N/A | 11596.54 | N/A
GEN-2024-254 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | OGE | 300 | ER/NR | Thermal | Mathewson 345 kV Substation | 784594 | 1 | 515497 | 23717.71 | 117.6474 | 16244.37 | N/A | 20746.71 | N/A | 16245.84 | N/A | 20746.33 | N/A | 16332.61 | N/A | 20843.14 | N/A | 18020.91 | N/A | 22375.39 | N/A | 16353.12 | N/A | 20752.44 | N/A
GEN-2024-254 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | OGE | 300 | ER/NR | Storage | Mathewson 345 kV Substation | 784597 | 1 | 515497 | 23717.71 | 230.3809 | 16244.37 | N/A | 20746.71 | N/A | 16245.84 | N/A | 20746.33 | N/A | 16332.61 | N/A | 20843.14 | N/A | 18020.91 | N/A | 22375.39 | 217.3423 | 16353.12 | N/A | 20752.44 | N/A
GEN-2024-255 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | OGE | 300 | ER/NR | Thermal | Spring Creek 345 kV Substation | 784624 | 1 | 514881 | 14492.14 | 71.8856 | 10650.65 | N/A | 13486.34 | N/A | 10651.2 | N/A | 13486.22 | N/A | 10687.28 | N/A | 13516.9 | N/A | 11383.71 | N/A | 14067.23 | N/A | 10688.78 | N/A | 13487.85 | N/A
GEN-2024-255 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | OGE | 300 | ER/NR | Storage | Spring Creek 345 kV Substation | 784627 | 1 | 514881 | 14492.14 | 140.7687 | 10650.65 | N/A | 13486.34 | N/A | 10651.2 | N/A | 13486.22 | N/A | 10687.28 | N/A | 13516.9 | N/A | 11383.71 | N/A | 14067.23 | 136.6414 | 10688.78 | N/A | 13487.85 | N/A
GEN-2024-257 | DIS-24-1 | 03 CENTRAL | SUNC | 220 | ER/NR | Solar | Skellyville 115 kV Tap Substation | 784684 | 1 | 539756 | 479.86 | 2.1812 | 450.2 | N/A | 470.54 | 2.1388 | 450.27 | N/A | 470.57 | 2.139 | 450.87 | N/A | 471.79 | 2.1445 | 450.16 | N/A | 470.57 | 2.139 | 450.2 | N/A | 470.31 | 2.1378
GEN-2024-258 | DIS-24-1 | 03 CENTRAL | NEETSW | 300 | ER/NR | Wind | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Line | 784714 | 1 | 784710 | 6466.39 | 44.1356 | 5823.85 | 39.75 | 6160.4 | 42.0471 | 5824.81 | 39.7565 | 6160.71 | 42.0492 | 5858.56 | 39.9869 | 6400.14 | 43.6834 | 5842.39 | 39.8765 | 6179.72 | 42.1789 | 5830.19 | 39.7933 | 6162.69 | 42.0627
GEN-2024-258 | DIS-24-1 | 03 CENTRAL | NEETSW | 300 | ER/NR | Wind | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Line | 784717 | 1 | 784710 | 6466.39 | 42.1296 | 5823.85 | 37.9434 | 6160.4 | 40.136 | 5824.81 | 37.9496 | 6160.71 | 40.1381 | 5858.56 | 38.1695 | 6400.14 | 41.698 | 5842.39 | 38.0641 | 6179.72 | 40.2619 | 5830.19 | 37.9847 | 6162.69 | 40.151
GEN-2024-259 | DIS-24-1 | 03 CENTRAL | EMDE | 199.8 | ER/NR | Solar | Asbury 161 kV Substation | 784744 | 1 | 547476 | 3219.08 | 33.0081 | 2637.58 | N/A | 3058.36 | 31.3601 | 2638.54 | N/A | 3058.37 | 31.3602 | 2639.29 | N/A | 3176.34 | 32.5698 | 2638.4 | N/A | 3064.78 | 31.4259 | 2638.21 | N/A | 3058.14 | 31.3578
GEN-2024-259 | DIS-24-1 | 03 CENTRAL | EMDE | 199.8 | ER/NR | Storage | Asbury 161 kV Substation | 784747 | 1 | 547476 | 3219.08 | 13.2586 | 2637.58 | N/A | 3058.36 | N/A | 2638.54 | N/A | 3058.37 | N/A | 2639.29 | N/A | 3176.34 | 13.0826 | 2638.4 | N/A | 3064.78 | N/A | 2638.21 | N/A | 3058.14 | N/A
GEN-2024-260 | DIS-24-1 | 03 CENTRAL | WERE | 199.8 | ER/NR | Battery/Storage | East Town 161 kV Substation | 784774 | 1 | 541401 | 4837.04 | 24.2094 | 4080.96 | N/A | 4777.04 | N/A | 4086.1 | N/A | 4780.05 | N/A | 4129.92 | N/A | 4810.15 | 24.0748 | 4081.98 | N/A | 4777.16 | N/A | 4082.81 | N/A | 4777.64 | N/A
GEN-2024-261 | DIS-24-1 | 05 SOUTHWEST | LCEC | 150 | ER/NR | Solar | Hobbs - LCEC West 115 kV Line | 784804 | 1 | 784800 | 2039.21 | 12.777 | 1854.32 | N/A | 2020.97 | 12.6627 | 1854.27 | N/A | 2021.05 | 12.6632 | 1854.49 | N/A | 2021.03 | 12.6631 | 1855.16 | N/A | 2021.07 | 12.6633 | 1863.43 | N/A | 2031.35 | 12.7278
GEN-2024-261 | DIS-24-1 | 05 SOUTHWEST | LCEC | 150 | ER/NR | Battery/Storage | Hobbs - LCEC West 115 kV Line | 784807 | 1 | 784800 | 2039.21 | 12.4494 | 1854.32 | N/A | 2020.97 | N/A | 1854.27 | N/A | 2021.05 | N/A | 1854.49 | N/A | 2021.03 | N/A | 1855.16 | N/A | 2021.07 | N/A | 1863.43 | N/A | 2031.35 | 12.4014
GEN-2024-265 | DIS-24-1 | 05 SOUTHWEST | SPS | 155 | ER/NR | Solar | Bensing 115 kV Substation | 784924 | 1 | 528433 | 1652.13 | 10.0863 | 1502.81 | N/A | 1644.9 | 10.0421 | 1502.77 | N/A | 1644.96 | 10.0425 | 1502.97 | N/A | 1644.95 | 10.0424 | 1503.51 | N/A | 1644.98 | 10.0426 | 1506.83 | N/A | 1647.6 | 10.0586
GEN-2024-265 | DIS-24-1 | 05 SOUTHWEST | SPS | 155 | ER/NR | Battery/Storage | Bensing 115 kV Substation | 784927 | 1 | 528433 | 1652.13 | 9.5943 | 1502.81 | N/A | 1644.9 | N/A | 1502.77 | N/A | 1644.96 | N/A | 1502.97 | N/A | 1644.95 | N/A | 1503.51 | N/A | 1644.98 | N/A | 1506.83 | N/A | 1647.6 | 9.5679
GEN-2024-266 | DIS-24-1 | 05 SOUTHWEST | SPS | 500 | ER/NR | Solar | Potter Co - Hitchland 345 kV Line | 784954 | 1 | 784950 | 7640.78 | 45.022 | 6759 | N/A | 7394.18 | 43.569 | 6758.34 | N/A | 7394.61 | 43.5715 | 6785.58 | N/A | 7427.03 | 43.7625 | 6802.37 | N/A | 7425.22 | 43.7519 | 6967.87 | N/A | 7444.36 | 43.8647
GEN-2024-266 | DIS-24-1 | 05 SOUTHWEST | SPS | 500 | ER/NR | Battery/Storage | Potter Co - Hitchland 345 kV Line | 784957 | 1 | 784950 | 7640.78 | 56.7497 | 6759 | N/A | 7394.18 | N/A | 6758.34 | N/A | 7394.61 | N/A | 6785.58 | N/A | 7427.03 | N/A | 6802.37 | N/A | 7425.22 | N/A | 6967.87 | N/A | 7444.36 | 55.2908
GEN-2024-266 | DIS-24-1 | 05 SOUTHWEST | SPS | 500 | ER/NR | Solar | Potter Co - Hitchland 345 kV Line | 784960 | 1 | 784950 | 7640.78 | 45.022 | 6759 | N/A | 7394.18 | 43.569 | 6758.34 | N/A | 7394.61 | 43.5715 | 6785.58 | N/A | 7427.03 | 43.7625 | 6802.37 | N/A | 7425.22 | 43.7519 | 6967.87 | N/A | 7444.36 | 43.8647
GEN-2024-266 | DIS-24-1 | 05 SOUTHWEST | SPS | 500 | ER/NR | Battery/Storage | Potter Co - Hitchland 345 kV Line | 784961 | 1 | 784950 | 7640.78 | 56.7497 | 6759 | N/A | 7394.18 | N/A | 6758.34 | N/A | 7394.61 | N/A | 6785.58 | N/A | 7427.03 | N/A | 6802.37 | N/A | 7425.22 | N/A | 6967.87 | N/A | 7444.36 | 55.2908
GEN-2024-266 | DIS-24-1 | 05 SOUTHWEST | SPS | 500 | ER/NR | Battery/Storage | Potter Co - Hitchland 345 kV Line | 784963 | 1 | 784950 | 7640.78 | 56.7497 | 6759 | N/A | 7394.18 | N/A | 6758.34 | N/A | 7394.61 | N/A | 6785.58 | N/A | 7427.03 | N/A | 6802.37 | N/A | 7425.22 | N/A | 6967.87 | N/A | 7444.36 | 55.2908
GEN-2024-266 | DIS-24-1 | 05 SOUTHWEST | SPS | 500 | ER/NR | Solar | Potter Co - Hitchland 345 kV Line | 784966 | 1 | 784950 | 7640.78 | 45.022 | 6759 | N/A | 7394.18 | 43.569 | 6758.34 | N/A | 7394.61 | 43.5715 | 6785.58 | N/A | 7427.03 | 43.7625 | 6802.37 | N/A | 7425.22 | 43.7519 | 6967.87 | N/A | 7444.36 | 43.8647
GEN-2024-267 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | WFEC | 195 | ER/NR | Solar | Durantp4 - Sclmnjc4 138 kV Line | 784984 | 1 | 784980 | 1578.3 | 7.9079 | 1296.84 | N/A | 1370.15 | 6.865 | 1296.84 | N/A | 1370.15 | 6.865 | 1296.97 | N/A | 1370.19 | 6.8652 | 1316.92 | N/A | 1501.83 | 7.5248 | 1297.51 | N/A | 1370.15 | 6.865
GEN-2024-267 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | WFEC | 195 | ER/NR | Storage | Durantp4 - Sclmnjc4 138 kV Line | 784987 | 1 | 784980 | 1578.3 | 7.9079 | 1296.84 | N/A | 1370.15 | N/A | 1296.84 | N/A | 1370.15 | N/A | 1296.97 | N/A | 1370.19 | N/A | 1316.92 | N/A | 1501.83 | 7.5248 | 1297.51 | N/A | 1370.15 | N/A
GEN-2024-268 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | OGE | 390 | ER/NR | Solar | Keefton 345 kV Substation | 785014 | 1 | 516374 | 17000.82 | 87.1837 | 12798.18 | N/A | 15341.94 | 78.6766 | 12798.39 | N/A | 15341.89 | 78.6764 | 12809.09 | N/A | 15346.97 | 78.7024 | 12952.95 | N/A | 15954.3 | 81.8169 | 12807.61 | N/A | 15342.08 | 78.6773
GEN-2024-268 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | OGE | 390 | ER/NR | Solar | Keefton 345 kV Substation | 785017 | 1 | 516374 | 17000.82 | 87.1837 | 12798.18 | N/A | 15341.94 | 78.6766 | 12798.39 | N/A | 15341.89 | 78.6764 | 12809.09 | N/A | 15346.97 | 78.7024 | 12952.95 | N/A | 15954.3 | 81.8169 | 12807.61 | N/A | 15342.08 | 78.6773
GEN-2024-271 | DIS-24-1 | 05 SOUTHWEST | SPS | 250 | ER/NR | Solar | Chaves County - San Juan Wind 230 kV Line | 785104 | 1 | 785100 | 1614.85 | 12.802 | 1516.28 | N/A | 1586.63 | 12.5783 | 1516.17 | N/A | 1586.7 | 12.5789 | 1516.26 | N/A | 1586.71 | 12.579 | 1517.11 | N/A | 1586.79 | 12.5796 | 1519.21 | N/A | 1595.68 | 12.6501
GEN-2024-271 | DIS-24-1 | 05 SOUTHWEST | SPS | 250 | ER/NR | Solar | Chaves County - San Juan Wind 230 kV Line | 785107 | 1 | 785100 | 1614.85 | 12.4363 | 1516.28 | N/A | 1586.63 | 12.2189 | 1516.17 | N/A | 1586.7 | 12.2195 | 1516.26 | N/A | 1586.71 | 12.2196 | 1517.11 | N/A | 1586.79 | 12.2202 | 1519.21 | N/A | 1595.68 | 12.2886
GEN-2024-271 | DIS-24-1 | 05 SOUTHWEST | SPS | 250 | ER/NR | Battery/Storage | Chaves County - San Juan Wind 230 kV Line | 785110 | 1 | 785100 | 1614.85 | 23.7674 | 1516.28 | N/A | 1586.63 | N/A | 1516.17 | N/A | 1586.7 | N/A | 1516.26 | N/A | 1586.71 | N/A | 1517.11 | N/A | 1586.79 | N/A | 1519.21 | N/A | 1595.68 | 23.4852
GEN-2024-271 | DIS-24-1 | 05 SOUTHWEST | SPS | 250 | ER/NR | Battery/Storage | Chaves County - San Juan Wind 230 kV Line | 785113 | 1 | 785100 | 1614.85 | 25.0878 | 1516.28 | N/A | 1586.63 | N/A | 1516.17 | N/A | 1586.7 | N/A | 1516.26 | N/A | 1586.71 | N/A | 1517.11 | N/A | 1586.79 | N/A | 1519.21 | N/A | 1595.68 | 24.79
GEN-2024-272 | DIS-24-1 | 03 CENTRAL | SUNC | 199 | ER/NR | Solar | Sawyer 115 kV Substation | 785134 | 1 | 539649 | 949.06 | 9.3044 | 875.31 | N/A | 924.5 | 9.0636 | 875.47 | N/A | 924.6 | 9.0646 | 877.97 | N/A | 929.3 | 9.1107 | 875.53 | N/A | 925.11 | 9.0696 | 875.43 | N/A | 923.86 | 9.0574
GEN-2024-272 | DIS-24-1 | 03 CENTRAL | SUNC | 199 | ER/NR | Solar | Sawyer 115 kV Substation | 785137 | 1 | 539649 | 949.06 | 9.3044 | 875.31 | N/A | 924.5 | 9.0636 | 875.47 | N/A | 924.6 | 9.0646 | 877.97 | N/A | 929.3 | 9.1107 | 875.53 | N/A | 925.11 | 9.0696 | 875.43 | N/A | 923.86 | 9.0574
GEN-2024-272 | DIS-24-1 | 03 CENTRAL | SUNC | 199 | ER/NR | Battery/Storage | Sawyer 115 kV Substation | 785140 | 1 | 539649 | 949.06 | 18.0423 | 875.31 | N/A | 924.5 | N/A | 875.47 | N/A | 924.6 | N/A | 877.97 | N/A | 929.3 | 17.6666 | 875.53 | N/A | 925.11 | N/A | 875.43 | N/A | 923.86 | N/A
GEN-2024-272 | DIS-24-1 | 03 CENTRAL | SUNC | 199 | ER/NR | Battery/Storage | Sawyer 115 kV Substation | 785143 | 1 | 539649 | 949.06 | 18.0423 | 875.31 | N/A | 924.5 | N/A | 875.47 | N/A | 924.6 | N/A | 877.97 | N/A | 929.3 | 17.6666 | 875.53 | N/A | 925.11 | N/A | 875.43 | N/A | 923.86 | N/A
GEN-2024-273 | DIS-24-1 | 05 SOUTHWEST | SPS | 16.214 | ER/NR | Solar | Pearl 115 kV Substation | 785164 | 1 | 528392 | 6406.56 | 395.1496 | 5461.82 | N/A | 6326.61 | 390.2184 | 5461.34 | N/A | 6330.06 | 390.4312 | 5462.75 | N/A | 6328.72 | 390.3485 | 5474.01 | N/A | 6329.43 | 390.3923 | 5496.44 | N/A | 6162.99 | 380.1265
GEN-2024-274 | DIS-24-1 | 03 CENTRAL | SUNC | 175 | ER/NR | Solar | Harper - Anthony 138 kV Line | 785194 | 1 | 785190 | 1439.01 | 8.2229 | 1406 | N/A | 1423.84 | 8.1362 | 1405.03 | N/A | 1425.82 | 8.1475 | 1409.28 | N/A | 1427.38 | 8.1565 | 1406.57 | N/A | 1421.13 | 8.1207 | 1404.41 | N/A | 1405.74 | 8.0328
GEN-2024-276 | DIS-24-1 | 03 CENTRAL | WERE | 150 | ER/NR | Battery/Storage | Tecumseh Hill - Swissvale 230kV Line | 785254 | 1 | 785250 | 4518.98 | 30.1265 | 3999.84 | N/A | 4450.94 | N/A | 4002.73 | N/A | 4454.83 | N/A | 4022.5 | N/A | 4490.81 | 29.9387 | 3985.22 | N/A | 4446.27 | N/A | 3996.72 | N/A | 4451.15 | N/A
GEN-2024-277 | DIS-24-1 | 03 CENTRAL | WERE | 150 | ER/NR | Battery/Storage | Tecumseh Hill - Swissvale 230kV Line | 785284 | 1 | 785250 | 4518.98 | 30.1265 | 3999.84 | N/A | 4450.94 | N/A | 4002.73 | N/A | 4454.83 | N/A | 4022.5 | N/A | 4490.81 | 29.9387 | 3985.22 | N/A | 4446.27 | N/A | 3996.72 | N/A | 4451.15 | N/A
GEN-2024-278 | DIS-24-1 | 05 SOUTHWEST | SPS | 264.3 | ER/NR | Wind | Eddy County - Crossroads 345 kV Line | 785314 | 1 | 785310 | 4319.14 | 31.9936 | 3965.43 | 29.3736 | 4284.92 | 31.7401 | 3965.08 | 29.371 | 4285.53 | 31.7447 | 3965.57 | 29.3746 | 4285.88 | 31.7473 | 3972.18 | 29.4236 | 4286.87 | 31.7546 | 3993.07 | 29.5783 | 4217.37 | 31.2398
GEN-2024-278 | DIS-24-1 | 05 SOUTHWEST | SPS | 264.3 | ER/NR | Battery/Storage | Eddy County - Crossroads 345 kV Line | 785317 | 1 | 785310 | 4319.14 | 63.9873 | 3965.43 | N/A | 4284.92 | N/A | 3965.08 | N/A | 4285.53 | N/A | 3965.57 | N/A | 4285.88 | N/A | 3972.18 | N/A | 4286.87 | N/A | 3993.07 | N/A | 4217.37 | 62.4796
GEN-2024-278 | DIS-24-1 | 05 SOUTHWEST | SPS | 264.3 | ER/NR | Wind | Eddy County - Crossroads 345 kV Line | 785320 | 1 | 785310 | 4319.14 | 31.9936 | 3965.43 | 29.3736 | 4284.92 | 31.7401 | 3965.08 | 29.371 | 4285.53 | 31.7447 | 3965.57 | 29.3746 | 4285.88 | 31.7473 | 3972.18 | 29.4236 | 4286.87 | 31.7546 | 3993.07 | 29.5783 | 4217.37 | 31.2398
GEN-2024-278 | DIS-24-1 | 05 SOUTHWEST | SPS | 264.3 | ER/NR | Battery/Storage | Eddy County - Crossroads 345 kV Line | 785323 | 1 | 785310 | 4319.14 | 63.9873 | 3965.43 | N/A | 4284.92 | N/A | 3965.08 | N/A | 4285.53 | N/A | 3965.57 | N/A | 4285.88 | N/A | 3972.18 | N/A | 4286.87 | N/A | 3993.07 | N/A | 4217.37 | 62.4796
GEN-2024-280 | DIS-24-1 | 05 SOUTHWEST | SPS | 350 | ER/NR | Solar | Andrews County 345 kV Substation | 785374 | 1 | 528604 | 9804.6 | 54.842 | 8032.25 | N/A | 9621.42 | 53.8174 | 8031.3 | N/A | 9631.98 | 53.8765 | 8034.2 | N/A | 9626.93 | 53.8482 | 8057.24 | N/A | 9626.89 | 53.848 | 8102.39 | N/A | 9360.05 | 52.3554
GEN-2024-280 | DIS-24-1 | 05 SOUTHWEST | SPS | 350 | ER/NR | Battery/Storage | Andrews County 345 kV Substation | 785377 | 1 | 528604 | 9804.6 | 54.6135 | 8032.25 | N/A | 9621.42 | N/A | 8031.3 | N/A | 9631.98 | N/A | 8034.2 | N/A | 9626.93 | N/A | 8057.24 | N/A | 9626.89 | N/A | 8102.39 | N/A | 9360.05 | 52.1373
GEN-2024-280 | DIS-24-1 | 05 SOUTHWEST | SPS | 350 | ER/NR | Solar | Andrews County 345 kV Substation | 785380 | 1 | 528604 | 9804.6 | 54.842 | 8032.25 | N/A | 9621.42 | 53.8174 | 8031.3 | N/A | 9631.98 | 53.8765 | 8034.2 | N/A | 9626.93 | 53.8482 | 8057.24 | N/A | 9626.89 | 53.848 | 8102.39 | N/A | 9360.05 | 52.3554
GEN-2024-280 | DIS-24-1 | 05 SOUTHWEST | SPS | 350 | ER/NR | Battery/Storage | Andrews County 345 kV Substation | 785383 | 1 | 528604 | 9804.6 | 55.9454 | 8032.25 | N/A | 9621.42 | N/A | 8031.3 | N/A | 9631.98 | N/A | 8034.2 | N/A | 9626.93 | N/A | 8057.24 | N/A | 9626.89 | N/A | 8102.39 | N/A | 9360.05 | 53.4088
GEN-2024-281 | DIS-24-1 | 05 SOUTHWEST | SPS | 250 | ER/NR | Solar | Jal - Teague 115 kV Line | 785404 | 1 | 785400 | 1778.5 | 13.8512 | 1715.73 | N/A | 1772.21 | 13.8023 | 1715.69 | N/A | 1772.65 | 13.8057 | 1715.83 | N/A | 1772.49 | 13.8044 | 1716.87 | N/A | 1772.45 | 13.8041 | 1718.36 | N/A | 1759.82 | 13.7058
GEN-2024-281 | DIS-24-1 | 05 SOUTHWEST | SPS | 250 | ER/NR | Battery/Storage | Jal - Teague 115 kV Line | 785407 | 1 | 785400 | 1778.5 | 13.9813 | 1715.73 | N/A | 1772.21 | N/A | 1715.69 | N/A | 1772.65 | N/A | 1715.83 | N/A | 1772.49 | N/A | 1716.87 | N/A | 1772.45 | N/A | 1718.36 | N/A | 1759.82 | 13.8344
GEN-2024-281 | DIS-24-1 | 05 SOUTHWEST | SPS | 250 | ER/NR | Solar | Jal - Teague 115 kV Line | 785410 | 1 | 785400 | 1778.5 | 13.8512 | 1715.73 | N/A | 1772.21 | 13.8023 | 1715.69 | N/A | 1772.65 | 13.8057 | 1715.83 | N/A | 1772.49 | 13.8044 | 1716.87 | N/A | 1772.45 | 13.8041 | 1718.36 | N/A | 1759.82 | 13.7058
GEN-2024-281 | DIS-24-1 | 05 SOUTHWEST | SPS | 250 | ER/NR | Battery/Storage | Jal - Teague 115 kV Line | 785413 | 1 | 785400 | 1778.5 | 13.9813 | 1715.73 | N/A | 1772.21 | N/A | 1715.69 | N/A | 1772.65 | N/A | 1715.83 | N/A | 1772.49 | N/A | 1716.87 | N/A | 1772.45 | N/A | 1718.36 | N/A | 1759.82 | 13.8344
GEN-2024-282 | DIS-24-1 | 01 NORTH | WAPA | 150 | ER/NR | Solar | Maurine - New Underwood 230 kV Line | 785434 | 1 | 785430 | 1186.7 | 15.8227 | 1133.66 | N/A | 1175.86 | 15.6781 | 1004.84 | N/A | 1011.81 | 13.4908 | 989.02 | N/A | 995.52 | 13.2736 | 988.82 | N/A | 994.84 | 13.2645 | 1004.09 | N/A | 1011.19 | 13.4825
GEN-2024-282 | DIS-24-1 | 01 NORTH | WAPA | 150 | ER/NR | Solar | Maurine - New Underwood 230 kV Line | 785437 | 1 | 785430 | 1186.7 | 15.8227 | 1133.66 | N/A | 1175.86 | 15.6781 | 1004.84 | N/A | 1011.81 | 13.4908 | 989.02 | N/A | 995.52 | 13.2736 | 988.82 | N/A | 994.84 | 13.2645 | 1004.09 | N/A | 1011.19 | 13.4825
GEN-2024-283 | DIS-24-1 | 01 NORTH | WAPA | 150 | ER/NR | Solar | Maurine - New Underwood 230 kV Line | 785464 | 1 | 785430 | 1186.7 | 15.8227 | 1133.66 | N/A | 1175.86 | 15.6781 | 1004.84 | N/A | 1011.81 | 13.4908 | 989.02 | N/A | 995.52 | 13.2736 | 988.82 | N/A | 994.84 | 13.2645 | 1004.09 | N/A | 1011.19 | 13.4825
GEN-2024-283 | DIS-24-1 | 01 NORTH | WAPA | 150 | ER/NR | Solar | Maurine - New Underwood 230 kV Line | 785467 | 1 | 785430 | 1186.7 | 15.8227 | 1133.66 | N/A | 1175.86 | 15.6781 | 1004.84 | N/A | 1011.81 | 13.4908 | 989.02 | N/A | 995.52 | 13.2736 | 988.82 | N/A | 994.84 | 13.2645 | 1004.09 | N/A | 1011.19 | 13.4825
GEN-2024-284 | DIS-24-1 | 01 NORTH | BEPC | 199 | ER/NR | Solar | Antelope Valley - Broadland 345 kV Line | 785494 | 1 | 785490 | 2108.51 | 10.5955 | 2064.8 | N/A | 2105.85 | 10.5822 | 2046.06 | N/A | 2090.14 | 10.5032 | 2044.06 | N/A | 2089.04 | 10.4977 | 2043.96 | N/A | 2088.99 | 10.4974 | 2044.19 | N/A | 2089.07 | 10.4978
GEN-2024-285 | DIS-24-1 | 01 NORTH | BEPC | 250 | ER/NR | Wind | Crocker 345 kV Substation | 785524 | 1 | 659165 | 3683.1 | 29.077 | 3473.29 | 27.4206 | 3641.92 | 28.7519 | 3430.26 | 27.0809 | 3648.06 | 28.8004 | 3429.2 | 27.0726 | 3647.61 | 28.7968 | 3429.14 | 27.0721 | 3647.59 | 28.7967 | 3430.03 | 27.0791 | 3647.62 | 28.7969
GEN-2024-285 | DIS-24-1 | 01 NORTH | BEPC | 250 | ER/NR | Wind | Crocker 345 kV Substation | 785527 | 1 | 659165 | 3683.1 | 29.8631 | 3473.29 | 28.1619 | 3641.92 | 29.5292 | 3430.26 | 27.813 | 3648.06 | 29.5789 | 3429.2 | 27.8044 | 3647.61 | 29.5753 | 3429.14 | 27.8039 | 3647.59 | 29.5751 | 3430.03 | 27.8111 | 3647.62 | 29.5754
GEN-2024-286 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | OGE | 136 | ER | Thermal | AES 5 161 kV Substation | 785554 | 1 | 515262 | 3461.16 | 50.8994 | 3175.06 | N/A | 3340.71 | N/A | 3175.06 | N/A | 3340.71 | N/A | 3175.3 | N/A | 3340.74 | N/A | 3175.41 | N/A | 3384.29 | N/A | 3175.55 | N/A | 3340.71 | N/A
GEN-2024-286 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | OGE | 136 | ER | Thermal | AES 5 161 kV Substation | 785557 | 1 | 515262 | 3461.16 | 50.8994 | 3175.06 | N/A | 3340.71 | N/A | 3175.06 | N/A | 3340.71 | N/A | 3175.3 | N/A | 3340.74 | N/A | 3175.41 | N/A | 3384.29 | N/A | 3175.55 | N/A | 3340.71 | N/A
GEN-2024-287 | DIS-24-1 | 03 CENTRAL | NEETSW | 199.8 | ER/NR | Solar | Wolf Creek - Blackberry 345 kV Line | 785584 | 1 | 785580 | 6296.15 | 31.5123 | 5615.86 | N/A | 5938.3 | 29.7212 | 5616.55 | N/A | 5938.51 | 29.7223 | 5640.96 | N/A | 6204.72 | 31.0547 | 5635.98 | N/A | 5959.95 | 29.8296 | 5621.16 | N/A | 5940.24 | 29.7309
GEN-2024-288 | DIS-24-1 | 03 CENTRAL | SUNC | 130 | ER/NR | Solar | Elm Creek - Tobias 345 kV Line | 785614 | 1 | 785610 | 6332.66 | 48.7128 | 5356.49 | N/A | 5766.02 | 44.354 | 5424.28 | N/A | 5824.58 | 44.8045 | 5633.82 | N/A | 6035.8 | 46.4292 | 5365.88 | N/A | 5779.11 | 44.4547 | 5361.27 | N/A | 5780.78 | 44.4675
GEN-2024-289 | DIS-24-1 | 03 CENTRAL | WERE | 350 | ER/NR | Solar | Archie - Clinton 161 kV Line | 785644 | 1 | 785640 | 3506.16 | 20.2578 | 3007.23 | N/A | 3339.27 | 19.2936 | 3007.84 | N/A | 3339.35 | 19.294 | 3015.71 | N/A | 3484.85 | 20.1347 | 3007.94 | N/A | 3341.28 | 19.3052 | 3009.21 | N/A | 3339.88 | 19.2971
GEN-2024-289 | DIS-24-1 | 03 CENTRAL | WERE | 350 | ER/NR | Solar | Archie - Clinton 161 kV Line | 785647 | 1 | 785640 | 3506.16 | 19.8174 | 3007.23 | N/A | 3339.27 | 18.8741 | 3007.84 | N/A | 3339.35 | 18.8746 | 3015.71 | N/A | 3484.85 | 19.697 | 3007.94 | N/A | 3341.28 | 18.8855 | 3009.21 | N/A | 3339.88 | 18.8776
GEN-2024-291 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | OGE | 250 | ER/NR | Wind | Canadian River 345 kV Substation | 785704 | 1 | 515422 | 7351.89 | 58.8151 | 6102.02 | 48.8162 | 6923.62 | 55.389 | 6102.08 | 48.8166 | 6923.6 | 55.3888 | 6105.7 | 48.8456 | 6924.98 | 55.3998 | 6279.99 | 50.2399 | 7176.61 | 57.4129 | 6109.6 | 48.8768 | 6923.41 | 55.3873
GEN-2024-291 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | OGE | 250 | ER/NR | Wind | Canadian River 345 kV Substation | 785707 | 1 | 515422 | 7351.89 | 58.8151 | 6102.02 | 48.8162 | 6923.62 | 55.389 | 6102.08 | 48.8166 | 6923.6 | 55.3888 | 6105.7 | 48.8456 | 6924.98 | 55.3998 | 6279.99 | 50.2399 | 7176.61 | 57.4129 | 6109.6 | 48.8768 | 6923.41 | 55.3873
GEN-2024-293 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | OGE | 248 | ER | Thermal | Muskoge7 345 kV Substation | 785764 | 1 | 515224 | 20061.18 | 80.8919 | 14702.94 | N/A | 18481.37 | N/A | 14703.21 | N/A | 18481.31 | N/A | 14716.74 | N/A | 18488.35 | N/A | 14888.34 | N/A | 19249.57 | N/A | 14714.12 | N/A | 18481.57 | N/A
GEN-2024-294 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | GRDA | 500 | ER/NR | Solar | Tulsa North - Igloo Valley 345 kV line | 785794 | 1 | 785790 | 12768.21 | 25.0824 | 11055.59 | N/A | 12422.05 | 24.4024 | 11056.59 | N/A | 12420.88 | 24.4001 | 11097.15 | N/A | 12463.27 | 24.4834 | 11198.62 | N/A | 12602.61 | 24.7571 | 11073.12 | N/A | 12425.12 | 24.4084
GEN-2024-294 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | GRDA | 500 | ER/NR | Storage | Tulsa North - Igloo Valley 345 kV line | 785797 | 1 | 785790 | 12768.21 | 50.5327 | 11055.59 | N/A | 12422.05 | N/A | 11056.59 | N/A | 12420.88 | N/A | 11097.15 | N/A | 12463.27 | N/A | 11198.62 | N/A | 12602.61 | 49.8774 | 11073.12 | N/A | 12425.12 | N/A
GEN-2024-295 | DIS-24-1 | 05 SOUTHWEST | SPS | 115 | ER/NR | Battery/Storage | S Loving 115 kV Substation | 785824 | 1 | 528192 | 2950.56 | 25.657 | 2797.12 | N/A | 2933.09 | N/A | 2797.01 | N/A | 2933.56 | N/A | 2797.55 | N/A | 2933.76 | N/A | 2802.04 | N/A | 2934.81 | N/A | 2798.55 | N/A | 2755.3 | 23.9591
GEN-2024-296 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | OGE | 167 | ER/NR | Solar | Muskogee - Pittsburg 345 kV Line | 785854 | 1 | 785850 | 7381.7 | 44.2018 | 6261.62 | N/A | 6994.76 | 41.8848 | 6261.69 | N/A | 6994.74 | 41.8847 | 6265.31 | N/A | 6996.1 | 41.8928 | 6404.68 | N/A | 7222.71 | 43.2498 | 6268.3 | N/A | 6994.63 | 41.884
GEN-2024-297 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | OGE | 167 | ER/NR | Solar | Muskogee - Pittsburg 345 kV Line | 785884 | 1 | 785850 | 7381.7 | 44.2018 | 6261.62 | N/A | 6994.76 | 41.8848 | 6261.69 | N/A | 6994.74 | 41.8847 | 6265.31 | N/A | 6996.1 | 41.8928 | 6404.68 | N/A | 7222.71 | 43.2498 | 6268.3 | N/A | 6994.63 | 41.884
GEN-2024-298 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | OGE | 167 | ER/NR | Solar | Muskogee - Pittsburg 345 kV Line | 785914 | 1 | 785850 | 7381.7 | 44.2018 | 6261.62 | N/A | 6994.76 | 41.8848 | 6261.69 | N/A | 6994.74 | 41.8847 | 6265.31 | N/A | 6996.1 | 41.8928 | 6404.68 | N/A | 7222.71 | 43.2498 | 6268.3 | N/A | 6994.63 | 41.884
GEN-2024-299 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | OGE | 744 | ER | Thermal | AES 5 345 kV Substation | 785944 | 1 | 515012 | 7060.72 | 28.4706 | 6427.72 | N/A | 6825.9 | N/A | 6427.74 | N/A | 6825.89 | N/A | 6428.97 | N/A | 6826.31 | N/A | 6440.36 | N/A | 6892.62 | N/A | 6428.82 | N/A | 6825.91 | N/A
GEN-2024-299 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | OGE | 744 | ER | Thermal | AES 5 345 kV Substation | 785947 | 1 | 515012 | 7060.72 | 28.4706 | 6427.72 | N/A | 6825.9 | N/A | 6427.74 | N/A | 6825.89 | N/A | 6428.97 | N/A | 6826.31 | N/A | 6440.36 | N/A | 6892.62 | N/A | 6428.82 | N/A | 6825.91 | N/A
GEN-2024-299 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | OGE | 744 | ER | Thermal | AES 5 345 kV Substation | 785950 | 1 | 515012 | 7060.72 | 28.4706 | 6427.72 | N/A | 6825.9 | N/A | 6427.74 | N/A | 6825.89 | N/A | 6428.97 | N/A | 6826.31 | N/A | 6440.36 | N/A | 6892.62 | N/A | 6428.82 | N/A | 6825.91 | N/A
GEN-2024-303 | DIS-24-1 | 05 SOUTHWEST | SPS | 500 | ER/NR | Solar | Crossroads 345 kV Substation | 786064 | 1 | 527656 | 11096.62 | 21.4668 | 9429.77 | N/A | 10857.55 | 21.0044 | 9427.42 | N/A | 10856.99 | 21.0033 | 9428.23 | N/A | 10863.31 | 21.0155 | 9466.71 | N/A | 10871.01 | 21.0304 | 9633.93 | N/A | 10721.3 | 20.7408
GEN-2024-303 | DIS-24-1 | 05 SOUTHWEST | SPS | 500 | ER/NR | Battery/Storage | Crossroads 345 kV Substation | 786067 | 1 | 527656 | 11096.62 | 21.6858 | 9429.77 | N/A | 10857.55 | N/A | 9427.42 | N/A | 10856.99 | N/A | 9428.23 | N/A | 10863.31 | N/A | 9466.71 | N/A | 10871.01 | N/A | 9633.93 | N/A | 10721.3 | 20.9523
GEN-2024-304 | DIS-24-1 | 05 SOUTHWEST | SPS | 500 | ER/NR | Solar | Crossroads 345 kV Substation | 786094 | 1 | 527656 | 11096.62 | 21.7408 | 9429.77 | N/A | 10857.55 | 21.2724 | 9427.42 | N/A | 10856.99 | 21.2713 | 9428.23 | N/A | 10863.31 | 21.2837 | 9466.71 | N/A | 10871.01 | 21.2988 | 9633.93 | N/A | 10721.3 | 21.0054
GEN-2024-304 | DIS-24-1 | 05 SOUTHWEST | SPS | 500 | ER/NR | Battery/Storage | Crossroads 345 kV Substation | 786097 | 1 | 527656 | 11096.62 | 21.8221 | 9429.77 | N/A | 10857.55 | N/A | 9427.42 | N/A | 10856.99 | N/A | 9428.23 | N/A | 10863.31 | N/A | 9466.71 | N/A | 10871.01 | N/A | 9633.93 | N/A | 10721.3 | 21.084
GEN-2024-305 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | AEP | 50 | ER/NR | Battery/Storage | Superior - Jefferson 69 kV Line | 786124 | 1 | 786120 | 689.46 | 13.7892 | 641.58 | N/A | 659.39 | N/A | 641.58 | N/A | 659.39 | N/A | 641.59 | N/A | 659.39 | N/A | 641.82 | N/A | 685.66 | 13.7132 | 641.6 | N/A | 659.34 | N/A
GEN-2024-306 | DIS-24-1 | 05 SOUTHWEST | SPS | 150 | ER/NR | Battery/Storage | Taylor Switching Station 115 kV Substation | 786154 | 1 | 528413 | 3233.46 | 21.5564 | 2728.87 | N/A | 3201.67 | N/A | 2728.75 | N/A | 3201.95 | N/A | 2729.21 | N/A | 3201.86 | N/A | 2730.99 | N/A | 3201.97 | N/A | 2740.44 | N/A | 3215.07 | 21.4338
GEN-2024-308 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | WFEC | 199 | ER/NR | Wind | Okeene - Mooreland 138 kV line | 786214 | 1 | 786210 | 4512.09 | 43.5951 | 3306.43 | 31.9462 | 4081.05 | 39.4304 | 3306.53 | 31.9471 | 4081.11 | 39.431 | 3311.17 | 31.992 | 4089.09 | 39.5081 | 3694.59 | 35.6965 | 4476.01 | 43.2465 | 3311.53 | 31.9955 | 4082.04 | 39.44
GEN-2024-308 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | WFEC | 199 | ER/NR | Wind | Okeene - Mooreland 138 kV line | 786217 | 1 | 786210 | 4512.09 | 43.5951 | 3306.43 | 31.9462 | 4081.05 | 39.4304 | 3306.53 | 31.9471 | 4081.11 | 39.431 | 3311.17 | 31.992 | 4089.09 | 39.5081 | 3694.59 | 35.6965 | 4476.01 | 43.2465 | 3311.53 | 31.9955 | 4082.04 | 39.44
GEN-2024-308 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | WFEC | 199 | ER/NR | Storage | Okeene - Mooreland 138 kV line | 786220 | 1 | 786210 | 4512.09 | 43.3855 | 3306.43 | N/A | 4081.05 | N/A | 3306.53 | N/A | 4081.11 | N/A | 3311.17 | N/A | 4089.09 | N/A | 3694.59 | N/A | 4476.01 | 43.0386 | 3311.53 | N/A | 4082.04 | N/A
GEN-2024-310 | DIS-24-1 | 05 SOUTHWEST | SPS | 75 | ER | Battery/Storage | Eddy - Chaves 230 kV line | 786274 | 1 | 786270 | 1691.07 | 43.3608 | 1616.89 | N/A | 1686.9 | N/A | 1616.83 | N/A | 1687.03 | N/A | 1616.93 | N/A | 1687.02 | N/A | 1617.9 | N/A | 1687.11 | N/A | 1620.55 | N/A | 1658.9 | 42.5359
GEN-2024-310 | DIS-24-1 | 05 SOUTHWEST | SPS | 75 | ER | Battery/Storage | Eddy - Chaves 230 kV line | 786277 | 1 | 786270 | 1691.07 | 46.9742 | 1616.89 | N/A | 1686.9 | N/A | 1616.83 | N/A | 1687.03 | N/A | 1616.93 | N/A | 1687.02 | N/A | 1617.9 | N/A | 1687.11 | N/A | 1620.55 | N/A | 1658.9 | 46.0806
GEN-2024-311 | DIS-24-1 | 05 SOUTHWEST | SPS | 225 | ER/NR | Solar | Eddy - Chaves 230 kV line | 786304 | 1 | 786270 | 1691.07 | 29.5937 | 1616.89 | N/A | 1686.9 | 29.5207 | 1616.83 | N/A | 1687.03 | 29.523 | 1616.93 | N/A | 1687.02 | 29.5228 | 1617.9 | N/A | 1687.11 | 29.5244 | 1620.55 | N/A | 1658.9 | 29.0307
GEN-2024-311 | DIS-24-1 | 05 SOUTHWEST | SPS | 225 | ER/NR | Solar | Eddy - Chaves 230 kV line | 786307 | 1 | 786270 | 1691.07 | 29.5937 | 1616.89 | N/A | 1686.9 | 29.5207 | 1616.83 | N/A | 1687.03 | 29.523 | 1616.93 | N/A | 1687.02 | 29.5228 | 1617.9 | N/A | 1687.11 | 29.5244 | 1620.55 | N/A | 1658.9 | 29.0307
GEN-2024-311 | DIS-24-1 | 05 SOUTHWEST | SPS | 225 | ER/NR | Solar | Eddy - Chaves 230 kV line | 786310 | 1 | 786270 | 1691.07 | 29.5937 | 1616.89 | N/A | 1686.9 | 29.5207 | 1616.83 | N/A | 1687.03 | 29.523 | 1616.93 | N/A | 1687.02 | 29.5228 | 1617.9 | N/A | 1687.11 | 29.5244 | 1620.55 | N/A | 1658.9 | 29.0307
GEN-2024-311 | DIS-24-1 | 05 SOUTHWEST | SPS | 225 | ER/NR | Solar | Eddy - Chaves 230 kV line | 786313 | 1 | 786270 | 1691.07 | 31.5669 | 1616.89 | N/A | 1686.9 | 31.4891 | 1616.83 | N/A | 1687.03 | 31.4915 | 1616.93 | N/A | 1687.02 | 31.4913 | 1617.9 | N/A | 1687.11 | 31.493 | 1620.55 | N/A | 1658.9 | 30.9664
GEN-2024-312 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | SWPA | 50 | ER/NR | Solar | Clarksville Ozark 161 kV line | 786334 | 1 | 786330 | 2075.85 | 41.517 | 1525.93 | N/A | 1932.86 | 38.6572 | 1525.93 | N/A | 1932.86 | 38.6572 | 1525.97 | N/A | 1932.87 | 38.6574 | 1525.51 | N/A | 1951.86 | 39.0372 | 1525.99 | N/A | 1932.86 | 38.6572
GEN-2024-316 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | AEP | 300 | ER/NR | Solar | Pittsburg - Valliant 345 kV Line | 786454 | 1 | 786450 | 7470.28 | 49.8019 | 5096.26 | N/A | 6301.87 | 42.0125 | 5096.29 | N/A | 6301.86 | 42.0124 | 5097.97 | N/A | 6302.48 | 42.0165 | 5242.49 | N/A | 6565.76 | 43.7717 | 5102.48 | N/A | 6297.3 | 41.982
GEN-2024-316 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | AEP | 300 | ER/NR | Solar | Pittsburg - Valliant 345 kV Line | 786457 | 1 | 786450 | 7470.28 | 49.8019 | 5096.26 | N/A | 6301.87 | 42.0125 | 5096.29 | N/A | 6301.86 | 42.0124 | 5097.97 | N/A | 6302.48 | 42.0165 | 5242.49 | N/A | 6565.76 | 43.7717 | 5102.48 | N/A | 6297.3 | 41.982
GEN-2024-317 | DIS-24-1 | 05 SOUTHWEST | SPS | 300 | ER/NR | Solar | Dragon 345 kV Substation | 786484 | 1 | 762467 | 3771.04 | 25.1403 | 3386.02 | N/A | 3538.47 | 23.5898 | 3385.96 | N/A | 3538.81 | 23.5921 | 3389.23 | N/A | 3542.28 | 23.6152 | 3417.77 | N/A | 3558.73 | 23.7249 | 3414.73 | N/A | 3703.55 | 24.6903
GEN-2024-317 | DIS-24-1 | 05 SOUTHWEST | SPS | 300 | ER/NR | Solar | Dragon 345 kV Substation | 786487 | 1 | 762467 | 3771.04 | 25.1403 | 3386.02 | N/A | 3538.47 | 23.5898 | 3385.96 | N/A | 3538.81 | 23.5921 | 3389.23 | N/A | 3542.28 | 23.6152 | 3417.77 | N/A | 3558.73 | 23.7249 | 3414.73 | N/A | 3703.55 | 24.6903
GEN-2024-318 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | AEP | 199 | ER/NR | Battery/Storage | Tulsa North - American Airlines 138 kV Line | 786514 | 1 | 786510 | 5270.02 | 52.0516 | 4702.69 | N/A | 5175.86 | N/A | 4702.79 | N/A | 5175.82 | N/A | 4708.12 | N/A | 5179.85 | N/A | 4736.08 | N/A | 5217.33 | 51.5312 | 4704.58 | N/A | 5175.99 | N/A
GEN-2024-318 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | AEP | 199 | ER/NR | Battery/Storage | Tulsa North - American Airlines 138 kV Line | 786517 | 1 | 786510 | 5270.02 | 53.911 | 4702.69 | N/A | 5175.86 | N/A | 4702.79 | N/A | 5175.82 | N/A | 4708.12 | N/A | 5179.85 | N/A | 4736.08 | N/A | 5217.33 | 53.372 | 4704.58 | N/A | 5175.99 | N/A
GEN-2024-319 | DIS-24-1 | 03 CENTRAL | KACY | 199 | ER/NR | Battery/Storage | Metro 5 161 kV Substation | 786544 | 1 | 546742 | 7338.81 | 72.4849 | 5409.28 | N/A | 7080.62 | N/A | 5412.74 | N/A | 7081.63 | N/A | 5470.78 | N/A | 7145.76 | 70.5782 | 5420.73 | N/A | 7121.57 | N/A | 5433.95 | N/A | 7088.83 | N/A
GEN-2024-319 | DIS-24-1 | 03 CENTRAL | KACY | 199 | ER/NR | Battery/Storage | Metro 5 161 kV Substation | 786547 | 1 | 546742 | 7338.81 | 75.0743 | 5409.28 | N/A | 7080.62 | N/A | 5412.74 | N/A | 7081.63 | N/A | 5470.78 | N/A | 7145.76 | 73.0994 | 5420.73 | N/A | 7121.57 | N/A | 5433.95 | N/A | 7088.83 | N/A
GEN-2024-320 | DIS-24-1 | 03 CENTRAL | WERE | 199 | ER/NR | Battery/Storage | Jaggard 115 kV Substation | 786574 | 1 | 533243 | 3468.38 | 34.257 | 3117.82 | N/A | 3426.42 | N/A | 3119.3 | N/A | 3426.94 | N/A | 3128.95 | N/A | 3449.33 | 34.0688 | 3095.07 | N/A | 3414.27 | N/A | 3111.29 | N/A | 3424.45 | N/A
GEN-2024-320 | DIS-24-1 | 03 CENTRAL | WERE | 199 | ER/NR | Battery/Storage | Jaggard 115 kV Substation | 786577 | 1 | 533243 | 3468.38 | 35.4807 | 3117.82 | N/A | 3426.42 | N/A | 3119.3 | N/A | 3426.94 | N/A | 3128.95 | N/A | 3449.33 | 35.2858 | 3095.07 | N/A | 3414.27 | N/A | 3111.29 | N/A | 3424.45 | N/A
GEN-2024-321 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | OGE | 493 | ER/NR | Thermal | Seminole 345 kV Substation | 786604 | 1 | 515045 | 25623.06 | 103.9475 | 16429.62 | N/A | 23503.4 | N/A | 16430.58 | N/A | 23502.58 | N/A | 16484.49 | N/A | 23551.25 | N/A | 17401.49 | N/A | 24391.67 | N/A | 16534.46 | N/A | 23503.36 | N/A
GEN-2024-321 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | OGE | 493 | ER/NR | Thermal | Seminole 345 kV Substation | 786607 | 1 | 515045 | 25623.06 | 103.9475 | 16429.62 | N/A | 23503.4 | N/A | 16430.58 | N/A | 23502.58 | N/A | 16484.49 | N/A | 23551.25 | N/A | 17401.49 | N/A | 24391.67 | N/A | 16534.46 | N/A | 23503.36 | N/A
GEN-2024-322 | DIS-24-1 | 03 CENTRAL | MIDW | 75 | ER/NR | Battery/Storage | Redlin - Beach3 115 kV line | 786634 | 1 | 786630 | 766.57 | 10.2209 | 727.98 | N/A | 762.8 | N/A | 728.54 | N/A | 763.22 | N/A | 707.99 | N/A | 735.01 | 9.8001 | 716.77 | N/A | 729.13 | N/A | 719.87 | N/A | 729.19 | N/A
GEN-2024-323 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | ITCGP | 356.8 | ER | Thermal | ITC Hugo 7 345 kV Substation | 786664 | 1 | 521157 | 7599.69 | 42.5992 | 4764.52 | N/A | 6305.83 | N/A | 4764.55 | N/A | 6305.82 | N/A | 4765.88 | N/A | 6306.36 | N/A | 4900.76 | N/A | 6690.3 | N/A | 4770.7 | N/A | 6301.49 | N/A
GEN-2024-323 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | ITCGP | 356.8 | ER | Thermal | ITC Hugo 7 345 kV Substation | 786667 | 1 | 521157 | 7599.69 | 42.5992 | 4764.52 | N/A | 6305.83 | N/A | 4764.55 | N/A | 6305.82 | N/A | 4765.88 | N/A | 6306.36 | N/A | 4900.76 | N/A | 6690.3 | N/A | 4770.7 | N/A | 6301.49 | N/A
GEN-2024-324 | DIS-24-1 | 05 SOUTHWEST | SPS | 160 | ER/NR | Battery/Storage | Samson 115 kV Substation | 786694 | 1 | 527546 | 1059.23 | 6.6202 | 1022.84 | N/A | 1041.92 | N/A | 1022.8 | N/A | 1041.95 | N/A | 1022.84 | N/A | 1041.95 | N/A | 1023.2 | N/A | 1041.98 | N/A | 1024.21 | N/A | 1048.92 | 6.5558
GEN-2024-325 | DIS-24-1 | 05 SOUTHWEST | SPS | 150 | ER/NR | Battery/Storage | Sierra 115 kV Substation | 786724 | 1 | 527533 | 1104.3 | 7.362 | 1058.51 | N/A | 1086.29 | N/A | 1058.46 | N/A | 1086.32 | N/A | 1058.5 | N/A | 1086.33 | N/A | 1058.89 | N/A | 1086.36 | N/A | 1059.98 | N/A | 1092.68 | 7.2845
GEN-2024-326 | DIS-24-1 | 01 NORTH | WAPA | 225 | ER/NR | Battery/Storage | Belfield 230 kV Substation | 786754 | 1 | 652425 | 3842.18 | 17.0764 | 3459.66 | N/A | 3763.72 | 16.7276 | 3256.08 | N/A | 3593.92 | N/A | 3254.21 | N/A | 3588.87 | N/A | 3254.25 | N/A | 3588.78 | N/A | 3255.87 | N/A | 3594.08 | N/A
GEN-2024-327 | DIS-24-1 | 01 NORTH | CPEC | 200 | ER/NR | Battery/Storage | Berthold 115 kV Substation | 786784 | 1 | 655641 | 1212.13 | 6.0607 | 1195.94 | N/A | 1196.17 | 5.9809 | 1174.87 | N/A | 1179.29 | N/A | 1174.95 | N/A | 1178.81 | N/A | 1174.99 | N/A | 1178.77 | N/A | 1174.89 | N/A | 1179.24 | N/A
GEN-2024-328 | DIS-24-1 | 01 NORTH | BEPC | 250 | ER/NR | Battery/Storage | Little Missouri 230 kV Substation | 786814 | 1 | 659265 | 1399.37 | 5.5975 | 1279.7 | N/A | 1389.06 | 5.5562 | 1146.44 | N/A | 1263.47 | N/A | 1144.88 | N/A | 1258.14 | N/A | 1144.87 | N/A | 1258.09 | N/A | 1146.36 | N/A | 1263.44 | N/A
GEN-2024-329 | DIS-24-1 | 01 NORTH | MWEC | 200 | ER/NR | Battery/Storage | Pleasant Valley 115 kV Substation | 786844 | 1 | 655902 | 1617.78 | 8.0889 | 1512.14 | N/A | 1558.2 | 7.791 | 1472.89 | N/A | 1526.53 | N/A | 1473.16 | N/A | 1525.46 | N/A | 1473.26 | N/A | 1525.28 | N/A | 1472.97 | N/A | 1526.3 | N/A
GEN-2024-330 | DIS-24-1 | 03 CENTRAL | WERE | 225 | ER/NR | Battery/Storage | Midian 138 kV Substation | 786874 | 1 | 532990 | 2985.57 | 13.2692 | 2815.94 | N/A | 2932.71 | N/A | 2820.37 | N/A | 2933.27 | N/A | 2828.08 | N/A | 2943.38 | 13.0817 | 2777.56 | N/A | 2877.82 | N/A | 2806.9 | N/A | 2882.67 | N/A
GEN-2024-331 | DIS-24-1 | 01 NORTH | BEPC | 300 | ER/NR | Battery/Storage | Round Up 345 kV Substation | 786904 | 1 | 659384 | 6437.9 | 21.4597 | 5391.98 | N/A | 6210.04 | 20.7001 | 5203.38 | N/A | 6039.84 | N/A | 5202.54 | N/A | 6036.84 | N/A | 5202.68 | N/A | 6036.58 | N/A | 5202.94 | N/A | 6039.64 | N/A
GEN-2024-332 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | OGE | 150 | ER/NR | Battery/Storage | Discovery 138 kV Substation | 786934 | 1 | 514962 | 6653.52 | 44.3568 | 5526.43 | N/A | 6431.41 | N/A | 5526.53 | N/A | 6431.38 | N/A | 5532.38 | N/A | 6434.05 | N/A | 5646.37 | N/A | 6492.38 | 43.2825 | 5536.86 | N/A | 6431.7 | N/A
GEN-2024-333 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | OGE | 100 | ER/NR | Battery/Storage | Kelley Avenue 138 kV | 786964 | 1 | 514501 | 7111.59 | 71.1159 | 5743.1 | N/A | 6882.19 | N/A | 5743.21 | N/A | 6882.16 | N/A | 5750.69 | N/A | 6885.69 | N/A | 5889.42 | N/A | 6953.94 | 69.5394 | 5754.05 | N/A | 6882.59 | N/A
GEN-2024-334 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | OGE | 124 | ER/NR | Thermal | Ranch Road 345 kV Substation | 786994 | 1 | 515576 | 8022.43 | 129.394 | 6814.04 | N/A | 7191.01 | N/A | 6814.42 | N/A | 7191.45 | N/A | 6932.2 | N/A | 7310.05 | N/A | 7270.81 | N/A | 7870.88 | N/A | 6825.16 | N/A | 7195.67 | N/A
GEN-2024-334 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | OGE | 124 | ER/NR | Thermal | Ranch Road 345 kV Substation | 786997 | 1 | 515576 | 8022.43 | 129.394 | 6814.04 | N/A | 7191.01 | N/A | 6814.42 | N/A | 7191.45 | N/A | 6932.2 | N/A | 7310.05 | N/A | 7270.81 | N/A | 7870.88 | N/A | 6825.16 | N/A | 7195.67 | N/A
GEN-2024-336 | DIS-24-1 | 05 SOUTHWEST | SPS | 300 | ER/NR | Solar | Ink Basin 230 kV Substation | 787054 | 1 | 527028 | 4770 | 31.1969 | 3720.64 | N/A | 4672.01 | 30.556 | 3720.25 | N/A | 4672.45 | 30.5589 | 3721.63 | N/A | 4672.47 | 30.559 | 3725.64 | N/A | 4673.03 | 30.5627 | 3764.89 | N/A | 4719.7 | 30.8679
GEN-2024-336 | DIS-24-1 | 05 SOUTHWEST | SPS | 300 | ER/NR | Storage | Ink Basin 230 kV Substation | 787057 | 1 | 527028 | 4770 | 29.9262 | 3720.64 | N/A | 4672.01 | N/A | 3720.25 | N/A | 4672.45 | N/A | 3721.63 | N/A | 4672.47 | N/A | 3725.64 | N/A | 4673.03 | N/A | 3764.89 | N/A | 4719.7 | 29.6106
GEN-2024-336 | DIS-24-1 | 05 SOUTHWEST | SPS | 300 | ER/NR | Solar | Ink Basin 230 kV Substation | 787060 | 1 | 527028 | 4770 | 31.1969 | 3720.64 | N/A | 4672.01 | 30.556 | 3720.25 | N/A | 4672.45 | 30.5589 | 3721.63 | N/A | 4672.47 | 30.559 | 3725.64 | N/A | 4673.03 | 30.5627 | 3764.89 | N/A | 4719.7 | 30.8679
GEN-2024-336 | DIS-24-1 | 05 SOUTHWEST | SPS | 300 | ER/NR | Storage | Ink Basin 230 kV Substation | 787063 | 1 | 527028 | 4770 | 30.3729 | 3720.64 | N/A | 4672.01 | N/A | 3720.25 | N/A | 4672.45 | N/A | 3721.63 | N/A | 4672.47 | N/A | 3725.64 | N/A | 4673.03 | N/A | 3764.89 | N/A | 4719.7 | 30.0526
GEN-2024-337 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | OGE | 250 | ER/NR | Solar | Sunnyside - Pooleville 138 kV line | 787084 | 1 | 787080 | 1954.75 | 9.6044 | 1724.86 | N/A | 1771.97 | 8.7064 | 1724.86 | N/A | 1771.97 | 8.7064 | 1725.12 | N/A | 1772.11 | 8.707 | 1840.44 | N/A | 1901.77 | 9.3441 | 1726.73 | N/A | 1772.07 | 8.7068
GEN-2024-337 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | OGE | 250 | ER/NR | Storage | Sunnyside - Pooleville 138 kV line | 787087 | 1 | 787080 | 1954.75 | 39.095 | 1724.86 | N/A | 1771.97 | N/A | 1724.86 | N/A | 1771.97 | N/A | 1725.12 | N/A | 1772.11 | N/A | 1840.44 | N/A | 1901.77 | 38.0354 | 1726.73 | N/A | 1772.07 | N/A
GEN-2024-338 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | AEP | 350 | ER/NR | Solar | Pittsburg - Johnston County 345 kV line | 787114 | 1 | 787110 | 6368.48 | 36.3913 | 4576.53 | N/A | 5185.49 | 29.6314 | 4576.56 | N/A | 5185.48 | 29.6313 | 4578.73 | N/A | 5186.69 | 29.6382 | 5175.55 | N/A | 5872.51 | 33.5572 | 4589.28 | N/A | 5185.95 | 29.634
GEN-2024-338 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | AEP | 350 | ER/NR | Solar | Pittsburg - Johnston County 345 kV line | 787117 | 1 | 787110 | 6368.48 | 36.3913 | 4576.53 | N/A | 5185.49 | 29.6314 | 4576.56 | N/A | 5185.48 | 29.6313 | 4578.73 | N/A | 5186.69 | 29.6382 | 5175.55 | N/A | 5872.51 | 33.5572 | 4589.28 | N/A | 5185.95 | 29.634
GEN-2024-339 | DIS-24-1 | 03 CENTRAL | WERE | 300 | ER/NR | Battery/Storage | Stranger Creek 115 kV Substation | 787144 | 1 | 533268 | 7431.46 | 48.9533 | 5996.74 | N/A | 7228.66 | N/A | 6003.96 | N/A | 7232.4 | N/A | 6132.67 | N/A | 7350.15 | 48.4177 | 5973.31 | N/A | 7220.87 | N/A | 6000.42 | N/A | 7230.92 | N/A
GEN-2024-339 | DIS-24-1 | 03 CENTRAL | WERE | 300 | ER/NR | Battery/Storage | Stranger Creek 115 kV Substation | 787147 | 1 | 533268 | 7431.46 | 50.1472 | 5996.74 | N/A | 7228.66 | N/A | 6003.96 | N/A | 7232.4 | N/A | 6132.67 | N/A | 7350.15 | 49.5985 | 5973.31 | N/A | 7220.87 | N/A | 6000.42 | N/A | 7230.92 | N/A
GEN-2024-340 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | AEP | 1400 | ER/NR | Thermal | Riverside â€“ Redbud 345 kV line | 787174 | 1 | 787170 | 6262.83 | 15.3466 | 5518.11 | N/A | 6158.92 | N/A | 5518.21 | N/A | 6158.9 | N/A | 5523.91 | N/A | 6161.41 | N/A | 5617.72 | N/A | 6231.61 | N/A | 5523.65 | N/A | 6159.06 | N/A
GEN-2024-340 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | AEP | 1400 | ER/NR | Thermal | Riverside â€“ Redbud 345 kV line | 787177 | 1 | 787170 | 6262.83 | 21.4547 | 5518.11 | N/A | 6158.92 | N/A | 5518.21 | N/A | 6158.9 | N/A | 5523.91 | N/A | 6161.41 | N/A | 5617.72 | N/A | 6231.61 | N/A | 5523.65 | N/A | 6159.06 | N/A
GEN-2024-340 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | AEP | 1400 | ER/NR | Thermal | Riverside â€“ Redbud 345 kV line | 787180 | 1 | 787170 | 6262.83 | 15.3466 | 5518.11 | N/A | 6158.92 | N/A | 5518.21 | N/A | 6158.9 | N/A | 5523.91 | N/A | 6161.41 | N/A | 5617.72 | N/A | 6231.61 | N/A | 5523.65 | N/A | 6159.06 | N/A
GEN-2024-340 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | AEP | 1400 | ER/NR | Thermal | Riverside â€“ Redbud 345 kV line | 787183 | 1 | 787170 | 6262.83 | 21.4547 | 5518.11 | N/A | 6158.92 | N/A | 5518.21 | N/A | 6158.9 | N/A | 5523.91 | N/A | 6161.41 | N/A | 5617.72 | N/A | 6231.61 | N/A | 5523.65 | N/A | 6159.06 | N/A
GEN-2024-341 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | AEP | 1045 | ER/NR | Thermal | Pittsburgh 345 kV Substation | 787204 | 1 | 510907 | 10646.36 | 40.7516 | 7251.68 | N/A | 9485.76 | N/A | 7251.79 | N/A | 9485.72 | N/A | 7257.73 | N/A | 9488.75 | N/A | 7772.34 | N/A | 10094.47 | N/A | 7268.98 | N/A | 9484.69 | N/A
GEN-2024-341 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | AEP | 1045 | ER/NR | Thermal | Pittsburgh 345 kV Substation | 787207 | 1 | 510907 | 10646.36 | 40.7516 | 7251.68 | N/A | 9485.76 | N/A | 7251.79 | N/A | 9485.72 | N/A | 7257.73 | N/A | 9488.75 | N/A | 7772.34 | N/A | 10094.47 | N/A | 7268.98 | N/A | 9484.69 | N/A
GEN-2024-341 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | AEP | 1045 | ER/NR | Thermal | Pittsburgh 345 kV Substation | 787210 | 1 | 510907 | 10646.36 | 40.7516 | 7251.68 | N/A | 9485.76 | N/A | 7251.79 | N/A | 9485.72 | N/A | 7257.73 | N/A | 9488.75 | N/A | 7772.34 | N/A | 10094.47 | N/A | 7268.98 | N/A | 9484.69 | N/A
GEN-2024-341 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | AEP | 1045 | ER/NR | Thermal | Pittsburgh 345 kV Substation | 787213 | 1 | 510907 | 10646.36 | 40.7516 | 7251.68 | N/A | 9485.76 | N/A | 7251.79 | N/A | 9485.72 | N/A | 7257.73 | N/A | 9488.75 | N/A | 7772.34 | N/A | 10094.47 | N/A | 7268.98 | N/A | 9484.69 | N/A
GEN-2024-343 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | AEP | 470.5 | ER/NR | Thermal | LeBrock 345 kV Substation | 787264 | 1 | 508572 | 14154 | 60.1658 | 5025.76 | N/A | 9682.34 | N/A | 5025.77 | N/A | 9682.34 | N/A | 5026.25 | N/A | 9682.91 | N/A | 5041.83 | N/A | 10082.56 | N/A | 5027.04 | N/A | 9668.39 | N/A
GEN-2024-343 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | AEP | 470.5 | ER/NR | Thermal | LeBrock 345 kV Substation | 787266 | 1 | 508572 | 14154 | 60.1658 | 5025.76 | N/A | 9682.34 | N/A | 5025.77 | N/A | 9682.34 | N/A | 5026.25 | N/A | 9682.91 | N/A | 5041.83 | N/A | 10082.56 | N/A | 5027.04 | N/A | 9668.39 | N/A
GEN-2024-344 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | OGE/AEP | 200 | ER/NR | Wind | Riverside - Redbud Switch 345 kV Line | 787294 | 1 | 787290 | 9991.03 | 49.9552 | 5767.54 | 28.8377 | 6539.39 | 32.697 | 5767.65 | 28.8382 | 6539.37 | 32.6968 | 5774.33 | 28.8716 | 6542.42 | 32.7121 | 5893.92 | 29.4696 | 6619.7 | 33.0985 | 5774.51 | 28.8726 | 6539.57 | 32.6979
GEN-2024-345 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | AEP | 600 | ER/NR | Wind | Delaware 345 kV Substation | 787324 | 1 | 510380 | 7009.53 | 34.799 | 6106.23 | 30.3146 | 6636.71 | 32.9481 | 6106.58 | 30.3163 | 6636.76 | 32.9484 | 6125.84 | 30.4119 | 6691.88 | 33.222 | 6252.79 | 31.0422 | 6804 | 33.7786 | 6114.09 | 30.3536 | 6636.96 | 32.9494
GEN-2024-345 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | AEP | 600 | ER/NR | Wind | Delaware 345 kV Substation | 787327 | 1 | 510380 | 7009.53 | 34.799 | 6106.23 | 30.3146 | 6636.71 | 32.9481 | 6106.58 | 30.3163 | 6636.76 | 32.9484 | 6125.84 | 30.4119 | 6691.88 | 33.222 | 6252.79 | 31.0422 | 6804 | 33.7786 | 6114.09 | 30.3536 | 6636.96 | 32.9494
GEN-2024-345 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | AEP | 600 | ER/NR | Wind | Delaware 345 kV Substation | 787330 | 1 | 510380 | 7009.53 | 35.5556 | 6106.23 | 30.9736 | 6636.71 | 33.6644 | 6106.58 | 30.9754 | 6636.76 | 33.6647 | 6125.84 | 31.0731 | 6691.88 | 33.9443 | 6252.79 | 31.717 | 6804 | 34.513 | 6114.09 | 31.0135 | 6636.96 | 33.6657
GEN-2024-346 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | AEP | 220 | ER/NR | Wind | Coffeyville Tap - North Barlettsville 138 kV Line | 787354 | 1 | 787350 | 2239.85 | 18.9078 | 2017.62 | 17.0318 | 2210.8 | 18.6625 | 2017.48 | 17.0306 | 2210.8 | 18.6625 | 2019.48 | 17.0475 | 2217.82 | 18.7218 | 2024.75 | 17.092 | 2223.94 | 18.7734 | 2018.26 | 17.0372 | 2210.68 | 18.6615
GEN-2024-346 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | AEP | 220 | ER/NR | Wind | Coffeyville Tap - North Barlettsville 138 kV Line | 787357 | 1 | 787350 | 2239.85 | 22.0592 | 2017.62 | 19.8706 | 2210.8 | 21.7731 | 2017.48 | 19.8692 | 2210.8 | 21.7731 | 2019.48 | 19.8889 | 2217.82 | 21.8423 | 2024.75 | 19.9408 | 2223.94 | 21.9025 | 2018.26 | 19.8769 | 2210.68 | 21.7719
GEN-2024-351 | DIS-24-1 | 05 SOUTHWEST | SPS | 199 | ER/NR | Solar | Cooper Ranch 115 kV Substation | 787504 | 1 | 528554 | 1876.55 | 18.1836 | 1759.18 | N/A | 1869.86 | 18.1188 | 1759.14 | N/A | 1870.14 | 18.1215 | 1759.28 | N/A | 1870 | 18.1202 | 1760.18 | N/A | 1870 | 18.1202 | 1762.68 | N/A | 1864.28 | 18.0647
GEN-2024-351 | DIS-24-1 | 05 SOUTHWEST | SPS | 199 | ER/NR | Battery/Storage | Cooper Ranch 115 kV Substation | 787507 | 1 | 528554 | 1876.55 | 17.7291 | 1759.18 | N/A | 1869.86 | N/A | 1759.14 | N/A | 1870.14 | N/A | 1759.28 | N/A | 1870 | N/A | 1760.18 | N/A | 1870 | N/A | 1762.68 | N/A | 1864.28 | 17.6131
GEN-2024-351 | DIS-24-1 | 05 SOUTHWEST | SPS | 199 | ER/NR | Solar | Cooper Ranch 115 kV Substation | 787510 | 1 | 528554 | 1876.55 | 18.8106 | 1759.18 | N/A | 1869.86 | 18.7436 | 1759.14 | N/A | 1870.14 | 18.7464 | 1759.28 | N/A | 1870 | 18.745 | 1760.18 | N/A | 1870 | 18.745 | 1762.68 | N/A | 1864.28 | 18.6876
GEN-2024-351 | DIS-24-1 | 05 SOUTHWEST | SPS | 199 | ER/NR | Battery/Storage | Cooper Ranch 115 kV Substation | 787513 | 1 | 528554 | 1876.55 | 18.123 | 1759.18 | N/A | 1869.86 | N/A | 1759.14 | N/A | 1870.14 | N/A | 1759.28 | N/A | 1870 | N/A | 1760.18 | N/A | 1870 | N/A | 1762.68 | N/A | 1864.28 | 18.0045
GEN-2024-352 | DIS-24-1 | 03 CENTRAL | WERE | 199 | ER/NR | Battery/Storage | Sibley 345 kV Substation | 787534 | 1 | 541201 | 12787.78 | 64.2602 | 9173.02 | N/A | 12189.01 | N/A | 9183.12 | N/A | 12193.42 | N/A | 9330.82 | N/A | 12401.37 | 62.3184 | 9176.57 | N/A | 12196.41 | N/A | 9183.42 | N/A | 12191.39 | N/A
GEN-2024-355 | DIS-24-1 | 05 SOUTHWEST | SPS | 199 | ER/NR | Battery/Storage | Lubbock South 230 kV Substation | 787624 | 1 | 526269 | 6353.7 | 63.8563 | 3386.19 | N/A | 6183.26 | N/A | 3385.36 | N/A | 6183.32 | N/A | 3384.58 | N/A | 6183.9 | N/A | 3390.59 | N/A | 6185.63 | N/A | 3484.7 | N/A | 6198.62 | 62.2977
GEN-2024-355 | DIS-24-1 | 05 SOUTHWEST | SPS | 199 | ER/NR | Battery/Storage | Lubbock South 230 kV Substation | 787627 | 1 | 526269 | 6353.7 | 63.8563 | 3386.19 | N/A | 6183.26 | N/A | 3385.36 | N/A | 6183.32 | N/A | 3384.58 | N/A | 6183.9 | N/A | 3390.59 | N/A | 6185.63 | N/A | 3484.7 | N/A | 6198.62 | 62.2977
GEN-2024-359 | DIS-24-1 | 01 NORTH | WAPA | 100 | ER/NR | Battery/Storage | Belfield 345 kV Substation | 787744 | 1 | 652424 | 4119.32 | 41.1932 | 3659.22 | N/A | 4025.55 | 40.2555 | 3490.35 | N/A | 3887.92 | N/A | 3488.99 | N/A | 3884.19 | N/A | 3489.04 | N/A | 3884.08 | N/A | 3490.14 | N/A | 3887.99 | N/A
GEN-2024-360 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | OGE | 160 | ER/NR | Solar | Seminole - Maud 138 kV Line | 787774 | 1 | 787770 | 5259.48 | 31.9523 | 4682.54 | N/A | 5050 | 30.6797 | 4682.6 | N/A | 5049.98 | 30.6796 | 4685.72 | N/A | 5051.35 | 30.6879 | 4767.31 | N/A | 5118.11 | 31.0935 | 4689.09 | N/A | 5050.06 | 30.6801
GEN-2024-360 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | OGE | 160 | ER/NR | Storage | Seminole - Maud 138 kV Line | 787777 | 1 | 787770 | 5259.48 | 31.9861 | 4682.54 | N/A | 5050 | N/A | 4682.6 | N/A | 5049.98 | N/A | 4685.72 | N/A | 5051.35 | N/A | 4767.31 | N/A | 5118.11 | 31.1264 | 4689.09 | N/A | 5050.06 | N/A
GEN-2024-361 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | OGE | 80 | ER/NR | Solar | Spring Valley - Warwick 138 kV line | 787804 | 1 | 787800 | 2124.42 | 25.2258 | 1897.23 | N/A | 1979.79 | 23.5085 | 1897.24 | N/A | 1979.79 | 23.5085 | 1897.93 | N/A | 1980.1 | 23.5122 | 1906.46 | N/A | 2086.44 | 24.7749 | 1897.86 | N/A | 1979.73 | 23.5078
GEN-2024-361 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | OGE | 80 | ER/NR | Storage | Spring Valley - Warwick 138 kV line | 787806 | 1 | 787800 | 2124.42 | 25.1688 | 1897.23 | N/A | 1979.79 | N/A | 1897.24 | N/A | 1979.79 | N/A | 1897.93 | N/A | 1980.1 | N/A | 1906.46 | N/A | 2086.44 | 24.7188 | 1897.86 | N/A | 1979.73 | N/A
GEN-2024-362 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | AEP | 140 | ER/NR | Solar | Leonard 138 kV Substation | 787834 | 1 | 511575 | 2374.8 | 16.3257 | 2215.21 | N/A | 2347.2 | 16.136 | 2215.22 | N/A | 2347.2 | 16.136 | 2215.6 | N/A | 2347.55 | 16.1384 | 2237.68 | N/A | 2361.2 | 16.2322 | 2217.24 | N/A | 2347.17 | 16.1357
GEN-2024-362 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | AEP | 140 | ER/NR | Battery/Storage | Leonard 138 kV Substation | 787837 | 1 | 511575 | 2374.8 | 16.3296 | 2215.21 | N/A | 2347.2 | N/A | 2215.22 | N/A | 2347.2 | N/A | 2215.6 | N/A | 2347.55 | N/A | 2237.68 | N/A | 2361.2 | 16.2361 | 2217.24 | N/A | 2347.17 | N/A
GEN-2024-364 | DIS-24-1 | 05 SOUTHWEST | SPS | 300 | ER/NR | Solar | Bushland 230 kV Substation | 787894 | 1 | 524267 | 4439.36 | 29.1929 | 3901.45 | N/A | 4363.07 | 28.6912 | 3898.82 | N/A | 4363.21 | 28.6921 | 3901.5 | N/A | 4365.1 | 28.7045 | 3909.27 | N/A | 4366.01 | 28.7105 | 4001.44 | N/A | 4450.98 | 29.2693
GEN-2024-364 | DIS-24-1 | 05 SOUTHWEST | SPS | 300 | ER/NR | Storage | Bushland 230 kV Substation | 787897 | 1 | 524267 | 4439.36 | 28.9524 | 3901.45 | N/A | 4363.07 | N/A | 3898.82 | N/A | 4363.21 | N/A | 3901.5 | N/A | 4365.1 | N/A | 3909.27 | N/A | 4366.01 | N/A | 4001.44 | N/A | 4450.98 | 29.0282
GEN-2024-364 | DIS-24-1 | 05 SOUTHWEST | SPS | 300 | ER/NR | Solar | Bushland 230 kV Substation | 787900 | 1 | 524267 | 4439.36 | 29.1929 | 3901.45 | N/A | 4363.07 | 28.6912 | 3898.82 | N/A | 4363.21 | 28.6921 | 3901.5 | N/A | 4365.1 | 28.7045 | 3909.27 | N/A | 4366.01 | 28.7105 | 4001.44 | N/A | 4450.98 | 29.2693
GEN-2024-364 | DIS-24-1 | 05 SOUTHWEST | SPS | 300 | ER/NR | Storage | Bushland 230 kV Substation | 787903 | 1 | 524267 | 4439.36 | 28.9524 | 3901.45 | N/A | 4363.07 | N/A | 3898.82 | N/A | 4363.21 | N/A | 3901.5 | N/A | 4365.1 | N/A | 3909.27 | N/A | 4366.01 | N/A | 4001.44 | N/A | 4450.98 | 29.0282
GEN-2024-365 | DIS-24-1 | 05 SOUTHWEST | SPS | 200 | ER/NR | Wind | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | 787924 | 1 | 787920 | 6679.06 | 33.3953 | 5388.28 | 26.9414 | 6439.44 | 32.1972 | 5387.61 | 26.9381 | 6441.41 | 32.2071 | 5389.35 | 26.9468 | 6441.13 | 32.2056 | 5400.75 | 27.0038 | 6442.81 | 32.2141 | 5477.71 | 27.3885 | 6491.15 | 32.4557
GEN-2024-366 | DIS-24-1 | 05 SOUTHWEST | SPS | 200 | ER/NR | Wind | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | 787954 | 1 | 787920 | 6679.06 | 33.3953 | 5388.28 | 26.9414 | 6439.44 | 32.1972 | 5387.61 | 26.9381 | 6441.41 | 32.2071 | 5389.35 | 26.9468 | 6441.13 | 32.2056 | 5400.75 | 27.0038 | 6442.81 | 32.2141 | 5477.71 | 27.3885 | 6491.15 | 32.4557
GEN-2024-367 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | AEP | 250 | ER/NR | Battery/Storage | Lawton East Side 345 kV Substation | 787984 | 1 | 511468 | 9280.84 | 37.1234 | 6149.55 | N/A | 7572.06 | N/A | 6149.59 | N/A | 7572.17 | N/A | 6153.02 | N/A | 7577.71 | N/A | 6627.76 | N/A | 8478.6 | 33.9144 | 6276.95 | N/A | 7547.9 | N/A
GEN-2024-368 | DIS-24-1 | 05 SOUTHWEST | SPS | 250 | ER/NR | Battery/Storage | Bowers 115 kV Substation | 788014 | 1 | 523748 | 1416.74 | 5.667 | 1431.74 | N/A | 1407.55 | N/A | 1431.69 | N/A | 1410.28 | N/A | 1433.03 | N/A | 1404.73 | N/A | 1431.44 | N/A | 1404.27 | N/A | 1431.7 | N/A | 1393.81 | 5.5752
GEN-2024-369 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | AEP | 250 | ER/NR | Battery/Storage | Cornville 138 kV Substation | 788044 | 1 | 511449 | 4135.94 | 16.5438 | 3471.22 | N/A | 4014.24 | N/A | 3471.24 | N/A | 4014.25 | N/A | 3470.16 | N/A | 4014.93 | N/A | 3537.04 | N/A | 4086.41 | 16.3456 | 3476.76 | N/A | 4013.79 | N/A
GEN-2024-370 | DIS-24-1 | 03 CENTRAL | WERE | 250 | ER/NR | Battery/Storage | Smithville 161 kV Substation | 788074 | 1 | 541204 | 6925.61 | 27.7024 | 5322.72 | N/A | 6585.85 | N/A | 5328.11 | N/A | 6588.29 | N/A | 5406.35 | N/A | 6656.28 | 26.6251 | 5329.34 | N/A | 6591.58 | N/A | 5330.64 | N/A | 6588.02 | N/A
GEN-2024-371 | DIS-24-1 | 05 SOUTHWEST | SPS | 250 | ER/NR | Battery/Storage | Maddox 115 kV Substation | 788104 | 1 | 528355 | 6605.07 | 26.4203 | 4632.34 | N/A | 6471.71 | N/A | 4632.03 | N/A | 6472.96 | N/A | 4633.06 | N/A | 6472.52 | N/A | 4638.43 | N/A | 6472.87 | N/A | 4662.49 | N/A | 6524.28 | 26.0971
GEN-2024-372 | DIS-24-1 | 02 NEBRASKA | OPPD | 250 | ER/NR | Battery/Storage | S1247 161 kV Substation | 788134 | 1 | 646247 | 7070.65 | 28.2826 | 5889.36 | N/A | 6798.26 | N/A | 5928.36 | N/A | 6880.8 | 27.5232 | 5895.15 | N/A | 6801.58 | N/A | 5885.87 | N/A | 6797.81 | N/A | 5885.48 | N/A | 6797.5 | N/A
GEN-2024-373 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | WFEC | 120 | ER/NR | Solar | Unger - West Bank Tap 138 kV Line | 788164 | 1 | 788160 | 1353.83 | 11.2035 | 1134.02 | N/A | 1237.57 | 10.2414 | 1134.03 | N/A | 1237.57 | 10.2414 | 1134.1 | N/A | 1237.59 | 10.2416 | 1143.88 | N/A | 1323.89 | 10.9557 | 1134.41 | N/A | 1237.52 | 10.241
GEN-2024-373 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | WFEC | 120 | ER/NR | Storage | Unger - West Bank Tap 138 kV Line | 788167 | 1 | 788160 | 1353.83 | 10.7183 | 1134.02 | N/A | 1237.57 | N/A | 1134.03 | N/A | 1237.57 | N/A | 1134.1 | N/A | 1237.59 | N/A | 1143.88 | N/A | 1323.89 | 10.4813 | 1134.41 | N/A | 1237.52 | N/A
GEN-2024-374 | DIS-24-1 | 02 NEBRASKA | BEPC | 225 | ER/NR | Solar | Stegall 345 kV Substation | 788194 | 1 | 659135 | 2759.04 | 24.5248 | 2648.16 | N/A | 2742.85 | 24.3809 | 2635.88 | N/A | 2727.96 | 24.2485 | 2626.35 | N/A | 2719.61 | 24.1743 | 2624.52 | N/A | 2718.32 | 24.1628 | 2627.6 | N/A | 2720.02 | 24.178
GEN-2024-374 | DIS-24-1 | 02 NEBRASKA | BEPC | 225 | ER/NR | Solar | Stegall 345 kV Substation | 788197 | 1 | 659135 | 2759.04 | 24.5248 | 2648.16 | N/A | 2742.85 | 24.3809 | 2635.88 | N/A | 2727.96 | 24.2485 | 2626.35 | N/A | 2719.61 | 24.1743 | 2624.52 | N/A | 2718.32 | 24.1628 | 2627.6 | N/A | 2720.02 | 24.178
GEN-2024-375 | DIS-24-1 | 03 CENTRAL | WERE | 100 | ER/NR | Battery/Storage | Malta Bend - Norton 161 kV Line | 788224 | 1 | 788220 | 1651.14 | 16.5114 | 1271.79 | N/A | 1336.45 | N/A | 1271.68 | N/A | 1336.47 | N/A | 1273.02 | N/A | 1390.4 | 13.904 | 1273.07 | N/A | 1337.15 | N/A | 1271.22 | N/A | 1336.11 | N/A
GEN-2024-376 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | ETEC | 142.183 | ER/NR | Solar | Hemphill 138 kV Substation | 788254 | 1 | 509106 | 880.44 | 6.1923 | 857.48 | N/A | 877.54 | 6.1719 | 857.48 | N/A | 877.54 | 6.1719 | 857.48 | N/A | 877.55 | 6.172 | 857.58 | N/A | 878.28 | 6.1771 | 857.49 | N/A | 877.53 | 6.1718
GEN-2024-377 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | AEP | 1350 | ER/NR | Thermal | Pirkey 345 kV Substation | 788284 | 1 | 508563 | 13294.14 | 27.1467 | 5313.94 | N/A | 9984.1 | N/A | 5313.95 | N/A | 9984.1 | N/A | 5314.52 | N/A | 9984.65 | N/A | 5332.7 | N/A | 10474.23 | N/A | 5315.43 | N/A | 9967.13 | N/A
GEN-2024-377 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | AEP | 1350 | ER/NR | Thermal | Pirkey 345 kV Substation | 788287 | 1 | 508563 | 13294.14 | 27.1467 | 5313.94 | N/A | 9984.1 | N/A | 5313.95 | N/A | 9984.1 | N/A | 5314.52 | N/A | 9984.65 | N/A | 5332.7 | N/A | 10474.23 | N/A | 5315.43 | N/A | 9967.13 | N/A
GEN-2024-377 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | AEP | 1350 | ER/NR | Thermal | Pirkey 345 kV Substation | 788290 | 1 | 508563 | 13294.14 | 35.8747 | 5313.94 | N/A | 9984.1 | N/A | 5313.95 | N/A | 9984.1 | N/A | 5314.52 | N/A | 9984.65 | N/A | 5332.7 | N/A | 10474.23 | N/A | 5315.43 | N/A | 9967.13 | N/A
GEN-2024-379 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | AEP | 1350 | ER/NR | Thermal | Longwood - El Dorado 345 kV Line | 788343 | 1 | 788340 | 6835.5 | 13.9581 | 5899.95 | N/A | 6606.84 | N/A | 5899.96 | N/A | 6606.83 | N/A | 5900.65 | N/A | 6607.09 | N/A | 5912.18 | N/A | 6723.2 | N/A | 5901.47 | N/A | 6603.33 | N/A
GEN-2024-379 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | AEP | 1350 | ER/NR | Thermal | Longwood - El Dorado 345 kV Line | 788345 | 1 | 788340 | 6835.5 | 18.4459 | 5899.95 | N/A | 6606.84 | N/A | 5899.96 | N/A | 6606.83 | N/A | 5900.65 | N/A | 6607.09 | N/A | 5912.18 | N/A | 6723.2 | N/A | 5901.47 | N/A | 6603.33 | N/A
GEN-2024-379 | DIS-24-1 | 04 SOUTHEAST | AEP | 1350 | ER/NR | Thermal | Longwood - El Dorado 345 kV Line | 788347 | 1 | 788340 | 6835.5 | 13.9581 | 5899.95 | N/A | 6606.84 | N/A | 5899.96 | N/A | 6606.83 | N/A | 5900.65 | N/A | 6607.09 | N/A | 5912.18 | N/A | 6723.2 | N/A | 5901.47 | N/A | 6603.33 | N/A